竞争性谈判文件

（工程类）

项目名称：数据中心机房建

设改造项目

项目编号：SDZS-2015-DFS02

山东卓舜招标咨询有限公司

二○一五年五月

目     录

第一部分  竞争性谈判邀请函	1

第二部分  供应商须知	3

一、适用范围	3

二、定义	4

三、踏勘现场	4

四、竞争性谈判文件说明	4

五、报价文件的编写	5

六、合格的供应商	9

七、报价有效期	9

九、报价保证金	10

十、无效报价	10

十一、解释权	11

十二、质疑	11

第三部分  项目说明	13

第四部分  公开报价、谈判、成交	21

一、报价文件的递交及公开报价仪式	21

二、谈判小组	21

三、谈判原则和评审办法	21

第五部分  合同格式	24

第六部分  报价函部分格式	28

一、报   价   函	28

二、法定代表人授权委托书	29

三、报价保证金	30

四、报价一览表	31

第七部分  报价文件商务部分格式	32

第八部分  报价文件技术部分格式	33

投标文件密封件正面和封口格式	48

验收报告	43

保证金退付申请表	50

# 第一部分  竞争性谈判邀请函

山东卓舜招标咨询有限公司受托，就山东省地方病防治研究所数据中心机房建设改造项目以竞争性谈判方式进行采购，欢迎符合相应资格的单位前来报价。

一、采购人名称：山东省地方病防治研究所

二、采购代理机构名称：山东卓舜招标咨询有限公司

采购代理机构地址：济南市燕子山西路南首中联花园B区南侧综合楼二楼

三、项目名称：数据中心机房建设改造项目

四、项目编号：SDZS-2015-DFS02

五、供应商资格要求：

1.在中国境内注册具有本项目服务供应或施工能力的独立企业法人资格；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.供应商必须为资信良好、能提供完善售后服务的公司企业；

6.参加采购活动前三年内，没有重大违法记录；

7.向采购代理机构购买采购文件并登记备案；

8. 具有类似项目实施经验；

9.具有UPS、空调设备针对该项目的厂家授权书原件；UPS产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告，必须提供蓄电池的生产许可证，电池的“授权书原件；

10.此次项目所涉及的空调系统、UPS需提供原厂商售后服务承诺书原件；

11.具有有效的建筑智能化工程专业承包资质；

12.提供智能监控系统软件登记证书、著作权登记证书复印件并加盖公章，提供生产厂家针对本项目的原厂授权书；

13.精密空调系统提供产品原厂商授权书和三年保修承诺函；

14.本项目不接受联合体投标。

六、项目说明：详见谈判文件第三部分。

七、购买竞争性谈判文件时间、地点及费用：

时间：2015年5月22日至2015年5月29日

8：30-11：30 ，13:30-17:00( 北京时间，法定节假日除外)

地点：济南市燕子山西路南首中联花园B区南侧综合楼二楼

谈判文件费用：150元/份，文件售出不退。

报名时须携带营业执照副本原件、建筑智能化工程专业承包资质原件；以上资料还须提供加盖单位公章的复印件1套。

八、踏勘现场：投标人自行踏勘现场

九、交纳投标保证金时间、报价文件递交截止时间和开标时间、地点：

交纳投标保证金时间：2015年5月29日下午17:00前

报价文件递交截止时间及开标时间：2015年6月2日上午9:30

地点：山东卓舜招标咨询有限公司一楼开标室

十、若有疑问或须澄清的内容请联系采购代理机构。

联 系 人：高霜

联系电话：0531-67891697

邮    箱：sdzhuoshun@126.com

山东卓舜招标咨询有限公司

二0一五年五月

第二部分  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 项目名称：数据中心机房建设改造项目 工程地点：山东省地方病防治研究所 工期：20日历天 质量标准：合格 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 3 | 供应商资格要求 | 详见谈判文件 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 5 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 6 | 报价有效期 | 公开报价后90日历天 |
| 7 | 报价保证金 | 人民币：30000元整 |
| 8 | 报价文件份数 | 一份正本,三份副本 |
| 9 | 踏勘现场 | 踏勘现场方式：投标人自行踏勘 |
|  |  | 踏勘现场联系人：季所长 18853101017 |
| 10 | 履约保证金及付款方式 | 1、 签订合同前中标人需按合同总金额的5%向招标代理公司交付履约保证金。 2 、履约保证金自竣工验收合格之日起自动转为质量保证金，一年后无质量问题，无息退还质量保证金。 3、施工完成并验收合格支付至合同总金额的100%。 |
| 11 | 递交报价文件截止时间、地点 | 时 间 ：2015年6月2日上午9:30 |
|  |  | 地 点：山东卓舜招标咨询有限公司一楼开标室 |
| 12 | 公开报价 时间及地点 | 时间：2015年6月2日上午9:30 |
|  |  | 地点：山东卓舜招标咨询有限公司一楼开标室 |

一、适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判资格公告中所叙述的项目。通过竞争性谈判方式择优选择成交供应商。

二、定义

1.“采购人”系指山东省地方病防治研究所。

2.“采购代理机构”系指山东卓舜招标咨询有限公司。

3.“供应商”系指响应谈判并进行报价竞争的单位。

4.“成交供应商”系指由谈判小组评审确定的取得与采购人签订合同资格的供应商。

三、踏勘现场

1．各供应商应根据自身情况，对本项目的现场及周围环境进行踏勘和审阅，以便供应商获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料，踏勘现场所需车辆及相关费用自理。

2．供应商自行踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制报价文件的有关条件。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3．供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

四、竞争性谈判文件说明

（一）竞争性谈判文件的组成

第一部分  竞争性谈判邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  项目说明

第四部分  公开报价、谈判、成交

第五部分  合同格式

第六部分  报价函部分格式

第七部分  报价文件商务部分格式

第八部分  报价文件技术部分格式

第九部分  图纸及清单

（二）竞争性谈判文件的修改

1．采购代理机构对竞争性谈判文件必须修改的内容，需在竞争性谈判文件要求提交报价文件截止时间3日前，以书面形式通知已购买竞争性谈判文件的所有供应商。补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

2．为使供应商有足够的时间按竞争性谈判文件的要求修改报价文件，采购代理机构可酌情推迟报价的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一供应商。

（三）竞争性谈判文件的澄清

供应商对竞争性谈判文件如有疑问可要求澄清，应在投标截止时间3天前以书面形式向采购代理机构提出澄清要求，须将要求澄清内容发送电子邮件至sdzhuoshun@126.com并电话通知竞争性谈判资格公告所列的联系人。采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于报价截止时间3日前发给所有购买竞争性谈判文件的供应商。供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为竞争性谈判文件的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

五、报价文件的编写

供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性谈判文件做出实质性响应。否则，其报价有可能被拒绝或被视为无效。

（一）报价文件的组成

供应商应按竞争性谈判文件的要求编写报价文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

报价文件由报价函部分、资格审查部分、商务部分、技术部分四部分组成。

1.报价函部分

(1)报价函

(2)法定代表人授权委托书

(3)报价一览表

2.资格审查部分

(1)有关证明供应商法律地位的原始文件副本（包括营业执照、资质证书等）

(2)供应商要求提供的其他资格证明文件（包括报价保证金缴纳证明等）

3.商务部分

(1)报价编制说明、分项报价表等；

(2)关于质量、工期、服务等方面的承诺及合理化建议；

(3)商务偏差表；

(4)对竞争性谈判文件的认同程度；

(5)供应商在过去三年中完成的类似项目情况和现在正在履行的合同情况；

(6)供应商认为需要提供的其他表格及资料。

4.技术部分

(1)施工组织设计或施工方案

①综合说明，质量、工期、安全文明施工目标；

②主要施工方法；降低工程造价的主要措施；新技术、新材料、新工艺、新设备的应用；

③工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

④劳动力安排计划；

⑤确保工程质量的技术组织措施；

⑥确保安全生产的技术组织措施；

⑦确保文明施工的技术组织措施；

⑧工期：总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时间；总工期及节点工期的控制及保证措施；

⑨施工总平面布置设计；

⑩水电用量计划。

(2)人员配备及经验业绩

①项目管理机构配备情况表及组织机构图；

②项目经理简历表以及项目经理的同类项目业绩；

③项目技术负责人简历表以及承建类似项目情况；

④拟投入本项目的主要管理人员情况；

⑤其他辅助说明资料、施工力量部署。

(3)有必要说明的其他内容。

（二）报价文件的编写方式

1.报价文件按以上顺序装订成册(必须胶装)，并在首页编制“报价文件目录”。

2.报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印，并提供电子文档一份，以供备份。

3.“报价一览表”用A4幅面，竖版。

（三）报价文件的签署

供应商必须按竞争性谈判文件的规定签署报价文件（正本、副本）、报价一览表，并在报价文件封面、报价一览表上加盖供应商单位公章。

（四）语言及计量单位

1.供应商和采购代理机构就本项目交换的文件和来往信函，使用中文。

2.除竞争性谈判文件另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（五）报价文件及电子文档的密封和标记

1.供应商应准备  四 份报价文件，一份正本和 三  份副本。在每一份报价文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.供应商应将报价文件正本、副本、报价一览表、资格证明文件、电子文档分别密封，在封口处加盖供应商单位公章，并在封面明显处注明：

（1）项目编号、项目名称、所投包号/标段；

（2）供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真；

（3）包封内容（正本、副本、报价一览表、电子文档）；

（4）注明“于    （截止时间）    之前不准启封”字样。

（六）报价文件的递交

1.递交报价文件的地点和时间

地点：山东卓舜招标咨询有限公司一楼开标室

截止时间：2015年6月2日上午9:30（北京时间）

2.供应商代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因竞争性谈判文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购代理机构通知规定的时间递交。

3.采购代理机构收到报价文件后，供应商在签到处进行签到。

4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价文件概不接受。

5.对供应商提交的报价文件不予退还。

（七）迟交的报价文件

采购代理机构将拒绝接收在报价截止时间后送达的报价文件。

（八）报价文件的修改、补充和撤回

1.供应商在竞争性谈判文件要求提交报价文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的报价文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容作为报价文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成报价文件的一部分，份数和密封要求同报价文件一致。

2.报价文件的有效期为公开报价后90天（日历日），在有效期内不得撤回。

（九）报价要求

1.本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。

2.采购代理机构不接受可选择的报价方案和报价。任何有选择的或可调整的报价方案和报价将被视为非响应性报价而被拒绝。

3.本次项目为交钥匙工程。报价采用工程量清单计价形式，该报价的单价为综合单价。综合单价包括完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润并考虑合同明示和暗示的所有责任、义务和除不可抗力以外的一切风险因素。供应商的人工、材料、机械单价取定表价格应与综合单价分析表中的单价相一致。该综合单价不随政策调整而变化，并作为结算的依据，中标的综合单价除双方同意外，结算时不得调整。

4.供应商的投标报价为报价文件中提出的各项支付金额的总和，不得以任何理由予以重复，并作为供应商在工程量清单中计算单价或总价的依据。

5.供应商应按分部分项工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价。任何有选择的报价将不予接受，本次招标范围内相同的子项只允许有一个综合单价报价。供应商未填单价和合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其他有价款的单价内。

6.报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、措施项目费、其他项目费、管理费、利润、税金、风险、保险及政策性文件规定费用，并考虑招标人的特殊要求等而增加的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和除不可抗力以外的一切风险因素等发生的所有费用；综合单价应考虑到工期、质量等的要求。

7.供应商在填写“分部分项工程量清单计价表”格“项目名称”一栏时,必需注明所选材料的品牌、质量等级、型号规格等信息，未认真填写此项内容的供应商可能会在评标过程中给自己带来不利影响因素。

（十）报价错误的修正

1.如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与报价文件正本有差异，以报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。三份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

2.如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

六、合格的供应商

符合以下条件的供应商，为合格的供应商：

1.在中国境内注册具有本项目服务供应或施工能力的独立企业法人资格；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.供应商必须为资信良好、能提供完善售后服务的公司企业；

6.参加采购活动前三年内，没有重大违法记录；

7.向采购代理机构购买采购文件并登记备案；

8. 具有类似项目实施经验；

9.具有UPS、空调设备针对该项目的厂家授权书原件；UPS产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告，必须提供蓄电池的生产许可证，电池的“授权书原件；

10.此次项目所涉及的空调系统、UPS需提供原厂商售后服务承诺书原件；

11.具有有效的建筑智能化工程专业承包资质；

12.提供智能监控系统软件登记证书、著作权登记证书复印件并加盖公章，提供生产厂家针对本项目的原厂授权书；

13.精密空调系统提供产品原厂商授权书和三年保修承诺函；

14.本项目不接受联合体投标。

七、报价有效期

1.从报价截止之日，报价有效期为90天（日历日）。

2.特殊情况下，在谈判有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长谈判有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长谈判有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长谈判有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期，但不得修改报价文件的实质性内容。

八、谈判费用

1.无论谈判结果如何，供应商自行承担自己所有与参加谈判活动有关的全部费用。

2. 中标服务费：本项目按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)及“国家发展改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）”的相关规定向中标人收取中标服务费。

3.中标人在签订合同前按中标金额的1‰向见证律师交纳见证费。

九、报价保证金

1. 保证金：叁仟圆整/人民币。

2.供应商须在2015年5月29日下午17:00前，以支票、电汇等非现金的形式提交，办理电汇时显示的申请人与参与投标的投标人名称必须一致，电汇以到账为准,否则不予认可，并及时通知采购代理机构。

单位名称：山东卓舜招标咨询有限公司

地    址：济南市历下区燕子山西路南首中联花园B区南侧综合楼二楼

开户银行：建行济南历下支行燕子山西路分理处

帐    号：37001616280050148830

未按规定交纳投标保证金的，投标文件不予接收。

2.未成交供应商的保证金，在发出成交通知书后5个工作日内无息退还。成交供应商的保证金在签订合同后5个工作日内无息退还。

十、无效报价

（一）供应商有下列情况之一，其报价将被视为无效：

1.供应商未按规定提交报价保证金的。

2.报价文件未按竞争性谈判文件的规定签署或密封的。

3.报价一览表未加盖本单位公章、法定代表人或其授权代表未签字的。

4.供应商对竞争性谈判文件的要求未做出实质性响应的。

5.供应商不参加报价仪式及谈判的。

6.法律、法规规定的其他情况。

（二）供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其报价保证金。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的，应予以赔偿。

1.供应商在报价有效期内撤回报价。

2.供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料。

3.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

4.供应商向采购人、采购代理机构、谈判小组成员提供不正当利益。

5.在整个报价、谈判、评审过程中，供应商有企图影响成交结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或串通报价的。

6.成交供应商不按规定签订合同的。

7.法律、法规规定的其他情况。

十一、解释权

1.本次采购的最终解释权为采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

2.竞争性谈判文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

十二、质疑

1.供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.供应商认为评审过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，超过期限不予受理。

3.质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、公告发布时间、公开报价时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

4.供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

5.采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

6.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门投诉。

第三部分  项目说明

本工程为山东省地方病防治研究数据中心数据机房建设项目，为“交钥匙”工程，工期为20日历天，项目预算为23万元人民币。投标人自行勘察现场，充分考虑实际工程中的各种设备及材料费用。

一、总体要求

中心机房承载着整个网络信息的集中和交换业务，是网络的数据中心，其安全程度关系着电子网络的畅通。因此，按照国家有关标准，建设一个能够满足我省地质资源数据中心建设需要的机房，是数据网络长期稳定运行和数据安全的重要保障。。

（一）工程概况

机房位于单位楼2楼位置，面积约25平方米，具体尺寸需要各厂家根据自己的设计思路现场测量：

标准化机房建设项目包括：机房装修、供配电系统、照明系统、防雷及接地系统、机房内综合布线系统、精密空调、新风系统、机柜、UPS等部分。

（二）设计原则

1、系统的先进性与实用性相结合

在满足可靠性和实用性前提下，采用国际先进、成熟、实用的技术，构建合理适当超前的技术体系架构，充分考虑建设完成后的承载可方便扩容和扩容后能满足高发热量及高密度的处理能力。

2、系统的可靠性原则

采用高可靠性设计标准，各系统应用产品尽量是统一平台。应具备在现有条件下和规定时间内完成规定功能的能力；应具有长期可靠和稳定工作的能力；具有合理的冗余能力。

3、系统的安全性原则

应具有完整的安全策略和切实可靠的安全手段来保障机房基础环境实施的安全。从防尘、防火、防水、防盗、接地、防雷、防鼠、防电磁干扰、降噪等方面采取有效措施。

4、工作的舒适性原则

机房内应提供良好的工作环境。要保持空气新鲜、温度和湿度等符合国家标准，并便于工作人员管理。

5、节能环保原则

设计和建设选材全部采用安全环保材料，将机房建成一个无污染的“绿色”机房。

二、机房建设技术要求

（一）机房装修

1、天花吊顶

要求采用轻钢龙骨铝合金微孔条板吊顶, 镀锌金属吊杆≥φ8mm，吊点间距符合国家规范要求，面板规格的600mm*600mm*0.8铝板。

机房顶部洁净保温处理；因吊顶上部作为回风静压箱，所以吊顶上部的楼板及墙面全部防尘、保温处理。

洁净材料要求：具有防火、防腐、防潮性能且无毒、无味的水性材料；

保温材料要求：采用防火等级为B1级且无毒、无味的聚苯锡保温材料；

吊顶材料要求：洁净型且具有消音功能的铝合金微孔板，微孔板上加消音材料，表面采用进口高级粉末静电喷涂，涂层均匀，颜色：白色。

2、地板

主机房安装防静电地板，活动地板铺设高度为300mm：满足机房布线需要，在安装地板之前，地面需进行清洁处理。将原地面清理干净及刷环氧聚氨脂三遍（防尘漆）。且做保温处理。机房内部防静电地板要做等电位连接，整个地板通过导线连成一个金属整体，并与室外地极良好连接；同时，要设置钢梁，保证机柜、空调放置在钢梁上，以分担机柜负荷。

3、墙面装饰

机房维护墙面采用洁净保温处理；选用防火等级为A级、高强度易维护的洁净、白色复合金属墙板，复合金属墙板接缝处采用U型及M型金属扣条压接，禁止打胶，防止胶体内有害气、甲醛、苯及苯的化合物体逸出。墙面龙骨内充填不小于50mm厚的玻璃丝棉或岩棉保温材料。

4、出入口要求

主机房口处安装外开式钢质防盗防火门,门框与墙体、门与门框之间要做密封处理；门口下要做防水处理，以防其他房间发水进入机房；要满足防火防盗相关要求。

（二）供配电系统

1、配电系统

在活动地板下均匀布设电源插座；重要的计算机设备，采用单独回路的方式供电。所有强电均通过电缆桥架与镀锌钢管到达使用端，并在地板下架空敷设。机房内所有设备的电源线均应采用优质铜芯无烟阻燃无卤电缆，并做屏蔽处理，防止对外界的电磁干扰。空调等动力设备应采用优质铜芯无烟阻燃无卤电缆直接供电；其他如照明、墙面插座、计算机专用插座等均采用BV导线穿镀锌电线管的方式。其他网线采用屏蔽处理。

2、具体要求

机房配电需求

在机房和电源间内配置足够的5孔电源插座（市电）。供电导线采用3x2.5mm2或3x4mm2阻燃电缆，按照三相五线制要求进行布置，电力电缆穿金属线管暗敷在墙内。

机房总配电柜要求

总配电柜为UPS系统进行单独分路；充分考虑供电负荷和需求，预留不低于6路备用输出空气开关。配电柜、柜内要充分考虑空调联动、新风联动、门禁联动、消防联动功能。

计算机设备供电采用双回路供电方式，通过工业连接器与机柜内PDU连接。

3、照明系统

正常照明：机房区内的照明系统是一个独立的系统，与大楼的照明系统分开。采用与吊顶配套的灯具，要求灯照度高无眩光；机房区照度应大于450Lx，UPS电源间照度应大于300Lx。灯具选用与吊顶配套的灯具，灯管采用低色温日光型光管。事故照明照度应为≥50Lx。机房照明1/4的灯为应急照明灯。

（三）防雷接地系统

1、防雷系统

建立机房防雷系统，防浪涌、间接和直接雷击，确保中心机房设备的安全。

在机房配电柜总空开前端加装防雷器作一次二级防雷，防雷器选用符合国际电工委员会IEC有关防雷标准的产品。单独的计算机接地电阻小于4Ω。

2、接地系统

机房接地装置的设置应满足人身的安全及机房设备的正常运行和系统设备的安全要求。本工程设计四组接地系统：计算机直流地、交流工作地、安全保护地、防雷接地。防雷接地系统应与建筑物防雷分开。

（四）综合布线系统

布线采用星形拓朴结构；布线系统的信息出口采用标准RJ-45插座。要求：所有布线组件采用六类标准，采用千兆线、配线架、快接配线架、跳线插、IDC插座等。

整个综合布线系统包括三个方面：

1、单位内大约150个信息点的布线改造

2、机房内布线系统

3、单位无线AP系统的布线。

系统配置要求如下：

1机房综合布线为六类UTP铜缆布线。

2根据目前使用需求并考虑后期扩展，按照不少于3台服务器机柜配置。

3每台机柜下面至少预留2个内网口、1个外网口。

4跨楼之间的布线采用光纤链路。

（五）UPS系统

机房配置本次配置为1台10KVA UPS，要求具有2小时延时。

UPS功率为10KVA，UPS产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告；

UPS工作方式为工频双变换在线式三进单出；

UPS主机和电池为同一品牌；必须提供蓄电池的生产许可证；提供防漏液技术；

须提供厂家UPS主机和电池的“授权书原件”；

UPS交流输入为304~456VAC三相四线；

UPS交流输出为220VAC（或230VAC）±1%；

输入频率范围为50/60Hz±5%；

输出频率为市电模式自动跟踪输入频率、电池模式50Hz±0.5%；

波形失真度：线性负载<3%；

功率因数≥0.8、峰值系数3：1(max)；

面板显示：LCD+LED显示；

标配输出隔离变压器；

内置静态旁路及手动维修旁路；

UPS具备开机自诊断功能；

具有交流输入过/欠压保护、输出过载及短路保护、逆变器过温保护、电池欠压预警/保护、电池过充电保护；

过载能力:≤125%:10min；≤150%:200ms；；

通讯界面RS232；

UPS电源免费质保期限：三年。

（六）机房专用机柜

本此招标选用2台优质冷轧钢板服务器机柜，规格≥600宽*1100深*2000高（单位：mm），可用空间为42U。要求投标产品满足以下技术要求：

前后门需采用网孔门，通孔率需达75％。

承重需达到动态负载1000kg，静态负载1300kg，通过加强静态负载可达到1500kg；投标产品带脚轮。

前门为单开网孔门，单点锁；双开后门为连杆式三点锁。

在去除底轮和水平地脚情况下,可以直接固定放置在机房地板或与机房地板水平高度相同的槽钢上，同时前后门可以正常打开和关闭。

顶盖为封闭式顶盖,预留前后走线孔；每个走线孔由若干模块化盖板覆盖,模块化盖板可快速安装或拆卸。

前后19”安装立柱在机柜内部的安装位置(深度方向)前后可调,安装立柱正反面均有U高度刻度,安装立柱侧面有安装孔,可安装无工具安装方式的线缆管理单元(理线环或扎线带)。

侧板要求为快速拆卸式侧板,侧板带锁,侧板锁和机柜前后门锁钥匙通开。

表面颜色为黑色；静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286-98标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739-96标准2H或2H以上；耐冲击性采用GB/T1732-93标准进行测试；涂层厚度采用GB/T1768标准进行测试，60μm~80μm之间。

前后网孔门材料采用1.5mm冷板；立柱材料：2.0mm冷板；框架材料：2.0mm冷板。

数量：2台，每个机柜配置1个PDU（插口数量不低于16个，竖直安装，不占用U位空间）。

（七）精密空调系统

本次采购1台总冷量为额定9.3KW的上送风精密空调。投标空调产品需满足以下技术要求：

1、采用风冷直接膨胀蒸发式制冷，单系统，单台功率不低于9.3KW；采用上送风方式；

2、应安装中效或高效空气过滤器，空气过滤器应便于更换，过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准。所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到直径大于或等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升；

3、具备RS485或RS232接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

4、设备运行参数的设置，设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝，并且具备各项参数设置的帮助系统；

5、机组的维护性：提供100%正面完全维护；

6. 精密空调系统包含所有与空调安装配套的配件及耗材；

7、具有温度湿度自动调节功能

（八）新风系统

新风系统应达到以下三项中的最大值：室内总送风量的5%；按工作人员每人40m3/h；维持室内正压所需风量。投标人应在充分考虑机房的建筑结构、设备布局等方面的原因，在机房的适当位置加装排风机和排风管道，并综合考虑消防强排烟措施。此次考虑选用具有热交换功能的新风机，需要设计出到通风管路内的防火截止伐的采用方案（发生火情自动关闭达到阻止药剂外泄和氧气的进入，消除火情后自动打开以便处理现场）；要考虑进入的新风能有效避免流通短路；系统需要和消防连动，必须具有延时功能。

（九）机房环境监控系统

本次需要接入的监控需求如下：

温湿度传感器  2个

烟雾探测器    1个

UPS           1台

空调          1台

声光告警灯    1个

短信猫        1个

采用专业的机房监控系统，整个机房监控系统应集成在一个平台上，由一台监控主机进行统一管理。

监控系统采用B/S架构，一台监控主机只占用1个IP地址。

要求传感器接口为RJ45口，所用通讯线缆为普通超五类或六类网线，满足布线规范。

支持传感器的即插即用，支持设备的自动查找和配置

告警方式。当设备发生告警时，可通过发送E-mail、短信和拨电话的方式通知用户。

数据管理。提供设备告警报表、运行数据报表、操作记录报表和门禁刷卡记录报表，支持报表的分页显示和数据导出功能。

告警联动。当设备发生告警时，可联动控制其他设备。

为了保证数据机房建设项目质量，数据机房建设项目技术要求不允许出现负偏离，否则以无效投标处理。

## 参考设备清单

| 序号 | 货物名称 | 技术指标 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装修工程 |  |  |  |  |
| （一）地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢无边防静电地板 | 600*600*35 | m2 | 25 |
| 2 | 防静电地板支架 | H=300 | m2 | 25 |
| 3 | 地板通风口 | 600*600 | 块 | 3 |
| 4 | 地面防尘处理 | BT-0103 | m2 | 25 |
| 5 | 地面保温 | 10mm | m2 | 25 |
| (二)天棚工程 |  |  |  |  |
| 1 | 棚面微孔铝棚板 | 600*600*0.8 | m2 | 25 |
| 2 | 棚面轻钢龙骨 | 38# | m2 | 25 |
| 3 | 棚面防尘 | BT-0103 | m2 | 25 |
| 4 | 棚面保温 | 10mm | m2 | 25 |
| 5 | 棚角线 | L=6 | m | 30 |
| （三）墙面、隔断工程 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 一底两面 | m2 | 50 |
| 2 | 不锈钢踢脚（含基层） | h=80*0.9 | m | 50 |
| （四）门窗工程 |  |  |  |  |
| 1 | 钢制防火防盗门 | 1500*2100 | 樘 | 1 |
| 2 | 原窗封堵 |  | 宗 | 1 |
| （五）其它工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除 |  | 宗 | 1 |
| 2 | 垃圾外运 |  | 宗 | 1 |
| 3 | 电池柜等承重支架 |  | 宗 | 1 |
| 二、电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 450*700*1700 | 台 | 1 |
| 3 | 三管格栅灯 | 600*1200 | 套 | 2 |
| 4 | 灯管 | T8 40W | 只 | 3 |
| 5 | 单相五孔插座 | 10A | 只 | 3 |
| 6 | 航空插座 | 16A | 只 | 6 |
| 7 | 双联开关 | 10A | 只 | 1 |
| 8 | 塑铜线 | ZR-BV-2.5，带穿线管/槽 | 宗 | 1 |
| 9 | 塑铜线 | ZR-BV-4，带穿线管/槽 | 宗 | 1 |
| 10 | 塑铜线 | BVR6，带穿线管/槽 | 宗 | 1 |
| 11 | UPS输入电缆 | YJV4*16+1*10 | 米 | 10 |
| 12 | 空调输入电缆 | YJV4*16+1*10 | 米 | 10 |
| 三、防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 铜箔带 | 40*0.2 | 米 | 40 |
| 2 | 地网铜带 | 3*30 | 米 | 9 |
| 3 | 塑铜线 | BV-35 | 米 | 25 |
| 4 | 断接箱 |  | 台 | 1 |
| 5 | 接地 | 接大楼联合地 | 宗 | 1 |
| 6 | 二级电源防雷 | 40KVA | 套 | 1 |
| 四、综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 150个信息点布线（超五类） |  | 宗 | 1 |
| 2 | 机房综合布线 |  | 宗 | 1 |
| 3 | 无线AP接入布线 |  | 宗 | 1 |
| 五、新风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 新风机 | 600M3/H | 台 | 1 |
| 2 | 管道 | 厂家配套 | 米 | 6 |
| 2 | 散风口、百叶 | 300*300 | 个 | 2 |
| 六、空调系统配置 |  |  |  |  |
| 1 | 空调室内机 | 单冷，额定9.3KW，支持上下走管 | 台 | 1 |
| 2 | 空调室外机 | 空调室外机，标准型。 | 台 | 1 |
| 七、监控系统 |  |  |  |  |
| 2 | 机房数据采集单元 | 主控单元，提供整套系统的内部电量监控，制冷监控，环境监控，安全监控，告警管理，应急管理等 | 台 | 1 |
| 3 | 4路串口扩展卡 | 用于智能设备的扩展接入 | 个 | 1 |
| 4 | 温湿度传感器 | 用于测量并显示环境温湿度，通过RJ45接口以RS-485方式支持MODBUS协议，进行数据配置和采集。 | 个 | 1 |
| 5 | 烟感 | 底部出线烟感传感器，适用于机房天花安装，提供RJ45母口，支持现场配线，每30-40平米选配一个。 | 个 | 1 |
| 6 | 带式水浸探测器 | 用于空调单元的漏水监测，数据通过网线上传 | 条 | 1 |
| 7 | 声光告警灯 |  | 个 | 1 |
| 8 | 4路数字信号采集器 | 门，水，告警灯等转接单元 | 个 | 1 |
| 9 | USB短信猫 | 用于系统的短信告警，通过USB口相连 | 个 | 1 |
| 八、UPS电源 |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 10KVA UPS，工频双变换在线式三进单出，LCD+LED显示，配输出隔离变压器，内置静态旁路及手动维修旁路；配置2小时延时电池及相应的电池柜 | 套 | 1 |
| 九、机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*1100*2000 | 套 | 2 |
| 2 | 水平理线单元 |  | 套 | 2 |

三、售后服务

1、此次项目所涉及的空调系统、UPS需提供原厂商三年免费维护。

2、维护期内，供应商负责对原厂商承诺的产品升级、更换故障部件、技术支持等服务的保证和协调工作。

3、维护期内，对硬件质量问题造成的硬件损坏，供应商将提供现场服务，免费维修更换损坏的硬件。

4、维护期内，要求由供应商或原厂商提供各类系统软件的维护、现场解决故障等服务。

第四部分  公开报价、谈判、成交

一、报价文件的递交及公开报价仪式

1.报价文件递交地点：山东卓舜招标咨询有限公司一楼开标室

报价文件递交时间：2015年6月2日上午9:00-9:30（北京时间）

2.公开报价时间：2015年6月2日上午9:30（北京时间）

3.采购代理机构组织报价文件的递交，供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

4.对供应商的报价资格进行审验：

（1）法定代表人授权委托书的原件（必须要有法定代表人的签字或印章）；

（2）受托人身份证原件及复印件一份；

（3）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、资质证书等原件及复印件加盖公章。

为方便审验各供应商参加本次竞争性谈判的报价资格，请供应商单独准备资格证明文件（密封要求详见第二部分）。

以上证书、证件按规定提供，否则视为供应商自动放弃报价资格。

6.对各供应商提交的报价文件密封情况按签到顺序进行检查，并当场宣布检查结果。

7.唱价：工作人员当众按供应商的签到顺序开启报价一览表，唱价员宣读供应商名称、基础报价等主要内容，供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

二、谈判小组

采购人将根据本项目的特点依法组建谈判小组，其成员由有关方面的专家以及采购人等3人以上的单数组成，其中工程技术、经济方面的专家不得少于谈判小组成员总数的三分之二，谈判小组负责审阅报价文件，与各供应商进行商务、技术谈判，推荐成交供应商候选人或经采购人授权确定出成交供应商。

三、谈判原则和评审办法

（一）谈判原则

“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性谈判的基本原则，谈判小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在谈判过程中恪守以下原则：

1.统一性原则：谈判小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。

2.独立性原则：谈判工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。谈判小组成员对出具的谈判意见承担个人责任。

3.物有所值原则：通过第一轮的公开报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

4.保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

5. 合理低价原则：谈判小组综合评定各供应商提交的报价文件，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。

（二）评审办法

本次评标采用最低评标价法，谈判小组综合评定各供应商提交的报价文件，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。

1.初步评审

谈判小组对供应商进行资格审查。资格审查指依据法律、法规和竞争性谈判文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，如果供应商出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效；未按要求提交报价保证金等则视为该供应商资格审查不合格。

2.谈判：谈判小组将与通过资格审查的供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（1）供应商在谈判小组规定的时间内按要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。

（2）最终报价后，重大偏离不允许被修正，但谈判小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如出现供应商达不到法定数量，供应商最终报价均超出采购预算，谈判小组有权否决所有报价，采购人报请监督管理机构批准后另行采购。

3、确定成交供应商

以供应商最后一轮谈判的报价及承诺作为谈判小组确定成交供应商的依据。谈判小组综合评定各供应商提交的报价文件，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。

四、谈判纪律

1、谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2、谈判小组成员在谈判期间不得与供应商进行私下接触，不得私自离开谈判现场，如确需离开现场须在公证员监督下进行，并按时返回。

3、在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判及结果的任何行为，否则取消其谈判资格。

4、在谈判过程中，供应商对报价文件的内容在符合竞争性谈判文件的前提下可进行修改，但最终报价必须以书面形式确认。

五、成交通知书

确定成交结果后，在谈判有效期内，采购代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。对未成交者，采购人不对未成交原因做出解释，同时亦不退还报价文件。

六、授予合同

《成交通知书》发出后15日内，采购人与成交供应商签订合同。竞争性谈判文件、成交供应商的报价文件以及谈判过程中的最终书面报价、有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

第五部分  合同格式

（参考格式）

政府采购合同

- （竞争性谈判：工程类）

项目名称:

项目编号:

甲    方:

乙    方:

代理机构名称：

（甲方）所需                   (服务名称)经                  （代理机构名称）以________________________谈判文件在国内以竞争性谈判方式进行采购。经谈判小组确定________________________（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、谈判文件

2、成交供应商报价文件

3、成交供应商在谈判过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4、本合同附件

- 二、工程的名称、内容____________________________________________________________________

（可后附详细服务内容或建筑工程合同）

- 三、合同金额

- 合同总金额：人民币                                     （大写）

人民币                                     （小写）

- 四、付款

- 1、付款途径：工程款由                                     。

- 2、付款方式：

- 五、时间、地点、验收方式

- 1、竣工时间：合同生效后于          以前竣工。

- 2、地点：甲方指定地点。

- 3、验收方式：                                     。

- 六、履约保证金（无）

- 七、合同生效

- 本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同审核章后，合同生效。

- 八、合同保存

- 本合同一式五份，甲方二份，乙方一份，代理机构二份。

- 九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约， 可直接从履约保证金中扣除；采购单位违约， 从采购款项中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合谈判文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

- 十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲    方（公章）：                     乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                             开户单位：

开户银行：

帐    号：                             帐    号：

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

签订时间：                                  签订时间：

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

第六部分  报价函部分格式

一、报   价   函

山东卓舜招标咨询有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为                   的政府采购项目的竞争性谈判活动并提交报价文件，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的报价文件，正本一份，副本三份。

2、如果我方的报价文件被接受，我方将履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件及其承诺按期、保质、保量提供服务。

3、我方理解贵机构有选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按竞争性谈判文件规定交纳报价保证金并遵守贵机构有关谈判会议的各项规定。

6、我方的报价文件自公开报价之日起有效期为90日历日。

7、我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做解释。

供应商代表姓名、职务：

供应商单位全称（公章）

法定代表人或其授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

二、法定代表人授权委托书

（供应商名称）法定代表人                    授权我单位                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次谈判授权代理人，全权办理此次                                     竞争性谈判政府采购项目（项目编号：                 ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年    月     日

三、报价保证金

鉴于                    （下称“供应商”）于    年  月  日参加（下称“采购人”）                   项目的竞争性谈判。供应商在此承担向采购人支付总金额          元的责任。

报价保证金在报价有效期内保持有效。

报价保证金证明 （粘贴处）

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日期：      年   月   日

四、报价一览表

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

所投包号/标段：                                                       单位：元

| 谈判前 基础报价 | 大写： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 承诺工期 |  |  |  |
| 质 保 期 |  |  |  |
| 项目经理 （建造师） |  | 级别及编号 |  |
| 对竞争性谈判文件及合同条款的认同程度 |  |  |  |
| 法定代表人或其授权代表现场签字确认 |  |  |  |
| 此报价一览表内容尽量充实,但不要加附页，一式三份，单独密封（与报价文件同时递交）。 |  |  |  |

年   月  日

备注：根据竞争性谈判项目的实际情况，本表格内容、格式可适当调整。

第七部分  报价文件商务部分格式

投标人自行设计

第八部分  报价文件技术部分格式

- 一、施工组织设计

1、投标人应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括招标文件第一卷第一章投标须知规定的施工组织设计基本内容．编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；主要材料、施工机械设备、劳动力、采购、运输、使用、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

（1）拟投入的主要施工机械设备表（附表1）；

（2）劳动力计划表（附表2）；

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图及横道图；

（4）施工总平面布置图及临时用地表（附表3）。

#### 拟投入的主要施工机械设备表（附表1）

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 (KW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 劳动力计划表（附表2）

单位：人

| 工种级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

#### 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性谈判文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。

#### 施工总平面布置图及临时用地表（附表3）

1、施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

- 2、临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积及详细用途。

（2）可加附页。

### 二、项目管理班子配备情况

1、项目管理班子配备情况表（附表4）；

2、项目负责人简历表，承建类似工程情况介绍（附表5）；

3、项目技术负责人简历表，承建类似工程情况介绍（附表6）；

4、项目管理班子配备情况辅助说明资料（附表7）。

#### 1、项目管理班子配备情况表（附表4）

投标工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 以承担在建 工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2、项目经理简历表（附表5）

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  | 专业 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号及级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已完 | 工程质量 |  |

注：可另附承建类似工程情况

3、项目技术负责人简历表（附表6）

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 学历 |  | 专业 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已完 |  | 工程质量 |  |

注：可另附承建类似工程情况介绍。

#### 4、项目管理班子配备情况辅助说明资料（附表7）

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及

投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本投标文件一起装订)。

## 三、企业基本情况及企业业绩

1、投标人基本状况表

| 1.简 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  | 企业等级/证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要业务 |  |  |  |  |  | 成立日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上级主管单位 |  |  |  |  |  | 本届管理班子起始日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．人员结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工总数 |  |  |  |  |  |  |  | 具备高级职称人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具有中级职称人数 |  |  |  |  |  |  |  | 具有初级职称人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事本专业10年以上人数 |  |  |  |  |  |  |  | 从事本专业10年以下人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事本专业5年以下人数 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．领导人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 务 |  |  | 姓 名 |  |  |  | 职 称 |  |  |  | 从事业务 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．下属或专业公司名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 地 址 |  |  | 负责人姓名 |  | 电 话 |  |  | 邮编 | 电 传 |  |  | 电 报 |  |  |

、

2、近两年财务状况表

（请附前两年由审计部门审计的或由省市公证部门 公证的财务报表，包括损益表、资产负债表及 其它财务资料，请在下面列写附件）

- 3、商务条款偏离表

项目编号：

投标人名称：（公章）                   法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4、近三年以来竣工的工程一览表

| 建 设 单 位 | 工 程 名 称 | 建筑面积 | 结构型式 | 合同价款(万元) | 质量等级 | 开、竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、目前在建工程一览表

| 建 设 单 位 | 工 程 名 称 | 建筑面积 | 结构型式 | 合同价款(万元) | 质量等级 | 开、竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标文件密封件正面和封口格式

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）………………………

验收报告

| 采购人： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 合同号 |  |  |  |
| 合同完成日期 |  |  |  | 实际完成日期 |  |  |
| 项目验收日期 |  |  |  | 采购方式 |  |  |
| 货物质量： |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试： |  |  |  |  |  |  |
| 试运行情况： |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 负责人签字 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中标人意见： 负责人签字 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

| - 山东卓舜招标咨询有限公司招标项目 - 报价保证金退付申请表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称（公章） |  | 项目编号： | 项目名称： |
| 开户银行 |  | 开户帐号 |  |
| 退付金额（元） |  | 交款时间 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 年 月 日 |  |
| 说明：1、本表针对电汇形式汇款保证金的，必须按规定格式逐项填写，开标后将此表电子版发至山东卓舜招标咨询有限公司邮箱（sdzhuoshun@126.com）并通知项目负责人。未按要求提交的，影响投标人报价保证金退付的，招标代理机构不承担任何责任。 |  |  |  |