临

时

用

电

专

项

方

案

工程名称：75t/h流化床土建工程

建设单位：石家庄柏坡正元化肥有限公司

编制单位：山西宏厦第一建设有限责任公司

编制时间：2011年10月1日

一、工程概况

1、本工程为石家庄柏坡正元化肥有限公司75t/h锅炉项目主厂房.

2、本工程抗震设防烈度：6度。耐火等级：二级。火灾危险分类：丁类。

3、本工程建设地点：河北省平山县。场地类别：Ⅱ类。

4、设计标高±0.00相当于绝对标高值见总图，室内外高差为200mm。

5、设计使用年限50年，结构类型为钢筋砼框架结构，基础为柱下独基。

6、占地面积680.8m2,建筑面积1291 m2。

7、建筑层数为5层，建筑高度30.90米。

二、电源及用电点施工平面布置情况

本工程三通一平工作已基本上落实，根据施工现场情况，电源由甲方提供的电源主干线接至施工区域，考虑工地范围广，电源主干线从甲方指定的变电所接进，并将施工现场用电区设置总配电箱，按各项用途设置分配箱、照明箱，施工点设置随机箱，实行三级配电系统、TN-S接零保护、二级漏电保护措施，各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸，形成树干型供电网，确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置图。

三、施工用电负荷计算

| 序号 | 名 称 | 数量 | 型 号 | 功 率 | 总功率 | 电线型号注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 1台 | J4-5000型 | 22KW | 22KW | 3×10 mm2+2×6 mm2 |
| 2 | 平板振动器 | 1台 | PZ-50 | 1.5KW | 1.5KW | 3×2.5mm2 |
| 3 | 插入式振捣棒 | 2台 | HZ-50、HZ-70 | 1.5KW | 3KW | 3×2.5mm2 |
| 4 | 交流电焊机 | 1台 | B-500 | 30KW | 30KW | 3×10mm2 |
| 5 | 钢筋切断机 | 1台 |  | 10KW | 10KW | 3×4mm2+2×2.5 mm2 |
|  | 弯曲机 | 1台 |  | 10 KW | 10 KW | 3×4mm2+2×2.5 mm2 |
|  | 调直机 | 1台 |  | 11 KW | 11 KW | 3×6mm2+2×4 mm2 |
| 6 | 电动打夯机 | 1台 | HW60 | 3KW | 3KW | 3×2.5mm2 |
| 7 | QTZ40塔吊 | 1台 |  | 43 KW | 43 KW | 3×25mm2+2×16 mm2 |
| 8 | 室外照明 |  |  | 10 KW | 10 KW | 3×2.5mm2 |
| 9 | 砂轮切割机 | 4台 | YS90L-2 | 2.2 KW | 8.8 KW | 3×2.5mm2 |
| 10 | 圆盘锯 | 2 | MJ106 | 3 | 6 | 3×6 mm2+2×6 mm2 |
| 11 | 现场临时 |  |  |  | 20KW |  |

施工总用电量计算和变压器选择

1、P动力=K1×∑P1/COSФ+K2×∑P2

其中：K1——电动机类同时系数，取K1=0.6；

COSФ——功率因数，取COSФ=0.75；

K2——电焊机类同时系数，取K2=0.5。

∑P1=148KW；∑P2=30 KW。

P动力=0.6×148/0.75+0.5×30

=133（KW）

2、P照：按动力用电量的10%计取，

则：P照=133×10%=14（KW）。

3、P总（∑P）：∑P= P动力+ P照=147（KW）。

四、导线截面确定

选择配电瓶至总配电箱导线截面

I=K∑P/√3Vcosφ =147/1.732×0.38×0.75 =298A

注：电缆型号的选择依据：线型10mm2以下×5，25mm2以下×4，35mm2以下×3，70-90mm2以下×2.5，100mm2以上×2;根据现场实际，考虑所有设备不可能同时运转，总配室动力主线选用3×95 mm2+2×50 mm2铜芯电缆线，截流量量为240A满足要求。

选择干线截面

用电区：计算公式   I=K∑P/√3Vcosφ

第1路干线至钢筋后台配电箱，线路负荷钢筋加工。

I=K∑P/√3Vcosφ=（30+10+10+11+8.8）/1.732×0.38×0.75=141A

查有关手册，选用3×35mm2+2×25 mm2铜芯电缆线满足要求。

第2路干线至木工棚配电箱，线路负荷木材加工。

I=K∑P/√3Vcosφ=6/1.732×0.38×0.75=13A

查有关手册，选用3×6 mm2+2×6 mm2铜芯电缆线满足要求。

第3路干线至搅拌机旁，线路负荷搅拌机工作。

I=K∑P/√3Vcosφ=22/1.732×0.38×0.75=45A

查有关手册，选用3×10mm2+2×10 mm2铜芯电缆线。

第4路塔吊旁，线路负荷塔吊工作。

I=K∑P/√3Vcosφ=43/1.732×0.38×0.75=87A

选用3×25 mm2+2×16 mm2铜芯电缆即可满足要求。

5、第5路现场，线路负荷临时用电工作

I=K∑P/√3Vcosφ=20/1.732×0.38×0.75=40.4A

选用3×25 mm2+2×16 mm2铜芯电缆即可满足要求。

五、  安全用电技术措施

根据现场实际情况，确保安全生产，室外可部分采用电缆敷设在电缆沟内，过道路处电缆加套钢管保护。楼层干线电缆沿楼层预埋套管，电缆穿在管内，每一层设置一只二级随机箱。临时设施内固定用电器电缆穿在护套管内，不得外露。室内照明线路电线PVC护套管，室外临时照明线路采用三芯橡胶电缆。

施工用电采用三相五线制配线。用电主线路使用五芯电缆，入地敷设现场设置安全总配电箱一只，按线路接出要求设置分配电箱。另备随机箱若干只。分配电箱、开关箱按三级配电两级保护的要求配置。进场后需编制专项用电方案，做好防护措施，确保用电安全可靠。

六、电气防火措施

- 电气操作人员应认真执行电气施工规范，正确选择连接各种导线，接线桩压接牢固。

- 配电箱的耐火等级要大于三级，室内配置绝缘灭火器。

- 严禁超载使用电动机，周围不得堆放易燃物。

- 工人宿舍内严禁使用电炉、热得快、电壶等高功率电器，使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于30cm，严禁使用床头灯和床头开关，且室内灯泡功率不得超过100W。

- 使用焊机要执行用火审批制度并备防火设备。

- 配电箱、开关箱内严禁堆放杂物，并有专人清扫。

- 严格执行防火检查制度，建立防火队伍。

- 一旦发生电气火灾，应立即拉闸，穿绝缘用品并用于干粉灭火器扑救，严禁使用导电灭火剂扑救。

七、    施工现场用电管理

施工现场用电由项目专业电工全面负责管理和维护。

所有配电箱、开关盒应标明名称用途、统一编号，在配电箱内标明分路标记，方便维修。所有配电箱、开关门均应上锁，配电箱由专业电工负责，开关箱由用电设备操作人员和电工负责。施工现场停止作业一小时以上或下班时，应将开关箱断电上锁。配电箱、开关盒应保持清洁，不得放置任何杂物。每只配电箱、开关箱须建立检查维修记录本，并每月进行检查、维修一次，并登记在卡，检查、维修人员必须是电工。检查、维修时须按规定穿戴绝缘鞋、手套，且须将前一级相应的电源分闸断电，并悬挂停电检修标志牌，严禁带电作业。

（一）  配电箱及开关箱的管理

1）变电房配电屏与现场供电系统间须设置隔离开关，以便检修。并安装电度表，作为计量。施工现场设置总配电间，电架空线路送至总配电箱。配电箱和开关箱须由专业生产厂家生产，并有合格证明。现场施工用电实行三级配电二级保护。配电箱应尽可能放置在干燥通风处，室外电箱要有挡雨设施。配电箱、开关箱应安装端正，牢固，移动式配电箱、开关箱应装在紧固的支架上。固定式配电箱和开关箱底距地面应大于1.3m，小于1.5m。移动式配电箱、开关箱底距地面应大于0.6m，小于1.5m。分配电箱应设置在荷载较为集中区域，分配电箱距开关箱的距离不大于30m。开关箱与其控制的用电设备的水平距离不大于3m，配电箱和开关箱与周围应有二人可同时工作的空间，不得堆放其他物品。配电箱、开关箱内的工作零线应与接地端子板连接，并应与保护零线端子板分设。配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电的金属底座、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，接头不得移动，不得有外露有电部分。配电箱、开关箱导线的进出线口须设在箱体的下底面，进出线应加护套分路，并做防水弯，导线束不得与箱体进出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进出线必须用橡皮绝缘电缆。动力配电箱与照明配电箱应分别设置，所有配电箱应标明编号、名称、用途，并作分路标记，所有配电箱门应配锁，由专人负责。

A、总配电箱：总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关，总熔断器和分路熔断器。并装设漏电保护器。总开关电器的额定值应与分路开关和相适应，总配电箱漏电保护器，其额定漏电动作电流大于30mA，定额漏电动作时应大于0.1S。

B、配电箱：分配电箱应安装总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器。分路隔离开关的数量应由该分配电箱控制用电设备的数量来决定。分配电箱和各分路应安装漏电保护器，其开关的额定值应与相应开关箱额定值相适应，分配电箱漏电动作电流不得大于50 mA，额定漏电动作时应小于0.1S。

C、开关箱：每台用电设备应有各自专用的开关箱设置，距用电设备水平距离不大于3M。做到一机一闸一保，并设有过载保护装置，禁止用同一个开关电器直接控制二台或二台以上设备。开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备与电流实际隔离。开关箱中必须装设漏电保护器，其开关的额定值与用电设备相适应。开关和漏电动作电流不得小于30 mA。额定漏电动作时间应小于0.1S。照明用开关箱应单独设置，也应实行一闸一保。

（二）   用电机械设备和手动电动工具管理

施工现场所用用电机械设备和手转电动工具，均应符合国家标准、专业标准和安全技术规程，且要有产品合格证和使用说明。用电机械设备安装须由专业电工负责安装。非专业人员不得安装和拆除用电电器设备。电动机械要做好保护接零，但其电源线必须选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆，其中黄／绿双色线在任何情况下只能用于保护零线或重复接地线。电焊机进线处必须设有防护罩。

（三）   照明管理

现场施工用照明须装设单独的照明开关箱，不能与动力电箱混合使用，施工区照明采用橡胶电缆。生活、办公区照明用护套线或用铜线加套管及串墙用套管护墙，灯头线可用绞织线。

A、施工区照明：在主体结构施工阶段，在每个塔吊上安装一盏3.5KW镝灯，用于大面积照明。局部照明用采用1KW碘钨灯照明，增加光照明度。主体结构完成后，砖墙和粉刷阶段采用碘钨灯照明，地下室和其照明均采用36V安全电压照明，且灯头选用橡胶防爆灯头。

B、办公、生活区照明：职工集中宿舍照明，在夏季考虑到天气炎热，职工宿舍内防暑降温需要，采用220V电压照明，每个宿舍设一只插座，作电扇之用。在其它季节，职工宿舍改用36V安全电压供电，可有效防止使用除照明之外的其它用电器。办公室、仓库等均采用220V电压作照明，每间装设一只插座。