施工用电专项方案

- 工程概况

项目名称：新开家园三期B块住宅工程03-04地块二工程

地    址：泗凤公路

（一）：建筑概况：本工程位于松江泗泾镇西部，北至泗陈公路，西至新家园路，南至泗凤路，东至祥泽塘，03-04地块Ⅱ标段建设用地面积41086平方米，可建总建筑面积为87687.88平方米，其中地上总建筑面积69724.82平方米，地下总面积17963.06平方米

（二）：建筑结构设计概况：本工程住宅为框架-剪力墙结构，5~7#楼地上15层，地下1层；15、23、8、10、12#楼地上18层，地下1层；9、14、11、22#楼地上16层，地下1层。Ⅳ型站，地下车库，（含人防地下室）地下一层。其中地下人防车库和住宅楼工程是单独独立的，只有地下室一层靠通道连接。

- 第二章  编制依据

1. 本工程临时用电组织方案依据建筑物设计图布置及施工现场实际情况，根据业主已设置变压器及我部施工的电气设备负荷量确定是否满足要求，同时计算导线截面及各类配电箱的布置。

2. 根据JGJ—46—88《施工现场临时用电安全技术规范》及JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》。

3. 现场各阶段施工主要用电设备负荷用量。

- 第三章 电力负荷计算

本工程施工电源由业主配备专用变压器550KVA两台，一台设置与6#楼与7#楼之间的施工区的南门口，另一台设置与22#楼与23#楼之间的施工现场的北门口附近。

本工程所需要电力负荷从以下五个方面计算确定：

1. 施工现场所需的动力机械              见表一

2. 施工现场所需的电焊设备              见表二

3. 施工现场所需的生产、生活照明设备    见表三

4. 施工现场其他设施用电负荷            见表四

5. 基础打桩施工期间所需的机械设备      见表五

动力机械设备                表一

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格 | 数 量 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔 吊 | QTZ-63 | 5 | 57×5=285 |
| 2 | 人货电梯 | TG4206 | 15 | 32×13=416 |
| 3 | 混凝土搅拌机 |  | 4 | 7.5×4=30 |
| 4 | 插入式振动机 | ZX50 | 10 | 1.1×10=11 |
| 5 | 平板式振动机 | ZB11 | 2 | 1.1×2=2.2 |
| 6 | 型材切割机 | J3G2-400型 | 2 | 2.2×2=4.4 |
| 7 | 钢筋切断机 | CQ40-П | 3 | 5.5×3=16.5 |
| 8 | 钢筋弯曲机 | GW6-40型 | 3 | 2.8×3=8.4 |
| 9 | 木工圆盘锯 |  | 3 | 2.8×4=11.2 |
| 10 | 高压水泵 |  | 2 | 7.5×2=15 |
| 11 | 污水潜水泵 | WQ型 | 5 | 2.2×5=11 |
| 12 | 泥 浆 泵 |  | 2 | 5.5×2=11 |
| 13 | 砼 泵 车 |  | 1 | 75×1=75 |
| 14 | 蛙式打夯机 | HW60 | 3 | 3×2=6 |
| 15 | 电锤、电钻工具及其他 |  |  | 5 |
|  |  |  |  | ∑P1=907kw |

主要电焊设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对焊机 | UN—100型 | 1 | 100×2=200 |
| 2 | 电焊机 | BXI300（400）型 | 10 | 48×5=240 |
| 3 | 电渣压力焊机 | JSD—600 | 2套 | 60×2=120 |
|  |  |  |  | ∑P2=560 |

照明设备表 （施工现场）

| 序 号 |  | 灯具名称 | 型号规格 | 数量 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室 内 照 明 | 1 | 日光灯 | 40w | 40 | 0.04×40=1.6 |
|  | 2 | 白炽灯 | 60w | 50 | 0.06×50=3.0 |
| 室 外 照 明 | 1 | 高压汞灯 | 125w | 3 | 0.125×3=0.375 |
|  | 2 | 碘钨灯 | 1kw | 20 | 1×20=20 |
|  | 3 | 镝 灯 | 3.5kw | 4 | 3.5×4=14 |
|  |  |  |  |  | ∑P3=38.98kw |

其他设施用电（现场办公区）

| 序号 | 设施名称 | 型号规格 | 数量 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸饭器 | 3000w | 1 | 3 |
| 2 | 电 脑 | 500w | 5 | 0.5×5=2.5 |
| 3 | 空 调 | 1.6kw | 10 | 1.6×10=16 |
| 4 | 吊 扇 | 120w | 20 | 0.12×20=2.4 |
| 5 | 饮水机 | 625w | 3 | 0.625×3=1.88 |
| 6 | 其 他 |  |  | 10 |
|  |  |  |  | ∑P4=35.78kw |

本工程在结构施工期间，验算用电负荷与变压器容量是否满足要求。

1、土建结构施工阶段总的用电负荷容量

P = P1+P2+P3

= 907+560+38.98

= 1505  kw

Ssh = 1.05～1.10（K ∑P1/cosφ+ K2 ∑P2+ K3∑P3+K4∑P4）

K1=0.5    K2=0.5    K3=0.8    K4=1    cosφ=0.78

Ssh2 = 1.05（0.5×/0.78 ×907+ 0.5×560+ 0.8×38.98 ）

= 937kvA

Sz ≥ 1.1 Ssh      Sz —施工现场供电总容量（kvA）

Sz = 550×2= 1100kvA ＞1.1×937= 1030kvA

经计算，土建结构施工阶段施工用电量与业主配备变压器容量相接近，且有余量。由于工程全面投入施工，工程设备一次性投入较多，但实际同时利用率不高，故配备两台台变压器（550 kvA）能安全运行，土建施工阶段不存在问题

第五章  确定总配箱、分配箱位置及线路走向

- 施工现场用电安全原则

现场施工用电配置按“三级配电、三级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱、一销”的原则。

三级配电：总配电箱 → 分配箱 → 开关箱

动力配电与照明配电分别设置。

三级保护：总配箱、分配电箱、开关箱均必须经漏电保护开关保护。

- 配电箱的设置：

本工程单体项目多，设计为12幢楼，施工现场场地狭窄，配电线路无法采用架空线路，现场采用电缆线路固定在周边围墙或埋地设置，过路电缆均埋设过路套管。施工用电采用TN—S电力系统，三相五线制，配电电器设置按三级配电、三级保护配置，动力分箱与照明分线设置。现场各类配电箱布置及线路走向，根据施工大型机械布置和施工工艺流程作如下安排：

施工前期，从业主提供变压器（550KW）处用120mm２电缆线引入施工现场，一台总配箱放在现场办公室傍边（专房防护），另一台总配电箱设置到北门口门卫室旁边的房间内，然后分布到各个施工区和材料加工厂，具体如下：

1、用35mm2橡皮铜质五芯电缆，从总配电箱接至配电分箱，负责办公区供电和局部临时库房的供电。

2、用50mm2橡皮铜质五芯电缆，从总配电箱接至配电分箱负责木模加工，钢筋加工等区加工区供电。

3、用90mm2橡皮铜质五芯电缆，接至配电分箱，供塔吊和施工升降机等机械设备用电。

4、安全通道专设一路36V的照明电，从相应的配电分箱接出。

5、施工夜间照明用的高压熵灯提供基地照明，各作业区配足足够照明灯具，该用电从临近分配电箱处拉设。

现场有两个总配电箱，场地3-7#楼处办公室旁边设为1#总配电箱场地3-22#楼旁边的门卫室旁边设为2#总配电箱。

根据施工大型机械、塔吊、人货电梯、对焊机等设备用电情况，土建结构施工阶段现场安排两个总配电箱，

1、1#分配电箱设在3-6#楼（详布置图），从1#总配电箱采用75mm2五芯铜电缆（3×70 + 2×25），穿PVC管沿围墙用角铁、瓷瓶敷设，供1#塔吊、2#塔吊及3-5#、3-6#、3-9#、3-7#楼用电开关箱和楼层电箱以及周围材料加工场地使用。

2、2#分配箱设在3-10#楼处（详布置图），从1#总配电箱采用75mm2五芯铜电缆（3×70 + 2×25），穿PVC管沿围墙用角铁、瓷瓶敷设，供3#塔吊及3-8#、3-10#、3-12#楼电梯开关箱和楼层分电箱以及周围的材料加工场使用。

3、3#总配电箱设在3-23#楼处（详布置图），从2#总配电箱采用90mm2五芯铜电缆（3×70 + 2×25），穿PVC管下到地下室顶板再穿上来引入总配箱，供4#塔吊、5#塔吊及3-11#楼、3-12#、3-14#、3-15#以及3-22#楼电梯分箱、木工机械、钢筋对焊机械分箱和楼层分配电箱使用。

- 第三节、选择导线截面负荷计算

现场配电线路相对比较短，电缆导线截面由允许电流计算选定：

1、1#分配电箱有设备：塔吊2台、人货电梯4台，电焊机预计2台、砼振动器、其他机械。

Ijs = K ×（∑Pjs/3Uccosφ）       K = 0.7   cosφ= 0.75

= 0.7×（266000/3×380×0.75）= 311A

选用BVR—500（3×70 + 2×25）铜芯橡皮电缆，查表

允许电流量 370 A ＞ 311 A

2、2#分配电箱有设备：塔吊1台、人货电梯3台，电焊机预计2台、砼振动器，其他机械。

Ijs = 0.7×（262000/3×380×0.75）= 307A

选用BVR—500（3×70 + 2×25）铜芯橡皮电缆，查表

允许电流量 370 A ＞ 307 A

3、3#分配电箱有设备：塔吊2台、对焊机两台、人货电梯5台、钢筋机械、木工机械、砼振动器，其他机械。

Ijs = 0.7×（266000/3×380×0.75）= 311A

选用BVR—500（3×50 + 2×25）铜芯橡皮电缆，查表

允许电流量 370 A ＞ 311A

4、现场其他分配电箱进线电缆基本采用BVR—500（3×25 + 2×16），由于使用机械分散，负荷小，基本都能满足要求，进入楼层的分电箱采用电缆线（3×16 + 2×10），详见楼层配电系统图。

- 第六章 施工用电安全管理制度

1、现场用电必须执行《施工现场临时用电技术规范》和《施工现场电气安全管理规定》。

2、项目经理对施工全过程安全总负责，必须组织落实各项安全措施和安全制度。

3、工地专职安全员负责管理、检查和监督安全用电措施的落实。

4、专业电工、电焊工和各种电动机械操作人员，必须遵守安全用电操作规程，必须持证上岗。

5、所有配电箱、开关箱、用电线路，专职安全员每月组织专业电工进行检查和维修一次，并作好检查、维修记录。

6、凡购置或调入的电动机械、手持电动工具和其他用电装置，必须符合相应国家标准，并有产品合格证和说明书，不符合质量标准不准入库和使用。

7、凡现场的临时用电项目，经敷设安全完成后，必须经电气工程技术人员及有关部门验收合格方可使用。

8、现场使用的电气设备、仪表、机具必须经试验调试检查，并作好试验调试记录，定期检查接地电阻，建立现场临时用电安全技术档案。

- 施工用电安全技术措施和防火防雷措施

- 第一节  临时用电安全施工技术管理措施

(1).现场临时用电，应根据施工组织设计或施工安全技术措施布设，并符合当地供电局的规定。

(2).临时用电的高、低压线路都应符合线路架设规定。如不能保证与建筑物所规定的安全距离时，高压线路严禁架设并不准跨越建筑物；低压可使用橡皮电缆。

(3).建筑工地上用电不允许用裸线架设低压线路，应以绝缘线架设在坚固的电杆上，并用瓷瓶分开。

(4).凡容易被碰触到的带电设备，如安装在地面的落地式临时用电变压器等，四周均应设围栏，并向外挂“止步！高压危险”的警告牌。

(5.)临时照明的各分支线，应单独设控制开关，选择适当保险丝；临时线路用毕后，应立即拆除，不准留有带电的线头。

(6)在闪电、雷雨天气和六级以上的大风时，不得登杆作业。

(7).临时用变电压器三相四线制的中线线必须三点并联接至接地网上。即：过电压保护接地；安全接地；工作接地，接地电阻不准大于4欧姆。接地线与接地极连接时，严禁用铜丝绕在铁管或地极上，而要用机制螺丝焊接在地极上，然后用螺母压紧，接触面要刮清洁，以减少接地电阻。

(8).临时用电的机电设备，接地线深度必须不小于1.5～2.5米，并禁止跨越接地。

(9).防雷接地装置、安全接地装置应按接地和接地装置的规定执行。安全接地装置与带电部分空间距离不应少于5米。

(10).停电修理线路和电器设备时，必须做到下列几点：将高压开关拉下，并挂上“禁止送电，有人工作”的警告牌；经试验确认无电后再进行接地短路；接地后再三相短路，工作完毕后，先除去三相短路的导线，再除去接地线。

(11).照明线路送电时必须先试送几次，试送时间不能过长，以免线路上有人接触而发生事故。

(12).移动式电机及电气设备，应使用橡皮电缆，并接零保护，配有绝缘手把，使用时应戴绝缘手套，穿绝缘靴。

(13).汽油库、油漆库、氧气库或有爆炸气体的车间，以及木材厂等都应按防火、防爆规程安装电气，并配备防火防爆密闭式开关和铁制配电箱。

- 第二节  电气设备安全管理措施

施工现场因工作环境较差，故在现场使用的电气设备应符合安全要求。施工现场常见电气设备有电动机、交流焊机、手持电动工具、保护电器、开关电器和临时用电电器具等，现逐一作安全要求。

(1).电动机：

必须根据工作环境选择适当的防护型式，保持足够的绝缘能力，注意各部温度不得超过允许温度，避免两相运行，不让机械部分卡死。

(2)交流电焊机：

宜采用带息弧自动断电装置的安全焊钳，二次侧线路采用两根软绝缘线并做好保护接零、接地措施。

(3).手持电动工具：

有打夯机、振动器、手电钻等。使用时要经常注意电源线与工具之间的线头绝缘是否损坏。采用保护接零的手持电动工具，保护零线应与工作零线分开，即保护零线单独和电网连接。

(4).保护电器、开关电器和临时用电器具：

要求严格按规格选取熔断器，不能以铜丝或铁丝代替，电气开关设备和临时用电设备的金属外壳应接零接地，户外电气设备应有防雨装置，应经常检查其绝缘情况和工作情况是否正常，发现问题，及时修理或调换

。

- 第三节  临时用电安全技术管理措施

施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配电基本安全要求为：

(1).配电线必须选择合理导线截面，以防止因负荷太大造成停电和着火事件。

(2).导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离，并应尽量在道路的一侧，不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转，要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。

(3).施工现场架设线路不得用裸体线，所架设线路应离建筑物10米以外，与地面保持7米以上垂直距离，跨越交通要道时需加保护装置。

(4).现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物，不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。

(5).钨灯电压不能超过36伏，如在金属容器内或特别潮湿的地方工作时电压不许超过12伏。

(6).施工用电要尽量保持三相平衡，单相负荷较多的电器设备要随时检查调整，做到承载适应。

- 第四节 防治触电的安全措施

为了防止触电，各级领导和操作人员必须在思想上高度重视安全用电，并建立和健全各种安全措施。防止触电的安全措施有：

(1).建立和执行各种建筑施工用电安全操作规程，如电气线路安装规程、电工安全操作规程等。

(2).根据施工环境的特点，建立相应的运行管理制度和维护检修制度，并对开关设备、临时线路等建立专人管理的责任制。

(3).定期进行电气设备和用电安全检查，发现问题、及时解决。尤其做好雨季前和雨季中的安全检查。

(4).熟悉施工现场用电规定。施工现场原则上要远离高压线，不得已时应与高压线保持安全距离，否则必须停电后才能进行作业。

(5).各种电气设备的金属外壳均应接地或接零，同时注意在同一供电系统上，不能有的接地，有的接零。

(6).各种电气设备和线路的定期检查，应停电作业，并在箱门上或闸把上挂上警示牌；必要时设专人看管，如必须带电作业，一定要安排二人，由其中一人负责监护，另一人操作。

- 第八章  临时用电管理机构

项目经理

生产经理

安全员

土

建

一

队

专

职

电

工

土

建

二

队

专

职

电

工

装

饰

队

专

职

电

工

水

电

安

装

专

职

电

工

桩

基

施

工

专

职

电

工

- 附表、用电安全检查表格

- 施工机具明细表                     表一

| 序号 | 设 备 名 称 | 数 量 | 设 备 数 据 |  |  |  |  | 总容量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 容量 | 相数 | 功率因数 | 电压 | 暂截率 |  |  |
| 合计总容量（kw） |  |  | 施工单位负责人签字 |  |  |  |  | 日 期 |  |

- 电气设备每日检查记录表               表二

| 项目 | 电机数据、绝缘电阻 |  |  |  |  | 接地线 |  | 漏电开关 |  |  |  | 外绝 缘层 检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功率 | 相数 | 电 压 | 绕组 对壳 | 相 间 | 接地线电 阻 | 截面积 | 动作电流 | 动作时间 | 可靠性 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上午 | 下午 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  | 兆欧表型号： 电 压： |  |  |  | 检查人： 日期： |  |

- 漏电开关每周检查记录表               表三

| 序号 | 配电箱及被保护线路编号 | 被保护设备功率 | 漏 电 开 关 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 接线是否正确 | 动作 电流 | 动作时间 | 动作可靠性 |  |
| 检查人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

- 供电线路、设备绝缘电阻检测验收表        表四

| 序号 | 供电回路编号 | 绝 缘 电 阻 |  |  |  |  |  | 验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AB | BC | CA | 对N | 对PE | 绕阻外壳 |  |
| 兆欧表型号： 电压： |  |  |  |  | 检测人： 日期： |  |  |  |

- 接地电阻检测验收表                表五

| 序号 | 工作接地电阻 |  | 保护接地电阻 |  | 重复接地电阻 |  | 检测地点 | 验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规范值 | 实测值 | 规范值 | 实测值 | 规范值 | 实测值 |  |  |
| 备 注 |  |  |  | 检测人： 验收人： |  |  | 仪器编号： 日期： |  |

- 临时用电设备定期检（复）查表        表六

| 序号 | 设备名称 | 编号 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外观 | 绝缘 | 开关 | 保险丝 | 开关箱 | 接线 | 运行 | 试验 | 保安器 |  |  |