宁波飞云纺织服装有限公司-----

3#车间、2#综合车间、成衣车间D、成品包装车间工程

临

时

用

电

施

工

方

案

宁波建工集团工程建设有限公司第二分公司

宁波飞云纺织服装有限公司四期工程项目部

二00七年一月

目    录

一、工程概况

二、设计参考依据

三、现场勘探

四、、根据总配箱线路及各分总配电箱电气元器件配置现对各主要分路及元器件计算

- 五、避雷装置及重复接地措施

- 六、电器设备防护

- 七、安全用电措施

- 八、现场用电防火规定

九附图：

附图一、施工用电网络图

附图二、TN-S三相五线制保护系统

附图三、施工用电安全管理网络图

附图四、用电立面布置

附图五、施工用电平面布置图

临时用电施工方案

一、工程概况

  - 工程名称：宁波飞云纺织服装有限公司四期工程

  - 建设单位：宁波飞云纺织服装有限公司

  - 施工单位：宁波建工集团工程建设有限公司第二分公司

  - 建筑面积：

  - 建筑功能及施工组织相关情况：本工程所有钢筋，均在现场统一配料，集中加工，钢筋车间具体位置详见施工现场总平面图。工程工期很紧，施工交叉作业众多。机械设备在基础及主体阶段垂直、水平运输主要采用塔吊、泵车、汽车，装饰、安装阶段以施工电梯与井字架为主。机械详见《施工机械设备配备及布置》

二、设计参考依据

1、《施工现场临时用电安装技术规范》JGJ46-2005

2、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

3、宁波有关地方规定

4、《工业与民用配电设计手册》

三、现场勘探

1、总配设置

现场西靠河道，东侧为规划路，北靠城市道路，南侧为另一在建工地，现场东南交设有一630KVA变压器，进线由南侧埋地引进，其余地上及地下无原有用电线路。变压器室低压配电柜中分路空气开关容量为400A各三只。

2、供电线路及接线方式

现场根据施工组织设计及平面布置要求，在施工时采用3只分总配对现场进行供电。同时，根据施工现场临时用电安全可靠性要求和经济技术要求，现场严格采用TN-S接零保护系统，实行三相五芯电缆三级配电、三级漏电保护，对现场个别主要施工机具采用放射式配电，对于综合配电箱及分配电箱采用树干式配电，中小型施工机具根据规范“一机一闸一漏保”及宁波市有关规定要求，采用单机箱由综合配电箱接用。

3、线路敷设方式

现场干线全部沿电缆沟敷设或穿管埋地敷设，局部可利用绝缘子沿墙、建筑物本身或架空敷设，电缆埋地敷设对现场施工有交叉的敷设时可与现场施工尽量配合，待基础挖土施工完毕后进行埋地敷设，在此期间在明敷处应有警告标志牌，防止电缆线受到外来机械的损伤。现场照明配电与动力配电分开供给，照明电缆必须采用三芯橡皮保护电缆。所有电缆线都不得随地拖拉或缠绑在脚手架等处。

施工现场临时用电总容量及各分总配箱配置如附表，现对配电箱及主要分路配置计算如下：

四、根据总配箱线路及各分总配电箱电气元器件配置现对各主要分路及元器件计算如下：

（一）、对钢筋车间及木工车间分配箱

| 对钢筋车间及木工车间分配箱回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单台容量 （KW） | Jc | 合计容量 | Kd | cosφ | tyφ | P30(KW) | Q30(Kva) |
| 1 | 对焊机 | UN1-100 | 1 | 49.5 | 0.5 | 85.74 | 1.0 | 1.02 | 1.73 | 85.74 | 87.45 |
| 2 | 调直机 | DJ60-2 | 1 | 2.5 |  | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.73 | 9.5 | 16.44 |
| 3 | 切断机 | DA40-1 | 1 | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 弯曲机 | WJ224 | 1 | 2.0 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电动切割机 | φ350 | 1 | 2.2 |  | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 木工平刨 | HZG6-50 | 1 | 4.0 |  | 4.0 | 1.0 | 0.6 | 1.33 | 7.2 | 9.58 |
| 7 | 木工圆盘机 | HB50-68 | 1 | 3.2 |  | 3.2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 计算负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.44 | 113.46 |
| 9 | 计算功率因数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.67 |  |
| 10 | 计算电流(A) |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.25 |  |
| 11 | 现场分总配电箱需要系数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |

- 1、对电焊机支路

- （1）、刀熔开关的选择

- 查产品数据知UN1-100 Irh1=263A    Jc=20%

- 则Ier≥0.7 Irh1=0.7×263=184(A)--------《工业与民用配电设计手册》

- 在此初选初选HR5-200/3刀熔开关, Ier=200A

- (2）、电缆与低压断路器保护的配合

- 根据以上计算，初选YCW-3×35，查表知Ial=236A   ( Jc=20%)

- 在此Ier≤1.5 Ial=1.5×236=354(A)         符合要求。

- （3）由于本路线路较短，在此不作电压校核。

- 2、其余钢筋机械及木工机械等

| 其余钢筋机械及木工机械等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单台容量 （KW） | Jc | 合计容量 | Kd | cosφ | tyφ | P30(KW) | Q30(Kva) |
| 1 | 调直机 | DJ60-2 | 1 | 2.5 |  | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.73 | 9.5 | 16.44 |
| 2 | 切断机 | DA40-1 | 1 | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 弯曲机 | WJ224 | 1 | 2.0 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电动切割机 | φ350 | 1 | 2.2 |  | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 木工平刨 | HZG6-50 | 1 | 4.0 |  | 4.0 | 1.0 | 0.6 | 1.33 | 7.2 | 9.58 |
| 6 | 木工圆盘机 | HB50-68 | 1 | 3.2 |  | 3.2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 计算负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16．70 | 26．01 |
| 8 | 计算功率因数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.54 |  |
| 9 | 计算电流(A) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46．96 |  |

- （1）、刀熔开关的选择

- 根据计算，在此初选HR5-200/3刀熔开关，由于考虑到建筑工地的使用特点，在此选用Ier=80A

- (2）、电缆与低压断路器保护的配合

- 根据以上计算，初选YCW-5×16，查表知Ial=84A

- 在此Ier≤1.5 Ial=1.5×84=126(A)         符合要求。

- （3）由于本路线路较短，在此不作电压校核。

3、分配箱开关的选择

- （1）低压断路器的选择

- 1）根据Ijs，Idz1 ≥1.1Ijs=1.1×232.25=255.5(A)

- 初选DZ20L-400/4330空气开关，Idz1=250(A)

- 2）瞬时脱扣器动作电流整定

- 本回路中对焊机所产生的冲击电流

- Ijf=K×Ir1h=2×263=526(A)--------《工业与民用配电设计手册》

- 在此分配箱中，瞬时动作电流：配电部分整定在4倍脱扣器的额定电流。

- Idz3=4×250=1000A≥526+46.96=572.96A，符合要求。

- （2）、刀熔开关的选择

- 根据以上计算及级配的原则，初选HR5-400/31 Ier=300A

- (3）、电缆与低压断路器保护的配合

- 根据以上计算，初选YCW-4×95+1×50，查表知Ial=273A

- 由于在此熔断器作为短路保护,可根据JGJ46-2005规范要求选择

- Ier≤1.5Ial=1.5×273=409.5(A)符合要求。

- （4）由于本路线路较短，在此不作电压校核。

(二)、对总配电箱中钢筋车间及木工车间分配箱回路开关选择

1、总配电箱中分支刀熔开关的选择

（1）根据级配的原则

- 初选HR5-400/31 Ier=355A

- (2）、电缆与低压断路器保护的配合

- 由于在此熔断器作为短路保护,可根据JGJ46-2005规范要求选择

- Ier≤1.5Ial=1.5×273=409.5(A)，符合要求。

- （3）由于本支路线路约为50M,在此电压损失

- ⊿U%=PL/CS%=92.19×50/(77×95)=0.63%

（三）、对塔吊、施工电梯及其它施工机械分配箱回路

| 塔吊、施工电梯等施工机械回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单台容量 （KW） | Jc | 合计容量 | Kd | cosφ | tyφ | P30(KW) | Q30(Kva) |
| 1 | 塔吊 | QTZ63B | 1 | 31.7（31.7） | 0.25 | 31.7 | 0.25 | 0.50 | 1.73 | 7.93 | 13.71 |
| 2 | 施工电梯 | SC100/100 | 1 | (10.5*2) 26.56 | 0.4 | 53.12 | 0.6 | 0.75 | 0.88 | 31.87 | 28.05 |
| 3 | 电焊机 | BX3-315-2 | 2 | 24.7（11.59） | 0.6 | 20.10 | 0.35 | 0.35 | 2.68 | 7.04 | 18.85 |
| 4 | 灰浆机 | HJ224 | 1 | 2.8 |  | 2.8 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 10.58 | 7.93 |
| 5 | 拌和机 | JC350 | 1 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 插入式振捣器 | HZ6-50 | 2 | 1.5 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |
| 7 | 平板式振捣器 | 偏心 | 1 | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 潜水泵 | 8nq20-50 | 1 | 2.2 |  | 2.2 | 0.25 | 0.6 | 1.33 | 2.06 | 2.74 |
| 9 | 液压弯管机 | SWG3” | 1 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电动试压泵 | DY-74/0.3 | 1 | 2.2 |  | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 磨光机 | SIMI-100 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电锤 | BOSS-D4 | 3 | 0.5kw |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 13 | 台钻 | GQ40-2 | 2 | 4kw |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 计算负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.47 | 71.29 |
| 15 | 计算功率因数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  |
| 16 | 计算电流 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.05 |  |
| 17 | 现场分总配电箱需要系数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.47 |  |

- 1、塔吊

- Pjs=31.7KW取JC=0.25%

- 取   cosφ=0.5

- 则Ijs= Pjs /√3×0.38×cosφ=31.7/√3×0.38×0.5=96.33A

- （1）低压断路器的选择

- 1）根据Ijs，Idz1 ≥1.1Ijs=1.1×96.33=106(A)

- 初选DZ20L-200/4330空气开关，Idz1=125(A)

- 2）瞬时脱扣器动作电流整定

- 本支路最大电动机为24KW，取cosφ=0.8

- Ie=24/√3×0.38×0.8=45.82(A)

- 由于本电动机为绕线式,因此取Kjf=2.5

- Ijf=Kjf×Ie=2.5×45.82=114.55(A)--------《工业与民用配电设计手册》

- 本线路其余负荷计算

- Pj(n-1)=31.7-24=7.7 KW

- cosφ(n-1)=0.5

- Ij(n-1)= Pj(n-1)/ √3×0.38×cosφ(n-1)

- =7.7/√3×0.38×0.5=23.4(A)

- 则Idz3≥Kdz3（I，jf+Ij(n-1)） --------《工业与民用配电设计手册》

- =1.2×(2×114.55+23.4)=303(A)

- 在此，瞬时动作电流：配电部分整定在3倍脱扣器的额定电流。

- Idz3=3×125=375 A≥303A，符合要求。

- 3）、电缆与低压断路器保护的配合

- 根据以上计算，初选YCW-4×35+1×16，查表知Ial=143A

- 在此Ial≥1.25 Idz1=1.25×125=156.25(A)-----《JGJ46-2005》

- 数据相差不大，且考虑到塔吊的断续工作性质及电缆线路的过载能力，以及瞬时动作电流整定在3倍（较小），可基本满足建筑施工现场临时用电要求。

- （2）、刀熔开关的选择

- 根据以上计算及级配的原则，初选HR5-200/31 Ier=160A≥Ijs

- 由此在此熔断器作为短路保护，可根据JGJ46-2005要求选择

- Ier≤1.5Ial=1.5×143=214.5(A)符合要求。-----《JGJ46-2005》

- （3）由于本路线路较短，在此不作电压校核。

- 2、施工电梯支路

- Pjs=26.56KW取JC=0.40%

- 取Kx=0.60    cosφ=0.75      tyφ=0.88

- 则Ijs= Pjs /√3×0.38×cosφ=26.56/√3×0.38×0.75=53.8A

- （1）低压断路器的选择

- 1）根据Ijs，Idz1 ≥1.1Ijs=1.1×53.8=59.2(A)

- 初选DZ20L-100/4330空气开关，Idz1=80(A)

- 2）瞬时脱扣器动作电流整定

- 本支路最大电动机为10.5KW，取cosφ=0.75

- Ie=10.5/√3×0.38×0.8=21.3(A)

- 由于本电动机为鼠笼式,因此取Kjf=6

- Ijf=Kjf×Ie=6×21.27=127.6(A)--------《工业与民用配电设计手册》

- 本线路其余负荷计算

- Pj(n-1)=10.5 KW

- cosφ(n-1)=0.75

- Ij(n-1)= Pj(n-1)/ √3×0.38×cosφ(n-1)

- =10.5/√3×0.38×0.75=21.27(A)

- 则Idz3≥Kdz3（I，jf+Ij(n-1)） --------《工业与民用配电设计手册》

- =1.2×(2×127.6+21.27)=331.76(A)

- 在此，瞬时动作电流：配电部分整定在5倍脱扣器的额定电流。

- Idz3=5×80=400A≥331.76A，符合要求。

- 3）、电缆与低压断路器保护的配合

- 根据以上计算，初选YCW-5×16，查表知Ial=84A

- 在此Ial≥1.25 Idz1=1.25×80=100(A)-----《JGJ46-2005》

- 改选YCW-4×25+1×16，查表知Ial=116A，则符合要求。

- （2）、刀熔开关的选择

- 根据以上计算及级配的原则，初选HR5-100/31 Ier=100A

- 由此在此熔断器作为短路保护，可根据JGJ46-2005要求选择

- Ier≤1.5Ial=1.5×116=174(A)符合要求。-----《JGJ46-2005》

- （3）由于本路线路较短，在此不作电压校核。

3、其它施工机械支路

| 其它施工机械支路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单台容量 （KW） | Jc | 合计容量 | Kd | cosφ | tyφ | P30(KW) | Q30(Kva) |
| 1 | 电焊机 | BX3-315-2 | 2 | 24.7（11.59） | 0.6 | 20.10 | 0.35 | 0.35 | 2.68 | 20.10 | 53.87 |
| 2 | 灰浆机 | HJ224 | 1 | 2.8 |  | 2.8 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 14.10 | 10.58 |
| 3 | 拌和机 | JC350 | 1 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 插入式振捣器 | HZ6-50 | 2 | 1.5 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 平板式振捣器 | 偏心 | 1 | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 潜水泵 | 8nq20-50 | 1 | 2.2 |  | 2.2 | 0.25 | 0.6 | 1.33 | 8.25 | 10.97 |
| 7 | 液压弯管机 | SWG3” | 1 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电动试压泵 | DY-74/0.3 | 1 | 2.2 |  | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 磨光机 | SIMI-100 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电锤 | BOSS-D4 | 3 | 0.5 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 台钻 | GQ40-2 | 1 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 12 | 计算负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.45 | 75.42 |
| 13 | 计算功率因数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49 |  |
| 14 | 计算电流 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.49 |  |
| 15 | 除电焊机外其它负荷 | P30(n-1)(KW) |  | Q30(n-1)(Kva) |  | cosφ(n-1) |  | Ijs(n-1) |  |  |  |
|  |  | 22.35 |  | 21.55 |  | 0.72 |  | 47.17 |  |  |  |

- （1）对电焊机配电箱开关及线路选择

- 由上表可知电焊机回路Pjs=20.1(KW)

- Ie=20.1/√3×0.38×0.35=87.25(A)

- 根据以上计算，初选YCW-4×25+1×16，查表知Ial=116A

- 查得BX3-315-2   Irh1=61.6A

- 则Izd1≥Kz1 Irh √Jc=1.3×61.6×√0.6=62A--------《工业与民用配电设计手册》

- 则选用DZ20L-100/4901,脱壳器额定电流为Idz1=63(A)要求满足

- 瞬时脱扣器动作电流整定

- 本回路中电焊机所产生的冲击电流

- Ijf=K×Ir1h=2.1×61.6=129.36(A)--------《工业与民用配电设计手册》

- 在此分配箱中，瞬时动作电流：配电部分整定在4倍脱扣器的额定电流。

- Idz3=4×63=252A≥227.92A，符合要求。

- 2）、电缆与低压断路器保护的配合

- 根据以上计算，初选YCW-5×16，查表知Ial=84A

- 在此Ial≥1.25 Idz1=1.25×63=78.75(A)符合要求。

- 而配电回路线选用YCW-4×25+1×16,可满足要求。

- 3)隔离开关采用HR5-100/31 Ier=80A

- 由于在此熔断器作为短路保护,可根据JGJ46-2005规范要求选择

- Ier≤1.5Ial=1.5×84=126(A),符合要求。

- 4）由于本路线路较短，在此不作电压校核。

(2)除电焊机外机械配电

由上表可知

Ij(n-1)=47.17A,此回路采用分配箱进行配电。选用YCW-4×25+1×16,树干式配电。

(3)分配电箱支路低压断路器的选择

由上表可知Ijs=131.49A

- 根据Ijs，Idz1 ≥1.1Ijs=1.1×131.49=144.6(A)

- 初选DZ20L-200/4330空气开关，Idz1=160(A)

- 2）瞬时脱扣器动作电流整定

- 本回路中电焊机所产生的冲击电流

- Ijf=K×Ir1h=2.1×61.5=129.36(A)--------《工业与民用配电设计手册》

- 在此分配箱中，瞬时动作电流：配电部分整定在4倍脱扣器的额定电流。

- Idz3=4×160=640A≥129.36+61.6+47.17=238.13A，符合要求。

- （4）、刀熔开关的选择

- 根据以上计算及级配的原则，初选HR5-200/31 Ier=200A

- 根据以上计算，知配电回线路选用YCW-4×25+1×16，可满足要求。

- 由此在此熔断器作为短路保护，可根据JGJ46-2005要求选择

- Ier≤1.5Ial=1.5×116=174(A)符合要求。-----《JGJ46-2005》

- 由熔断器的熔断特性及电缆线路的过载能力,以及瞬时动作电流整定在4倍(较小),可基本满足建筑施工现场临时用电要求。

- （5）由于本路线路较短，在此不作电压校核。

4、分配箱总开关的选择

（1）刀熔开关的选择

由“塔吊、施工电梯等施工机械回路”表知Ijs=141.15A

根据以上计算及级配的原则初选HR5-200/31 Ier=224A

- (2）、电缆与刀熔开关保护的配合

- 根据以上计算，初选YCW-4×35+1×16，查表知Ial=143A

- 由此在此熔断器作为短路保护，可根据JGJ46-2005要求选择

- Ier≤1.5Ial=1.5×143=214.5(A)不符合要求。

- 因此选用YCW-4×50+1×25，查表知Ial=177A

- Ier≤1.5Ial=1.5×177=265.5(A)，符合要求。

- （3）由于本支路线路约为50M,在此电压损失

(四)、对分配电箱中塔吊、施工电梯等施工机械分配箱回路开关选择

1、总配电箱中分支刀熔开关的选择

（1）根据级配原则

初选HR5-400/31 Ier=250A

- （2）、电缆与低压断路器保护的配合

- 由此在此熔断器作为短路保护，可根据JGJ46-2005要求选择

Ier≤1.5Ial=1.5×177=265.5(A)符合要求。

- （3）由于本支路线路约为50M,在此电压损失

- ⊿U%=PL/CS%=59.47×50/(77×50)=0.77%

(五)、电渣压力焊回路

| 电渣压力焊回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | A-B | B-C | C-A | 等效符合 | Kd | cosφ | tyφ | P30(KW) | Q30(Kva) |
| 1 | 电渣压力焊 |  | 22．96 | 22．96 | 68．88 | 1.0 | 0.6 | 1.33 | 68．88 | 91．61 |
| 2 | 计算负荷 |  |  |  |  |  |  |  | 68．88 | 91．61 |
| 3 | 计算功率因数 |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 |  |
| 4 | 计算电流(A) |  |  |  |  |  |  |  | 174．14 |  |

- 1、对电渣压力焊机配电箱支路开关及线路选择

- 1）自动空气开关几隔离开关选择

- 查表知HYS-630   Irh1=100A

- 则Izd1≥Kz1 Irh √Jc=1.3×100×√0.6100A

- 则选用DZ20L-100/4901,脱壳器额定电流为Idz1=100(A)要求满足

- 2）、电缆与低压断路器保护的配合

- 根据以上计算，初选YCW-4×25+1×16，查表知Ial=116A

- 在此Ial≥1.25 Idz1=1.25×100=125(A)符合要求。

- 数据相差不大，且考虑到施工现场用电性质及电缆线路的过载能力，以及压力焊工作性质，可知基本满足建筑施工现场临时用电要求。

- 3)隔离开关采用HR5-100/31 Ier=80A

- 由于在此熔断器作为短路保护,可根据JGJ46-2005规范要求选择

- Ier≤1.5Ial=1.5×116=174(A),符合要求。

- 4）由于本路线路较短，在此不作电压校核。

2、分配箱分路开关的选择

- （1）、刀熔开关的选择

- 根据以上计算及级配的原则，初选HR5-200/31 Ier=160A

- 根据以上计算，知配电回线路选用YCW-4×25+1×16，可满足要求。

- 由此在此熔断器作为短路保护，可根据JGJ46-2005要求选择

- Ier≤1.5Ial=1.5×116=174(A)符合要求。-----《JGJ46-2005》

3、分配箱总开关的选择

(1)、自动空气开关

1)由上表可知Ijs=174.14A

- 根据Ijs，Idz1 ≥1.1Ijs=1.1×174.14=191.6(A)

- 初选DZ20L-200/4330空气开关，Idz1=200(A)

- 2）瞬时脱扣器动作电流整定

- 本回路中电渣焊机所产生的冲击电流由电渣焊机的瞬时电流整定知

- Ijf=K×Ir1h=2.1×100=210(A)--------《工业与民用配电设计手册》

- 在此分配箱中，瞬时动作电流：配电部分整定在4倍脱扣器的额定电流。

- Idz3=4×200=800A≥210+100=310A，符合要求。

- （2）、刀熔开关的选择

- 根据以上计算及级配的原则，初选HR5-200/31 Ier=250A

- 根据以上计算，对分配箱总进线选用YCW-4×70+1×35，查表知Ial=224A可满足要求。

- 由此在此熔断器作为短路保护，可根据JGJ46-2005要求选择

- Ier≤1.5Ial=1.5×224=336(A)符合要求。-----《JGJ46-2005》

- （3）由于本路线路较短，在此不作电压校核。

(六)对总配电箱中分路开关的选择

1、总配电箱中分支刀熔开关的选择

根据以上计算及级配原则

初选HR5-400/31 Ier=300A

在此Ier≤1.5Ial=1.5×224=336(A)符合要求。

- 2、由于本支路线路约为120M,在此电压损失

- ⊿U%=PL/CS%=68.66×120/(77×70)=1.53%

(七)、照明回路计算

由附表可知照明回路Pjs=5KW

- Ie=5/√3×0.38×0.8=9.5(A),根据施工现场特点,为了便于接插使用,此回路利用照明分配箱进行树干式配电。选用YCW-5×10,查表知Ial=63A

- 总配电箱中分支刀熔开关的选择

根据以上计算及级配原则, 初选HG1-63/31 Ier=63A

Ier≤1.5Ial=1.5×63=94.5(A)符合要求。

(八)总配电箱中总开关选择

由”商贸圆项目1号分总配电箱主要施工机械用电设备容量及符合计算”附表知

- Ijs=270.33A

1、自动空气开关

- 初选DZ20L-400/4901空气开关，脱壳器额定电流为Idz1=315(A)

2、总配电箱支刀熔开关的选择

根据以上计算及级配原则

初选HR5-400/31 Ier=400A

3、进线电缆选择

- 根据以上计算，对分配箱总进线选用YCW-3×120+2×50，查表知Ial=316A可满足要求。

- Ier≤1.5Ial=1.5×316=474(A)符合要求。

- 4、由于本支路线路约为150M,在此电压损失

- ⊿U%=PL/CS%=110.38×150/(77×120)=1.79%

- 根据以上计算可知,现场最大符负荷压降为电渣压力韩,压降为1.53%+1.79%=3.33%,因此现场电压降基本符合要求。

- （九）、对于2、3号分配箱线路及电器元器件配件计算同上。

- 五、避雷装置及重复接地措施

1、整个施工现场利用原厂房车间和井架的避雷针避雷，接地利用井架基础内主筋进行避雷接地。

2、施工现场内井架利用长2.5m，直径为16mm的圆钢打入地下作为避雷针。

3、施工现场外架局部设置接地，接地体采用2.5m，直径为8mm的圆钢或

50*5角钢垂直埋地敷设，严禁采用螺文钢。

4、施工现场每一线路分配箱处应重复接地，重复接地的接地电阻值应小于

10Ω，接地线应与保护零线自分配电箱内分开后，应严格分开，严禁有电气连接。接地电阻每季度公司至少检测一次，现场每月检测一次。

5、保护零线与电气设备（包括配电箱）连接应采用铜鼻子，不得采用铰接，

电气设备（包括配电箱）接线柱应镀锌或防腐油脂，工作零线和保护零线在配电箱内应通过端子板连接，其中保护零线在其他地方不得有接头。

6、同一施工现场的电气设备不得一部分作保护零线、一部分作保护接地。

- 六、电器设备防护

1、设备容量大于5.5KW动力电路必须采用加设自动开关电器或降压启动装置，不得采用手动电器直接控制。

2、各种开关电器的额定值应其控制用电设备的额定值相适应。

3、熔丝应与设备容量相匹配，呸得用多根熔丝绞接代替一根熔丝，每根熔丝的规格应一致，严禁用其他金属丝代替熔丝。

4、配电箱内的电器必须可靠完好，不得使用破损、不合格的电器。

- 5、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质，否则应予清除或做防护处置，其防护等级必须与环境条件想适应。

- 6、电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤，否则应做防护处置。

- 七、安全用电措施

- 施工现场的一切用电设备的安装和使用必须严格按施工组织设计方

案执行，施工时必须向电气工人进行技术、安全交底。

- 接地装置必须在线路及其配电装置投入运行前完工，并检测其接地电组

数值。如不合格，应增加接地体的数量，直到合格为止。

- 一切用电的施工机具运至现场后，必须由电工检测其绝缘电组接地数

值及各部分电气附件是否完整无缺。

- 现场电气线路及用电设备安装后，由现场电气负责人员检查合格后才

能通电使用。

6、电工应定期做好电气检查工作：

- 移动式电气设备的漏电开关，负荷线应线周检查一次。

- 固定式电气设备的漏电开关，应每半朋检查一次。

- 电气线路、接地装置的接地电阻应每季检查一次。

- 防雷接地电阻应在每年雷雨季节前进行全面检查。

7、施工现场视工作量大小，必须配备不少于二名持证的电工。

8、由项目部指定一名电工负责现场日常用电管理和负责做好施工用电安

全技术资料台帐。

9、施工现场一切用电设备的金属外壳必须接零或接地保护。

10、现场电工必须严格遵守操作规程、安装规程、安全规程、维修电气

设备应尽量断开电源、验明三相无电、并在开关的手柄上挂上“严禁合闸、有人操作”的标示牌方能进行工作。

11、现场电工不得随意调整自动开关脱扣器的额定电流或开关以及熔断器

内的熔体规格。

12、非电工不得私自安装、维修、移动一切电气设备。

13、运行中的漏电开关发生跳闸必须查明原因才能重新合闸送电，发现漏

电开关损坏或失灵必须立即更换。

14、一切用电设备必须按一机一闸一漏电开关控制保护的原则安装施工机

具，严禁一闸或一漏电开关控制或保护多台用电设备。

15、严禁线路两端插头连接电源与用电设备或电源与下一级供电线路。

16、潮湿场所的灯具安装高度小于2.5米时，必须使用36V照明电压。

17、现场电工除做好规定的定期检查外，平时必须对电气设备勤巡、勤查，

发现安全隐患立即消除。对上级发出的安全用电整改通知书，必须在规定的期限内彻底整改。

- 八、现场用电防火规定

1、电工要勤巡检，发现过负荷或其它隐患时应立即予以消除，严禁配电设备过负荷或带病运行。

2、施工现场、办公室、临时宿舍、临时维修间及工作间不得使用明火电炉或其它不符合安全的电热设备。

3、施工现场、临时工作间及维修间不得使用超过100W的白炽灯，临时宿

舍不得使用超过40W的白炽灯。

4、大功率（1000W以上）的室外（施工照明）照明灯具下方不得堆放易燃、

易爆物品，灯具与易燃物的距离不得小于3M。

5、不得在电线上挂杂物及衣服等物品。

L1      L1，L2，L3—相线

L2      T——工作零线

L3      PE — 保护零线

1—— 工作接地

T         2—— 重复接地

PE       RCD—— 漏电保护器

RCD

M

2             M—— 电机

H—— 灯

H

1

附图二：TT——S三相五线保护系统图

附图三：

施工用电安全管理网络图

项目经理

安全员

电气专业人员

综

合

班

组

木工班组

砼

班

组

架子工班组

钢筋班组

泥工班组

安装公司

临设生活用电