碧源月湖瑞园

现场临时用电施工方案

编制人：

审核人：

审批人：

河南宝盈建设集团有限公司

2021年  月  日

目    录

第一部分 工程概况和特点...............................3

1、工程概况.......................................3

2、工程特点.......................................3

第二部分 编制依据.....................................4

第三部分 临设施工配电.................................4

3.1临电设计及概况.................................4

3.2主要用电机械设备投入表.........................5

3.3用电量计算.....................................7

3.4电缆选定.......................................9

3.5临时用电安全技术措施...........................10

3.6现场照明.......................................11

3.7配电线路.......................................12

3.8电器装置.......................................13

3.9变配电装置.....................................15

3.10临时用电安全技术档案..........................16

3.11临时用电安全管理制度..........................17

3.12安全用电防火措施..............................18

3.13临时用电安全技术交底..........................19

3.14维修电工值班制度..............................22

第四部分  施工现场临电平面布置图

第一部分 工程概况和特点

- 工程概况：

1、工程名称：碧源月湖瑞园

2、工程地址：位于郑州市惠济区假日东路与月湖北路交叉口西北角

3、建设单位：河南碧源盛宏置业有限公司

4、勘察单位：河南工程水文地质勘察有限公司

5、设计单位：徐辉设计股份有限公司

6、监理单位：郑州众诚建设监理有限公司

7、施工单位：河南宝盈建设集团有限公司

8、工程介绍：项目规划用地面积为39713.00 m2，容积率＜1.5，总建筑面积235244.85 m2，其中地上建筑面积176498.80 m2，地下建筑面积587463.05 m2，包括高层住宅、商业、办公、物业及社区配套等。

1#、2#、3#、7#、8#、9#号楼位于场区东南角，地下二层，地上6层，机房顶标高20.6米，1#楼建筑面积为3624.82m2、2#楼建筑面积为3945.31 m2、3#楼建筑面积为3715.18㎡，7#楼建筑面积为3720.89㎡，8#楼建筑面积为3938.93 m2、9#楼建筑面积为3624.01 m2，主楼周边车库基础顶标高-8.4米，板厚350mm。3^#、7#楼采用剪力墙结构+PHC桩基础，1#、2#、8#、9#剪力墙结构+筏板基础

地下车库采用天然地基进行设计；主楼基础采用筏板基础，地下车库框架柱基础采用独立基础加防潮板形式，地下车库外墙采用条形基础。

主体结构设计使用年限为50年，抗震等级为4级，抗震构造措施为3级， 抗震设防烈度为7度。

二、工程特点：

本工程场区狭小，施工机具多，用电量大，必须严格按照建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《施工现场临时用电技术规范》（JGJ46-2005）的规定，进行布局和装配，确保施工施工临时用电的安全。

第二部分 编制依据

1、《碧源月湖项目现场施工总平面布置图》

2、河南地区《电气安全工作规程》、《电气工程安装标准》

3、郑州市施工现场消防安全条例

4、《工程临时用电安全技术标准》

5、《施工现场临时用电安全技术规范》

第三部分 临设施工配电

3.1临电设计及概况

A、供电方式：

采用两个630KW箱式变压器内，变为380V/220V后引入施工现场。

B、根据施工现场情况及建筑物特点：现由两台630KVA箱式变压器，2个动力照明一级配电柜，6个二级配电箱，放置在基坑或楼层周边，三级电箱在结构施工期间随楼层分区每五层设置一个，以便于后续装修施工插入使用。楼层周边的一级柜铺设应在进场后抓紧进行，主体施工期间电缆的上穿位置根据具体情况再确定布置。

供电形式采用三级配电箱的形式，场地和楼层施工主线采用铝芯电缆。临时供电线路应执行“TN－S”系统供电，也即采用三相五线制，建立PE线（保护零线），就是在每路线的起点，固定配电箱处建立正式接地。另外在二级电箱和三级电箱内装漏电保护装置，建立起二级保护和三级保护。

C、场区施工临电现场布置

1）施工现场，场地南侧变压器引出2台一级配电柜，一级配电柜引出6台二级配电柜，一台二级箱供办公区用电；其余二级柜供场区所有楼栋以及型号5610塔吊5台、6012塔吊1台，物料提升机8台、施工电梯5台，设置钢筋棚5个和木工棚各3个。

## 3.2主要用电机械设备投入表:

| 一、电动机额定功率 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用电机械名称 |  | 数量 | 功率(kW) | 小计(kW) |
| 1 | 塔吊 | 5610 | 5 | 32.8 | 164 |
|  |  | 6012 | 1 | 57 | 57 |
| 2 | 施工电梯 | SCD200/200D | 5 | 30 | 150 |
|  |  | 物料提升机 | 8 | 12 | 96 |
| 3 | 钢筋机械 | 调直机 | 12 | 5.1 | 15 |
| 5 |  | 切断机 | 10 | 5.5 | 55 |
| 6 |  | 弯曲机 | 12 | 3 | 36 |
| 7 |  | 砂轮切割机 | 15 | 5 | 75 |
| 8 |  | 钢筋直螺纹机械 | 10 | 4 | 40 |
| 9 | 木工机械 | 圆盘锯 | 5 | 4 | 20 |
| 10 |  | 手提电锯 | 20 | 2 | 40 |
| 11 | 混凝土机械 | 插入式振动棒 | 20 | 1.5 | 30 |
| 12 |  | 平板振动器 | 20 | 4 | 80 |
| 13 | 其它 | 干粉砂浆罐 | 13 | 5.5 | 71.5 |
| 14 |  | 蛙式打夯机 | 4 | 2.2 | 8.8 |
| 15 |  | 水泵两台 | 10 | 3 | 30 |
| 16 | 空调 |  | 10 | 1 | 10 |
| 17 | 空调 |  | 30 | 1.5 | 45 |
| 18 | 空调 |  | 4 | 3 | 12 |
| 19 | 热水器 |  | 2 | 9 | 18 |
| 20 | 蒸饭车 |  | 1 | 12 | 12 |
| 21 | 电饭锅 |  | 3 | 3 | 9 |
|  | 小计（ΣP1） |  |  |  | 1074.3 |
| 二、电焊机额定容量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械名称 |  | 数量 | 功率(KVA) | 小计(kVA) |
| 1 | 交流电焊机 |  | 10 | 20 | 200 |
|  | 小计（ΣP2） |  |  |  | 200 |
| 三、照明用电量 |  |  |  |  |  |
| 1 | ΣP3 =（ΣP1+ΣP2）×10% |  |  |  |  |

3.3用电量计算：

- 项目部：

1）计算公式：P=1.05×（K1∑P1/cosφ+k2∑P2+K3∑P3）

2）取 K1=0.6，  K 2=0.6， K3=0.9，cosφ=0.85

总用电量ΣP11=15+15+40+62+20=152kW

P10=1.05*（0.6*152）=95.76kW

其中使用系数K取0.6

项目部生活区用电量定额列表如下:

----------------------------------------------------

序号   用电名称              单位        耗电量

1      厕所浴室               kW         15

2      食堂                   kW         15

3      宿舍区                 kW         40

4      项目办公室             kW         62

5    监理、甲方办公室         kW         20

B、工人生活区：

1）计算公式：P=1.05×（K1∑P1/cosφ+k2∑P2+K3∑P3）

2）取 K1=0.6，  K 2=0.6， K3=0.9，cosφ=0.85

总用电量ΣP30=30+40+20+15=105kW

其中使用系数取0.6 则P30=1.05*0.6*105=66.15kW

工人生活区用电量定额列表如下:

----------------------------------------------------

序号   用电名称              单位        耗电量

1      宿舍区                 kW         30

2      厨房区                 kW        40

3      厕所浴室区             kW         20

4      仓库水泵               kW         15

C、施工现场

1#变压器

1）计算公式：P=1.05×（K1∑P1/cosφ+k2∑P2+K3∑P3）

2）取 K1=0.6，  K 2=0.6， K3=0.9，cosφ=0.85

总用电量ΣP31=4*32.8+8*30+5.1*3+6*5.5+8*3+3*5+3*4+9*4+8*5.5+8*4+6*2.2+10*3=625.7kW

总用电量ΣP32=10*20=200kVA

总用电量ΣP33=（ΣP31+ΣP32）×10%=82.57kW

故总用电量ΣP30=1.05×（K1∑P31/cosφ+k2∑P32+K3∑P33）=667.78kW

电动机需用系数0.6则P31=375.42kW

电焊机及对焊机PE=200×0.775=155KVA

电焊机及对焊机需要系数取0.5. P32=77.5kVA

S30=(375.42+77.5) ×1.1/0.85=586.13KVA＜630KVA

1#变压器施工区用电量定额列表如下:

----------------------------------------------------

序号   用电名称              单位        耗电量

1      钢筋棚                 kW         74.2

2      木工棚                 kW          84

3      塔吊                   kW        132.1

4      施工电梯               kW         240

5      交流电焊机             kVA        45

6      混凝土机械             kW         30.4

7      其他                   kW         20

## 3.4电缆选定:

由于本工程地处河南省郑州市，按照当地施工机械的使用情况，得知现场所有打桩施工机械均需电力提供，且前期所有打桩施工机械的功率约为120kW。混凝土输送泵90kW。

鉴于以上情况经计算，根据用电负荷，以及现场施工机械多，未可知因素多等原因，现计算得知施工现场：

一级照明配电柜电源线选用YJLV22 4*240+1*150聚氯乙稀铠装铝芯电缆。

二级配电箱电源线选用YJLV224*185+1*95聚氯乙稀铠装铝芯电缆。

塔吊电源线选用YJLV224*35+1*25聚氯乙稀铠装铝芯电缆。

施工电梯电源线选用YJLV224*35+1*25聚氯乙烯铠装铝芯电缆。

B、项目部办公区生活区：

二级箱电源线选用YJV224*95+1*50聚氯乙烯铠装铝芯电缆。

三级箱电源线选用YJLV4*50+1*25聚氯乙烯铝芯电缆。

C、工人生活区：

三级箱电源线选用YJLV22 4*50+1*25聚氯乙烯铠装铝芯电缆。

具体可见平面图

## 3.5临时用电安全技术措施

### A、接地与接零保护

1.本工程采用PE系统，三级配电、两极漏电保护、单机单箱的配电模式。

2.现场一级配电柜设置重复接地，未端和中间配电箱各做一组重复接地，接地极采用圆钢，其接地电阻值不大于4Ω。

3.塔吊必须设置单独的重复接地，其接地电阻值不大于4Ω。

4.各种电气设备的金属外壳一定要与箱体接地端子接牢连接。

5.专用保护零线和工作零线分别设置，不得混接。

6.经常检查保护零线和重复接地线是否牢靠，确保运行正常。

### B、配电箱、开关箱安装

1.现场供电设施的两级漏电保护设在各二级箱和三级开关箱。二级箱漏电保护器的漏电动作电流为50～75mA；三级开关箱漏电保护器的漏电动作电流不得大于30mA。

2.开关箱距离分配电箱之间不得超过30M，开关箱与固定设备不超过3M。

3.室外配电箱必须搭棚，做到防雨防砸；同时应砌台、设围栏、挂标志牌和责任标牌。

4.现场临电配电箱实行专人负责保管制度。

5.设备及配电箱金属外壳的保护零线必须使用多股铜线，最小截面积不得小于2.5平方毫米。保护零线不得使用单股线，且不得有接头。保护零线应使用专用的绿黄双色线，保护零线的连接必须使用线鼻子。

6.不得在配电箱内外放置杂物。严禁将物料堆放在配电箱前后门处，防止造成电箱操作的不便。并派专人负责定期清扫。

7.现场所有配电箱的管理均落实到人，实施分片、分部位管理。每一部位的配电箱处要挂负责人的标牌。

8.配电箱专人保管责任人的责任内容：负责配电箱内外和周围的安全用电情况；负责做好配电箱的防砸、防剪磨、防轧碰的措施；漏电器应做定期试验，确保漏电器动作灵敏、有效。经常检查保护零线和重复接地线是否牢靠，确保运行正常；配电箱箱体损坏、箱内闸具损坏应做到更换或修好后方可使用；严格制止一闸多机和乱接线行为；严格禁止配电箱引出线路拖地明露、混乱及在箱体上缠绕现象；确保配电箱的CI标识和编号，确保箱内引出回路有用途标志；保持配电箱内外的清洁，及时拔除配电箱附近的长草；确保配电箱的稳定性；

9.配电箱周围发生下列情况应及时找有关责任人：妥善解决并排除隐患。

10.禁止使用卷线滚子做开关箱；现场禁止使用插座盒。

11.现场所有配电箱的管理均落实到人，实施分片、分部位管理。每一部位的配电箱处要挂负责人的标牌。

12.严格禁止配电箱引出线路拖地明露、混乱及在箱体上缠绕现象

13.确保配电箱的CI标识和编号，确保箱内引出回路有用途标志

## 3.6现场照明

1.生活区照明必须按正式安装的要求敷设。

2.施工现场和生活区照明灯具室外距地高度不得低于3米，室内距地高度不得低于2.4米，达不到要求时，应采用安全电压。潮湿场所必须使用低压灯(36伏以下)。

3.宿舍照明电线线槽暗敷，电线与发热设备保持规定距离，所有灯具必须装设过载、短路设备。

4.现场工程内地下室、电梯井、楼梯间、卸料平台口及在施工程内住人的房间及潮湿场所的照明均必须采用安全电压。

5.局部照明变压器一次侧必须设漏电保护器以及过载、，短路等保护装置，二次侧必须设熔断器。

6.镝灯等使用的自镇流器应加以固定并设护罩，金属罩必须接保护零线。

7.现场使用的碘钨灯必须符合高度要求，灯罩和金属支架必须做接零保护，灯罩与支架之间必须采用绝缘、防火材料隔离。禁止使用手持式碘钨灯。使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于30cm，室内不准使用100w以上的灯泡。严禁使用床头灯。不得使用无支架、无绝缘隔离、无保护零线的碘钨灯。在室外用灯应固定在距地3米以上。碘钨灯及灯罩、接线螺丝和瓷管损坏时必须由电工修好后方可使用。

## 3.7配电线路

1.施工现场的用电线路、用电设施的使用安装必须附合安全操作规程，严禁任意拉接电线。

2.低压照明线应分开固定敷设，破皮处及接头必须包扎严密，防止短路。

3.工作零线、保护零线必须有明显区分，禁止用黄绿双线替电源线使用。

4.各种电线、电缆禁止直接绑架在钢构件、钢管架上，禁止利用活树做线路支撑。

5.合理选择设备和灯具所需的导线截面，杜绝线路过负荷使用。

6.现场塔吊等四线制设备及地泵、对焊机等特殊设备的电压必须在二级箱(柜)内单独设置回路。

7.现场临电线路不得拖地明敷设，除低压灯具外不得使用塑料线和普通橡胶线。低压灯线拖地部分应采用橡皮护套软线，线路不得用铅丝绑扎。

8.低压灯线应分开固定，接头及破皮部位必须包扎严密。

9.现场电缆线路应按要求埋地敷设或架设，任何线路不得直接沿金属物敷设，不得承受拉力和剪力，并采取措施防止砸、碰、挤、轧和磨损。电缆架设应采用绝缘子固定。

10.固定设备的电源线路必须穿管埋地。线路出土部分高度在1．5米以下应穿管，并有防止水分进入管口的措施。

11.通用橡套电缆为临电用电缆，使用时必须做耐压试验，用1000V摇表摇测相间、相对地、相对零、零对地，其电阻值不小于10兆欧。

12.电缆在转弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩，直线段适当增设标桩。

13.通过道路的直埋电缆应穿钢管保护，多条电缆同沟敷设时，中间接头的位置应前后错开，电缆接头应做好防水处理。

14.直埋电缆相互接近和交叉与管道、建筑物的距离应附合有关规范规定。经过有腐蚀性土壤处的电缆，应采取防腐处理，不得直接埋设。

15.电缆接头必须牢固，不得承受拉力，且设在防护盒内绝缘包扎严密。

## 3.8电器装置

1配电器具严格按照规范要求设置，做到“一机、一闸、一漏、一箱”。

2配电箱内开关设置应遵循“先设刀开关、后设漏电开关”原则，以便于检修和更换漏电开关时有明显断点。

3配电箱内严禁设置插座。

4漏电开关参数设置应适当，一级箱应选动作电流为30 mA ，0.1S漏电开关，末级箱应选动作电流为15mA，0.1S漏电开关。选择时要和用电设备容量相匹配。

5发现开关触头氧化、接触不良、烧蚀应及时修理或更换。

6熔断器不得代替开关使用，不得用其他金属丝代替熔丝。

7漏电器应做定期试验，确保漏电器动作灵敏、有效。

8、配电箱箱体损坏、箱内闸具损坏应做到更换或修好后方可使用。

9、所有进场的变、配电装置，配电线、缆，用电设备，必须经过检验、测试，合格后方可使用。不得采用残缺、破损等不合格产品。

10、用电系统所有电器设备外露可导电部分必须与PE线作可靠电气连接。

11、用电系统接地装置的设置和接地电阻值，必须符合规范的规定。

12、、用电系统必须按规范规定设置短路、过载、漏电保护。

13、、配电装置必须设端正、牢固，不得拖地放置，周围不得有杂物、杂草，进线端必须作固定连接，不得用插座、插头作活动连接，进出线上严禁搭、挂、压其他物体。移动式配电装置迁移位置，必须先将其前一级电源隔离开关分闸断电，严禁带电搬运。

14、配电线路不得名设于地面，严禁行人踩踏和车辆碾压，线缆接头必须牢固，并作防水绝缘包扎，严禁裸露带电线头，严禁徒手触摸和在钢筋、地面上拖拉带电线路。

15、用电设备严禁溅水和浸水，已经溅水或浸水的用电设备必须停电处理，未断电时，严禁徒手触摸或打捞。

16、照明灯具的型式和电源电压必须符合规范关于使用场所环境条件的要求，严禁将220V碘钨灯作行灯使用。

17、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

18、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。

19、配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作：

送电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱；

停电操作顺序为：开关箱分→配电箱→总配电箱。

但出现电气故障的紧急情况可除外。

20、施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

21、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持清洁。

22、配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

23、配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次，试跳不正常时严禁继续使用。

## 3.9变配电装置

1．配电系统须设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。配电系统须考虑三相负荷平衡。

2．动力配电箱与照明配电箱分别设置。若合置在同一配电箱内，动力和照明线路须分路设置，照明线路接线接在动力开关的上侧。

3．总配电箱设置在靠近电源侧，分配电箱设置在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3m。

4．每台用电设备必须有各自专用的开关箱，禁止用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。

5．配电箱、开关箱装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中和易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所，否则，须予清除或做防护处理。

6．配电箱、开关箱周围须有足够两人同时工作的空间和通道，其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品，不得有灌木杂草。

7．配电箱、开关箱安装要端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离为1.4～1.6m。移动式分配电箱、开关箱须设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离为0.8～1.6m。配电箱、开关箱采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板的厚度为1.2～2.0mm，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm，配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm，箱体表面须做防腐处理。

8．配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

9．配电箱、开关箱内的电器（含插座）先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱、开关箱箱体内，不得歪斜和松动，并且电器设备之间、设备与板四周的距离须符合有关工艺标准的要求。

10．配电箱的电器安装板上.须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接，PE线必须通过PE线端子板连接。

11．配电箱、开关箱内的连接线采用铜芯绝缘导线，导线绝缘的颜色标志按相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色；N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿/黄双色；排列整齐，任何情况下上述颜色标记严紧混用和相互代用。导线分支接头不得采用螺栓压接，采用焊接并做绝缘包扎，不得有外露带电部分。

12．配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接，金属箱门与金属箱体须通过采用编织软铜线做电气连接。

13．配电箱后面的排线需排列整齐，绑扎成束，并用卡钉固定在盘板上，盘后引出及引入的导线须留出适当余度，以便检修。

14．配电箱、开关箱外形结构须能防雨、防尘。

## 3.10临时用电安全技术档案

1.现场临电验收单

2.接地电阻测试记录

3.电气绝缘电阻测试记录

4.电工定期检（复）查记录

5.电工电气维修记录

6.电工值班记录

7.维护电工证书

8、临时用电施工方案的全部资料及方案审批资料

9、修改临时用电方案的全部资料

10、安全技术交底资料

## 3.11临时用电安全管理制度

1、本工程所有供用电设施统一由项目管理部管理。具体管理部门为安全部(或工程部)。

主管人员为安全总监、安全用电技术负责人。

2、临电设施必须经验收合格后方可投入使用。工期长的每年进行一次中间验收。

3、现场电工人员必须持证作业。

4、项目部电气技术负责人必须在作业前向电工进行安全技术交底。

5、东、西区工段长必须对所辖区域或分项工程的施工作业人员，针对所用的电气设备以及周围环境中可能发生的安全隐患进行交底。

6、电工上班前班中禁止饮酒；维修过程中严禁带电作业。

7、严禁无证人员私自接、拆电气设备和线路。现场任何人员有权制止违章乱接线和擅自拆除电气设备的行为。

8、手持电动工具和移动电动工具要定人管理使用。任何人不得使用或向他人提供带有故障、绝缘损坏或保护装置不全的电气设备、手持电动工具及灯具。

9、项目部在开工前应与各分包队伍签定有关安全用电的责任范围和要求方面的合同或责任书，经理部定期检查落实情况

10、项目部每周组织一次全现场的安全用电检查，发现隐患要定人、定措施、定时间及时整改。

11、使用1类电动工具和移动式电气设备的人员必须戴好绝缘手套。

12、维修电工必须做好维修工作记录、值班记录和各种设备的摇测记录。

13、电焊机二次线必须双线到位，并装设二次漏电保护器。一二次侧均必须装设防护罩。焊机在露天使用应有防雨设施，并垫高使用。

14、打夯机的操作手柄和圆弧把手应包缠绝缘材料，并设理线人员。操作者和理线人员均必须带绝缘手套。

## 3.12安全用电防火措施

1、惯彻执行“预防为主，防消结合”的方针，认真执行《中华人民共和国消防条例》及相应的法规制度。

2、经常检查可能引起火花、短路、发热和绝缘损坏的线路，并立即修复。

3、电线穿过墙壁等其它建筑物有接触时，必须穿防火套管。

4、现场使用的电气材料必须符合国家规定的防火等级要求。

5、变压器、配电器要按规定设置消防器材，要有防火制度，附近禁止有火源。

6、合理选择设备和灯具所需的导线截面，杜绝线路过负荷使用。

7、合理选择电器设备的保护装置。当熔断器或自动开关用于保护某段线路时，保护电路可能出现的最小短路电流，应不小于熔断体额定电流的2．5倍或自动开关脱扣电流的1．5倍。

8、电工应加强电气线路和设备运行情况的巡视和检查，尤其是大电流通过的接头处，发现松动或过热，应及时处理。

9、电气操作人员要认真执行规范，正确接线。接线要接牢压实，各种开关触头要压接牢固。铜铝接头要有过渡端子。

10、电动机、焊机等必须做到一闸一机。

11、各种电器应绝缘良好，保证通风散热。

12、发现开关触头氧化、接触不良、烧蚀应及时修理或更换。

13、电气线路、设备、开关、照明等与易燃物必须保持安全距离，木工棚的刨花，锯末应及时清理，并有灭火工具。

14、严禁使用电炉子。严禁利用碘钨灯等高温灯具作为取暖和烘烤材料的工具。

15、使用焊机前必须到安保部门开具动火证。并有人监护。电焊机要放在通风良好的地方。

16、导线接头应按不同的相序分别错开。剪断电线时，火线和零线应分开错位剪断，防止在钳口处造成短路。

17、扑灭电气火灾时，应使用绝缘性能良好的灭火剂。如干粉灭火器、二氧化碳、1211等灭火器，严禁用水、泡沫灭火器等可导电的物质灭火。

18、电焊机接线要符合规定，二次线要有线鼻子，并用螺丝压实，线路接头要少，作业时应清净作业区易燃物。

19、低压照明线应分开固定敷设，破皮处及接头必须包扎严密，防止短路。

## 20、电工和专业人员在发现线路及设备过热、打火、电机缺相运行等情况时，应停止相关设备、线路的运行。并通知有关人员排除故障后方可继续运行。

## 3.13临时用电安全技术交底

1、对维修电工的安全技术交底

从事电工工作必须持证上岗。电工执照必须按要求定期复审。必须认真学习建设部、洛阳市有关安全用电的技术规范、标准和局有关规定，并切实执行。现场维修电工必须在现场“临时用电施工组织设计”的指导下进行工作。虚心接受现场安全检查人员和有关检查部门的检查意见，及时整改所提不安全隐患，确保现场供用电设施的安全运行。电气设备、手动工具、灯具以及用电线路等使用前必须认真检查和测试，不得使用或向他人提供任何有故障、绝缘损坏和安全装置失灵的电气设备和手动工具。积极配合班组做好维修工作。检修设备故障时必须停机后方可进行，并悬挂严禁合闸的警告牌。检修设备时应两人进行，并使用合格的绝缘工具。进入施工现场必须戴好安全帽，登高作业时必须戴好安全带。严禁酒后作业。现场发生电气设备事故或人身触电事故时，必须迅速拉闸断电，并及时向领导和安全负责人汇报。发生电气火灾时应立即切断、电源，用干砂、干粉灭火器等灭火，严禁用水或其他导电性灭火剂灭火。掌握好触电急救技术，发生触电事故应保护好现场，对受伤人员及时抢救。电工人员有责任并有权利制止任何违章用电和擅自拆改电气设备的行为。认真做好维修工作记录和值班记录，做好设备绝缘摇测、地极摇测和漏电器等安全保护装置的测试记录。电工班长每天要向班组成员做好安全讲话，并做好记录。

2、对一般作业人员安全用电自我保护技术交底

现场作业人员必须服从经理部对供用电设施的统一管理，未经许可不得擅自挪动和拆改临电设施。非电工人员严禁从事电气作业。严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。严禁触碰不清楚是否带电的金属明露体。开机前认真检查开关箱内的控制开关是否齐全有效，漏电器是否灵敏可靠，发现问题及时找电工解决，问题严重的要及时向工长汇报。严禁使用未装箱内的开关、插座等电器；严禁使用卷线滚子做开关箱使用。严禁将带电线路拖地使用，并防止带电线路浸水。现场不得使用塑料线。电缆线路应穿管埋地或采用绝缘方式悬吊。严禁将带电线路在金属物上拖拉、缠挂，严禁用金属丝绑扎导线。严禁轧、碰、踩踏带电线路。严禁将电机、焊机等设备带电移动，移动前必须断电。高压线下不得堆料、搭设工棚。使用的物料、杆件和被吊物均必须远离高压线两米以外。装、卸设备、模板及放置物料前要严格检查周围是否有易碰、易砸的高压线、架空线和带电的线缆，防止砸碰带电体的事故发生。一般固定设备和焊机距开关箱不得超过3米。一般流动设备距开关箱不得超过5米，手持电动工具距开关箱不得超过15米，且不得把开关箱放在有障碍或需绕道而行的地方。不得在配电箱内外放置杂物。严禁将物料堆放在配电箱前后门处，防止造成电箱操作的不便。严禁进入现场潜水泵所在的水域内。使用工类(金属外壳)手持电动工具和打夯机、无齿锯等移动式电气设备时必须戴绝缘手套。不得使用无支架、无绝缘隔离、无保护零线的碘钨灯。在室外用灯应固定在距地3米以上。碘钨灯及灯罩、接线螺丝和瓷管损坏时必须由电工修好后方可使用。室内使用的灯具高度距地不足2.4米时应采用安全电压的灯具。潮湿场所必须使用低压灯(36伏以下)。碘钨灯的操作部位必须包缠绝缘材料。

3、塔式起重机安全用电交底

塔式起重机的开关必须齐全有效，其供电电缆不得拖地行走。塔式起重机必须装设防雷接地和重复接地后方可使用。塔吊吊臂及被吊物距高压线的安全距离：水平方向2米：垂直方向4米。塔吊吊臂及被吊物不得在未设护棚的高压线顶部通过。塔吊吊臂及被吊物可能在夜间通过高压线上方时，高压线上方必须设警示红灯。

4、夯土机械安全用电交底夯土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。

操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套两人进行，一人扶夯，一人负责整理电缆。夯土机械的开关盒无盖或固定不牢均必须修复好以后方可使用，严禁用铅丝缠绑的方法固定开关盒。夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆，且不得有接头。夯土机械负荷电缆的长度应小于30米。

5、手持电动工具安全用电交底

使用I类(金属外壳)手持电动工具必须戴绝缘手套。施工现场应优先使用Ⅱ类手持电动工具。手持电动工具必须接到三级开关箱上，严禁直接接在二级箱上使用。手持电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆并不得有接头。手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损，使用前做空载检查，运转正常方可使用。

6、特殊潮湿环境场所安全用电交底

开关箱内必须装设隔离开关。灯具必须按要求使用安全电压。露天和潮湿场所必须使用Ⅱ类手持电动工具。严禁站在水中或特别潮湿的部位施焊。特别潮湿的场所使用手持电动工具或其他电气设备必须穿雨鞋。

## 3.14维修电工值班制度

1、现场值班电工不应少于2人。

2、维修电工要积极地为班组服务，不得擅自离开工作岗位。

3、切实保障值班期间电气设备的良好运行和足够的照明等工作条件。

4、白班应提前为夜班的工作做好准备，以避免在夜间工作条件差的条件下进行长时间维修。

5、各班之间均应将值班期间的安全用电、设备运行情况在值班记录中做明确交待，并写明时间和本班负责人姓名。

6、电工在值班期间严禁喝酒、打麻将、睡觉等行为。

7、在值班期间遇有紧急情况应及时向工长和安至人员汇报，遇有触电者应及时抢救。

8、值班期间要经常巡视供用电设施的情况，发现严重发热、打火、声音异常应停机检查，排除故障，严禁设备带故障运行。