建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

# 临时用电安全组织设计审批表

建设单位：绍兴鸿通房地产开发有限公司

施工单位：上虞兴财建筑工程有限公司

设计单位：浙江中和建筑设计有限公司

监理单位：绍兴市建工咨询监理有限公司

项目审核意见： 项目经理： 年 月 日

公司总工程师审核意见： 公司总工程师： 年 月 日

项目总监理工程师审核意见： 项目总监理工程师： 年 月 日

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

## 工程概况

鸿通金宇苑小区7#、9#、11#、12#房工程（以下简称本工程）由绍兴鸿通房地产开发有限公司投资开发，由四幢多层住宅和连体商店组城。本工程由上虞兴财建筑工程有限公司承建，浙江中和建筑设计有限公司设计，绍兴市建工咨询监理有限公司监理，绍兴市质量安全监督站进行监督。工程位于绍兴生态产业园区的人民东路以北，经八路以西地块。

本工程建筑物使用年限为50年，耐火等级为二级，屋面防水等级为Ⅱ级。

本工程建筑面积为17093m2，其中7#房建筑面积为4417.9m2，9#建筑面积为2853.2m2，11#建筑面积为4843.1m2，12#建筑面积为4978.8m2。

本工程结构形式为框架和砖混结构，9#房为排式框架结构；7#、11#房底层框架、其它为砖混结构；12#房为砖混结构，一般层高为2.8m，最高建筑高度为19.8m。

根据建设单位所提供的资料，现场西北处有一电源和水源。

本工程开工日期为2004年11月1日，计划竣工日期为2005年9月30日；总工期为335天。

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

## 编制依据

本工程《临时施工用电安全组织设计》的编制依据为：

中华人民共和国城乡建设环境保护部标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。

中华人民共和国行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99规定中的施工用电检查评分表的检查项目。

浙江省建委、建筑管理处、安全监督总站等部门的规定：施工现场必须采用三相五线制，三级配电二级保护，电箱采用统一标准和编号，电源线标为黄、绿、红、黑、黄绿五种，黑色为工作零线，黄绿双色线为接地连网线，统一装置，便于检查；各电箱都必须重复接地，机电设备的金属外壳落地必须有可靠的接地，设备的电箱开关离开设备5m的都应有随机开关，施行两级保护。

企业及项目部的安全保证计划：

根据本工程的特点及用电工管理规定，临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者，应编制临时用电施工组织设计。

按照规定编制临时施工安全用电组织设计，以确保本项目的安全用电。

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

## 材    料

按照有关施工现场临时用电施工规范、规定，结合本工程特点和环境条件，本工程用电所需材料：

一、电箱：
        总配电箱、分配电箱、分电箱、拖箱和随机箱。

二、电线：

总线路外线采用BV-500型50mm

到各号房分电箱采用25mm2电芯电缆

到各楼层的拖箱采用10mm2多股软电线

照明采用6mm2、4mm2、2.5mm2单芯电线

三、地埋电缆附件：

采用PVC雨水管、滴水湾、黄砂等

四、接地：

└5×5镀锌角钢或ф48钢管

五、安装工具：

蹲高板、保险带、紧线器、绝缘老虎钳、螺丝刀、电工刀、板手及防护用品。

六、检测工具：

接地摇表、电阻摇表、万能表

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

## 施工机械准备

主要施工机械和生活机械设备统计表：

| 序 | 机械名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 功率KW | 功率小计KW | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷扬机 | JTKG1 | 台 | 4 | 5.5 | 22 | 结构装饰垂直运输 |
| 2 | 卷扬机 |  | 台 | 2 | 3.5 | 7 | 结构装饰垂直运输 |
| 3 | 钢筋调直机 | GJ4-14 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 钢筋加工 |
| 4 | 钢筋切断机 | GJ5-40 | 台 | 1 | 5.5 | .5.5 | 切断钢筋 |
| 5 | 钢筋弯曲机 | GU6-40 | 台 | 1 | 3.5 | 3.5 | 弯曲钢筋 |
| 6 | 聚光灯 |  | 只 | 2 | 5 | 10 | 夜间施工 |
| 7 | 电弧焊机 | BX3-500-2 | 台 | 4 | 5 | 20 | 铁件成品 |
| 8 | 水泵 |  | 台 | 2 | 2.2 | 4.4 | 基础抽水 |
| 9 | 砼搅拌机 | JG-750 | 台 | 1 | 5.5 | 4.4 | 搅拌砼 |
| 10 | 砂浆机 | 200立升 | 台 | 2 | 5.5 | 11 | 砌筑、粉刷、面层 |
| 11 | 插入振动机 | HE5-75 | 台 | 6 | 1.5 | 9 | 振密砼 |
| 12 | 平板振动机 | PZ-50 | 台 | 2 | 1.5 | 3 | 振密砼 |
| 13 | 木工圆锯 | MT-225 | 台 | 2 | 3.5 | 7 | 木模加工及装饰 |
| 14 | 平刨机 | MB106 | 台 | 1 | 3.5 | 3.5 | 木模加工及装饰 |
| 15 | 钻 床 |  | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 打眼 |
| 16 | 切割机 | T3G400 | 台 | 3 | 1.5 | 1.5 | 切割管材等 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 114.8 |  |

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

## 电箱、电线布置

根据本工程用电设备的需要，设总配电箱一只，分配电箱2只（包括生活区照明电箱），分电箱各幢号房各2只，共计10只，木工间1只，钢筋制作间1只，移动动力电箱5只，移动照明电箱5只，宿舍固定照明电箱3只，共计28只。

配电：项目用电设备总功率为114.8Kw，业主提供的配电室的总功率为200kw。根据本工程特点，为了便于施工用电、维修管理，从配电室的总闸引出至现场设总配电箱一只（K总），再从总箱引出至每幢号房2只分箱。根据每幢号房的用电量情况各自从机箱中引出至各施工层和机械的机箱中，作为二级保护。

电箱、电线分布情况：从配电室引出三相五线制到总配电箱，其导线采用50mm2电缆至分箱，再用25mm2电缆接到每幢号房的电箱及施工机械电箱。

电箱及导线分布如图：（附后）

## 施工用电安全措施

地埋线：

埋地电缆的深度不小于0.6m。

电缆沟用细砂铺垫，及细土覆盖。

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

埋设地下的电缆严禁有接头、老化、破损。

埋设电时、电缆用PVC套管，转弯处用弯头。

过施工道路采用压力管保护。

接零、接地保护：

本工程电网属于共用电网，故不作接零保护，但所有电器都必须有接地措施。

工程所有电源线采用的三相五线制，电缆采用五芯电缆，接地采用25mm2双色多股线与电箱连接，重复接地。

采用5×5镀锌角钢或48钢管作为接地材料，严禁使用钢筋。

接地深度不少于2.5m，跨接不小于2.5m，用铜接头与接地桩压接，或用镀锌扁铁焊接。

井架、脚手架必须有防雷接地措施。

管理维修措施：

本工程安装维护临时用电必须配备1名专职现场电工，负责施工用电的安装维修保养等工作，并持有效证件上岗。

各类用电人员必须掌握安全用电基本知识和熟悉用电设备性能，杜绝不懂电器设备人员操作和玩弄。

停用电器设备必须拉闸断电，锁好电箱。

使用电器设备维修保养前必须按规定配备好相应的防护用品。

搬迁移动电气设备必须由电工切断电源放电后进行。

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

加强对施工现场的电气安全管理，保障职工的人身安全和电气设备安全，根据浙江省低压用电规定，结合本工地实际情况，制定用电管理责任制。

施工现场的电气设备必须有有效的安全措施，严格按设计要求安装。

施工现场必须有醒目的用电安全标志。

所有电气设备电力线安装后必须进行验收，合格后方可投入使用。

对施工现场的电气设备及线路必须进行定期检查，电气绝缘、接地电阻检测、漏电保护器等必须完好，对查出的问题及时解决。

照明灯室内离地坪的高度为2.4m，室外离地坪的高度为3m。

电箱应有门、锁、色标和统一编号。

各电箱必须符合安全用电的规范化、标准化要求，不准使用木制电箱和不合格电箱。

进出线必须下进下出并有雨水弯PVC管保护，电箱内统一规格，统一回路，统一接地保护。

移动电箱线长不得大于30m，动力与照明必须分开，严禁混用，必须一机一闸一漏一箱。

手持式电动机械必须有二级保护并有专人管理。

送电操作顺序：总配电箱→分配电箱（K2）→分箱（K3）→K4

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

箱→随机箱→用电设备。

送电操作顺序：用电设备→随机箱→K4箱分箱（K3）→分配电箱（K2）→总配电箱。

现场电工：周建强

现场用电及机械设备定期检查，如发现事故隐患立即整改。检查人：陈东方、俞友龙、王桢标、郑新标

## 施工用电量计算书

根据现场主要机械布置情况（见第五页）

1、合计总功率为114.8Kw。

期中电焊机设施的额定容量为20Kw

电动机额定功率为：94.8Kw

由此施工机械设备总用电计算方式如下：

2、计算

(1) P=1.05~1.10(K1+K2+K3+K4)

=1.10(0.594.8÷0.65+0.620+94.810%)

=1.1099.4

=103.84<400KW

(配电间最大输出功率)

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

满足要求

(2) 本工程最小电缆为E25五芯电缆（3×25+1×16+1×10）

查表得允许空气敷设允许载流量94A

U2÷R=3802÷0.07=2062857W>200Kw

W=I2/R    I=11.8A<94A

满足要求

## 电气防火安全措施

加强对电器设备的防火措施，必须做到严禁使用陈旧老化的电缆和电线，合理安装配置电气设备，严禁过载。

加强电气设备的保养管理，防止设备日晒雨淋。

在电气装置和线路周围不准堆放易燃易爆和加腐蚀介质，不得使用火源，以防损坏。

在电气设备集中的场所、配电等处，应配备绝缘灭火器（CO2、1211灭火器），并挂有“禁止烟火”警示牌。

不准乱接乱拉开电线和超负荷用电，严禁烧电炉和大容量超额使用，合理设置避雷装置。

组织义务消防队经常性进行电气防火知识教育和模拟式灭火训练。

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

电气设备发现火情立即切断总电源。

实行夜间值班制度，轮流值日，确保安全。

防火领导小组名单：

组  长：

副组长：

组  员：