- 工程概况

本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成，总建筑面积约389328平米，建筑总高约95.5米，层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等，本工程施工用电总电源在施工现场内，供电容量暂定3个630KVA，由建设单位提供，目前，用电回路已基本确定，用电负荷见用电机械设备表。

现场线路布置采用埋地敷设，整个配电系统采用TN-S系统敷设，室外分段用总分配电箱接至用电设备，开关箱由末级分配电箱配电，动力和照明分路设置，各大型用电设备做重复接地。

- 配电线路及电气装置

  - 配电线路

具体布置见《施工用电总平面布置图》。

本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施，在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统，在配电室总配电屏处作重复接地，并在配电线路中间处及未端处做重复接地，当部分总箱与分箱间距大于50米以上时，应增加一组重复接地。接地线应与保护零线（PE线）可靠连接。正常情况下，所有配电设施，用电设备的不带电金属外壳，均与PE线可靠连接。

专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出，单独敷设，不作他用，材料选用黄绿双色多组铜芯线，其截面要求不小于工作零线，与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m，其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后，应做接地电阻测试，并做好记录归档，接地电阻阻值应不大于10Ω，其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。

  - 防雷系统

在工程施工现场内所有外脚手架，均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。

接地体安装同TN—S系统，接地电阻阻值不大于10Ω。

  - 配电装置

本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统，配电装置主要有总配电箱，分配电箱（即二级配电箱）和开关箱（即三级配电箱）三级，同时本系统遵循动力与照明系统分开的原则，分配电箱又分照明与动力两种。

配电箱（包括总配电箱、分配电箱）和开关箱箱体采用δ=2mm的钢板制作，其进、出线口设置在箱底部，且为光滑圆孔。

配电箱、开关箱均设PE端子板（可与箱体连接），以及加装N线端子板（与箱体绝缘），并必须设箱门配锁。

此外配电箱开关箱骨架为L30×30角钢制作，箱体为全封闭，箱门上方设10cm的挑檐，以防雨水落入。根据固定式配电箱开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m，移动式的配电箱、开关箱的下底与地面的垂直高度宜大于0.6m，小于1.5m的规范规定，配电箱与开关箱下方设采用L50×50角钢制作的支脚，支腿高度固定式为1.3m，移动式为0.6m，箱体内外防腐，且外部统一刷黄色调和漆，并设电气标志。

总配电箱的电器配置：设熔断功能总隔离开关1个，总漏电保护开关1个，下设若干分路，每个分路设熔断功能隔离开关1个，漏电开关1个，漏电开关具有短路过载、漏电保护功能，其中总路隔离开关和空气开关为三级，分路漏电开关为4极（带工作零线），进线为三相四线，出线为三相五线。

分配电箱的电器配置与接线：分配电箱分为照明和动力两种，对于动力分配电箱，考虑到三相负荷及单相用电机具的通用性，设置总隔离开关及空气开关1只，若干三相四线动力分路，及一个单相二级动力分路，进出线均为三相五线，单相照明分配电箱，设置三相总隔离开关1只，三相空气开关1只，下设若干分路，每个分路设置双极隔离开关，及空气开关各1只，进线为三相五线，出线为单相三线。

开关箱的电器配置与接线：开关箱是临时用电工程的未级配电装置，根据其负载的不同，其配置分为二种型式，即：三相负载型，单相负载型，均设置隔离开关1个和具备短路、过载及漏电保护功能的漏电开关1只，进出线分别为三相五线和单相三线。

本工程采用二级漏电保护，一级为总配电箱漏电保护，另一级为开关箱漏电保护，根据规范规定，开关箱选用额定漏电动作电流不大于30mA漏电开关，对于在特别潮湿场所使用的开关箱，应选用额定漏电动作电流不超过15mA的漏电开关，漏电动作时间不超过0.1s。

根据“二级漏电开关的额定漏电动作电流和漏电动作时间，应作合理配合，使之具有分级分段保护能力”以免出现误动作的原则，总配电箱内漏电开关，宜选用额定漏电动作电流为50mA（或100mA）动作时间小于0.2s 的漏电开关。

  - 负荷计算

本施工现场配电采用三级配电两级保护，整个工程按区划分为四个临时用电施工区，每个施工区临电主要由四路电组成，第一、二路负责大型施工机械设备用电，第三路生产临建加工机械用电，第四路负责楼层及零星用电。

总电箱计算：

用电机械设备表

| 序号 | 用电机械设备名称 | 数量 | 单台功率（kW） | 合计总功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电动机负荷类 |  |  | 2550.2 |
|  | 塔吊 | 19 | 36.4 | 691.6 |
|  | 施工电梯 | 15 | 66 | 990 |
|  | 物料提升机 | 3 | 11 | 33 |
|  | 搅拌机 | 8 | 5.5 | 44 |
|  | 砼输送泵 | 4 | 110 | 440 |
|  | 钢筋弯曲机 | 10 | 3 | 30 |
|  | 钢筋调直机 | 5 | 11 | 55 |
|  | 钢筋切断机 | 5 | 7 | 35 |
|  | 木工圆锯 | 10 | 3 | 30 |
|  | 木工电刨 | 10 | 0.7 | 7 |
|  | 潜水泵 | 10 | 2.2 | 22 |
|  | 平板振动器 | 12 | 1.1 | 13.2 |
|  | 插入式振动器 | 50 | 1.1 | 55 |
| 14 | 电动套丝机 | 3 | 0.75 | 2.25 |
| 15 | 电动打压泵 | 5 | 5 | 25 |
| 16 | 台式钻床 | 3 | 0.55 | 1.65 |
| 17 | 角向磨光机 | 6 | 2 | 12 |
| 18 | 电锤 | 15 | 1．2 | 18 |
| 19 | 冲击钻 | 15 | 0．6 | 9 |
| 20 | 砂轮切割机 | 6 | 4 | 24 |
| 21 | 热熔机 | 5 | 1 | 5 |
| 22 | 电动弯管机 | 5 | 1．5 | 7.5 |
| 二 | 电焊机类负荷 |  |  | 1290 |
|  | 交流电焊机 | 10 | 23.4 | 234 |
|  | 交流电焊机（安装） | 8 | 7 | 56 |
|  | 对焊机 | 4 | 100 | 400 |
|  | 电渣压力焊机 | 20 | 30 | 600 |
| 三 | 施工照明类负荷 |  |  | 230 |
|  | 办公区 |  |  | 50 |
|  | 生活区 |  |  | 120 |
|  | 现场照明 |  |  | 60 |
|  | 合计设备需要容量 |  |  | 4010.2 |

1.施工总用电量的计算：

P=1.05～1.1（k1PD/COSΦ+ k2 PH + k3 PZ1+k4 PZ2）

式中：P—供电设备总需要容量（KVA）；

PD—电动机类额定功率（KW）；

PH—电焊机类额定容量（KVA）；

PZ1—室外照明容量（KW）；

PZ2—室内照明容量（KW）；

COSΦ—电动机的平均功率因数（在施工现场一般为0.65～0.75）；

k1 、k2、 k3、 k4—需用系数，参见下表。

| 序号 | 用电负荷类名称 | 数 量 | 需要系数k |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | k | 数值 |
| 1 | 电动机类 | 3～10台 | k1 | 0.7 |
|  |  | 11～30台 |  | 0.6 |
|  |  | 30台以上 |  | 0.5 |
|  | 加工厂动力设备类 |  |  | 0.5 |
| 2 | 电焊机类 | 3～10台 | k2 | 0.6 |
|  |  | 10台以上 |  | 0.5 |
| 3 | 室外照明 |  | k3 | 1.0 |
| 4 | 室内照明 |  | k4 | 0.8 |

施工用电总负荷：

PD =2550.2KW， COSΦ=0.75， PH = 1290KVA，  PZ1=60KW，PZ2=170KW，  k1 =0.5，k2=0.5，k3=1.0，k4=0.8。

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（k1PD /COSΦ+ k2 PH + k3 PZ1+ k4 PZ2）

=1.05～1.1（0.5*2550.2/0.75+0.5*1290+1.0*60+136）

=2668.2KVA>1890KVA

本工程建设单位暂定变压器容量还不能完全满足现场生产及生活需要，根据实际情况需要进行增容设计，至少还需要增容一个630KVA的变压器。

2.第一施工区用电量的计算：

用电机械设备表

| 序号 | 用电机械设备名称 | 数量 | 单台功率（kW） | 合计总功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电动机负荷类 |  |  | 694 |
| 1 | 塔吊 | 6 | 36.4 | 218.4 |
| 2 | 施工电梯 | 4 | 66 | 264 |
| 3 | 物料提升机 | 1 | 11 | 11 |
| 4 | 搅拌机 | 2 | 5.5 | 11 |
| 5 | 砼输送泵 | 1 | 110 | 110 |
| 6 | 钢筋弯曲机 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | 钢筋调直机 | 1 | 11 | 11 |
| 8 | 钢筋切断机 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | 木工圆锯 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | 木工电刨 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| 11 | 潜水泵 | 2 | 2.2 | 4.4 |
| 12 | 平板振动器 | 3 | 1.1 | 3.3 |
| 13 | 插入式振动器 | 15 | 1.1 | 16.5 |
| 14 | 电动套丝机 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 15 | 电动打压泵 | 1 | 5 | 5 |
| 16 | 台式钻床 | 1 | 0.55 | 0.55 |
| 17 | 角向磨光机 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | 电锤 | 4 | 1.2 | 4.8 |
| 19 | 冲击钻 | 4 | 0.6 | 2.4 |
| 20 | 砂轮切割机 | 1 | 4 | 4 |
| 21 | 热熔机 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 电动弯管机 | 1 | 1．5 | 1.5 |
| 二 | 电焊机类负荷 |  |  | 310.8 |
| 1 | 交流电焊机 | 2 | 23.4 | 46.8 |
| 2 | 交流电焊机（安装） | 2 | 7 | 14 |
| 3 | 对焊机 | 1 | 100 | 100 |
| 4 | 电渣压力焊机 | 5 | 30 | 150 |
| 三 | 施工照明类负荷 |  |  | 36 |
|  | 现场照明 |  |  | 36 |
|  | 合计设备需要容量 |  |  | 1040.8 |

P=1.05～1.1（k1PD/COSΦ+ k2 PH + k3 PZ1+k4 PZ2）

式中：P—供电设备总需要容量（KVA）；

PD—电动机类额定功率（KW）；

PH—电焊机类额定容量（KVA）；

PZ1—室外照明容量（KW）；

PZ2—室内照明容量（KW）；

COSΦ—电动机的平均功率因数（在施工现场一般为0.65～0.75）；

k1 、k2、 k3、 k4—需用系数，参见下表。

| 序号 | 用电负荷类名称 | 数 量 | 需要系数k |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | k | 数值 |
| 1 | 电动机类 | 3～10台 | k1 | 0.7 |
|  |  | 11～30台 |  | 0.6 |
|  |  | 30台以上 |  | 0.5 |
|  | 加工厂动力设备类 |  |  | 0.5 |
| 2 | 电焊机类 | 3～10台 | k2 | 0.6 |
|  |  | 10台以上 |  | 0.5 |
| 3 | 室外照明 |  | k3 | 1.0 |
| 4 | 室内照明 |  | k4 | 0.8 |

施工用电总负荷：

PD =694KW， COSΦ=0.75， PH =310.8KVA，  PZ1=36KW， k1 =0.5，k2=0.5，k3=1.0.

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（k1PD /COSΦ+ k2 PH + k3 PZ1+ k4 PZ2）

=1.05～1.1（0.5*694/0.75+0.5*310.8+36）

=685.65KVA

685.65KVA×0.8＝548.52KW

I =0.6×548.52×1000/（1.732×380×0.75）=667A

选择截面3×185mm2+2×95mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为740A。

本工程施工一区考虑由1#电源供应，设置1个一级配电箱。

第一回路计算：负责8#、9#、E2商业楼塔吊、施工电梯用电

| 用电设备名称 | 单台功率(KW) | 数量 | 换算后功率(KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔吊 | 36.4 | 3 | 108.9 |
| 施工电梯 | 66 | 2 | 132 |

施工用电总负荷：

PD =240.9KW， COSΦ=0.75，  k1 =0.7，

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（K1PD /COSΦ）

=1.05～1.1（0.7*240.9/0.75）

=236KW

I =236×1000/（1.732×380×0.75）=478A

选择截面3×120mm2+2×70mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为480A。

第二回计算：负责6#、7#塔吊及施工电梯用电

| 用电设备名称 | 单台功率(KW) | 数量 | 换算后功率(KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔吊 | 36.4 | 2 | 72.8 |
| 施工电梯 | 66 | 2 | 132 |

施工用电总负荷：

PD =204.8KW， COSΦ=0.75，  k1 =0.7，

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（K1PD /COSΦ）

=1.05～1.1（0.7*204./0.75）

=194KW

I =194×1000/（1.732×380×0.75）=393A

选择截面3×95mm2+2×50mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为380A。

第三回计算：负责6#、7#、8#、9#、E2商业楼电泵用电

| 用电设备名称 | 单台功率(KW) | 数量 | 换算后功率(KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泵 | 110 | 1 | 110 |

施工用电总负荷：

PD =110KW， COSΦ=0.75，  k1 =0.7，

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（1PD /COSΦ）

=1.05～1.1（0.7*110/0.75）

=107.8KW

I =107.8×1000/（1.732×380×0.75）=218A

选择截面3×50mm2+2×25mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为200A。

第四回计算：负责钢筋加工车间、木工加工车间、搅拌站、安装加工机械、楼层临时施工用电。

| 用电设备名称 | 单台功率(KW) | 数量 | 换算后功率(KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动机负荷类 |  |  | 101. |
| 搅拌机 | 2 | 5.5 | 11 |
| 物料提升机 | 1 | 11 | 11 |
| 钢筋弯曲机 | 2 | 3 | 6 |
| 钢筋调直机 | 1 | 11 | 11 |
| 钢筋切断机 | 1 | 7 | 7 |
| 木工圆锯 | 2 | 3 | 6 |
| 木工电刨 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| 潜水泵 | 2 | 2.2 | 4.4 |
| 平板振动器 | 3 | 1.1 | 3.3 |
| 插入式振动器 | 15 | 1.1 | 16.5 |
| 电动套丝机 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 电动打压泵 | 1 | 5 | 5 |
| 台式钻床 | 1 | 0.55 | 0.55 |
| 角向磨光机 | 2 | 2 | 4 |
| 电锤 | 4 | 1.2 | 4.8 |
| 冲击钻 | 4 | 0.6 | 2.4 |
| 砂轮切割机 | 1 | 4 | 4 |
| 热熔机 | 1 | 1 | 1 |
| 电动弯管机 | 1 | 1．5 | 1.5 |
| 电焊机类负荷 |  |  | 310.8 |
| 交流电焊机 | 2 | 23.4 | 46.8 |
| 交流电焊机（安装） | 2 | 7 | 14 |
| 电渣压力焊机 | 5 | 30 | 150 |
| 对焊机 | 100 | 1 | 100 |
| 合计设备需要容量 |  |  | 411.8 |

PD =101KW， COSΦ=0.75， PH =310.8KVA，  k1 =0.5，k2=0.6，

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（k1PD /COSΦ+ k2 PH ）

=1.05～1.1（0.5*101/0.75+0.6*310.8）

=266KVA

266KVA×0.8＝212.8KW

I =212.8×1000/（1.732×380×0.75）=431A

选择截面3×120mm2+2×70mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为480A。

2.第二施工区用电量的计算：

用电机械设备表

| 序号 | 用电机械设备名称 | 数量 | 单台功率（kW） | 合计总功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电动机负荷类 |  |  | 658.1 |
| 1 | 塔吊 | 4 | 36．4 | 145.6 |
| 2 | 施工电梯 | 4 | 66 | 264 |
| 3 | 物料提升机 | 1 | 11 | 11 |
| 4 | 搅拌机 | 2 | 5.5 | 11 |
| 5 | 砼输送泵 | 1 | 110 | 110 |
| 6 | 钢筋弯曲机 | 4 | 3 | 12 |
| 7 | 钢筋调直机 | 2 | 11 | 22 |
| 8 | 钢筋切断机 | 2 | 7 | 14 |
| 9 | 木工圆锯 | 4 | 3 | 12 |
| 10 | 木工电刨 | 4 | 0.7 | 2.8 |
| 11 | 潜水泵 | 4 | 2.2 | 8.8 |
| 12 | 平板振动器 | 4 | 1.1 | 4.4 |
| 13 | 插入式振动器 | 15 | 1.1 | 16.5 |
| 14 | 电动套丝机 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 15 | 电动打压泵 | 1 | 5 | 5 |
| 16 | 台式钻床 | 1 | 0.55 | 0.55 |
| 17 | 角向磨光机 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | 电锤 | 4 | 1.2 | 4.8 |
| 19 | 冲击钻 | 4 | 0.6 | 2.4 |
| 20 | 砂轮切割机 | 1 | 4 | 4 |
| 21 | 热熔机 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 电动弯管机 | 1 | 1．5 | 1.5 |
| 二 | 电焊机类负荷 |  |  | 310.8 |
| 1 | 交流电焊机 | 2 | 23.4 | 46.8 |
| 2 | 交流电焊机（安装） | 2 | 7 | 14 |
| 3 | 对焊机 | 1 | 100 | 100 |
| 4 | 电渣压力焊机 | 5 | 30 | 150 |
| 三 | 施工照明类负荷 |  |  | 59 |
|  | 临时办公区 |  |  | 35 |
|  | 现场照明 |  |  | 24 |
|  | 合计设备需要容量 |  |  | 1027.9 |

P=1.05～1.1（k1PD/COSΦ+ k2 PH + k3 PZ1+k4 PZ2）

式中：P—供电设备总需要容量（KVA）；

PD—电动机类额定功率（KW）；

PH—电焊机类额定容量（KVA）；

PZ1—室外照明容量（KW）；

PZ2—室内照明容量（KW）；

COSΦ—电动机的平均功率因数（在施工现场一般为0.65～0.75）；

k1 、k2、 k3、 k4—需用系数，参见下表。

| 序号 | 用电负荷类名称 | 数 量 | 需要系数k |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | k | 数值 |
| 1 | 电动机类 | 3～10台 | k1 | 0.7 |
|  |  | 11～30台 |  | 0.6 |
|  |  | 30台以上 |  | 0.5 |
|  | 加工厂动力设备类 |  |  | 0.5 |
| 2 | 电焊机类 | 3～10台 | k2 | 0.6 |
|  |  | 10台以上 |  | 0.5 |
| 3 | 室外照明 |  | k3 | 1.0 |
| 4 | 室内照明 |  | k4 | 0.8 |

施工用电总负荷：

PD =658.1KW， COSΦ=0.75， PH =310.8KVA，  PZ1=24KW，PZ2=35KW，  k1 =0.5，k2=0.5，k3=1.0，k4=0.8。

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（k1PD /COSΦ+ k2 PH + k3 PZ1+ k4 PZ2）

=1.05～1.1（0.5*658.1/0.75+0.5*310.8+24+28）

=678.4KVA

678.4KVA×0.8＝542.72KW

I =0.6×542.72×1000/（1.732×380×0.75）=659A

选择截面3×185mm2+2×95mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为740A。

本工程施工一区考虑由2#电源供应，设置2个一级配电箱。

第一回路计算：负责12#、13#、3#地下室塔吊、施工电梯用电

| 用电设备名称 | 单台功率(KW) | 数量 | 换算后功率(KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔吊 | 36.4 | 3 | 109.2 |
| 施工电梯 | 66 | 2 | 132 |

施工用电总负荷：

PD =241.2KW， COSΦ=0.75，  k1 =0.7，

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（K1PD /COSΦ）

=1.05～1.1（0.7*241.2/0.75）

=236.4KW

I =236.4×1000/（1.732×380×0.75）=478A

选择截面3×120mm2+2×70mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为480A。

第二回计算：负责10#、11#楼塔吊及施工电梯用电

| 用电设备名称 | 单台功率(KW) | 数量 | 换算后功率(KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔吊 | 36.4 | 2 | 72.8 |
| 施工电梯 | 66 | 2 | 132 |

施工用电总负荷：

PD =204.8KW， COSΦ=0.75，  k1 =0.7，

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（K1PD /COSΦ）

=1.05～1.1（0.7*204.8/0.75）

=201KW

I =201×1000/（1.732×380×0.75）=407A

选择截面3×120mm2+2×70mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为480A。

第三回计算：负责10#、11#、12#、13#楼电泵用电

| 用电设备名称 | 单台功率(KW) | 数量 | 换算后功率(KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泵 | 110 | 2 | 220 |

施工用电总负荷：

PD =220KW， COSΦ=0.75，  k1 =0.7，

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（1PD /COSΦ）

=1.05～1.1（0.7*220/0.75）

=215.6KW

I =215.6×1000/（1.732×380×0.75）=436A

选择截面3×120mm2+2×70mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为480A。

第四回计算：负责钢筋加工车间、木工加工车间、搅拌站、安装加工机械、楼层临时施工用电。

| 用电设备名称 | 单台功率(KW) | 数量 | 换算后功率(KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动机负荷类 |  |  | 127.5 |
| 搅拌机 | 2 | 5.5 | 11 |
| 钢筋弯曲机 | 4 | 3 | 12 |
| 钢筋调直机 | 2 | 11 | 22 |
| 钢筋切断机 | 2 | 7 | 14 |
| 木工圆锯 | 4 | 3 | 12 |
| 木工电刨 | 4 | 0.7 | 2.8 |
| 潜水泵 | 4 | 2.2 | 8.8 |
| 平板振动器 | 4 | 1.1 | 4.4 |
| 插入式振动器 | 15 | 1.1 | 16.5 |
| 电动套丝机 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 电动打压泵 | 1 | 5 | 5 |
| 台式钻床 | 1 | 0.55 | 0.55 |
| 角向磨光机 | 2 | 2 | 4 |
| 电锤 | 4 | 1.2 | 4.8 |
| 冲击钻 | 4 | 0.6 | 2.4 |
| 砂轮切割机 | 1 | 4 | 4 |
| 热熔机 | 1 | 1 | 1 |
| 电动弯管机 | 1 | 1．5 | 1.5 |
| 电焊机类负荷 |  |  | 310.8 |
| 交流电焊机 | 2 | 23.4 | 46.8 |
| 交流电焊机（安装） | 2 | 7 | 14 |
| 电渣压力焊机 | 5 | 30 | 150 |
| 对焊机 | 100 | 1 | 100 |
| 合计设备需要容量 |  |  | 438.3 |

PD =127.5KW， COSΦ=0.75， PH =310.8KVA，  k1 =0.5，k2=0.6，

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（k1PD /COSΦ+ k2 PH ）

=1.05～1.1（0.5*127.5/0.75+0.6*310.8）

=285KVA

285KVA×0.8＝228KW

I =228×1000/（1.732×380×0.75）=462A

选择截面3×120mm2+2×70mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为480A。

3.第三施工区用电量的计算：

用电机械设备表

| 序号 | 用电机械设备名称 | 数量 | 单台功率（kW） | 合计总功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电动机负荷类 |  |  | 451.1 |
| 1 | 塔吊 | 3 | 36．4 | 109.2 |
| 2 | 施工电梯 | 2 | 66 | 132 |
| 3 | 搅拌机 | 2 | 5.5 | 11 |
| 4 | 砼输送泵 | 1 | 110 | 110 |
| 5 | 钢筋弯曲机 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | 钢筋调直机 | 1 | 11 | 11 |
| 7 | 钢筋切断机 | 1 | 7 | 7 |
| 8 | 木工圆锯 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | 木工电刨 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| 10 | 潜水泵 | 3 | 2.2 | 6.6 |
| 11 | 平板振动器 | 4 | 1.1 | 4.4 |
| 12 | 插入式振动器 | 15 | 1.1 | 16.5 |
| 13 | 电动套丝机 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 14 | 电动打压泵 | 1 | 5 | 5 |
| 15 | 台式钻床 | 1 | 0.55 | 0.55 |
| 16 | 角向磨光机 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | 电锤 | 4 | 1.2 | 4.8 |
| 18 | 冲击钻 | 4 | 0.6 | 2.4 |
| 19 | 砂轮切割机 | 1 | 4 | 4 |
| 20 | 热熔机 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 电动弯管机 | 1 | 1．5 | 1.5 |
| 二 | 电焊机类负荷 |  |  | 310.8 |
| 1 | 交流电焊机 | 2 | 23.4 | 46.8 |
| 2 | 交流电焊机（安装） | 2 | 7 | 14 |
| 3 | 对焊机 | 1 | 100 | 100 |
| 4 | 电渣压力焊机 | 5 | 30 | 150 |
| 三 | 施工照明类负荷 |  |  | 30 |
|  | 现场照明 |  |  | 18 |
|  | 生活区 |  |  | 120 |
|  | 合计设备需要容量 |  |  |  |

P=1.05～1.1（k1PD/COSΦ+ k2 PH + k3 PZ1+k4 PZ2）

式中：P—供电设备总需要容量（KVA）；

PD—电动机类额定功率（KW）；

PH—电焊机类额定容量（KVA）；

PZ1—室外照明容量（KW）；

PZ2—室内照明容量（KW）；

COSΦ—电动机的平均功率因数（在施工现场一般为0.65～0.75）；

k1 、k2、 k3、 k4—需用系数，参见下表。

| 序号 | 用电负荷类名称 | 数 量 | 需要系数k |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | k | 数值 |
| 1 | 电动机类 | 3～10台 | k1 | 0.7 |
|  |  | 11～30台 |  | 0.6 |
|  |  | 30台以上 |  | 0.5 |
|  | 加工厂动力设备类 |  |  | 0.5 |
| 2 | 电焊机类 | 3～10台 | k2 | 0.6 |
|  |  | 10台以上 |  | 0.5 |
| 3 | 室外照明 |  | k3 | 1.0 |
| 4 | 室内照明 |  | k4 | 0.8 |

施工用电总负荷：

PD =451.5KW， COSΦ=0.75， PH =310.8KVA，  PZ1=18KW， PZ2=120KW， k1 =0.5，k2=0.5，k3=1.0。k4=0.8。

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（k1PD /COSΦ+ k2 PH + k3 PZ1+ k4 PZ2）

=1.05～1.1（0.5*451.5/0.75+0.5*310.8+18+96）

=599KVA

599KVA×0.8＝479.2KW

I =479.2×1000/（1.732×380×0.75）=970A

选择截面3×185mm2+2×95mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为740A。

本工程施工一区考虑由3#电源供应，设置1个一级配电箱。

第一回路计算：负责14#、15#、2#地下室塔吊、施工电梯用电

| 用电设备名称 | 单台功率(KW) | 数量 | 换算后功率(KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔吊 | 36.4 | 3 | 109.8 |
| 施工电梯 | 66 | 2 | 132 |

施工用电总负荷：

PD =241.8KW， COSΦ=0.75，  k1 =0.7，

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（K1PD /COSΦ）

=1.05～1.1（0.7*241.8/0.75）

=237KW

I =237×1000/（1.732×380×0.75）=480A

选择截面3×120mm2+2×70mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为480A。

第二回路计算：负责14#、15#电泵用电

| 用电设备名称 | 单台功率(KW) | 数量 | 换算后功率(KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泵 | 110 | 1 | 110 |

施工用电总负荷：

PD =110KW， COSΦ=0.75，  k1 =0.7，

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（1PD /COSΦ）

=1.05～1.1（0.7*110/0.75）

=108KW

I =108×1000/（1.732×380×0.75）=218A

选择截面3×50mm2+2×25mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为200A。

第三回路计算：负责钢筋加工车间、木工加工车间、搅拌站、安装加工机械、楼层临时施工用电。

| 用电设备名称 | 单台功率(KW) | 数量 | 换算后功率(KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动机负荷类 |  |  | 93.9 |
| 搅拌机 | 2 | 5.5 | 11 |
| 钢筋弯曲机 | 2 | 3 | 6 |
| 钢筋调直机 | 1 | 11 | 11 |
| 钢筋切断机 | 1 | 7 | 7 |
| 木工圆锯 | 2 | 3 | 6 |
| 木工电刨 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| 潜水泵 | 3 | 2.2 | 6.6 |
| 平板振动器 | 4 | 1.1 | 4.4 |
| 插入式振动器 | 15 | 1.1 | 16.5 |
| 电动套丝机 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 电动打压泵 | 1 | 5 | 5 |
| 台式钻床 | 1 | 0.55 | 0.55 |
| 角向磨光机 | 2 | 2 | 4 |
| 电锤 | 4 | 1.2 | 4.8 |
| 冲击钻 | 4 | 0.6 | 2.4 |
| 砂轮切割机 | 1 | 4 | 4 |
| 热熔机 | 1 | 1 | 1 |
| 电动弯管机 | 1 | 1．5 | 1.5 |
| 电焊机类负荷 |  |  | 310.8 |
| 交流电焊机 | 2 | 23.4 | 46.8 |
| 交流电焊机（安装） | 2 | 7 | 14 |
| 电渣压力焊机 | 5 | 30 | 150 |
| 对焊机 | 100 | 1 | 100 |
| 合计设备需要容量 |  |  | 304.7 |

PD =93.9KW， COSΦ=0.75， PH =310.8KVA，  k1 =0.5，k2=0.6，

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（k1PD /COSΦ+ k2 PH ）

=1.05～1.1（0.5*93.9/0.75+0.6*310.8）

=261KVA

261KVA×0.8＝209KW

I =209×1000/（1.732×380×0.75）=423A

选择截面3×120mm2+2×70mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为480A。

第四回路计算：负责现场生活区用电

用电机械设备表

| 序号 | 用电机械设备名称 | 数量 | 单台功率（kW） | 合计总功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 50 | 0.3 | 15 |
| 2 | 打印机 | 5 | 0.5 | 2.5 |
| 3 | 办公区照明 |  |  | 2 |
| 4 | 生活区照明 |  |  | 5 |
| 5 | 空调 | 24 | 1.5 | 36 |
| 6 | 空调（单制冷） | 100 | 0.8 | 80 |
| 7 | 蒸饭车 | 2 | 15 | 30 |
| 合计设备需要容量 |  |  |  | 169 |

施工用电总负荷：

PZ2=169KW， k2=0.8，

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（PZ2×k2）

=1.05～1.1×（0.8*169）

=142KW

I =142×1000/（1.732×380×0.75）=287A

选择截面3×70mm2+2×35mm2的VV型铜芯电缆，容许电流为300A。

4.第四施工区用电量的计算：

用电机械设备表

| 序号 | 用电机械设备名称 | 数量 | 单台功率（kW） | 合计总功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电动机负荷类 |  |  | 769.9 |
| 1 | 塔吊 | 6 | 36．4 | 218.4 |
| 2 | 施工电梯 | 5 | 66 | 330 |
| 3 | 物料提升机 | 1 | 11 | 11 |
| 4 | 搅拌机 | 2 | 5.5 | 11 |
| 4 | 砼输送泵 | 1 | 110 | 110 |
| 5 | 钢筋弯曲机 | 4 | 3 | 12 |
| 6 | 钢筋调直机 | 2 | 11 | 22 |
| 7 | 钢筋切断机 | 2 | 7 | 14 |
| 8 | 木工圆锯 | 4 | 3 | 12 |
| 9 | 木工电刨 | 4 | 0.7 | 2.8 |
| 10 | 潜水泵 | 4 | 2.2 | 8.8 |
| 11 | 平板振动器 | 4 | 1.1 | 4.4 |
| 12 | 插入式振动器 | 15 | 1.1 | 16.5 |
| 13 | 电动套丝机 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 14 | 电动打压泵 | 1 | 5 | 5 |
| 15 | 台式钻床 | 1 | 0.55 | 0.55 |
| 16 | 角向磨光机 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | 电锤 | 4 | 1.2 | 4.8 |
| 18 | 冲击钻 | 4 | 0.6 | 2.4 |
| 19 | 砂轮切割机 | 1 | 4 | 4 |
| 20 | 热熔机 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 电动弯管机 | 1 | 1．5 | 1.5 |
| 二 | 电焊机类负荷 |  |  | 310.8 |
| 1 | 交流电焊机 | 2 | 23.4 | 46.8 |
| 2 | 交流电焊机（安装） | 2 | 7 | 14 |
| 3 | 对焊机 | 1 | 100 | 100 |
| 4 | 电渣压力焊机 | 5 | 30 | 150 |
| 三 | 施工照明类负荷 |  |  | 80 |
|  | 现场照明 |  |  | 30 |
|  | 办公区 |  |  | 50 |
|  | 合计设备需要容量 |  |  |  |

P=1.05～1.1（k1PD/COSΦ+ k2 PH + k3 PZ1+k4 PZ2）

式中：P—供电设备总需要容量（KVA）；

PD—电动机类额定功率（KW）；

PH—电焊机类额定容量（KVA）；

PZ1—室外照明容量（KW）；

PZ2—室内照明容量（KW）；

COSΦ—电动机的平均功率因数（在施工现场一般为0.65～0.75）；

k1 、k2、 k3、 k4—需用系数，参见下表。

| 序号 | 用电负荷类名称 | 数 量 | 需要系数k |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | k | 数值 |
| 1 | 电动机类 | 3～10台 | k1 | 0.7 |
|  |  | 11～30台 |  | 0.6 |
|  |  | 30台以上 |  | 0.5 |
|  | 加工厂动力设备类 |  |  | 0.5 |
| 2 | 电焊机类 | 3～10台 | k2 | 0.6 |
|  |  | 10台以上 |  | 0.5 |
| 3 | 室外照明 |  | k3 | 1.0 |
| 4 | 室内照明 |  | k4 | 0.8 |

施工用电总负荷：

PD =769.9KW， COSΦ=0.75， PH =310.8KVA，  PZ1=30KW，PZ1=50KW，  k1 =0.5，k2=0.5，k3=1.0，k3=0.8。

将上述数值代如计算公式可得：

P =1.05～1.1（k1PD /COSΦ+ k2 PH + k3 PZ1+ k4 PZ2）

=1.05～1.1（0.5*769.9/0.75+0.5*310.8+30+40）

=775.32KVA

本工程施工一区考虑由4#电源供应，生产设置2个一级配电箱，办公设置1个一级电箱。

  - 配电箱开关选择

根据负荷计算隔离开关及断路器的选择的有关要求，可知：

总路熔断隔离开关采用HR系列额定电流为400A，3极.带护罩型。

Σ分-1熔断隔离开关选用HR系列额定电流为100A，3极.带护罩型。

Σ分-2熔断隔离开关选用HR系列额定电流为250A，3极.带护罩型。

Σ分-3熔断隔离开关选用HR系列额定电流为200A，3极.带护罩型。

总漏电断路保护器的选择：

总漏电断路保护器选用 DZ20LE系列400A，动作电流75mA，动作时间0.3S。

Σ分-1总漏电断路保护器选用DZ20LE系列100A，动作电流60mA，动作时间0.2S。

Σ分-2总漏电断路保护器选用DZ20LE系列250A，动作电流60mA，动作时间0.2S。

Σ分-3总漏电断路保护器选用DZ20LE系列200A，动作电流60mA，动作时间0.2S。

二级及以下配电箱漏电保护器动作时间均为0.1S。

总路及分路配电箱开关电器元件设置详见附图。

- 安全用电管理

  - 安全用电组织措施

建立技术交底制度；

建立安全检测制度；

建立电工维修制度；

建立安全用电责任制，对临时用电工程各部位的操作、监护维修分机落实到人。

  - 现场用电措施

施工现场严禁使用电炉，使用碘钨灯时，灯与易燃物间要大于30CM，室内不得使用功率超过100W的灯泡。

施工楼层照明采用36V安全电压。

使用焊机时要执行动火制度，施焊周围不能存在易燃物件，并备齐防火设备。

存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备、导线敷设、灯具安装，导线与设备连接均应满足有关规范要求。

配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体，并派专人负责定期清扫。

施工现场应建立防火检查制度，强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

施工现场一旦发生电气火灾时，扑灭电气火灾应注意以下事项：

迅速切断电源，以免事态扩大，切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。

当扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器或干燥砂子。

配电箱采用铁质箱体，外壳采用接零保护，开关箱采用玻璃钢箱体，配电箱内开关电器必须完好，必须有过载，短路、漏电保护并且统一刷成黄色，并有闪电标号，有统一的编号及负责人姓名，箱体必须配锁，并且有专人负责箱内设有线路图，并且在开关上标有回路标记，以防误操作，熔断器熔丝必须与用电设备配套，箱体有防雨措施，箱体底标高在1.0m左右。

  - 现场电气操作电工要求

施工现场内临时用电的施工和维修，须由经过培训取得岗位证书的专业电工完成。

现场所有的配电箱、开关箱每月进行一次检查和维修，使用和维修时必须穿戴绝缘用品，必须使用电工绝缘工具。

检查和维修配电箱、开关箱时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志，严禁带电作业。

总分配电箱门应上锁，配电箱和开关箱应指定专人负责，施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱上锁，电箱内不允许放置任何杂物，应保持清洁。

熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。

各类用电人员应做到：

使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转；

停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；

搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

  - 临时用电管理

建立现场临时用电检查制度,按国家及地方的有关管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围拦和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的联接，采用外插联接方式。

独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统.漏电保护装置的选择应符合规定.各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。

施工现场的临时照明一般采用220V电源照明，结构施工时，临时照明和动力电源应穿管布线，必须按规定装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。

土方基础施工,电源线须使用橡套电缆线，绝缘良好，不得使用塑胶线。照明必须搭设灯架，灯架高度不得低于2米，并做好绝缘。

电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

- 附   件

  - 一级、二级、三级配电箱电器元件配置图

  - 施工临时水电平面布置图

附图1

附图2

附图3

附图

目      录

1	工程概况	1

2	配电线路及电气装置	1

2.1	配电线路	1

2.2	防雷系统	1

2.3	配电装置	1

2.4	负荷计算	2

2.5	配电箱开关选择	6

3	安全用电管理	6

3.1	安全用电组织措施	6

3.2	现场用电措施	6

3.3	现场电气操作电工要求	7

3.4	临时用电管理	7

4	附   件	9

4.1	一级、二级、三级配电箱电器元件配置图	9

4.2	施工临时水电平面布置图	9