临水临电专项施工方案. 一、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面：生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域，故施工用水和生活用水可以严格分开。在施工现场在甲方指定管网上接入DN65的管道作为生产用水。生产区用水按建筑物平面布置分为3个用水区域，采用PPR管敷设安装；生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道，作为生活区的给水干管。 二、施工临时给、排水计算 1施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况，对施工用水作如下设计： 3.1.1施工用水量计算 （１）施工用水 本工程采用商品砼，施工用水主要为砼养护用水和砂浆拌合用水，用水量取 q1＝1.5L/S。 （2）机械用水 其中： q2——机械用水量（按施工手册计算） Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 （3）现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外，施工现场仅有库房等，现场的生活用水量非常小。 按q3=0.02L/s．进行计算。 （4）消防用水量 Q消=10L/S （5）总用水量： Q=q1+q2+q3＝1.5+0.08+0.02＝1.6L/S＜Q消，故Q总用水量取8L/S。 （6）水源管径计算： 其中： D——配水管直径 mm Q——总用水量 （Q=8L/S） V——管内水流速度（取经济流速V=2.5M/S） D = √4Q/πν1000=0.064m 所以采用DN65的PPR管。 三、施工现场临水平面图（详见施工平面布置图） 临时用电设计 一、施工用电总容量计算： 根据工程结构和施工工艺特点，为使设计经济合理，保证用电设备、供电线路设备安全运行，供电可靠，本设计采用保护接零、三相五线制系统，施工用电主要是生产施工区。施工现场用电总容量可按下式计算。 S=1.05×(K1∑P1/cosφ+ K2∑P2/cosφ+ K3∑P3/cosφ+ K4∑P4/cosφ+ K5∑P5/cosφ) S—供电设备总需要容量（kVA ） P1—起重机械额定功率（kW） k1=0.25 P2—电动机额定功率（kW）； K2—电动机台数3~10台时，k1=0.7；11~30台时，k1=0.6；30台以上时，k1=0.5； P3—电焊机额定容量（kVA）； K3—电焊机台数3~10台时，K2=0.6； 10台以上，K2=0.5； P4—室内照明容量（kW） K4=0.8 P5—室外照明容量（kW）； K5=1 cosφ—电动机的平均功率因数 拟用于本工程的机械情况表 工程名称：泰达现代服务产业区配套高管公寓项目施工总承包工程 序号; 机械或 设备名称; 型号规格; 数量; 国别 产地; 制造年份; 额定功率(kW); 生产能力; 自有或租赁; 备注. 1; 塔吊; QTZ80; 12; 北京; 2009; 75; 结构. 2; 施工电梯; XJ100; 12; 江苏; 2007; 40; 装饰. 3; 挖掘机; PC200; 5; 日本; 2001; 800m3/班; 基础. 4; 自卸汽车; 10t; 45; 重庆; 2000; 基础. 5; 蛙式打夯机; 12; 天津; 2009; 1.5; 土方回填. 6; 混凝土地泵; HBT60B; 12; 长沙; 2008; 75; 60 m3/h; 结构. 7; 混凝土汽车泵; 臂长56m; 6; 德国; 2008; 60 m3/h; 结构. 8; 电焊机; BX1－500; 24; 天津; 2003; 22; 结构. 9; 木工圆锯; MJ104; 6; 天津; 2008; 3; 结构. 10; 插入式振捣器; HZ650; 60; 温州; 2007; 2; 结构. 11; 平板振捣器; PZ-50; 15; 天津; 2008; 2; 结构. 12; 空气压缩机; 0.6m3; 12; 山东; 2010; 2; 基础. 13; 木工平刨; 6; 天津; 2010; 3; 结构. 14; 滚压直螺纹机; 6; 北京; 2005; 3; 结构. 15; 钢筋调直; 1; 6; 北京; 2009; 36; 结构. 16; 钢筋切断机; GT6/8-40; 6; 陕西; 2005; 7.5; 结构. 17; 钢筋弯曲机; GT40; 6; 陕西; 2005; 2.2; 结构. 根据施工现场用电负荷表得：∑P1=900 kW，∑P2=1420.2kW，∑P3=528kW，∑P4=80kW，∑P5=38kW S=1.05*(0.25*900/0.6+0.5*1420.2/0.70+0.5*528/0.7+0.65*80/0.8+ 38/0.8)=(375+1014.4+377.1+65+47.5)*1.05=1972.95KVA 施工现场应配备的2000KVA的变压器可以满足施工需要. 二、线路敷设及对总、分电箱和开关箱的要求 1、电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设和随地拖拉。以免机械损伤和介质腐蚀。直埋时其表面距地面的距离不宜小于0.6ｍ；在电缆上下铺以50ｍｍ厚软土或砂土，并应盖砖保护。 2、低压电缆需架空敷设时，应沿建筑物及构筑物架设，其架设高度不应低于2ｍ。并用绝缘子固定。严禁使用金属裸线作绑线，当电缆穿越建筑物及构筑物和道路易受机械损伤的场所及引出地面从2ｍ至地下0.2ｍ处，必须加设防护套管。 3、埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内，接线盒应能防水。电缆接头应牢固可靠；并应做绝缘包扎，保持绝缘强度，不得承受张力。 4、在建筑物内的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入，并充分利用在建竖井，垂直孔洞等引上楼层分配电箱。严禁从楼外地面分配电箱中直拉缆线上楼层。 5、施工现场临时加工车间的照明必须要设独立的控制开关和漏电断路器，其漏电动作电流≤30ｍA， 0.1ｓ，高度应大于2.4ｍ。其配线可用Bｖ线（须穿管）、护套线、橡胶软电缆等。 6、办公室、民工宿舍内照明灯具与地面高度不低于2.4ｍ、室外路灯不低于3ｍ，根据房间大小可装220V40W一盏或多盏，插座一个或多个。灯具易采用拉线开关；配线可用Bｖ线（须穿管）、护套管、橡胶软电缆等。并设置漏电断路器，其漏电动作电流≤30ｍA， 0.1ｓ。 7、严禁将插座开关与搬把开关靠近安装；严禁在床上装设开关、插座。 8、对总、分配电箱和开关箱的要求 对总、分配电箱和开关箱选择及安装基本原则是保证设备在正常和故障情况下，可靠分断电源，在漏电情况下能迅速使设备和人员脱离电源。故应遵守以下几项原则： 8.1、箱内所采用的开关电器必须是合格产品，必须完整无损、动作可靠，绝缘良好。 8.2、总柜（箱）内必须设置在任何情况下能够分断、隔离电源的开关电器。手动刀闸隔离开关一般用作空载情况下通短电路，万能空气断路器或自动空气断路器、接触器等则用在正常负载和故障情况下通、断电路。 8.3、分配电箱内应设刀闸隔离开关，箱内的漏电断路器与配电线路一一对应，其漏电动作什大于开关箱，以确保在下级电箱故障不能分断的情况下起到补充保护作用。分配箱与开关箱距离不应超过30ｍ。 8.4、开关箱与用电设备之间衽“一机、一闸、一箱、一漏”，其控制距离不应超过3ｍ。防止“一闸多控”带来的误动作造成事故。 8.5、开关箱内的开关电器额定值应殖与用电设备额定容量相适应，箱内应设置刀闸隔离开头和漏电断路器，其额定漏电动作电流≤30ｍA，额定漏电动作时间≤0.1ｓ。 8.6、手动开关电器只许用于小容量的用电设备（5.5KW以下）和照明电路。容量大于5.5KW的动力设备，尤其是电动机电路，因手动开关通断电速度慢，容易产生强电弧，灼伤人或电器，故采用自动开关或接触器等进行控制。 8.7、配电箱在材质上的要求：施工现场严禁木质材料制作配电箱，故宜采用金属制品或玻璃制品的标准配电箱。 8.8、配电箱内部开关、电器安装要求： 8.8.1、箱内电器安装常规是左大右小，大容量的控制开关，熔断器在左面，右面安装小容量的开关电器。 8.8.2、箱内所有开关电器应安装端正、牢固不得有任何的松动、歪斜的现象，并应符合安全规范使用绝缘良好的导线。大容量设备电缆和进出电箱 主电缆，必须焊接或压接线比值、鼻子再与开关或端子板连接。 8.8.3、配电箱、开关箱及其内部开关箱电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零，保护零线必须采用标准的绿/黄双色多股铜芯线，通过专用线端子板可靠连接，与工作零线区别标识。 8.9、电缆（线）进出配电箱、开关箱，应下进下出；进、出口处加强绝缘，并将导线卡牢固。使其美观安全，禁止从箱体的左、右、上方进出线。 8.10、配电箱、开关箱必须防雨、防尘，箱体应严密、端正，箱门开关松紧适当，便于开关；必须有门锁；端子板一般做在箱体配电板下部或箱内底侧边，并应分别标明“N”“PE”。 8.11、配电箱、开关箱应在箱门上清晰地标注其编号、名称、用途、责任人，并作分路标志，箱门内应贴上相应的控制线路图。所有配电箱、开关箱均应配锁，专箱专用。 8.12、配电箱、开关箱的操作要求“ 8.12.1、操作者必须掌握基本的安全用电知识和使用性能，熟悉有关开关电器的正确操作方法。操作者上岗时应按规定穿戴合格的绝缘劳保用品，并检查确定开关箱及控制设备、线路和保护设施完好后，方可操作。 8.12.2、通电后发现有翁翁声而电机不转动，则应当即拉闸断电，请专业电工进行检查，待消除故障后，才可重新操作。 8.13、配电箱、开关箱的维修技术措施： 8.13.1、配电箱、开关箱应每月检查一次，并作好定期与巡检的检查维修记录。 8.13.2、更换熔断器的熔体，应由专职电工进行更换，禁止操作者随意更换。严禁用钢丝、铁丝等不符合安全要求的金属丝作熔体。 三、保护接零或接地 本工地采用TN-S供电系统，保护零线和相线的材质相同，保护零线和重复接地线为绿/黄双色线多股铜线，连接到箱柜、设备和接地体时应采用焊接、压接、螺栓连接或其它可靠方法连接，严禁缠绕式钩挂。 专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体，在不同点与接地装置做电气连接。 总配电箱、分配电箱以及电源变压器的距离超过50ｍ以上的配电箱保护零线（PE）均应重复接地，重复接地电阻≤１０欧。 接地体不能用螺纹钢，而应使用￠４８钢管或4０*４镀锌角钢等长２.５ｍ，打入地下３ｍ，每组打两根，用扁铁或圆钢将两端接地体连接起来。.