### XXXXXXXXXX研究中心工程

临

电

、

临

水

专

项

施

工

方

案

北京XXXX景观工程有限公司

2015年6月27日

专项方案审批表

| 工程名称 | XXX工程 | 编制单位 | XXX园林景观工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | （盖章） 审批人：审核人：编制人： 2015年06月27日 |  |  |
| 监理单位 | （盖章） 批准人： 年月日 |  |  |
| 建设单位 | （盖章） 批准人： 年月日 |  |  |

目录

1、工程概况-----------------------------------------------------------4

2、编制依据-----------------------------------------------------------4

3、临时用水、用电方案编制的目标-----------------------------4

4、现场临水施工方案-----------------------------------------------5

4.1现场临时用水量计算及管径选择-----------------------------5

4.2、临时生活饮水---------------------------------------------------5

4.3用电容量计算-----------------------------------------------------6

5.现场临电施工方案-------------------------------------------------6

5.1施工用电布置-----------------------------------------------------6

5.2用电量计算--------------------------------------------------------6

5.3导线的截面规格的选择及分线电流计算--------------------8

5.4配电箱安装要求-------------------------------------------------11

5.5电线的布线要求-------------------------------------------------11

5.6安全用电组织措施----------------------------------------------12

5.7安全用电技术措施---------------------------------------------13

5.8防雷保护措施----------------------------------------------------14

5.9预防电气火灾措施---------------------------------------------15

5.10触电与救护措施-----------------------------------------------15

5.10附图--------------------------------------------------------------17

- 工程概况：

- XXXX工程项目地处北京市昌平区，位于XXXX内，景观设计面积为29155、89平方米，设计依据（1）国家和地方颁发的有关工程建设的各类规范，规定和标准。（2）经过城建、人防、环境、消防等部门盖章同意的总平面布置图。（3）甲方对乙方的设计委托书。（4）甲方认可的景观规划设计方案。

2、编制依据

严格按照现行有关的法律、法规和国家安全标准规范、安全技术国家标准、建筑业现行安全技术规范标准和规章，进行施工现场临时用电方案的设计，编制的主要依据如下：

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国安全生产法》

《安全电压》（GB3805-83）

《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社

《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社

《漏电保护器安装和运行》（GB13955-92）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

3、临时用水、电方案编制的目标

确保施工现场安全生产和文明施工，确保无重大伤亡事故，本方案用来指导临时用水、电工程的设施布局和线路敷设以及所采用的安全措施，并作为工地临时用水、用电档案的主要资料之一,方案力求安全、经济、优化统一。

4、现场临水施工方案

4.1现场临时用水量计算及管径选择

临时给水系统包括生产、消防及现场扬尘.和绿化用水，在平面布置上采用管道布置，合理进行选择。

4.2施工用水平面布置图（见附图）

现场提供的水源，由现场室内消火栓处引出一个水口，安装计量表。然后用水管引出室外施工用水，沿途设闸门，消防、扬尘用水、绿化等水管围现场道路边辅设，现场施工用水管线沿路边缘一周铺设PPR25水管，满足各部位使用。

临时排水综合考虑生产、雨水、降水的排放，在施工现场的环行道路设置地面明排水沟，排水沟宽度为400mm，按3‰放坡，统一排入市政污水管线。

4.3、临时生活饮水

在现场设置一个饮水处，对施工区采用保温桶供水。

在办公室和会议室设饮水机。

5、现场临电施工方案

5.1施工用电布置

本项目现场有总包二级配电箱，我司施工可从总包配电箱处引出一根5*16平方的电缆线并加设电缆箱（箱内设置电量计量）。由北侧、西侧及东侧各设置一台三级配电箱，以满足现场施工用电。见临电平面布置图）。在办公区、加工区和用电区域设三级分配电箱，每台用电机械设备配备一个专用开关箱，开关箱内满足“一箱、一闸、一漏”标准。施工期间用电线路、开关箱、随用电设备的增加或减少而改变。（照明、碘钨灯、2.5米、扶手绝缘措施）

2、用电容量计算

本工程按土方回填、开挖、基础、及铺装三个阶段分析，石材饰面铺装施工阶段属用电高峰期，根据主体施工阶段来计算现场的总用电量，用电高峰期的施工机械见下表。三级箱内加设计量表

5.2.1铺装.施工阶段施工的用电机械设备（P1）:

| 序号 | 设备名称 |  | 型号 规格 |  | 数量 |  | 单机额定功率（kw） |  | 总功率 （kw） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电锤及电镐 |  |  |  | 4 |  | 0.5 |  | 2 |  |  |
| 2 | 云石机 |  | GQ40 |  | 20 |  | 0.8 |  | 16 |  |  |
| 总功率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 型号规格 |  | 数量 （台） |  | 单机额定功率 （KV.A） |  | 视在总功率 （kw） |  |
| 10 |  | 振捣棒 |  |  |  | 2 |  | 10 |  | 20 |  |
| 11 |  | 交流电焊机 |  | BX-315 |  | 2 |  | 13 |  | 26 |  |
| 12 |  | 搅拌机 |  |  |  | 1 |  | 30 |  | 30 |  |
| 总功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |

施工现场所用电动机全部为台，设备总功率∑P1=KW；需要系数K1取0.3，电动机的平均功率因素cosφ取0.3。

施工现场所用电焊机全部为台，设备总功率∑P2=KW；根据施工现场实际使用情况需要系数K2取0.5。

生活照明、空调、开水器等办公、生活设备:∑P3=∑P1≈0、5KW

总用电量按以下公式计算：

P=1.1×(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+∑P3)

=1.1×(0.3×18/0.5+0.3×76+0.5)

=37.51KW

配电导线截面计算：

三相四线制低压线路上的电流I=37.51/√3Un×0.75=28.13A

根据上式计算的结果,甲方配电房用电母排，可满足工程的需要。

5.3导线的截面规格的选择及分线电流计算:

5.3.1总配电房到分配电箱导线截面选择

根据施工用电平面图中用电线路的位置和上面验算的结果知道，需从总包

总配电箱分3条线路引出至各1#、2#、3#、分配电箱。

复核电缆线的截面是否符合要求。依据3个二级分配电箱的布置情况，对各条施工用线路的引出线进行策划分接三级配电箱。

。

5.4.配电箱安装要求

a、配电箱内供电回路，满足供电系统要求，必须按设计要求设置重复接零，PE保护接零，箱体应有防雨措施，箱体及门均应与PE线连通，箱体门应加锁。

b、箱体内系统连接按规定进行，箱体内导线暗配，当导线穿过配电板时应使用护套，箱体开关位置设置合理，导线排列整齐，所有螺丝使用镀锌体。

c、配电箱进出线必须设在下侧，配电箱电缆进出线处应设防护圈，保护配电箱内电缆。

d、移动配电箱必须设置支架高度（0.8-1.4m）0.65m支架与箱体应进行电气连接。

e、配电箱内保持清洁，做到定期检查，及时消除隐患，并做好检查记录。

5.5电线的布线要求

1)本工程供电线路采用VLV22型五芯电缆，全部设置埋地敷设至各配电箱。

2)本工程采用TN-S供电系统，总配至II级配电箱采用VLV型五芯电力电缆供电，II级配电箱至III级开关箱，移动或专用照明配电箱根据需要选用五芯电力电缆。

3)室内照明线路电线采用穿PVC阻燃管敷设，室外临时照明采用三芯橡胶电缆，施工现场照明分三路是：A、宿舍、办公室。B、室外操作棚。围墙照明。均采用220V照明，室外照明采用防雨灯，所有三孔插座必须按规范要求作保护接零，线路导线按规范要求进行分色。

甲方

配电房

Ⅰ级

总配电箱

Ⅱ级分配电箱

Ⅲ级

动力电箱

Ⅲ级

分配电箱

照明配电箱

照明设备

动力设备

4)施工现场按“三级配电、两级保护”的要求设置临时用电，采用三相五线制进行输电，保护零线不得与工作零线混接，施工现场用电线路布置原理采用如下方式：

5.6安全用电组织措施

1)项目部设有专人管理临时用电施工组织设计、用电技术档案。

2)有专人负责对临时用电系统进行检测及技术交底。

3)项目部设有一名专职电工对电气设备进行维修、保养、设专人对配电系统进行定期检查并做好检查记录。

4)按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》进行检查评估。发现问题及时处理。

5)落实安全责任制，对临时用电系统分块、分机落实到人。并将负责电工姓名和电话号码标注在配电箱体上。

6)加强安全教育、安全培训的力度，严禁无证上岗。

7)工程竣工后，临时用电的拆除工作必须由专职工电工完成，严禁其他人员随意拆除供电装置。严禁带电拆除临时用电系统或供配电装置，拆除时必须由项目部安全员、临时用电管理人员到现场检查后，方可进行拆除作业。

5.7安全用电技术措施

（1）在总配，和（移动）开关箱分别设置漏电断路器，实行“三级配电，二级保护”及开关箱“一机一闸一漏一箱制”，末级配电箱漏电动作电流小于等于30mA（手动工具、潜水泵等小型设备漏电动作电流为15mA）漏电动作时间≤0.1秒。所有漏电断路器均采用具有三保护（或二保护）功能的漏电开关。

（2）采用TN-S系统供电，在线路距离总配50M及系统末端配电箱均设置重复接地，接地电阻不应大于10欧姆。重复接地极采用角钢50*5镀锌角钢，长度2500MM，垂直打入地下，要求接地极埋入地面下距地面150MM，接地极距离建筑物，人行道，操作棚大于3M，以降低跨步电压。

（3）电源电缆均应在配电箱内设有标牌标明电缆去向、规格型号及敷设长度，如有电缆线埋地设置时应每隔10M设电缆标志桩。

（4）电气设备应符合以下要求：

a、配电系统实行总配、分配、开关箱（移动箱、照明箱）三级配电。

b、分配箱与开关箱（移动箱）之间不得超过30M，开关箱与设备水平距离不超过3M。

c、配电箱应设在干燥通风及常温场所。配电箱安装应牢固、平整并装在固定（墙体）支架上，电缆进出箱体必须由箱底部进、出线。

（5）电气设备安装

a、配电箱内各元件应安装牢固、平整。

b、配电箱内零线、保护线应通过端子板连接。

c、箱内连接导线截面应≥4MM2铜芯导线并按要求进行分色。

d、各种箱体的构架、底座等正常不带电的金属体均应作保护接零，所有接零保护线必须使用绿黄色专用线。

e、多股导线应搪锡压接，并应牢固可靠。

（6）现场应在电气设备处悬挂醒目的警告标志。

（7）电气设备的维护和安装均由持证上岗的专业电工完成，而且在操作或维修时必须设有专人监护作业。并对检修回路挂牌警示。

（8）电气设备的使用与维护

a、施工现场的所用配电箱应每七天由现场专业维修人员进行一次检查、维护并做好检查记录。

b、检查，维护配电箱时严禁带电作业。

c、配电箱盘面上应标明回路名称、用途并作分路标记。

d、施工现场停止作业1小时以上，应在相应配电箱内实施停电并上锁。

e、严禁使用不符合要求的熔丝。

（10）施工现场电缆直埋深度必须达到0.7m以上。

（11）室内导线及灯具安装必须按规范要求施工。

5.8防雷保护措施

1)施工机具（钢管外脚手架）的防雷按第三类工业建筑、构筑物的防雷规定设置防雷装置。

2)每一个月对所有地接极的接地电阻测试一次，并做好每一测试点的测试记录。

5.9预防电气火灾措施

1)电气操作人员应认真执行规范，正确连接各种导线，接线柱要压接牢固。

2)配电室的耐火等级大于三级，室内配置砂箱，绝缘灭火器。

3)严禁超负荷使用电动机，电机周围不得堆放易燃物。

4)施工现场严禁使用电炉、使用碘钨灯时，灯与易燃间距离要大于

300mm，严禁使用床头灯和床头开关，室内灯泡不得超过60w。职工宿舍内严禁乱接乱拉插座、灯具。

5)使用电焊机要有防火措施，并备齐防火设备。

6)配电箱、开关箱内严禁存放杂物、易燃物并有专人清扫。

7)严格执行防火制度，落实防火队伍。

8)一旦发生电气火灾，应立即切断电源，配电室内应配备绝缘保护用品。并配备干粉灭火器等绝缘灭火器，严禁使用导电灭火剂灭火。

5.10触电与救护措施

工地用电人员由于误动作发生低压触电事故；电缆被砸断发生低压触电事故；塔吊的吊物进入高压线的危险区发生高压触电事故（另见专项应急预案）。

1）触电者脱离低压电气线路电源的方法：

如果事故离电源开关较近，应立即切断电源开关；如果事故离电源开关太远，救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源；如果触电者因抽筋而紧握电线，可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线；或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下以隔断电流。

2）脱离电源后的救护：

触电者脱离电源后，应尽量在现场救护，先救后搬；搬运中也要注意触电者的变化，按伤势轻重采取不同的救护方法：如触电者呈一定的昏迷状态，

还未失去知觉，或触电时间较长，则应让他静卧，保持安静，再旁看护，并召请医生。如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应使他舒适地静卧解开衣服，让他闻些氨水，或在他身上洒些冷水，摩擦全身，使他发热。如天冷还要注意保温。同时，迅速请医生诊治如发现呼吸困难，或逐渐衰弱，并有痉挛现象，则应立即进行人工氧合------即用人工的方法，以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止，也不能认为已经死亡，必须立即进行人工氧合，进行紧急救护。同时迅速请医生抢救。

3）人工氧合基本内容和步骤

人工氧合是触电急救行之有效的科学方法。人工氧合包括人工呼吸和心脏挤压（即心脏按摩两种方法）。根据触电者的具体情况，这两种方法可单独应用，也可以配合应用。

a、口对口（鼻）式人工呼吸法的步骤：使触电者仰卧，

头部尽量后仰鼻孔朝天，下鄂尖部与前胸大体保持在一条水平线上；触电者颈部下方可以垫起，但不可在触电者头部下方垫枕头或其他物品，以免堵塞呼吸道。使触电者鼻孔（或口）

紧闭，救护人深吸一口气后紧靠触电者的口（鼻）向内吹气，为时约２S。吹气完毕，立即离开触电者的口（鼻），并松开触电者的口（或鼻），让他自行呼气，为时３S。

b、心脏挤压的操作方法、步骤：如果触电者呼吸没停而心脏跳动停止了，则应进行心脏挤压。施行胸外挤压是使触电者仰卧在比较坚实的地或地板上，仰卧姿势与口对口（鼻）人工呼吸的姿势同。操作方法如下：

救护者脆在触电者腰部一侧，或者骑跪在他的身上，两手相叠，手掌根部放在心窝稍高一点的地方，即两乳头间略下一点，胸骨下三分之一处。

掌根用力向下（脊背方向）挤压，压出心脏里面的血液。对成人应压陷3～4cm。以每秒挤压一次，每分挤压60次为宜。

挤压后，掌根迅速全部放松，让触电者胸廓自动复原，血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸廓。触电者如系儿童，只用一只手挤压，用力要轻一些，以免损伤胸骨，而且每分钟挤压100次。

应当指出，心脏跳动和呼吸互相联系的，心脏跳动停止了，呼吸很快就会停止；呼吸停止了。心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了，则应当同时进行口对口（鼻）人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场仅

一个人抢救则两种方法交替进行，每吸气2～3次，再挤压10～15次。

急救过程中，如果触电者身上出现尸班或身体僵硬，经医生做出无法救活的诊断后方可停止人工氧合。

4)救护组在抢救触电者恢复清醒的情况下，联系救护车，用担架将伤员抬到车上，送往医院继续救护。

5)对发生触电事故的电气线路设备，进行全面检查和修复工作。

应急小组（姓名、职务、电话、职责）

XX（电工）XXX

XXX（项目经理）138XXX

XX（现场经理）157XXX

XX（安全员）158XXX

XX（电工）XXXXX3

5.10附图.

1、消防水平面图

2、临时电箱平面图