转换层安全专项施工方案

| 程序 | 姓 名 | 职 称 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 |  |  |  |
| 审查 |  |  |  |
| 审批 |  |  |  |

- 目   录

目   录	2

1	编制依据	4

2	工程概况	5

２.1	工程简介	5

２.2	转换层设计概况	6

3	施工组织及部署	7

3.1	施工组织	7

3.2	施工部署	10

4	影响质量、安全的危险源分析及控制	11

4.1	工程质量保证措施	11

4.2	安全危险源及控制	12

4.3	控制危险源的对策	13

5	施工方法	17

5.1	施工工艺流程	17

5.2	施工方法	18

6	楼板受力传递支撑体系	31

6.1	验算与下层框架梁对位的梁	31

6.2	验算支撑于楼板上的框支梁支撑体系	35

6.3	验算转换层板传递至下层(-10.5m)及以下各层板荷载	36

7	成品保护	38

8	安全措施	39

8.1	混凝土工程	39

8.2	钢筋工程	40

8.3	模板工程	41

9	附件一：梁模板计算书	43

9.1	参数信息	43

9.2	梁模板荷载标准值计算	45

9.3	梁侧模板面板的计算	46

9.4	梁侧模板内外楞的计算	47

9.5	穿梁螺栓的计算	50

9.6	梁底模板计算	50

9.7	梁底支撑木方的计算	52

9.8	梁跨度方向钢管的计算	54

9.9	扣件抗滑移的计算:	56

9.10	立杆的稳定性计算:	57

9.11	梁模板高支撑架的构造和施工要求:	60

10	附件二：板模板(扣件钢管高架)计算书	61

10.1	参数信息:	61

10.2	模板面板计算:	63

10.3	模板支撑方木的计算:	65

10.4	托梁材料计算:	66

10.5	模板支架立杆荷载标准值(轴力):	67

10.6	立杆的稳定性计算:	68

10.7	楼板强度的计算:	70

10.8	梁和楼板模板高支撑架的构造和施工要求	71

11	附件三:钢筋直螺纹及焊接封闭箍操作工艺	72

11.1	焊接封闭箍操作工艺	72

11.2	直螺纹钢筋机械连接	76

12	应急预案	77

13	安全专项工程安全检查和评价方法	81

编制说明

- 本施工方案是针对学校转换层大截面梁施工而专门编制；

- 转换层以下施工时钢管满堂架搭设间距板底为1000×1000，梁底为800×800，转换层施工时搭设满堂架板底间距为800×800，梁底支撑体系间距为400×400，比一般框架施工时进行了加密；

- 转换层未施工完成时下一层支撑体系不能拆除，即比常规框架施工时多一层支撑体系；

- 转换层施工时，参建各方（包括商砼厂家）应积极协调一致，密切配合，确保按预定目标完成转换层施工；

- 转换层施工时，各工种应密切配合，确保施工有序进行，施工中必须保证转换梁按要求施工准确无误，不得因预埋、预留孔洞而随意切割钢筋。

- 编制依据

    - **学校工程施工图。

    - 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003

    - 《混凝土泵送技术规程》JGJ55—2000

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002

    - 《混凝土质量控制标准》GB50164-92

    - 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 130-2002

    - 《工程测量规范》GB50026-93

    - 《**学校工程图纸会审纪要》

    - 贵州建工集团编制的《施工工艺标准》

    - 本公司质量、安全、环境、健康管理体系文件

- 工程概况

  - 工程简介

该工程位于**段，建筑层数：（6+5层）地下六层，地上五层，房屋的主要使用功能：地下五、四、三层为停车场，地下二、一层为影剧院，一层为商场，上部为学校(含体育运动场)。结构形式：钢筋混凝土框架结构，建筑结构的安全等级：二级，耐火等级：一级，抗震设防烈度：六度设防，防水等级二级。

    - 钢筋混凝土部分：地下室底板～商场一层（-29.84～-10.50）梁板墙柱砼强度等级均为C40，转换层-4.40~-5.30m梁板砼强度等级为C50，学校（-5.30m）以上均为C30。

    - 学校及裙房工程总建筑面积30474.57㎡:其中地下五层4044.99㎡,地下四层4044.99㎡,地下三层4044.99㎡,地下二层4732.18㎡,地下一层3916.37㎡,商场一层6028.75㎡,,学校建筑面积3662.3㎡。

    - 学校工程钢筋总用量约2000T;砼用量11690m3：其中地下底板2300 m3，地下四层1590 m3，地下三层1050 m3，地下二层1200 m3，地下一层1000 m3，商场一层1800 m3，学校950 m3，转换层1800 m3;总模板量10.7万㎡。

    - 学校及裙房工程地下五层层高3.5m, 地下四、三、二层层高3.4m, 地下一层(影视厅夹层)层高5.64m,地下二(影视厅)~地下一层(影视厅夹层)局部为高空间，高度为9.04 m,商场一层(顶为转换梁)层高5.2~5.45 m，学校五层，每层层高3.30m。学校檐口高12.10 m,总高16.0 m。

  - 转换层设计概况

### 本工程转换层设在-5.30m层,转换层以上为5层学校用房，每层建筑面积约750㎡。上部荷载重分布传递至下部结构的结构层，属梁式转换层，且转换层梁均为大梁，部分框支梁断面较大。

梁高为1000～1800mm等多种，板厚180mm。剪力墙及柱混凝土强度等级C40，梁板混凝土强度等级C50。

设计大梁截面及配筋：

| 构件名称 | 截面尺寸 | 面筋 | 底筋 | 箍筋 | 腰筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KZL3（3） | 500×1000 | 525 | 825(8/8) | 10@100(4) | 616 |
| KZL5（2） | 400×1400 | 625 | 1032(5/5) | 10@100(4) | 1216 |
| KZL101（2） | 500×1500 | 725 | 1232(5/7) | 10@100(6) | 1216 |
| KZL50（1） | 400×1800 | 625 | 1625(2/7/7) | 10@100(6) | 1616 |
| KZL23（7A） | 750×1800 | 1225(10/2) | 1932(9/10) | 10@100(6) | 1616 |

各类构件截面尺寸较大、钢筋密集且纵横交错，自重大，转换层层高高达5.20m，下部支模架部分为高支撑架,通过对大截面框支梁与下一层框架梁位置进行叠合比对,大截面梁均在下部框架梁顶部。见后附图一（框支梁投影于商场一层平面图）。

### 转换层下部裙房框支柱在此层收头，上部学校结构转换，所有框架柱重新设置在框支梁上，轴线有变化，钢筋绑扎较困难。

### 梁内主筋直径较大（最大为三级钢直径32），数量较多，排数较多（3排）。

### 砼一次性浇筑方量大，砼量约1800m3；砼的强度等级高,墙柱为C40，梁板为C50，其流动性、和易性较低，加大了浇筑难度。

- 施工组织及部署

  - 施工组织

    - 由项目经理总指挥、项目副经理为施工现场总负责，项目技术负责人为施工技术和施工质量总负责，督促物资、质安、技术、商品砼供应商及各岗位人员到岗，并负责对外联络，排除外部干扰，确保转换层的施工顺利进行。

    - 技术部门应根据施工进度计划编制工程材料需用计划, 工程部门编制周转材料需用计划，经技术负责人审核，项目经理审批后送材料部门或报送监理。工长根据施工进度实际情况和材料需用计划，及时通知材料员组织材料的进场。

    - 各分项工程施工前，顶目技术负责人应进行分项工程技术交底，使作业人员明白图纸要求、施工工艺和质量要求，以及安全、环境上应注意的事项。

    - 墙柱钢筋开始绑扎以后，施工员和质检员应对钢筋的施工质量进行过程检查和控制，避免出现大量的不合格过程产品，钢筋绑扎完毕经施工员和质检员验收合格后，施工员应及时办理隐蔽验收资料，报送监理进行钢筋的隐蔽验收。监理验收合格后方能安装墙柱模板,墙柱模板安装后,施工员和质检员应对模板的垂直度、拼缝和加固进行检查,符合要求才能通过验收。

    - 先支设与墙柱特别是框支柱相连的框支梁的梁底模,绑扎框支梁钢筋，绑扎框支梁钢筋时施工员、质检员应逐根检查每根框支梁纵筋的锚固长度是否符合03G101（C40以上标号砼，HRB400级25直径及以上钢筋为≥33d）的要求，纵筋的规格数量,纵筋之间的净距、纵筋的连接方式、连接位置、连接质量是否符合规范与设计的要求；认真检查梁箍筋加密区的长度、箍筋的间距和规格，钢筋的绑扎是否符合要求。

    - 梁底模支设完毕后, 开始梁钢筋的绑扎,板支设完毕后进行板钢筋的绑扎,施工员和质检员对钢筋的绑扎质量进行过程监控,主要保证钢筋的数量、规格、间距、位置和钢筋的绑扎、钢筋的搭接位置 。

    - 所有梁板柱钢筋及柱插筋绑扎完毕经施工员、技术员、质检员验收合格后,质安部门及时办理各种资料,报送监理,通知监理对转换层梁板进行隐蔽验收,监理验收合格后由监理通知相关部门进行验收,验收合格后,方能浇灌砼。

    - 项目技术负责人应对转换层各个岗位的检查工作进行指导监督和检查,对工程的实际质量进行巡查,使转换层的施工质量处于受控状态。

    - 项目部负责转换层施工过程中出现的签证事宜的及时签认。

为了保证砼浇筑顺利进行，混凝土浇注期间值班人员安排如下表：

项目部

| 值班人员 | 工 作 内 容 |
| --- | --- |
|  | 负责生产的整体协调 |
|  | 前台联络、布料、砼养护、成品保护工作的调度 |
|  | 钢筋检查，组织劳务人员修整 |
|  | 模板及支撑系统巡视，组织木工护模 |
|  | 检查砼、钢筋成型质量及是否按规范要求和施工方案的要求施工。 |
|  | 施工安全检查 |
|  | 组织材料进场、验收 |
|  | 负责设备运转正常、出现故障及时组织抢修及机操作业人员的调度 |
|  | 检查砼浇筑时操作程序，解决现场技术问题,检查砼、钢筋成型质量及是否按施工方案的要求施工。 |
|  | 试块留置、塌落度测定 |
|  | 修复钢筋 |
|  | 护理模板 |
|  | 后勤保障 |
|  | 负责混凝土浇注前线路的检修，混凝土浇注期间线路、电机的保障维护及临时用电的管理 |
|  | 负责泵管的吊、运及其他材料的垂直运输 |

    - 其他准备

        - 提前与供电部门联系，了解混凝土计划浇筑期间是否会停电，如果会停电则更改浇筑时间。

        - 提前了解三天气象预报，了解混凝土计划浇注期间的气候情况，看是否有大雨大风天气，如有大雨则更改浇注时间，小雨、大风和炎热天气作好混凝土的及时覆盖养护工作。

        - 商品砼的地面运输由砼运输车完成，运输时间控制在2小时以内。商品砼运输车的数量满足混凝土浇筑的需要，保证砼浇筑连续不间断进行。

        - 交通道路畅通，保证砼运输不受阻，砼浇筑尽量选择在双休日或避开上班高峰期。

        - 安排值班人员清理卫生，保证运输车辆和场内、场外道路的整洁。

提前和商砼公司联系，协调计划供应数量、车次安排或可能发生的情况及应急措施，并要求商砼公司备足本次砼浇灌所需的各种材料。

        - 模板内杂物、钢筋油污等清理干净，钢筋经隐检验收合格；模板及支撑系统经验收合格。

        - 检查砼输送泵的运转是否正常，输送管路固定是否可行，受料斗、输送管是否畅通，并在泵机与砼接触部位先用水湿润。

  - 施工部署

    - 机具设备

  - 垂直运输设备:垂直运输主要采用QTZ63塔机进行。

  - 混凝土施工设备:混凝土的拌制设备、混凝土运输设备、混凝土泵送设备由混凝土搅拌站提供;浇注柱拟采用塔吊吊运浇注，浇注梁板时采用两台泵进行混凝土的输送（另备一台柴油机泵在现场供应急备用）。梁板混凝土浇注时，准备16根振动棒（8根30的振动棒，8根50的振动棒），准备滚筒2个。

  - 照明设施：各栋现场照明主要依靠镝灯，梁板混凝土浇注时应另外准备8盏碘钨灯。

    - 物资资源

    - 钢筋：提前作好钢筋需用计划，组织钢筋进场和钢筋的进场验收、及时通知监理见证取样送检。

    - 混凝土：采用商品混凝土，提前将本次混凝土的要求告知混凝土搅拌站，要求作好混凝土的试配工作。混凝土浇注前，书面通知本次混凝土浇注的混凝土强度等级、需用时间和数量，混凝土坍落度的要求及其他特殊要求（如需掺缓凝剂等）。

    - 周转材料：总计使用木胶合板约5000㎡，木方约150立方，架管约250吨，扣件10000套，对拉螺杆5000套，竹跳板300块，安全网约500㎡。

零星材料：塑料薄膜1000㎡，麻袋1500个，彩条布1000㎡。

    - 人力资源

      - 劳动力数量：钢筋工40人，木工80人，架工10人，电工2人、焊工8人、塔吊指挥2人，塔吊司机2人，普工15人、混凝土工20人。

      - 作业人员的教育与培训：进场作业人员必须经过三级安全教育和技术交底，明白施工工艺、质量要求，应注意的安全事项等才能进行施工作业。

- 影响质量、安全的危险源分析及控制

  - 工程质量保证措施

### 健全项目经理部，高素质的管理人员是保证质量目标承诺的根本。

- 建立由项目经理、总工程师中间控制，专业质检员检查的管理系统。

- 形成项目经理至各班组的质量管理网络。

- 参加该项目的管理人员都要经过对其工作业绩，工作能力和技术水平的考核，择优录取。另外劳务人员经招标；选定一级资质的劳务公司，拟定进场班组必须有类似业绩，经过培训的操作人员施工，保证工程质量和施工进度。

### 完善质量保证体系，使本工程施工全过程处于受控状态。

建立以施工员为责任人领导下的专职质量检查机构，明确管理人员的职责，将责任落实到人，项目部所有人员明确了解自己应做什么、怎么做、什么时候做？建立谁施工谁负责的观念，加强工程质量的自我监控，从建立质量责任入手，形成上下齐心抓质量，每人都有强烈的质量意识和紧觉感，把质量监控和质量自控结合起来，通过质量监督来推进质量自控能力的提高，在质量上，实行重奖重罚的激励机制，激发职工提高工程质量的内在动力，提高质量意识，树立下一道工序便是业主的思想。

### 严格执行标准、规范和规程，不断提高工程质量。

在施工前认真学习国家的有关工程质量的标准、规范、规程和设计图，建立质量受控文件统计表，编制切实可行的施工方案。

施工过程中，必须认真执行国家有关工程质量的标准、规范和规程，坚持合理的施工程序、按设计图纸和施工规范施工，建立工序控制工作标准和技术复核制度，严肃施工工艺纪律，实行施工过程中的标准化、程序化，积极采用新工艺、新技术、新材料，不断提高工程质量。

### 选择“合格”的厂家，保证优质材料供应。

材料质量的好坏直接影响工程质量，材料的采购按“三标一体化”程序文件，“采购控制工作程序”的要求选择质量可靠的厂家、所用的各种材料，半成品其质量品种规格都必须符合设计和国家标准，并须先检验合格后方可使用。

### 严格过程控制、实行层层把关。

每道工序施工前，必须认真熟悉图纸，标准操作规程和规范、做到层层技术交底（口头及书面），施工过程中，按部位挂牌记名施工、各工序的交接要做到自检、互检、交接，严格施工。

### 提高服务意识，保证持续发展。

### 施工中不断征求建设单位和监理工程师意见，改进工作中的不足之处，提高服务意识，保证工程质量的持续高效。

### 混凝土要严格按配合比配料，以保证计量准确，试件取样部位正确，原材料必须做到先抽检、后使用，杜绝不合格产品应用于工程之中。

  - 安全危险源及控制

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，参照《重大危险源辨识》GB18218-2000的有关原理及公司三标一体化文件，进行转换层施工危险源的辨识，从施工工序、施工工艺、材料、机械设备、气候、环境、施工管理及相互影响和作用入手，观察、分析并研究转换层施工的各种危险因素，认识各类危险的出险可能程度及危害，分析出重大危险源。转换层施工的危险源分析如下：

  - 管理者和作业人员等的不安全意识、情绪和行为；

  - 机具、材料、施工设施及辅助设施等的不安全状态；

  - 环境、气候、季节及地质条件等的不安全因素，以及这些因素间的相互影响和作用。

  - 转换层施工架子搭设是否按规定进行，并验收合格投入使用。

### 以上危险源的辨识、风险评价及控制是转换层施工的重要工作，根据转换层的特点进行，做好转换层安全危险源的各种防范工作，有利于防止事故的发生，提高综合效益。

### 危险源的控制与管理,在对危险源进行辨识和风险评价的基础上，制定危险源管理要求，构建安全重大危险源的监管制度及应急救援体系，对每一重大危险源制定控制和管理措施。对于给定的地域、施工作业内容施工条件，确定施工安全的重大危险源和重大安全事故隐患的性质、分布、规模、事故关联和后果，制定出有效、实用的预防和控制措施。

  - 控制危险源的对策

### 按公司三标一体化文件要求,对危险源进行分析，危险性值超过容许范围的工序，对这些工序引入专门的前导安全防护工序，或者对该工序进行拆分，突出工艺防护的部分作为前导工序，从而引入安全防护工序或通过增加安全防护资源，起到降低系统危险性值的目的；对危险源分析进行危险预警；最后通过技术措施或组织措施，对施工步骤和施工方法进行调整改进，从源头来控制风险，降低危险源的危险等级或消除危险源。

### 运用工艺技术降低施工项目危险源的危险性，运用恰当的工艺技术有效地降低或消除施工项目危险源。在转换层施工中，先浇灌框支柱砼,然后把架子体系与框支柱相连接,形成这样的工艺组合和必要的间歇时间。这样在时间上、空间上能够与框支梁施工时间最大限度地统一起来，特别是在工作班组的综合危险性评价中，合理的工艺组组及一个相匹配的专业施工班组将极大地降低工作单元的综合危险性。各种危险源及控制措施见下表：

| 项目 | 危险源 | 事故致因因素 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | 人的不安全行为／管理缺陷导致各类事故发生 | - 安全措施无针对性； - 安全措施未落实。 | - 安全技术措施应针对工程特点、施工方法、劳动组织、作业环境等因素提出； - 作好施工组织设计（方案）的技术交底，建立健全检查制度。 |
|  |  | 分部(分项)工程安全技术交底 ①无书面安全技术交底； ②交底针对性不强； ⑨交底不全面； ④交底未履行签认手续。 | 分部(分项)工程安全技术交底 ①制定书面安全技术交底； ②安全技术交底资料应具体、有针对性； ③实际发生的分部工程及所含分项工程均应有安全技术交底资料，且应全面； ④交底人、接受交底人签字确认。 |
|  |  | - 无具体安全教育内容； - 变换工种时未进行安全教育： - 不遵守安全操作规程； - 施工管理人员未按规定进行年度培训； - 安全员未按规定进行年度培训考核／考核不合格。 | - 有具体教育内容； - 变换工种时未经教育不得上岗作业； - 项目部建立安全生产奖罚制度； - 施工管理人员实施年度培训； - 安全员实施年度培训考核、持证上岗。 |
|  |  | 特种作业持证上岗 - 未经培训考核从事特殊作业； - 无证操作。 | 特种作业持证上岗 - 建立特种作业人员名册； - 制定特种作业人员专业培训、考核计划／记录；确保特种作业人员持证上岗。 |

| 项目 | 危险源 | 事故致因因素 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高处作业 | 高处坠落 物体打击 | 安全帽 ①不戴安全帽： ②安全帽不符合标准； ③不按规定佩戴安全帽。 | 安全帽 ①凡进入施工现场人员，必须佩戴安全帽； ②安全帽的结构、尺寸、颜色、材料、物理性能、技术性能等符合安全技术规程《安全帽》规定； ③按规定佩戴安全帽，使安全帽稳紧，能起防护作用。 |
|  |  | 安全带 ①未系安全带； ②安全带系挂不符合要求； ③安全带不符合标准。 | 安全带 ①必须系安全带； ②安全带高挂低用，防止摆动碰撞； ③安全带(带子、绳子、金属配件等)质量符合标准要求。 |
|  |  | 作业环境 - 夏季高温中暑； - 夜问施工照明不足。 | 作业环境 - 夏冬施工应有防暑降温措施； - 夜间施工设足够照明； |

| 项目 | 危险源 | 事故致因因素 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脚手架 | 坍塌 高处坠落 | 施工方案 ①无施工方案： ②脚手架高度超过规范无设计计算书或未经审批： ③施工方案不能指导施工。 | 施工方案 ①编制脚手架施工方案、及脚手架的搭设、拆除做到规范、标准、稳固、安全、适用，施工方案由施工员制定： ②脚手架高度超过50m时，即要有设计计算书，又要经审批： ③确保施工方案内容的适用性，能有效指导施工。 |
|  |  | 杆件间距与剪刀撑 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求/不按要求设剪刀撑／剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求。 | 杆件间距与剪刀撑 按方案要求施工。 |
|  |  | 架体与建筑结构拉结不符合规定要求 | 架体与建筑物拉接牢固、坚实。 |
|  |  | 脚手板与防护栏杆 ①作业层脚手板未满铺； ②脚手板材质不符合要求； ③有探头板； ④脚手架外侧未设密日式安全网； ⑤施工层不设防护栏杆和挡脚板。 | 脚手板与防护栏杆 ①作业层脚手板须满铺，不得有空隙； ②脚手板材质其长、宽、厚及紧固应符合要求： ③不得有探头板； ④设置密目式安全网，扎牢密实，形成全封闭的防护立网-- ⑤施工层设防护栏杆和挡脚板。 |
|  |  | 交底与验收 ①脚手架搭设前无交底； ②脚手架搭设完毕未办理验收手续； ③无量化的验收内容。 | 交底与验收 ①施工前、施工员／安全员应结合安全生产检查标准和安全技术规程相关要求，编制书面交底资料，向持证上岗的架子工交底； ②脚手架搭设完毕，经施工负责人组织验收合格，并办理验收手续，有关人员签字后才能使用； ③验收内容应量化。 |

| 项目 | 危险源 | 事故致因因素 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模板工程 | 坍塌 高处坠落 | 施工方案 ①无施工方案： ②脚手架高度超过规范无设计计算书或未经审批： ③施工方案不能指导施工。 | 施工方案 ①应编制施工方案，方案应包括模板的材质、制作、安装、拆除等施工程序、方法及安全措施，并经上级技术负责人审批。 ②根据混凝土运送方法制定有针对性的安全措施。 |
|  |  | 支撑系统 ①现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算： ②支撑系统设计不符合设计要求。 | 支撑系统 ①现浇混凝土模板施工前，进行查板支撑系统设计。不仅要有设计计算书，而且要绘制细部构造大样图，对材料的规格、尺寸、接头方法、间距、剪刀撑设置等均应详细注明； ②支撑系统的设计及细部构造大样图均应符合设计要求和细部构造大样图的规定。 |
|  |  | 立柱 ①支撑模板的立柱的材料，不符合要求； ②立柱底部无垫板或用砖垫高； ③不按规定设置纵横向支撑； ④立柱间距不符合规定。 | 立柱 ①宜采用钢材，材质符合有关的专门规定，采用木材时，材质不宜低于Ⅲ等材。 ②竖向模板和支架的支撑部分应当安装在基土上时应加设垫板，且基土坚实，有排水措施，极少数立柱长度不足时，不得采用垫砖增高办法。 ③按规定设置纵横向支撑。 |
|  |  | 施工荷载 ①模板上施工荷载超过规定； ②模板上堆料不均匀。 | 施工荷载 ①模板上的施工荷载进行设计计算： ②模板上的建筑材料要均匀。 |
|  |  | 模板存放 ①大模板存放无防倾侧措施； ②各种模板存放不整齐，过高等。 | 模板存放 ①大模板存放应采取支撑、围系，绑箍等防倾侧措施； ②模板露天存放，其下应垫高30cm以上，防潮存放应整齐，高度符合安全要求。 |
|  |  | 支拆模板 ①高处作业无可靠立足点； ②拆除区未设置警戒线且无监护人； ③留有未拆除的悬空模板。 | 支拆模板 ①满铺架板，使操作人员有可靠立足点； ②拆除区设警戒线并派专人监护； ③模板及支撑系统拆除时，已经活动的模板应一次全部拆完，不得留悬空板，避免坠落伤人。 |
|  |  | 模板验收 ①模板拆除前未经拆模申请批准； ②模板工程没有验收手续； ③验收单无量化验收内容； ④施工前未经安全技术交底。 | 模板验收 ①模板拆除前，梁、板、柱、尤其是挑梁、板底模的拆除应有书面申请及批准意见； ②按楼层、用模板分项工程质量检验评定表和施工组织设计有关内容检查验收，授权人签认。验收内容包括模板分项工程质量检验评定表的项目及施工组织设计有关内容； ⑨支模前和拆模前，项目部施工负责人均应向施工班组进行安全技术交底，建立交底记录。 |
|  |  | 混凝土强度 ①模板拆除前无混凝土强度报告； ②混凝土强度未达到规定提前拆模。 | 混凝土强度 ①拆除前，应有混凝土强度报告； ②确保混凝土强度达到设计要求且足28天。 |

- 施工方法

  - 施工工艺流程

    - 由于本工程转换层梁、板面标高为-5.05~-4.40m不等，梁为大截面梁，应与甲方、监理方、设计院经常保持协商沟通。

    - 工艺流程：

测量放线→柱筋接长、绑扎箍筋→支设柱模→浇筑柱砼（KZL钢筋锚固范围留出不浇）→搭设梁板支模架→铺梁底模→安装框支梁钢筋→支设板面以下梁帮侧模→支设板模→绑扎板筋（穿插安装预埋）→插上层墙、柱筋→梁板模加固→浇筑梁板砼→砼养护。因上部框支梁钢筋要锚入下部柱中，故在浇注柱砼时，应控制好浇注高度，留出上部框支梁钢筋的锚固长度。

因为梁柱接点和梁梁相交交点处钢筋现场布置得密集，混凝土的下料和振捣困难，所以应特别注意梁柱节点砼的浇注。柱混凝土的施工过程可以按如下方式进行：

浇注柱混凝土的时候计划采用柱混凝土两次浇注,见图1:

图1

- 第一次柱混凝土浇注：因上部框支梁钢筋要锚入下部柱中，故在第一次浇注柱砼时，应控制好浇注高度，留出上部框支梁钢筋的锚固长度。

- 第二次柱混凝土浇注：

第一次浇注柱混凝土完成后，然后开始搭设梁支模架→铺梁底模→安装框支梁钢筋。框支梁钢筋全部安装完成后，必须完成相应的工作程序，然后才能进行第二次梁板柱混凝土的浇注。第二次柱混凝土的浇注高度为第一次柱混凝土浇注高度完成面至梁板面。

转换层的定位放线必须准确无误，项目部必须先自检合格，然后再通过甲方和监理的现场检查验收；

梁模板的安装符合设计图纸和规范的要求，项目部必须先自检合格，然后再通过甲方和监理的现场检查验收；

梁柱钢筋的安装符合设计图纸和规范的要求；项目部必须先自检合格，然后再通过甲方和监理的现场检查验收；

  - 施工方法

    - 测量定位放线

  - 商场一层柱混凝土浇注后，根据控制点将控制线引测到商场一层楼面上,建立井字型控制线。

  - 技术负责人根据现场已经建立的场地控制点，对商场一层楼面的引测点进行复核和调整。

  - 施工员和劳务管理人员根据井字型控制线与各轴线的相对位置关系施放各轴线或控制线，质检员和施工技术员复核。

  - 劳务管理人员和班组长施放柱边线,施工员进行复核。

    - 架子搭设

搭设的工艺流程为：底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→与柱连结件→以上支模操作。

  - 定距定位:根据框支梁位置,在商场一层楼面用尺量出梁立杆距离，并做好标记；用钢卷尺拉直，分出立杆位置，垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平整，不得悬空。

  - 立杆间距:脚手架满堂架立杆纵距0.800m，横距0.8m，步距1.500m；框支梁底为双向400×400间距,脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置，使钢管立杆的对接接头交错布置，高度方向相互错开500mm以上，且要求相邻接头不应在同步同跨内，以保证脚手架的整体性。

  - 剪刀撑:脚手架外测立面的两端各设置一道剪刀撑，由底至顶连续设置；中间各道剪刀撑之间的净距离不大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接，搭接长度不小于1m，应采用不少于3个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

  - 连墙件:脚手架每一步距高处均与框支柱设一拉结点,拉结点应保证牢固，防止其移动变形，设置在架子大小横杆接点处。

  - 钢管架检查与验收:脚手架必须严格依据本施工组织设计进行搭设，搭设时，技术人员必须在现场监督搭设情况，保证搭设质量达到设计要求。脚手架必须由持有效上岗证的专业技术人员搭设；进行分段验收和检查，发现有不符合要求的应迅速整改，脚手架验收严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001第八节及JGJ59-99中"外脚手架检查评分表"，所列项目和施工方案要求的内容进行检查。填写验收记录单，并由搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证，方能交付使用。

维护与使用:脚手架的安全性是由架子的整体性和架子结构完整性来保证的，未经允许严禁他人破坏架子结构或在架子上擅自拆除与搭设脚手架各构件。其中在脚手架使用期间，下列杆件严禁拆除：主节点处横、纵向水平杆，连墙件。

    - 模板工程

  - 模板支设材料的选用;柱模：20厚木胶合板,梁模：20厚木胶合板,剪力墙模板：20厚木胶合板,板模：20厚木胶合板,木方：50×100×2000,架管：48钢架管壁厚3.0,对拉螺杆：12对拉螺杆（柱用@800×400）和12对拉螺杆（梁用@400×400）。

  - 支模架的搭设

转换层支模满堂架搭设的立杆间距为双向0.8米，在离地面20cm的位置设置扫地杆，水平杆步距1500,水平拉杆与顶板排架连结。考虑立杆垂直方向受力存在偏心距，在排架搭设过程中所用的水平钢管应在立杆两侧交差布置，不应在立杆的同一侧布置。

每一排梁立杆沿梁的长度方向连续设置剪刀撑，跨越4根立杆，倾角45°~60°。并充分利用柱子的固定作用增加架体的整体稳定性。

梁下支模架立杆全部采用钢管架和顶托顶撑，顶托超出钢管的长度不得大于200,水平加强杆全部采用钢管。板下支模架立杆采用钢管架。水平加强杆全部采用钢管。竖向钢管的连接一律采用直接，禁止搭接。

转换层支模架支撑杆的搭设位置必须尽量搭设在商场一层底梁上，KZL下支撑架的搭设按（附件一）的计算要求及进行搭设。满堂架的支撑架搭设和计算详（附件二）和（附图二）、（附图三）。

剪刀撑的搭设根据规范JGJ130-2001的规定进行搭设(满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆设置一道纵向剪刀撑,由底到顶连续设置。

  - 柱模板的支设

柱模采用20mm厚木胶合板，转换层柱模板主要是框支柱模板，框支柱截面尺寸相对较小，不再进行特殊考虑。柱对拉螺杆使用12@800×400对拉螺杆。

梁模板的支设: 梁底模搭架前，先在商场一层底楼面定出转换层大梁对应位置，并放好定位线。对大梁支模架单独进行搭设，并与满堂架连成整体，对转换层大梁与下层梁位置不对齐处，除了用竖向支撑传递荷载，辅助

以斜撑将荷载传递到下层旁边梁上。立杆采用钢管架，水平加强杆全部采用钢管，水平杆用扣件与立杆扣紧，水平钢管必须全部架在底部支撑立杆上，不能出现悬挑头；梁底木枋必须通长，尽量避免出现悬挑头，两根并

拢的木枋用钉子钉紧连成整体。大梁底支模架沿梁长方向满布剪刀撑和垂直梁长方向每隔一道布置剪刀撑。梁模内设置20钢筋对撑，凡有螺杆处都设置。

图2

梁底模采用20mm厚木胶合板，下垫100×100（两根50×100木方并拢放置）木方沿梁长布置的搁栅，搁栅铺于双钢管横楞上，木方间距不大于150。双钢管托梁下用U托支撑。梁侧模采用20mm厚木胶合板，钉纵向50×100木龙骨，竖楞采用48双钢管。钢管竖楞下部与梁底钢管横楞采用扣件连接，上部与满堂架水平杆用扣件连接或钢管斜撑连接，次梁模板的安装在主梁模板安装并校正后进行。

框支梁（KZL），该类型的梁底模下垫平行于梁的100×100木方@150，搁在@400的双钢管横楞上；侧模外设50×100的纵向木楞@200，木楞外设48@400钢管竖楞@400, 底部一道对拉螺杆竖向间距距梁底20cm，上面每隔40cm竖向间距设置，螺杆水平间距400mm，梁对拉螺杆使用12@400×400高强对拉螺杆。该类型的梁底承重立杆沿着截面方向间距@400,沿着梁跨度方向间距@400。见图2。

本工程最大的梁如下：

KZL23（7A）：梁截面为750×1800，其支撑架搭设和计算详见附件一。

  - 铺梁底模时，应按规范要求起拱，起拱高度为3‰。

  - 木工应配合钢筋工施工，在梁钢筋未绑扎完毕并验收前，不得安装梁侧模板；梁钢筋验收合格后，进行梁侧模及板底模安装。

  - 模板及其支架在拆除时混凝土强度要达到如下要求:

在拆除侧模时，混凝土强度要达到1.2MPa（依据拆模试块强度而定），保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后方可拆除。混凝土的底模，其混凝土强度必须达100%且满足28天后方可拆除。拆除模板的顺序与安装模板顺序相反，先支的模板后拆，后支的先拆。

    - 钢筋工程

本工程转换层钢筋规格数量较多，框支梁钢筋直径大且数量较多，节点位置钢筋十分密，钢筋的绑扎安装施工有一定的难度。

- 钢筋制作

严格按照施工图以及03G101和国家相关规范进行钢筋制作。

由于转换层钢筋较多较密,为了避免在梁梁、梁柱交接位置钢筋叠加而使钢筋保护层过小甚至钢筋高出楼面的现象,梁箍筋在制作时,在取得设计同意的前提下,KZL箍筋在制作时减小一个主筋直径。

另外钢筋加工时应按如下要求进行：

  - 钢筋表面应洁净，粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净，可结合冷拉工艺除锈。

  - 钢筋调直，可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、小波浪形，其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。

  - 钢筋切断应根据钢筋型号、直径、长度和数量，长短搭配，先断长料后断短料，尽量减少和缩短钢筋短头，以节约钢材。

  - 由于梁柱钢筋直径较大,在梁交叉位置为了保证梁筋的保护层，主梁箍筋在加工时可适当缩小。

  - 钢筋弯钩或弯曲：

①弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D，不小于钢筋直径的5倍。

②箍筋。全部采用焊接封闭环式箍筋(操作工艺见后附件三)。

③钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度，钢筋弯曲调整值等规定综合考虑。

- 钢筋绑扎与安装：

  - 严格按照施工图以及03G101相关规定进行钢筋安装。大梁钢筋安装时，考虑到梁与梁相交处钢筋比较复杂，节点处钢筋排数较多，且比较密集，不能采用常规绑扎方法，应按照节点处钢筋排数顺序来进行安装，先穿最底部一排钢筋，再穿另一方向的在该节点处的第二排钢筋，依次向上绑扎，在穿大梁钢筋时注意控制好钢筋间距，以便砼施工时能正常下料，以确保砼密实。

将柱中不能向上延伸的纵筋按03G101—1的67页中的构造要求自框支柱边缘算起，弯锚入框支梁或楼层板内≥laE（≥la）。见下图3：

图3

  - 边柱锚入梁的方法为延伸至梁顶然后弯锚，弯锚段长度为超过柱边LaE。中柱锚入梁的方法为延伸至梁顶然后弯锚，弯锚段长度为Lae。

  - 为便于柱纵筋对接，操作架适当升高。

  - 梁支座负筋第一排伸出长度为L=Ln/3,二排伸出长度为L=Ln/4 (Ln为相临长跨梁净跨)。

  - 为避免梁纵向钢筋在角柱点处水平弯锚区钢筋密集。梁上部纵向钢筋在柱内满足≥0.4LaE且≥1/2hc条件下每层钢筋弯点位置间距为≥50mm；梁下部纵向钢筋在柱内满足≥1/2hc条件下每层钢筋弯点位置可控制间距为≥50mm，以保证砼浇筑顺利进行（主次梁端部节点也可照此进行处理）。

  - 梁箍筋采用焊接封闭箍筋。

  - 框支梁筋接头全部采用直螺纹接头(操作工艺见后附件三)。接头先送检，试验合格后方可正式施工，严禁采用绑扎搭接。柱钢筋的连接部位按照设计和国家规范（03G101-1、04G101-3、04G101-4等）规定的部位进行连接。

接头宜避开有抗震设防要求的框架梁端、柱端箍筋加密区；当无法避开时，接头百分率不宜大于50%。

  - 对边柱、角柱梁柱接头处，KZL上部面筋应伸入下层柱内，伸入长度满足如下要求：

自梁底起向下大于Lae；框支梁端部与框支梁交界处，小梁面筋从大梁面筋上锚入大梁内，小梁面筋伸至大梁的对边且≥0.4Lae然后向下弯锚至小梁底，保证满足锚固长度LaE；小梁底筋也要保证满足LaE。大梁内拉钩沿梁高间距≤200mm。拉筋的直径按平法规定要求。

  - 楼板面筋与底筋伸入剪力墙或边梁内长度≥Lae，当直锚长度不够时，采用弯锚。

  - 柱、梁、板钢筋绑扎时，必须与安装联系，及时进行安装工程预埋管线和预埋件的预埋，避免事后撬、拆、返工，影响质量和进度。预埋安装施工时，应有专门的接零接地设置、严禁操作人员在柱、梁主筋上搭零线和随处起弧损伤钢筋。墙、柱内预留钢筋做防雷接地引线，应焊成通路。焊接工作不得损伤结构钢筋，水电安装的预埋，土建必须配合，不得错埋和漏埋。

  - 垫块及定位卡:由于转换层大梁的钢筋自重大，采用花岗岩为保护层垫块，在梁截面方向的间距为100mm，沿梁长度方向间距300mm进行布置，梁钢筋排距采用直径25短钢筋头间距1m进行布置。

- 钢筋连接：

- 转换层钢筋连接：

水平钢筋连接：

（HRB400级钢筋）：直径22mm＜＜32mm的钢筋采用直螺纹连接接头。

竖向钢筋连接：

（HRB400级钢筋及HRB335级）：直径小于16mm的钢筋采用绑扎搭接，其余钢筋采用气压焊连接接头。

    - 混凝土工程

- 商品混凝土控制

- 商品混凝土搅拌站按设计要求和泵送混凝土各项技术性能指标，进行混凝土原材料试配，优选配合比。

商品混凝土采用混凝土罐车运输，保证运输到现场混凝土的坍落度必须符合配合比申请单，罐车到现场后测定其坍落度，并作好记录。做到现场调度与混凝土搅拌站调度随时保持联系，确保混凝土的类型、数量符合设计施工要求。

- 在常温情况下，混凝土初凝时间为2～3小时，本工程要求商砼站掺入缓凝剂，在时下温度，初凝时间可达12个小时。相邻两车的发车间歇时间应根据浇筑量、罐车数量、搅拌站的生产能力确定。

- 混凝土施工

- 混凝土浇筑要求

（1）、主体混凝土采用30、50式插入式振捣棒振捣。

（2）、混凝土自吊斗口或布料管口下落的自由倾落高度不得超过2m。

（3）、浇筑混凝土时要分段分层连续进行，浇筑层高度根据结构特点、钢筋疏密决定，控制在一次浇筑≯500mm。

（4）、使用插入式振捣棒应快插慢拔，插点要均匀排列、逐点移动、顺序进行、不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为300-400mm)。振捣上一层时应插入下层50~100mm，以消除两层间的接缝。遇有梁柱节点或钢筋较密时，振捣棒移动间距约为20cm，同时用30振捣棒振捣。振捣棒振捣时间一般为15～30s。

（5）、浇筑混凝土要连续进行，不得中断。如果必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，在前层混凝土初凝前1个小时，将后层混凝土浇筑完毕。建立交接班制度，下一班人员没接班，上一班人员不能离开岗位。

（6）、浇筑混凝土时应指派木工、钢筋工负责人员进行值班，随时观察模板、钢筋、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发生问题应立即处理并应在已浇筑的混凝土初凝结前修正完好。

（7）、泵送混凝土时必须保证连续工作，如果发生故障，停歇时间超过45分钟或混凝土出现离析现象，应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。

- 柱混凝土浇筑

为防止底部砼分层离析出现蜂窝，在下灰前先放入5㎝同配比砂浆。柱子砼以≯500mm厚分层浇筑。

混凝土入模前预先在柱角箍筋              图4

对角处下放2根振动棒，同时开动对角2根振捣棒振捣。振捣棒下棒如图4：

- 转换梁板混凝土浇筑

  - 转换梁混凝土分层下料、分层振捣，每次浇筑厚度500mm左右。上下层的间隔时间不应超过2h，以保证新老混凝土接槎部位粘结良好。

  - 转换梁和梁柱相交的地方钢筋都非常密集，为了保证混凝土进入梁底部，所以在混凝土浇筑前应及时进行实地考察，确定振动棒的插入地点，振捣范围能否满足振捣要求等。

  - 浇注板的虚铺厚度应该略大于板厚，振捣完毕后用长抹子抹平，待混凝土表面收水初凝前，应进行二次撮平，压光。浇注板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土，必须人工用铁耙铺摊混凝土且要勤（堆积高度必须控制在50cm以内），以免混凝土堆积过高，荷载加重导致垮模、垮架和输送管出料口堆积过高超重引起堵管、跑模。为确保楼面混凝土平整，在混凝土浇注前，于框架柱筋上或者梁上焊接12mm钢筋操好标高线（一般高于楼面50cm用红油漆标注），找平时应以此标高拉线为准，用2m长刮杆找平。

- 混凝土养护

  - 一般砼：

混凝土养护以保湿养护为主，以防止水分蒸发过快而使混凝土失水。

柱墙模板拆除前对混凝土充分洒水养护，使水分通过模板与混凝土的间隙渗入混凝土中，模板拆除后用塑料薄膜包裹覆盖，边角接茬部位要严密并压实，且从墙柱顶面淋水养护。

水平结构先覆盖麻袋或塑料薄膜，主梁处覆盖两层干麻袋。

- 砼质量控制及试块留置

由于C50砼属高标号砼，在施工中与普通砼有所不同，配合比设计要求较严格，它是把砼的强度、工作性、耐久性等作为一个重要技术指标。

（1）质量控制：

①.原材料的选择：

a、水泥：水泥的强度和品种直接影响砼抗裂度，水泥品种对坍落度的影响也比较明显，因此，本工程选用质量稳定、需水量低、流动性较好、活动性较高的贵阳水泥有限责任公司生产的425#硅酸盐水泥。

b、骨料：选用质地坚硬、表面粗糙、级配良好的机制碎石，粒径规格为2—4。选用级配良好的中粗砂，MＸ＝3.1。

c、拌和用水：采用自来水

②.配合比的选择：

a、外加剂品种及掺量的选择：为满足不同季节的施工要求，选择XH系列外加剂。该产品能最大限度地减少用水量和提高砼的强度。

b、水泥品种的选择：水泥选择贵阳水泥有限责任公司生产的425#型硅酸盐水泥，经送样试验结果证明，XH系列和该品种水泥相溶性较好，且对砼强度提高有很大作用。

c、掺和料的选择：选粉煤灰为掺和料。粉煤灰可替代部分水泥，减少砼水泥用量，从而降低水化热。粉煤灰可减少砼的用水量，减少泌水和离析现象，它能提高砼的后期强度，对抗裂也很有好处。

d、其它参数对砼强度和坍落度的影响：在优选外加剂、水泥品种和掺合料的基础上，还需进一步确定配合比中其它参数的合理取值，如水灰比、灰砂比及骨料粒径大小等。

e、砼的组成材料：根据上述分析，水泥选用贵阳水泥有限责任公司生产的425#硅酸盐水泥，XH系列外加剂，朱昌永鑫砂石场中粗砂，2—4碎石，按贵州恒建砼有限公司试验室混凝土施工配料单进行配制砼，砼强度等级能满足设计要求。

（2）砼试块留置：按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002规定：“每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一组”，但鉴于本工程转换层所用砼等级为C50高标号砼，对试件的抽检、养护要求相应也高，因此，按进场数量不超过100m3取两组28天强度试件，采用标准养护。同条件养护按规范要求梁板两组，柱两组。试块的取样和制作会同甲方代表和监理现场代表共同进行取样。

- 施工质量控制要点

- 支撑系统每个扣件必须锁紧，架子搭设严格按交底要求进行施工，确保模板及支撑系统的强度、刚度和稳定性。

- 严格检查钢筋半成品成型质量，不合格的半成品绝对禁止进入现场绑扎。

- 转换梁封模前，相关责任人必须逐根检查梁筋的数量、间距、锚固长度是否符合设计和规范要求，焊接连接钢筋的接头质量亦要逐根进行检查。

- 控制好砼原材料质量和搅拌质量，并保证砼浇筑时的需求量。

- 严格控制砼浇灌顺序及养护方式。

- KZZ砼分两次浇筑时，KZL主筋锚固长度比较长，应按钢筋工长要求控制好每根柱子的第一次浇筑高度，柱子的第一次浇筑高度至梁主筋在柱中的锚固端点相比较低处。

混凝土表面泌水和浮浆应排除，待表面无积水时，应进行二次抹压。

- 施工注意事项

①．泵送混凝土在运输、卸料过程中如发现坍落度损失过大（超过2cm），严禁向搅拌车或储料斗内任意加水。

②．在泵车受料斗上应装孔径50mm×50mm的振动筛，防止超规格骨料混入，以加快卸料和防止堵管，当气温高时，在管上遮盖草袋，泡水润湿。

③泵送混凝土时，输送管内有压力或成弱喷射状态，易造成混凝土出现分离现象，浇灌时，要避免对侧模板直接喷射，混凝土输送管口应保持距模板50~100cm的距离，以免分离骨料堆在模板边角，导致出现蜂窝等质量问题。

④．泵送为多机连动作业，距离较远，应配有远距离控制机构和通讯联络设施对讲机，以保证畅通可靠，浇筑连续作业。

⑤．泵送混凝土应搞好现场组织工作，配备精干劳动力，每台泵车需配备的劳力，视浇筑速度和结构复杂程度而定，一般每台泵车配备7~10人（其中混凝土工4~5人，辅助工2~3人，表面抹平1~2人）；使用输送管时，要增加辅助工4~6人，负责装拆、洗管子。

⑥．做好混凝土坍落度抽查记录等，以备作为评定质量、交接验收的资料。

- 温度的控制和防止裂缝的措施

为了防止裂缝，减轻温度应力采取如下措施：

（1）降低水泥水化热

① 选用低水化热或中水化热的水泥品种配制砼，本工程选用的为贵阳水泥有限责任公司生产的425#硅酸盐水泥。

② 充分利用砼的后期强度，减少每立方米砼中水泥用量，根据试验每增减10Kg水泥其水化热将使砼的温度相应升降1℃。

③ 使用粗骨料，尽量选用粒径较大，级配良好的粗骨料，掺加粉煤灰等掺合料，或掺加相应的减水剂，改善和易性，降低水灰比，以达到减少水泥用量，降低水化热的目的。

（2）掺加相应的缓凝剂。

（3）加强施工中的温度控制

① 在砼浇筑之后，做好砼的保温养护，缓缓降温，充分发挥徐变特性，减低温度应力。

② 采取长时间的养护，规定合理的拆模时间延缓降温时间和速度，充分发挥砼的应力松弛效应。

（4）提高砼的极限拉伸强度

选择良好级配的粗骨料，严格控制其含泥量，加强砼的振捣，提高混凝土密实度和抗拉强度，减小收缩变形，保证施工质量，浇筑后及时排除表面积水，加强早期养护，提高砼早期或相应龄期的抗拉强度和弹性模量。

（5）拌合混凝土前用水将碎石冷却以降低混凝土的浇筑温度；

（6）本工程混凝土施工期间正值夏秋季,对混凝土浇注温差控制比较有利；

（7）混凝土微膨胀剂,以提高混凝土的抗裂能力，减少裂缝的产生；

（8）合理的安排施工工序，先浇墙柱，避免过大的高差；

（9）混凝土浇注完毕24小时内，不得往混凝土上吊运材料，避免混凝土前期因强度较低承受外来荷载时产生裂缝；

- 楼板受力传递支撑体系

转换层荷载传递到商场一层（-10.5m）的梁或板上，然后传递至影视厅夹层（-16.14m）梁或板上，最后将荷载卸荷至影视厅（-19.54m）梁或板上。无影视厅夹层时将荷载卸荷至地下三层上，支撑板上的框支梁将荷载传递至地下室底板上。

  - 验算与下层框架梁对位的梁

以最大梁750×1800所对应的梁为例进行计算。

受力分析：转换层大梁的荷载，随支模架通过梁板的变形承受其荷载,传递至以下各层的楼面及梁上。

计算：

①转换层梁自重荷载：  q=γbh =0.75×1.8×25/0.75=45kN/㎡

②模板及支撑架自重：q=NG1+NG2=[0.149×5.2×1.2+(0.35×2×1.62+0.35×0.75)]/0.75=3.10kN/㎡     (NG1__钢管架自重;NG2__模板自重)

③施工均布活荷载:按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001取值为3KN/㎡;

④转换层板及模板荷载:转换层板及模板底另有支撑,考虑对梁的影响荷载为:1KN/㎡;

⑤振捣混凝土荷载轴向标准值:2.0 kN/m2

⑥组合荷载:N=1.2ΣNGK+0.85×1.4ΣNQK=1.2×(45+3.10)+0.85×1.4×(3+1+2)=57.72+7.14=64.86kN/㎡

转换梁KZL23(7A)(750×1800)下对应的商场一层(-10.5m)梁为KL24(7A):截面500×1000，面筋5 25，底筋725，支座负筋825,C40混凝土，梁最大净跨度15.3m。板厚100mm，C40混凝土;取最不利一跨进行复核。

      - KL24(7A)梁自重：0.5×1.0×25/0.5=30kN/㎡;

      - 作用于KL24(7A)梁上的板重:16×8×0.1×25/0.5×16=40kN/㎡。

正截面承载力验算：计算KL24(7A)梁所能承受的最大荷载：

查表得：fc=19.1N/mm2  fy =fy‘=360 N/mm2      AS=3436mm2  AS‘=2454mm2 h0=1000-35=965mm

按照双筋矩形截面进行计算：

x=fy×As−fy'×As'fc×b=360×（3436-2454）/（19.1×500）=37mm

M=fy'×As'(h0−as')+fc×b×x×(h0−x2)=360×2454×（965-35）+19.1×500×37×（965-37/2）=1156KN.m

按简支核算能承受荷载（实际为连续梁，能承受荷载更大）：q=8M/L2=8×1156/15.32=39.51 KN/m，换算成面荷载为39.51 KN/m÷0.5=79.02 kN/㎡；

上部作用荷载及自重荷载为:64.86+30+40=134.86 kN/㎡,大于KL24(7A)梁正截面承受荷载,故荷载需向下一层（影视厅-19.54m)传递,向下传递荷载为134.86-79.02=55.84 kN/㎡。

（影视厅-19.54m)在该处所对应的梁为KL18（11）:截面350×800，面筋722，底筋725，支座负筋725, 8@100/200(4),C40混凝土，梁最大净跨度7.3m。板厚130mm，C40混凝土;取最不利一跨进行复核。

    - KL18(11)梁自重：0.35×0.8×25/0.35=20kN/㎡;

    - 作用于KL18(11)梁上的板重:8×4×0.13×25/0.35×8=37kN/㎡。

    - 上部传下荷载: 55.84 kN/㎡。

正截面承载力验算：计算KL18(11)梁所能承受的最大荷载：

查表得：fc=19.1N/mm2  fy=fy‘=360 N/mm2      AS=3436mm2  AS‘=2661mm2 h0=800-35=765mm

按照双筋矩形截面进行计算：

x=fy×As−fy'×As'fc×b=360×（3436-2661）/（19.1×350）=42mm

M=fy'×As'(h0−as')+fc×b×x×(h0−x2)=360×2661×（765-35）+19.1×350×42×（765-42/2）=908KN.m

按简支核算能承受荷载（实际为连续梁，能承受荷载更大）：q=8Ml2=8×908/7.32=136.31 KN/m，换算成面荷载为136.31KN/m÷0.35=389.46kN/㎡；

上部传来荷载及自重之和为:55.84+20+37=112.84 kN/㎡＜389.46kN/㎡。

（-19.54m ）KL18(11)梁正截面抗弯承载力满足要求！

KL18(11)斜截面承载力验算：

最大剪力在梁端部：V=12ql=1/2×112.84kN/㎡×0.35m×7.3m=144.15KN;

斜截面受剪承载力：Vu=0.07ftbh0+1.25fyvAsvh0s=0.07×1.65×350×765+1.25×360×201×765/100=722.87KN＞V=144.15KN;

（-19.54m ）KL18(11)梁斜截面受剪承载力满足要求!

框支梁KZL23(7A)荷载传递→商场一层(-10.5m)梁KL24(7A)上→影视厅(-19.54m) KL18(11)梁上符合要求!见下图5

图5

  - 验算支撑于楼板上的框支梁支撑体系

与下层框架梁不对位的框支梁数量较少,仅有KZL4、ZL3、ZL6、KZL10、ZL12、ZL30，最大高度为1000㎜,现选取ZL30(2),600×1000进行复核。

受力分析：转换层大梁的荷载，随支模架通过梁板的变形承受其荷载,传递至以下各层的楼面上。

计算：

①转换层梁自重荷载：  q=γbh =0.6×1.0×25/0.6=25kN/㎡

②模板及支撑架自重：q=NG1+NG2=[0.149×5.2×1.2+(0.35×2×0.82+0.35×0.6)]/0.6=2.86kN/㎡     (NG1__钢管架自重;NG2__模板自重)

③施工均布活荷载:按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001取值为3KN/㎡;

④转换层板及模板荷载:考虑对梁的影响荷载为:1KN/㎡;

⑤振捣混凝土荷载轴向标准值:2.0 kN/m2

⑥组合荷载:N=1.2ΣNGK+0.85×1.4ΣNQK=1.2×(25+2.86)+0.85×1.4×(3+1+2)=33.43+7.14=40.57kN/㎡

转换梁ZL30(2) (600×1000)下对应的各层板设计承载力见下表：

| 楼 层 | 设计活荷载 | 装修荷载 | 每层能承受的荷载 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商场一层板(-10.5m) | 3.5kN/㎡ | 0.7KN/㎡ | 4.2KN/㎡ |
| 影视厅夹层板 (-16.14m) | 3.5kN/㎡ | 0.7KN/㎡ | 4.2KN/㎡ |
| 影视厅梁板 (-19.54m) | 3.5kN/㎡ | 0.7KN/㎡ | 4.2KN/㎡ |
| 地下三层车库(-22.94m) | 4.0kN/㎡ | 0.7KN/㎡ | 4.7KN/㎡ |
| 地下四层车库(-26.34m) | 4.0kN/㎡ | 0.7KN/㎡ | 4.7KN/㎡ |
| 地下五层车库(-29.84m)底板 | 基岩上 | 基岩上 | 基岩上 |

4.2+4.2+4.2+4.7+4.7-40.57=-18.57KN/㎡; 板设计承载力不能直接满足要求，应支撑至地下室底板,故支撑于板上的框支梁支撑体系为：

支撑于板上框支梁荷载传递→商场一层(-10.5m)板上→影视厅夹层

(-16.14m)板→影视厅(-19.54m)板→地下三层车库(-22.94m)板→地下四层车库(-26.34m)板→地下五层车库(-29.84m)底板,符合要求!

  - 验算转换层板传递至下层(-10.5m)及以下各层板荷载

(取1.0×1.0单元进行分析计算):

  - 模板与支撑架自重(kN/m2):0.149×5.2×1.2+0.35=1.27kN/㎡；

  - 混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000；换成面荷载25×0.18=4.5kN/㎡；

  - 施工均布荷载标准值(kN/m2):3.000kN/m2；

  - 施工振动砼轴向荷载标准值(kN/m2):2.000kN/m2；

  - 上部传下荷载总和:1.27+4.5+3.0+2.0=10.77 kN/m2

- 各层设计活荷载及恒荷载一览表(按设计说明及强制条文采用)

| 楼 层 | 设计活荷载 | 装修荷载 | 每层能承受的荷载 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商场一层板(-10.5m) | 3.5kN/㎡ | 0.7KN/㎡ | 4.2KN/㎡ |
| 影视厅夹层板 (-16.14m) | 3.5kN/㎡ | 0.7KN/㎡ | 4.2KN/㎡ |
| 影视厅梁板 (-19.54m) | 3.5kN/㎡ | 0.7KN/㎡ | 4.2KN/㎡ |
| 地下三层车库(-22.94m) | 4.0kN/㎡ | 0.7KN/㎡ | 4.7KN/㎡ |

4.2+4.2+4.2-10.77=1.83KN/㎡;有影视厅夹层处板支撑为: 转换层板支撑体系从商场一层→影视厅夹层板→影视厅梁板。

4.2+4.2+4.7-10.77=2.33KN/㎡;无影视厅夹层处板支撑为: 转换层板支撑体系从商场一层→影视厅梁板→地下三层。

经过上面对梁和板的分析验算，结果表明，总计三层支撑能满足转换层楼板施工时传下的荷载，故除转换层本层外，下面应另有两层的支撑架不应拆除。见下图6

图6

- 成品保护

    - 绑扎柱、剪力墙等竖向钢筋时，必须搭设一定操作架，严禁利用已绑好的钢筋上下攀越。

    - 各工种操作人员不准移动或截割钢筋。

    - 水、电、通等专业施工时应保证预埋线、管和盒或其他设施时等位置准确，如发生冲突时，可将竖向钢筋沿平面左右弯曲，横向钢筋上下弯曲，绕开预埋线、管和盒。

注：钢筋上下弯曲时，一定要保证钢筋保护层的厚度要求。

    - 楼板面负筋绑扎一般为最后一道工序，人员不准在上面踩踏行走，防止钢筋的变形、位移。

    - 浇筑混凝土时，应搭设上人和运输通道，禁止直接踩压钢筋；派钢筋工专门负责修理，保证负弯矩筋位置的正确。

    - 浇筑混凝土时，剪力墙、框架柱在楼面标高处加设定型定位支架，定型定位支架与竖向筋绑扎，防止主筋偏位。

    - 浇筑混凝土时，安排专人用湿抹布将钢筋上的砼擦拭干净。

    - 浇筑混凝土时，严禁碰撞预埋件，如碰动应按设计位置重新固定牢靠。

    - 混凝土浇筑完毕后12小时内禁止上人或堆放物料。

    - 混凝土浇注期间派木工、钢筋工值班，对踩弯、移位的钢筋随时修复和保证保护层厚度。

    - 拆下的管道应搬到指定地点冲洗，万一堵管时管内卸下的混凝土应装在灰盆内集中吊走，严禁就地解决。

- 安全措施

  - 混凝土工程

    - 泵车浇筑混凝土，泵车外伸支脚底部应设支垫或支撑在混凝土面上，以保稳定。

    - 泵送混凝土作业过程中，管末端出口与浇筑面应保持一定距离，防止埋入混凝土内，造成管内瞬时压力增高，引起爆管伤人。

    - 泵车应避免经常处于高压下工作，泵车停歇后再启动时，要注意表压是否正常，预防堵管和爆管。

    - 拆除管道接头时，应先进行多次反抽，卸除管道内混凝土压力，以防混凝土喷出伤人。

    - 清管时，管端应设安全挡板，并严禁在前方站人，以防喷射伤人。

    - 清洗管道可用压力水冲洗，但二者不得同时使用。在水洗时，可中途改用气洗，但气洗中途严禁转换为水洗，在最后10m应将泵压或压缩机压力缓慢减压，防止出现大喷爆伤人。

    - 振动器停止使用，应立即关闭电动机，搬运电动机应切断电源，不得用电缆线拖拉扯动电动机。

    - 严禁用振动棒橇钢筋和模板，操作时勿将振动棒头夹到钢筋里或其他硬物而受到损坏。

    - 浇灌框架梁、柱混凝土，应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。

    - 使用振动棒应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电现象。

  - 钢筋工程

    - 绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4m以内，重量不大，可在楼面上绑扎，整体竖起，柱筋在4m以上，应搭设操作架；柱梁骨架，应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

    - 起吊钢筋，下方禁止站人，必须待钢筋降落到离地1m以内始准靠近，支撑就位方可摘钩。

    - 绑扎边柱、边梁钢筋应搭设防护架。

    - 绑扎3m以上梁、柱、墙体钢筋禁止在骨架上攀登和在钢筋上行走，应搭设操作通道和操作架。

    - 严禁用钢筋触动电气开关，钢筋头、铁锈皮应随时清除，集中堆放；

清扫工作场地时，电气设备不得受潮.

    - 钢筋起吊必须捆牢固，吊钩下方不得站人，吊运绑扎钢筋工作，架子必须系好钢筋绳工作架，在无任何牵连的情况下进行吊运，到位后，待工作架放稳，搭好支撑方能放下钢丝绳。

    - 绑扎、安全钢筋骨架前，应检查模板、支柱、脚手架是否稳固，绑扎圈梁、挑檐、外墙、高度超过4m，必须搭正式操作架和挂安全网。

    - 禁止以钢筋骨架代替梯子上下攀登进行操作，柱子骨架高度超过5m，在骨架中间应加设支撑拉杆，加以稳固。

    - 绑扎1m高度以上大梁时，应先立起一面模，再进行绑扎钢筋。

    - 绑扎矩形梁时，先在上口搭设木楞，绑完后抽出木楞，慢慢放落；在平地上预制骨架，应架临时支撑，保持稳定。

    - 在绑扎的平面钢筋上，不准踩踏行走。

    - 利用机械安装钢筋骨架，应有专人指挥，骨架下严禁站人，就位人员必须待骨架降落到1m以内方可靠近扶住就位。两人应互相配合，落实后方可摘钩。

    - 人力搬运钢筋时，应动作一致，在起落停止和上下坡道及拐弯时，前后要相互呼应。

    - 在搬运及安装钢筋时，防止碰触电线。

    - 人力垂直运送钢筋时，应预先搭设马道，并加护身栏；人工垂直送、、拉、运钢筋，应搭接料平台，加设护身栏，并应检查绳索滑轮及绑扎等机具是否牢固，在上面接料人员应挂好安全带，人员必须在护身栏内操作，在运行时垂直下方严禁有人。

    - 堆放钢筋及骨架应整齐平实，下垫木楞，堆放带有弯钩的半成品，最上一层钢筋的弯钩不应朝上。

    - 钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。距电气开关或配电箱不少于800mm。

  - 模板工程

    - 模板和钢管一定要按设计上的型号配置，当型号改变时，一定要通知技术负责人，经过审批后方可进行模板的搭设。

    - 模板系统一定要按计算书上的间距安装，不经技术负责人审批不得随意改变。

    - 模板安装时一定要注意各个节点的连接牢固和拼缝的严密，特别是支撑与模板的连接点，一旦出现连接不牢的问题后果将不堪设想。

    - 模板的拆除应遵循自上而下先拆侧向支撑后拆垂直支撑，先拆不承重结构后拆承重结构。

    - 柱模应自上而下、分层拆除。拆除第一层时，用木锤或带橡皮垫的锤向外侧轻击模板上口，使之松动，脱离柱混凝土。依次拆下一层模板时，要轻击模边肋，切不可用撬棍从柱角撬离。

    - 梁模板的拆除应先拆支架的拉杆以便作业，而后拆除梁与楼板的连接角模及梁侧模板。拆除梁模大致与柱模相同，但拆除梁底模支柱时应从跨中、向两端作业。

    - 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂材料。顶撑要垂直，底端平整坚实，并加垫木。木楔要钉牢，并用横杆顺拉和剪刀撑拉牢。

    - 支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。

    - 支设4米以上的立柱模板。四周必须顶牢。操作时要搭设工作台；不足4米的，可使用马凳操作；模板作业面的预留洞和临边应进行安全防护，垂直作业应上下用架板隔离。

    - 支设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。

    - 拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚。模板的堆放高度不得超过2米。

    - 拆除模板一般应采用长撬杆，严禁操作人员站在正拆除的模板上。

    - 拆模间隙时，应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然坠落，倒塌伤人。

    - 模板拆除前必须有混凝土强度报告，强度达到规定要求后方可进行拆模审批。

- 附件一：梁模板计算书

支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。

因本工程梁支架高度大于4米，根据有关文献建议，如果仅按规范计算，架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002（3）：《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。

梁段:KZL23（7A）。

  - 参数信息

1.模板支撑及构造参数

梁截面宽度 B(m):0.75；

梁截面高度 D(m):1.80

混凝土板厚度(mm):180.00；

立杆梁跨度方向间距La(m):0.40；

立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10；

立杆步距h(m):1.50；

梁支撑架搭设高度H(m)：5.20；

梁两侧立柱间距(m):1.20；

承重架支设:多根承重立杆，方木支撑平行梁截面；

板底承重立杆横向间距或排距Lb(m):0.40；

采用的钢管类型为Φ48×3；

扣件连接方式:单扣件，考虑扣件质量及保养情况，取扣件抗滑承载力折减系数:0.80；

2.荷载参数

模板自重(kN/m2):0.35；

钢筋自重(kN/m3):1.50；

施工均布荷载标准值(kN/m2):2.5；

新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):24.0；

倾倒混凝土侧压力(kN/m2):2.0；

振捣混凝土荷载标准值(kN/m2):2.0

3.材料参数

木材品种：马尾松；

木材弹性模量E(N/mm2)：10000.0；

木材抗弯强度设计值fm(N/mm2)：13.0；

木材抗剪强度设计值fv(N/mm2)：1.5；

面板类型：胶合面板；

面板弹性模量E(N/mm2)：9500.0；

面板抗弯强度设计值fm(N/mm2)：13.0；

4.梁底模板参数

梁底方木截面宽度b(mm)：100.0；

梁底方木截面高度h(mm)：100.0；

梁底模板支撑的间距(mm)：300.0；

面板厚度(mm)：20.0；

5.梁侧模板参数

主楞间距(mm)：400；

次楞根数：6；

穿梁螺栓水平间距(mm)：400；

穿梁螺栓竖向根数：4；

穿梁螺栓竖向距板底的距离为：200mm，400mm，400mm，400mm；

穿梁螺栓直径(mm)：M12；

主楞龙骨材料：钢楞；

截面类型为圆钢管48×3.0；

主楞合并根数：2；

次楞龙骨材料：木楞,，宽度50mm，高度100mm；

次楞合并根数：2；

  - 梁模板荷载标准值计算

1.梁侧模板荷载

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

按《施工手册》，新浇混凝土作用于模板的最大侧压力，按下列公式计算，并取其中的较小值:

其中 γ -- 混凝土的重力密度，取24.000kN/m3；

t -- 新浇混凝土的初凝时间，可按现场实际值取，输入0时系统按200/(T+15)计算，得5.714h；

T -- 混凝土的入模温度，取20.000℃；

V -- 混凝土的浇筑速度，取1.500m/h；

H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度，取1.000m；

β1-- 外加剂影响修正系数，取1.200；

β2-- 混凝土坍落度影响修正系数，取1.150。

根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F；

分别为 50.994 kN/m2、24.000 kN/m2，取较小值24.000 kN/m2作为本工程计算荷载。

  - 梁侧模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

次楞（内龙骨）的根数为6根。面板按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。

面板计算简图(单位：mm)

1.强度计算

跨中弯矩计算公式如下:

其中， σ  -- 面板的弯曲应力计算值(N/mm2)；

M -- 面板的最大弯距(N.mm)；

W -- 面板的净截面抵抗矩，W = 40×2×2/6=26.67cm3；

[f] -- 面板的抗弯强度设计值(N/mm2)；

按以下公式计算面板跨中弯矩：

其中 ，q -- 作用在模板上的侧压力，包括:

新浇混凝土侧压力设计值: q1= 1.2×0.4×24×0.9=10.37kN/m；

倾倒混凝土侧压力设计值: q2= 1.4×0.4×2×0.9=1.01kN/m；

q = q1+q2 = 10.368+1.008 = 11.376 kN/m；

计算跨度(内楞间距): l = 324mm；

面板的最大弯距 M= 0.1×11.376×3242 = 1.19×105N.mm；

经计算得到，面板的受弯应力计算值: σ = 1.19×105 / 2.67×104=4.478N/mm2；

面板的抗弯强度设计值: [f] = 13N/mm2；

面板的受弯应力计算值 σ =4.478N/mm2 小于 面板的抗弯强度设计值 [f]=13N/mm2，满足要求！

2.挠度验算

q--作用在模板上的侧压力线荷载标准值: q = 24×0.4 = 9.6N/mm；

l--计算跨度(内楞间距): l = 324mm；

E--面板材质的弹性模量: E = 9500N/mm2；

I--面板的截面惯性矩: I = 40×2×2×2/12=26.67cm4；

面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×9.6×3244/(100×9500×2.67×105) = 0.283 mm；

面板的最大容许挠度值:[ω] = l/250 =324/250 = 1.296mm；

面板的最大挠度计算值  ω =0.283mm 小于 面板的最大容许挠度值 [ω]=1.296mm，满足要求！

  - 梁侧模板内外楞的计算

1.内楞计算

内楞(木或钢)直接承受模板传递的荷载，按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中，龙骨采用2根木楞，截面宽度50mm，截面高度100mm，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 50×1002×2/6 = 166.67cm3；

I = 50×1003×2/12 = 833.33cm4；

内楞计算简图

（1）.内楞强度验算

强度验算计算公式如下:

其中， σ  -- 内楞弯曲应力计算值(N/mm2)；

M -- 内楞的最大弯距(N.mm)；

W -- 内楞的净截面抵抗矩；

[f] -- 内楞的强度设计值(N/mm2)。

按以下公式计算内楞跨中弯矩：

其中，作用在内楞的荷载，q = (1.2×24×0.9+1.4×2×0.9)×0.324=9.21kN/m；

内楞计算跨度(外楞间距): l = 400mm；

内楞的最大弯距: M=0.1×9.21×400.002= 1.47×105N.mm；

最大支座力:R=1.1×9.215×0.4=4.054 kN；

经计算得到，内楞的最大受弯应力计算值 σ = 1.47×105/1.67×105 = 0.885 N/mm2；

内楞的抗弯强度设计值: [f] = 13N/mm2；

内楞最大受弯应力计算值 σ = 0.885 N/mm2  小于 内楞的抗弯强度设计值 [f]=13N/mm2，满足要求！

（2）.内楞的挠度验算

其中 E -- 面板材质的弹性模量： 10000N/mm2；

q--作用在模板上的侧压力线荷载标准值： q =24.00×0.32= 7.78 N/mm；

l--计算跨度(外楞间距)：l = 400mm；

I--面板的截面惯性矩：I = 8.33×106mm4；

内楞的最大挠度计算值: ω = 0.677×7.78×4004/(100×10000×8.33×106) = 0.016 mm；

内楞的最大容许挠度值: [ω] = 400/250=1.6mm；

内楞的最大挠度计算值 ω=0.016mm 小于 内楞的最大容许挠度值 [ω]=1.6mm，满足要求！

2.外楞计算

外楞(木或钢)承受内楞传递的集中力，取内楞的最大支座力4.054kN,按照集中荷载作用下的连续梁计算。

本工程中，外龙骨采用钢楞，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

截面类型为圆钢管48×3.0；

外钢楞截面抵抗矩 W = 8.98cm3；

外钢楞截面惯性矩 I = 21.56cm4；

外楞计算简图

外楞弯矩图(kN.m)

外楞变形图(mm)

（1）.外楞抗弯强度验算

其中 σ  --  外楞受弯应力计算值(N/mm2)

M -- 外楞的最大弯距(N.mm)；

W -- 外楞的净截面抵抗矩；

[f] --外楞的强度设计值(N/mm2)。

根据连续梁程序求得最大的弯矩为M= 0.892 kN.m

外楞最大计算跨度: l = 400mm；

经计算得到，外楞的受弯应力计算值: σ = 8.92×105/8.98×103 = 99.328 N/mm2；

外楞的抗弯强度设计值: [f] = 205N/mm2；

外楞的受弯应力计算值 σ =99.328N/mm2 小于 外楞的抗弯强度设计值 [f]=205N/mm2，满足要求！

（2）.外楞的挠度验算

根据连续梁计算得到外楞的最大挠度为0.723 mm

外楞的最大容许挠度值: [ω] = 400/400=1mm；

外楞的最大挠度计算值 ω =0.723mm 小于 外楞的最大容许挠度值 [ω]=1mm，满足要求！

  - 穿梁螺栓的计算

验算公式如下:

其中 N -- 穿梁螺栓所受的拉力；

A -- 穿梁螺栓有效面积 (mm2)；

f -- 穿梁螺栓的抗拉强度设计值，取170 N/mm2；

查表得：

穿梁螺栓的直径:  12 mm；

穿梁螺栓有效直径:  9.85 mm；

穿梁螺栓有效面积: A= 76 mm2；

穿梁螺栓所受的最大拉力:  N =24×0.4×0.42 =4.032 kN。

穿梁螺栓最大容许拉力值: [N] = 170×76/1000 = 12.92 kN；

穿梁螺栓所受的最大拉力 N=4.032kN 小于 穿梁螺栓最大容许拉力值 [N]=12.92kN，满足要求！

  - 梁底模板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。计算的原则是按照模板底支撑的间距和模板面的大小,按支撑在底撑上的三跨连续梁计算。

强度验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载；挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

本算例中，面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W =  750×20×20/6 = 5.00×104mm3；

I =  750×20×20×20/12 = 5.00×105mm4；

1.抗弯强度验算

按以下公式进行面板抗弯强度验算：

其中， σ -- 梁底模板的弯曲应力计算值(N/mm2)；

M -- 计算的最大弯矩 (kN.m)；

l--计算跨度(梁底支撑间距): l =300.00mm；

q -- 作用在梁底模板的均布荷载设计值(kN/m)；

新浇混凝土及钢筋荷载设计值：

q1: 1.2×（24.00+1.50）×0.75×1.80×0.90=37.18kN/m；

模板结构自重荷载：

q2:1.2×0.35×0.75×0.90=0.28kN/m；

振捣混凝土时产生的荷载设计值：

q3: 1.4×2.00×0.75×0.90=1.89kN/m；

q = q1 + q2 + q3=37.18+0.28+1.89=39.35kN/m；

跨中弯矩计算公式如下:

Mmax = 0.10×39.353×0.32=0.354kN.m；

σ =0.354×106/5.00×104=7.083N/mm2；

梁底模面板计算应力 σ =7.083 N/mm2 小于 梁底模面板的抗压强度设计值 [f]=13N/mm2，满足要求！

2.挠度验算

根据《建筑施工计算手册》刚度验算采用标准荷载，同时不考虑振动荷载作用。

最大挠度计算公式如下:

其中，q--作用在模板上的压力线荷载:

q =（(24.0+1.50)×1.800+0.35）×0.75= 34.69KN/m；

l--计算跨度(梁底支撑间距): l =300.00mm；

E--面板的弹性模量: E = 9500.0N/mm2；

面板的最大允许挠度值:[ω] =300.00/250 = 1.200mm；

面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×34.688×3004/(100×9500×5.00×105)=0.4mm；

面板的最大挠度计算值: ω =0.4mm  小于 面板的最大允许挠度值:[ω]  = 300 / 250 = 1.2mm，满足要求！

  - 梁底支撑木方的计算

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m)：

q1= (24+1.5)×1.8×0.3=13.77 kN/m；

(2)模板的自重荷载(kN/m)：

q2 = 0.35×0.3×(2×1.8+0.75)/ 0.75=0.609 kN/m；

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m)：

经计算得到，活荷载标准值 P1 = (2.5+2)×0.3=1.35 kN/m；

2.木方的传递集中力验算：

静荷载设计值 q=1.2×13.770+1.2×0.609=17.255 kN/m；

活荷载设计值 P=1.4×1.350=1.890 kN/m；

荷载设计值 q = 17.255+1.890 = 19.145 kN/m。

本工程梁底支撑采用方木，方木的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W=10×10×10/6 = 1.67×102 cm3；

I=10×10×10×10/12 = 8.33×102 cm4；

3.支撑方木验算：

最大弯矩考虑为连续梁均布荷载作用下的弯矩，计算简图及内力、变形图如下：

弯矩图(kN.m)

剪力图(kN)

变形图(mm)

方木的边支座力N1=N2=0.418 KN，中间支座的最大支座力N=5.831 KN;

方木最大应力计算值 ： σ=0.164×106 /166666.67=0.985 N/mm2；

方木最大剪力计算值 ： T=3×5.831×1000/(2×100×100)=0.875N/mm2；

方木的最大挠度：ω=0.016 mm；

方木的允许挠度：[ω]= 0.225×103/250=0.9mm；

方木最大应力计算值 0.985 N/mm2 小于 方木抗弯强度设计值 [f]=13.000 N/mm2，满足要求！

方木受剪应力计算值 0.875 N/mm2 小于 方木抗剪强度设计值 [T]=1.500 N/mm2，满足要求！

方木的最大挠度 ω=0.016 mm 小于 方木的最大允许挠度 [ω]=0.900 mm，满足要求！

  - 梁跨度方向钢管的计算

作用于支撑钢管的荷载包括梁与模板自重荷载，施工活荷载等,通过方木的集中荷载传递。

1.梁两侧支撑钢管的强度计算：

支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算；集中力P= 0.418 KN.

支撑钢管计算简图

支撑钢管计算弯矩图(kN.m)

支撑钢管计算变形图(mm)

支撑钢管计算剪力图(kN)

最大弯矩 Mmax = 0.024 kN.m ；

最大变形 Vmax = 0.007 mm ；

最大支座力 Rmax = 0.581 kN ；

最大应力 σ= 0.024×106 /(4.49×103 )=5.239 N/mm2；

支撑钢管的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2；

支撑钢管的最大应力计算值 5.239 N/mm2 小于 支撑钢管的抗压强度设计值 205 N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度Vmax=0.007mm小于400/150与10 mm,满足要求!

2.梁底支撑钢管的强度计算：

支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算；集中力P= 5.831 KN.

支撑钢管计算简图

支撑钢管计算弯矩图(kN.m)

支撑钢管计算变形图(mm)

支撑钢管计算剪力图(kN)

最大弯矩 Mmax = 0.328 kN.m ；

最大变形 Vmax = 0.093 mm ；

最大支座力 Rmax = 8.111 kN ；

最大应力 σ= 0.328×106 /(4.49×103 )=73.081 N/mm2；

支撑钢管的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2；

支撑钢管的最大应力计算值 73.081 N/mm2 小于 支撑钢管的抗压强度设计值 205 N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度Vmax=0.093mm小于400/150与10 mm,满足要求!

  - 扣件抗滑移的计算:

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN，按照扣件抗滑承载力系数0.80，该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN；

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，根据前面计算结果得到 R=8.111 kN；

R > 6.40 kN 且R < 12.80 kN,所以单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求!采用双扣件！

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编，P96页，双扣件承载力设计值取16.00kN，按照扣件抗滑承载力系数0.80，该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kN 。

  - 立杆的稳定性计算:

立杆的稳定性计算公式

1.梁两侧立杆稳定性验算:

其中 N -- 立杆的轴心压力设计值，它包括：

横杆的最大支座反力： N1 =0.581 kN ；

脚手架钢管的自重： N2 = 1.2×0.129×5.2=0.806 kN；

楼板的混凝土模板的自重： N3=1.2×(0.40/2+(1.20-0.75)/2)×0.40×0.35=0.071 kN；

楼板钢筋混凝土自重荷载:

N4=1.2×(0.40/2+(1.20-0.75)/2)×0.40×0.180×(1.50+24.00)=0.936 kN；

N =0.581+0.806+0.071+0.936=2.395 kN；

φ-- 轴心受压立杆的稳定系数，由长细比 lo/i 查表得到；

i -- 计算立杆的截面回转半径 (cm)：i = 1.59；

A -- 立杆净截面面积 (cm2)： A = 4.24；

W -- 立杆净截面抵抗矩(cm3)：W = 4.49；

σ -- 钢管立杆轴心受压应力计算值 ( N/mm2)；

[f] -- 钢管立杆抗压强度设计值：[f] =205 N/mm2；

lo -- 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架，按下式计算

lo = k1uh                      (1)

k1 -- 计算长度附加系数，取值为：1.155 ；

u -- 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3，u =1.7；

上式的计算结果：

立杆计算长度 Lo = k1uh = 1.155×1.7×1.5 = 2.945 m；

Lo/i = 2945.25 / 15.9 = 185 ；

由长细比 lo/i  的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.209 ；

钢管立杆受压应力计算值 ；σ=2394.752/(0.209×424) = 27.024 N/mm2；

钢管立杆稳定性计算 σ = 27.024 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205 N/mm2，满足要求！

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由下式计算

lo = k1k2(h+2a)               (2)

k1 -- 计算长度附加系数按照表1取值1.167；

k2 -- 计算长度附加系数，h+2a = 1.7 按照表2取值1.004 ；

上式的计算结果：

立杆计算长度 Lo = k1k2(h+2a) = 1.167×1.004×(1.5+0.1×2) = 1.992 m；

Lo/i = 1991.836 / 15.9 = 125 ；

由长细比 lo/i  的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.423 ；

钢管立杆受压应力计算值 ；σ=2394.752/(0.423×424) = 13.352 N/mm2；

钢管立杆稳定性计算 σ = 13.352 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205 N/mm2，满足要求！

2.梁底受力最大的支撑立杆稳定性验算:

其中 N -- 立杆的轴心压力设计值，它包括：

梁底支撑最大支座反力： N1 =8.111 kN ；

脚手架钢管的自重： N2 = 1.2×0.129×(5.2-1.8)=0.806 kN；

N =8.111+0.806=8.637 kN；

φ-- 轴心受压立杆的稳定系数，由长细比 lo/i 查表得到；

i -- 计算立杆的截面回转半径 (cm)：i = 1.59；

A -- 立杆净截面面积 (cm2)： A = 4.24；

W -- 立杆净截面抵抗矩(cm3)：W = 4.49；

σ -- 钢管立杆轴心受压应力计算值 ( N/mm2)；

[f] -- 钢管立杆抗压强度设计值：[f] =205 N/mm2；

lo -- 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架，按下式计算

lo = k1uh                      (1)

k1 -- 计算长度附加系数，取值为：1.167 ；

u -- 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3，u =1.7；

上式的计算结果：

立杆计算长度 Lo = k1uh = 1.167×1.7×1.5 = 2.976 m；

Lo/i = 2975.85 / 15.9 = 187 ；

由长细比 lo/i  的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.205 ；

钢管立杆受压应力计算值 ；σ=8637.419/(0.205×424) = 99.372 N/mm2；

钢管立杆稳定性计算 σ = 99.372 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205 N/mm2，满足要求！

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由下式计算

lo = k1k2(h+2a)               (2)

k1 -- 计算长度附加系数按照表1取值1.167；

k2 -- 计算长度附加系数，h+2a = 1.7 按照表2取值1.004 ；

上式的计算结果：

立杆计算长度 Lo = k1k2(h+2a) = 1.167×1.004×(1.5+0.1×2) = 1.992 m；

Lo/i = 1991.836 / 15.9 = 125 ；

由长细比 lo/i  的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.423 ；

钢管立杆受压应力计算值 ；σ=8637.419/(0.423×424) = 48.159 N/mm2；

钢管立杆稳定性计算 σ = 48.159 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205 N/mm2，满足要求！

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

以上表参照 杜荣军：《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》

  - 梁模板高支撑架的构造和施工要求:

除了要遵守《扣件架规范》的相关要求外，还要考虑以下内容

1.模板支架的构造要求：

a.立杆之间必须按步距满设双向水平杆，确保两方向足够的刚度；

b.梁和楼板荷载相差较大时，可以采用不同的立杆间距，但只宜在一个方向变距、而另一个方向不变。

2.立杆步距的设计：

a.当中部有加强层或支架很高，轴力沿高度分布变化较大，可采用下小上大的变步距设置，但变化不要过多；

b.高支撑架步距以0.9--1.5m为宜，不宜超过1.5m。

3.整体性构造层的设计：

a.单水平加强层可以每4--6米沿水平结构层设置水平斜杆或剪刀撑，且须与立杆连接，设置斜杆层数要大于水平框格总数的1/3；

b.双水平加强层在支撑架的顶部和中部每隔10--15m设置，四周和中部每10--15m设竖向斜杆，使其具有较大刚度和变形约束的空间结构层；

c.在任何情况下，高支撑架的顶部和底部（扫地杆的设置层）必须设水平加强层。

4.剪刀撑的设计：

a.沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑；

b.中部可根据需要并依构架框格的大小，每隔10--15m设置。

5.顶部支撑点的设计：

a.最好在立杆顶部设置支托板，其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm；

b.顶部支撑点位于顶层横杆时，应靠近立杆，且不宜大于200mm；

c.支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算，当设计荷载N≤12kN时，可用双扣件；大于12kN时应用顶托方式。

6.支撑架搭设的要求：

a.严格按照设计尺寸搭设，立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置；

b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求；

c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的，每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m，钢管不能选用已经长期使用发生变形的；

d.地基支座的设计要满足承载力的要求。

7.施工使用的要求：

a.精心设计混凝土浇筑方案，确保模板支架施工过程中均衡受载，采用由中部向两边扩展的浇筑方式；

b.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载，对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施，钢筋等材料不能在支架上方堆放；

c.浇筑过程中，派人检查支架和支承情况，发现下沉、松动和变形情况及时解决。

- 附件二：板模板(扣件钢管高架)计算书

高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。

因本工程梁支架高度大于4米，根据有关文献建议，如果仅按规范计算，架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002（3）：《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。

  - 参数信息:

1.模板支架参数

横向间距或排距(m):0.80；纵距(m):0.80；步距(m):1.50；

立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10；模板支架搭设高度(m):5.20；

采用的钢管(mm):Φ48×3.0 ；

扣件连接方式:双扣件，考虑扣件的保养情况，扣件抗滑承载力系数:0.80；

板底支撑连接方式:方木支撑；

2.荷载参数

模板与木板自重(kN/m2):0.350；混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000；

施工均布荷载标准值(kN/m2):3.000；

4.材料参数

面板采用胶合面板，厚度为20mm。

面板弹性模量E(N/mm2):9500；面板抗弯强度设计值(N/mm2):13；

板底支撑采用方木；

木方弹性模量E(N/mm2):9500.000；木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000；

木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400；木方的间隔距离(mm):150.000；

木方的截面宽度(mm):50.00；木方的截面高度(mm):100.00；

托梁材料为：钢管(单钢管) :Φ48 × 3；

5.楼板参数

钢筋级别:三级钢HRB 400(20MnSiV,20MnSiNb,20MnTi)；楼板混凝土强度等级:C50；

每层标准施工天数:15；每平米楼板截面的钢筋面积(mm2):360.000；

楼板的计算宽度(m):1.00；楼板的计算厚度(mm):180.00；

楼板的计算长度(m):7.30；施工平均温度(℃):20.000；

图2  楼板支撑架荷载计算单元

  - 模板面板计算:

面板为受弯构件,需要验算其抗弯强度和刚度，取单位宽度1m的面板作为计算单元

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为：

W = 100×22/6 = 66.667 cm3；

I = 100×23/12 = 66.667 cm4；

模板面板的按照三跨连续梁计算。

面板计算简图

1、荷载计算

(1)静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m)：

q1 = 25×0.18×1+0.35×1 = 4.85 kN/m；

(2)活荷载为施工人员及设备荷载(kN)：

q2 = 3×1= 3 kN/m；

2、强度计算

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

其中：q=1.2×4.85+1.4×3= 10.02kN/m

最大弯矩M=0.1×10.02×0.152=  0.023 kN·m；

面板最大应力计算值  σ= 22545/66666.667 = 0.338 N/mm2；

面板的抗弯强度设计值  [f]=13 N/mm2；

面板的最大应力计算值为 0.338 N/mm2 小于面板的抗弯强度设计值 13 N/mm2,满足要求!

3、挠度计算

挠度计算公式为

其中q = 4.85kN/m

面板最大挠度计算值 v = 0.677×4.85×1504/(100×9500×4166666.667)=0 mm；

面板最大允许挠度  [V]=150/ 250=0.6 mm；

面板的最大挠度计算值 0 mm 小于 面板的最大允许挠度 0.6 mm,满足要求!

  - 模板支撑方木的计算:

方木按照简支梁计算，其惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W=5×10×10/6 = 83.33 cm3；

I=5×10×10×10/12 = 416.67 cm4；

方木楞计算简图

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m)：

q1= 25×0.15×0.18 = 0.675 kN/m；

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q2= 0.35×0.15 = 0.052 kN/m ；

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN)：

p1 = (3+2)×0.8×0.15 = 0.6 kN；

2.方木抗弯强度验算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载   q =  1.2×(0.675 + 0.052) = 0.873 kN/m；

集中荷载   p = 1.4×0.6=0.84 kN；

最大弯距   M = Pl/4 + ql2/8 = 0.84×0.8 /4 + 0.873×0.82/8 = 0.238 kN.m；

最大支座力 N = P/2 + ql/2 = 0.84/2 + 0.873×0.8/2 = 0.769 kN ；

方木的最大应力值   σ= M / w = 0.238×106/83.333×103 = 2.854 N/mm2；

方木抗弯强度设计值 [f]=13.0 N/mm2；

方木的最大应力计算值为 2.854 N/mm2 小于 方木的抗弯强度设计值 13.0 N/mm2，满足要求!

3.方木抗剪验算：

最大剪力的计算公式如下:

Q = ql/2 + P/2

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力: V = 0.8×0.873/2+0.84/2 = 0.769 kN；

方木受剪应力计算值 T = 3 ×769.2/(2 ×50 ×100) = 0.231 N/mm2；

方木抗剪强度设计值 [T] = 1.4 N/mm2；

方木受剪应力计算值为 0.231 N/mm2 小于 方木的抗剪强度设计值 1.4 N/mm2，满足要求!

4.方木挠度验算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和，计算公式如下:

均布荷载   q = q1 + q2 = 0.675+0.052=0.728 kN/m；

集中荷载   p = 0.6 kN；

方木最大挠度计算值   V= 5×0.728×8004 /(384×9500×4166666.67) +600×8003 /( 48×9500×4166666.67)  = 0.26 mm；

方木最大允许挠度值   [V]= 800/250=3.2 mm；

方木的最大挠度计算值 0.26 mm 小于 方木的最大允许挠度值 3.2 mm,满足要求!

  - 托梁材料计算:

托梁按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算；

托梁采用：钢管(单钢管) :Φ48 × 3；

W=4.49 cm3；

I=10.78 cm4；

托梁按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算；

集中荷载P取纵向板底支撑传递力，P = 0.873×0.8 + 0.84 = 1.538 kN；

托梁计算简图

托梁计算弯矩图(kN.m)

托梁计算变形图(mm)

托梁计算剪力图(kN)

最大弯矩 Mmax = 0.659 kN.m ；

最大变形 Vmax = 1.273 mm ；

最大支座力 Qmax = 8.997 kN ；

托梁最大应力 σ= 0.659×106/4490=146.764 N/mm2 ；

托梁抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2 ；

托梁的计算最大应力计算值 146.764 N/mm2 小于 托梁的抗压强度设计值 205 N/mm2,满足要求!

托梁的最大挠度为 1.273 mm 小于800/150与10 mm,满足要求!

  - 模板支架立杆荷载标准值(轴力):

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容：

(1)脚手架的自重(kN)：

NG1 = 0.138×5.2 = 0.72 kN；

钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A。

(2)模板的自重(kN)：

NG2 = 0.35×0.8×0.8 = 0.224 kN；

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN)：

NG3 = 25×0.18×0.8×0.8 = 2.88 kN；

经计算得到，静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 3.824 kN；

2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。

经计算得到，活荷载标准值 NQ = (3+2 ) ×0.8×0.8 = 3.2 kN；

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算

N = 1.2NG + 1.4NQ = 9.068 kN；

  - 立杆的稳定性计算:

立杆的稳定性计算公式:

其中  N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) ：N = 9.068 kN；

φ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 查表得到；

i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) ：i = 1.59 cm；

A ---- 立杆净截面面积(cm2)：A = 4.24 cm2；

W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3)：W=4.49 cm3；

σ-------- 钢管立杆最大应力计算值 (N/mm2)；

[f]---- 钢管立杆抗压强度设计值 ：[f] =205 N/mm2；

L0---- 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》，按下式计算

l0 = h+2a

k1---- 计算长度附加系数，取值为1.155；

u ---- 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.7；

a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度；a = 0.1 m；

上式的计算结果：

立杆计算长度 L0 = h+2a = 1.5+0.1×2 = 1.7 m；

L0/i = 1700 / 15.9 = 107 ；

由长细比 Lo/i  的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.537 ；

钢管立杆的最大应力计算值 ；σ=9068.416/（0.537×424） = 39.828 N/mm2；

钢管立杆的最大应力计算值 σ= 39.828 N/mm2 小于 钢管立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2，满足要求！

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由下式计算

l0 = k1k2(h+2a)

k1 -- 计算长度附加系数按照表1取值1.243；

k2 -- 计算长度附加系数，h+2a = 1.7 按照表2取值1.004 ；

上式的计算结果：

立杆计算长度 Lo = k1k2(h+2a) = 1.243×1.004×(1.5+0.1×2) = 2.122 m；

Lo/i = 2121.552 / 15.9 = 133 ；

由长细比 Lo/i  的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.381 ；

钢管立杆的最大应力计算值 ；σ=9068.416/（0.381×424） = 56.136 N/mm2；

钢管立杆的最大应力计算值 σ= 56.136 N/mm2 小于 钢管立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2，满足要求！

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件。

以上表参照  杜荣军:   《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。

  - 楼板强度的计算:

1. 楼板强度计算说明

验算楼板强度时按照最不利情况考虑，楼板承受的荷载按照线荷载均布考虑。

宽度范围内配置Ⅲ级钢筋,每单位长度(m)楼板截面的钢筋面积As=360 mm2,fy=360 N/mm2。

板的截面尺寸为 b×h=7300mm×180mm， 楼板的跨度取1M，取混凝土保护层厚度20mm，截面有效高度 ho=160 mm。

按照楼板每15天浇筑一层，所以需要验算15天、30天、45天...的

承载能力是否满足荷载要求，其计算简图如下：

2.验算楼板混凝土15天的强度是否满足承载力要求

楼板计算长边7.3m,短边为1 m；

q = 2× 1.2 × ( 0.35 + 25×0.18 ) +

1× 1.2 × ( 0.72×10×2/7.3/1 ) +

1.4 ×(3 + 2) = 21.01 kN/m2；

单元板带所承受均布荷载 q = 1×21.006 = 21.006 kN/m；

板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算

Mmax = 0.0829×21.01×12 = 1.741 kN.m；

因平均气温为20℃，查《施工手册》温度、龄期对混凝土强度影响曲线

得到15天龄期混凝土强度达到81.27%,C50混凝土强度在15天龄期近似等效为C40.63。

混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=19.352N/mm2；

则可以得到矩形截面相对受压区高度:

ξ= As× fy/ ( αl×b × ho × fcm ) = 360×360 / (1×1000×160×19.352 )= 0.042

计算系数为：αs = ξ(1-0.5ξ) = 0.042×(1-0.5×0.042) = 0.041；

此时楼板所能承受的最大弯矩为:

M1 = αs× α1× b× ho2×fcm = 0.041×1×1000×1602×19.352×10-6 = 20.37 kN.m；

结论：由于 ∑M1 = M1= 20.37 >  Mmax= 1.741

所以第15天楼板强度足以承受以上楼层传递下来的荷载。

模板支持可以拆除。

  - 梁和楼板模板高支撑架的构造和施工要求

除了要遵守《扣件架规范》的相关要求外，还要考虑以下内容

1.模板支架的构造要求：

a.立杆之间必须按步距满设双向水平杆，确保两方向足够的设计刚度；

b.梁和楼板荷载相差较大时，可以采用不同的立杆间距，但只宜在一个方向变距、而另一个方向不变。

2.立杆步距的设计：

a.当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时，可以采用等步距设置；

b.当中部有加强层或支架很高，轴力沿高度分布变化较大，可采用下小上大的变步距设置，但变化不要过多；

c.高支撑架步距以0.9--1.5m为宜，不宜超过1.5m。

3.整体性构造层的设计：

a.单水平加强层可以每4--6米沿水平结构层设置水平斜杆或剪刀撑，且须与立杆连接，设置斜杆层数要大于水平框格总数的1/3；

b.双水平加强层在支撑架的顶部和中部每隔10--15m设置，四周和中部每10--15m设竖向斜杆，使其具有较大刚度和变形约束的空间结构层；

c.在任何情况下，高支撑架的顶部和底部（扫地杆的设置层）必须设水平加强层。

4.剪刀撑的设计：

a.沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑；

b.中部可根据需要并依构架框格的大小，每隔10--15m设置。

5.顶部支撑点的设计：

a.最好在立杆顶部设置支托板，其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm；

b.顶部支撑点位于顶层横杆时，应靠近立杆，且不宜大于200mm；

c.支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算，应用顶托方式。

6.支撑架搭设的要求：

a.严格按照设计尺寸搭设，立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置；

b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求；

c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的，每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m，钢管不能选用已经长期使用发生变形的；

- 附件三:钢筋直螺纹及焊接封闭箍操作工艺

  - 焊接封闭箍操作工艺

    - 待焊箍筋的长度控制要求:

待焊箍筋要考虑：总留 量 = 烧化留量和顶锻留量= A+C= d

待焊箍筋的下料长度：允许偏差 = ±4mm

见下图7:

A

C

图7 闪光对焊箍筋的

烧化留量和顶缎留量图

A－烧化留量；C－顶缎留量

    - 待焊箍筋的切断要求：

为保证闪光对焊箍筋的焊接质量，应使钢筋端头断面平整且垂直于钢筋轴线，对焊时接头对中好、不易错位。

- 对直径6～10mm 的箍筋宜用砂轮片无齿切割机断料 ；

- 也可采用GH—12型钢筋剪切机剪切,这种剪切机切出的钢筋头斜口较小，工作效率较高。

- 对直径12mm～18mm的箍筋，宜采用上述无齿锯切割钢筋；

- 也可采用钢筋切断机切断钢筋，当用切断机时，开机前应将刀口调整严密，以减小斜口。

    - 待焊箍筋接头及弯曲要求

  - 箍筋的闪光对焊接头位置：对梁用箍筋，应设在梁箍筋的上边或下边；

对柱用箍筋，应设在柱箍筋的短边上或设在任意一边上（指正方形或正多边形）。

  - 对焊箍筋的四角弯钩角度要求：要求有对焊接头边的两个90°直角角度应准确。而将它的对边的两个90°直角弯成两个87°～89°角，使箍筋在对焊点处保持一定的弹性压力（即在没有外力的情况下，在对焊点处应能自行搭接30～50mm）。见图2a。

目的是：即使对焊结束，松开搬把后，成品箍筋仍然保持有一定的弹性压力压向对焊接头点，保证对焊接头焊接质量。见图8

90°

90°

弹性压力

87°

～89°

对焊头完全对准

a 待焊箍筋的弯曲角度             b 箍筋对焊前状态

和搭接尺寸

图8

弹性压力

30～40mm

90°

90°

87°

～8９°

B+(1～1.2d)

B

d

在将箍筋快要弯成图2a的状态时，钢筋工只需将箍筋的一边向外轻拉，就可使两个对焊头完全对准（对焊头处仍然有弹性压力存在）。

    - 待焊箍筋检验程序：

- 由专职质量管理人员组织，待焊箍筋的制作人员和焊工参加，按《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003的外观质量要求进行检验。合格的，办理交接验收签字手续；不合格的，必须作返修处理。

- 对焊接头不错位（轴线偏移不得大于钢 筋直径的0.1倍）；

- 对焊接头处保持有弹性压力；

- 对焊接头的弯折角不得大于3°。

    - 成型箍分批外观检查和力学性能检验：

  - 检验批划分

①在同一台班内，由同一焊工完成的1200个同牌号、同直径箍筋闪光对焊接头应作为一个检验批。

②当同一台班内焊接数量较少，可在一周内累计计算；累计不足1200个接头，应按一个检验批计算。

③成品箍筋外观质量检查，从每批箍筋中随机抽10个成品箍筋检查。

  - 力学性能检验，必须从每批成品箍筋闪光对焊接头中随机切取6个接头，只做拉伸试验。

  - 焊接试件必须从成品箍筋上随机切取。严禁用两根直钢筋闪光对焊的接头试件，代替从成品箍筋上随机切取的焊接试件。

  - 成品箍筋接头外观检查应符合下列要求：

1）接头处不得有横向裂纹；

2）与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤；

3）接头处的弯折角不得大于3°；

4）接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍，且不得大于1.5㎜。

箍筋闪光对焊接头拉伸试验结果应符合下列要求：

1）6个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度。

2）至少应有4个试件断于焊缝之外，并呈延性断裂。

当达到上述2项要求时，应评定该批接头为抗拉强度合格。

成品箍筋内净空尺寸（长度或宽度）允许偏差不得大于±4mm。

    - 使用优点：

- 用弯钩箍筋，易使梁上部第二、三排主筋位置下降，上下主筋间的净距超过规范，使梁承载力下降；用弯钩箍筋，易使梁上部第二、三排主筋位置下降，上下主筋间的净距超过规范，使梁承载力下降；

- 用弯钩箍筋，混凝土灌筑较困难，捣固费力，有时会卡振动棒。用弯钩箍筋，混凝土灌筑较困难，捣固费力，有时会卡振动棒。

- 当柱子主筋密集，弯钩箍筋在现场无法弯成135°弯钩，必须对90°弯钩用电弧焊接；梁柱节点钢筋密集，弯钩箍筋难以安装准确；

  - 直螺纹钢筋机械连接

由于转换层钢筋直径和密度大，传统的钢筋连接方式如搭接、焊接连接质量不如机械连接,故转换层粗直径钢筋的连接方式采用直螺纹.直接影响到工程质量、施工速度、经济效益和施工安全性。

    - 钢筋机械连接的优点：

1、强度高，质量稳定可靠；

2、操作简单，施工速度快；

3、适用范围广，适用于各种方位、各种规格的钢筋连接；

4、不受钢筋的化学成分、人为因素、气候、电力曾诸多因素的影响；

5、无污染，符合环保要求、无明火操作，施工安全。

    - 根据JGJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》的规定，钢筋机械连接根据性能可分为Ⅰ、Ⅱ二个等级。Ⅰ级接头以钢筋抗拉强度标准值ftk作为强度检验指标，Ⅱ级接头以钢筋屈服强度ftk的1.35倍作为强度检验指标。

    - 剥肋滚轧直螺纹钢筋机械连接技术是将钢筋肋进行切剥处理后，使钢筋滚丝钱的直径达到一致，然后进行滚轧直螺纹，接头性能等级达到了JGJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》和JG163-2004《滚轧直螺纹钢筋连接接头》的所有性能要求。滚轧直螺纹钢筋机械连接技术适用于φ14～φ40直径的HRB335、HRB400、HRB500钢筋的同异直径的连接以及各种钢筋转动不方便的场合。

    - 制作工艺

滚轧直螺纹钢筋机械连接技术分为三个步骤：

1、钢筋下料，并平头;

2、滚轧直螺纹;

3、利用连接套筒对接钢筋。

    - 直螺纹钢筋接头的优点

1、接头强度高：根据钢材冷作硬化的原理，钢筋上滚扎出的直螺纹强度大幅提高，从而使直螺纹接头的抗拉强度高于钢筋母材的抗拉强度。

2、性能稳定：接头强度不受扭紧力矩的影响，丝扣松动或少拧几扣均不会明显影响接头的强度，并且连接过程不受工人素质的影响，所以性能稳定。

3、连接速度快：因为采用场外预制，现场装配连接的方式进行，所以，预制的钢筋丝头可以在钢筋堆放场大量储备。工期较紧的时候，只需在施工现场增加装配工人即可。

4、应用范围广：在应用范围上基本没有任何限制，更适用于弯折钢筋、固定钢筋、钢筋笼等钢筋不能转动的场合。

5、便于管理：不会出现连接套筒和钢筋不匹配的现象，检验也比较方便。操作简单，普通工人经过几个小时的学习即可成为熟练工。

6、经济效益、社会效益显著：缩短施工周期，提高工程质量，降低能源消耗，利于环境保护，减少设备投资，附加成本较低，具有明显的经济效益和社会效益。

7、劳动强度低：加工一个丝头只需要一步工序在一台专用滚丝机上即可完成。

    - 接头性能检验

对不同直径的HRB400连接钢筋应按规定进行抽检检验，应全部达到JGJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》中Ⅰ级接头所有性能指标，试件均断于母材，达到与钢筋母材等强。

（HRB400钢筋：屈服强度400Mpa，极限强度540Mpa）。

- 应急预案

为了提高本项目部在转换层施工中抗御安全事故的快速反应能力，迅速有效地做好突发性事故，最大限度减少损失，保障职工生命与健康；依据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规及有关部门的要求，结合本转换层施工的实际情况，特制定本预案。

    - 目的

认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，采取切实可行有效的防范措施，建立安全事故应急救援体系，在突发事件发生时，应急救援预案能及时启动，并科学迅速地组织开展救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，防止事故再度发生和蔓延扩大，把事故损失降到最低点。

    - 事故范围分析

在本转换层施工中的各类安全事故，包括工程质量事故、高处坠落、机械伤害、物体打击、触电、架体倒塌、火灾事故等事故。

    - 报告程序和内容

- 报告程序

事故发生后，施工现场负责人应立即报告项目部负责人，项目部负责人将以快速方式逐级向有关部门报告事故的简要情况。

- 报告内容

  - 事故发生的地点、时间、位置。

  - 事故发生的简要经过、伤亡人数、经济损失估计。

  - 事故发生的原因、性质。

  - 事故抢救处理情况和采取的措施。

  - 需要相关部门协助救援和处理的有关事宜。

    - 组织体系

发生事故后，有项目部经理为组长，领导实施事故应急救援预案，各部门、各班组接到报案和通知后立即到达指定地点和岗位，以高度负责精神按预案分工，尽职尽责完成任务。

    - 领导小组：

组长：

副组长：

成员：

办公场所（指挥中心）电话：

应急准备与救援领导小组的职责.

  - 在项目部发生突发事件时，组织人员有效地处理险情，抢救受伤人员、物资，以减少灾害损失。

  - 执行公司应急响应流程图，首先确保人身安全，然后采取有效措施，减少财产损失和环境污染。

  - 了解和掌握救援物资的存放、保管、使用等，以便及时有效的指挥救援工作。

  - 应急响应领导小组或义务消防人员要熟练掌握指挥、控制、抢救、疏散程序和要求，当突发事件发生时，使每个职工都能熟悉重大危险因素及有效控制措施，了解必要的救护常识；做到有序疏散和撤离。

    - 职责分工

- 组长为事故现场总指挥的职能和职责

  - 所有事故现场操作的指挥与协调。

  - 现场事故评估。

  - 保证现场人员和公众应急反应行动的执行。

  - 控制紧急情况。

  - 与应急指挥中心的协调。

  - 做好应急救援处理现场指挥权的移交和应急救援处理协助。

  - 做好消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门联系工作。

- 伤员营救组（施工管理部）的职能和职责

  - 引导现场作业人员从安全通道疏散。

  - 对受伤人员营救到安全地带。

- 物资抢救组（施工管理部）的职能和职责

  - 抢运可以转移的场区内物资。

  - 转移可能引起新危险源的物品到安全地带。

- 保卫疏导组（综合管理部）的职能和职责

  - 对场区内进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通的工作。

  - 疏散场区外的居民撤出危险地带。

- 抢险物资供应组（物资设备部）的职能和职责

  - 迅速调配抢险物资器材至事故发生点。

  - 提供和检查抢险人员的装备和安全配备。

  - 及时提供后续的抢险物资。

- 后勤供给组（物资设备部）的职能与职责

  - 迅速组织后勤必须供给的物品。

  - 及时输送后勤供给物品到抢险人员手中。

- 现场临时医疗组（综合管理部）的职能和职责

  - 对受伤人员作简易的抢救和包扎工作。

  - 及时转移重伤人员到医疗机构就医。

    - 应急预案的培训

  - 新加入的人员及时培训。

  - 个人的防护措施。

  - 对危险源的突显特性辩识。

  - 事故报警。

  - 紧急情况下人员的安全疏散。

  - 各种抢救的基本技能。

  - 应急救援的团队协作意识。

    - 保证措施

事故发生后，在组织抢险、伤员抢救、传染病人隔离、保护或封锁好现场的同时，迅速上报有关部门，启动应急救援预案。

按职责分工迅速开展抢险抢救工作，遇有特殊危急情况要立即向当地有关部门（政府、公安、消防、急救中心等）请求支援；防止事故蔓延扩大，尽量减少事故损失。

应急救援要统一指挥，各部门要密切配合，协调一致，保证救援工作有条不紊地进行；确保职工生命和国家财产不受损失。

- 施工现场发生高处坠落、物体打击、伤亡事故后，主办工长--安全员及现场抢救队立即将伤员采取紧急护理措施，抢救时应注意摔伤及骨折部位的保护，避免因不正确的抬运，使骨折错位造成二次伤害，并及时送往医院治疗。

- 当施工现场发生模板垮塌事故时：发生坍塌事故后，由项目经理负责现场总指挥，发现事故发生人员首先高声呼喊，通知现场安全员，由安全员拨打事故抢救电话“120”，向上级有关部门或医院打电话抢救，同时通知项目经理组织紧急应变小组进行现场抢救。专业工长组织有关人员进行清理模板、钢管或杂物，如有人员被埋，应首先按部位进行抢救人员，其他组员采取有效措施，防止事故发展扩大，让劳务班组负责人随时监护支撑体系状况，防止造成事故再次发生。在向有关部门报告的同时，对轻伤人员在现场采取可行的应急抢救，如现场包扎止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。预先成立的应急小组人员按分工各负其责，重伤人员及时外送医院抢救。按有关程序处理事故、事件，最大限度的减少人员和财产损失。

- 安全专项工程安全检查和评价方法

按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）中的“模板工程安全检查评分表”（附表一）和“高在模板支架安全要点检查表”（ 附表二），以及《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77）逐一进行检查和评价，未达到相关要求，不准进行下一道工序施工。

模板工程安全检查评分表（附表一）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣10分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣8分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 支撑系统 | 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣6分 支撑系统不符合设计要求的扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 立柱稳定 | 支撑模板的立柱材料不符合要求的扣6分 立柱底部无垫板或用砖垫高的扣6分 不按规定设置纵横向支撑的扣4分 立柱间距不符合规定的扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 施工荷载 | 模板上施工荷载超过规定的扣10分 模板上堆料不均匀的扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 模板存放 | 大模板存放无防倾倒措施的扣5分 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 支拆模板 | 2m以上高处作业无可靠立足点的扣8分 拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣5分 留有未拆除的悬空模板的扣4分 | 10 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 模板验收 | 模板拆除前未经拆模申请批准的扣5分 模板工程无验收手续的扣6分 验收单无量化验收内容的扣4分 支拆模板末进行安全技术交底的扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 混凝土强度 | 模板拆除前无混凝土强度报告的扣5分 混凝土强度未达规定提前拆模的扣8分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 运输道路 | 在模板上运输混凝土无走道垫板的扣7分 走道垫板不稳不牢的扣3分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 作业环境 | 作业面孔洞及临边无防护措施的扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施的扣l0分 | 10 |  |  |
| 检查项目 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |

高大模板支架安全要点检查表（附表二）

贵阳市（设区市）      县（区）    （施工、监理、层级监督通用）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架材质 |  |  | 钢管 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 资料检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有专项方案 |  |  |  | 由施工单位组织不少于5人的专家组谁专项方案并出具谁意见 |  |  |  |  | 论证后经修改的方案 |  | 经施工单位技术负责人审批 |  |  |  |  |
| 有计算书（纵横双向步距、跨距取值，立杆稳定计算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经总监理工程师审批 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杆件、扣件进场按品牌抽样检测合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有施工、监理整架验收合格记录 |  |  |  |  |  |  |
| 现 场 检 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整架稳定 | 设置纵横双向扫地杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连墙件（刚性） | 竖直方向每2个步高或每层楼面或沿柱高每4米设置 |  |  |
|  | 沿立杆每步均设置纵横水平杆且纵横两向均无缺杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立杆顶端必须设置纵横双向水平杆和水平剪刀撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竖直方向沿纵向全高全长从两端开始每隔4排立杆设一道剪刀撑 |  |  |  | 剪刀撑宽≥6m且最少4跨 |  |  | 剪刀撑最多跨越杆数： 450时7根500时6根600时5根 |  |  |  |  | 水平方向至少每3跨设置 |  |  |
|  | 竖直方向沿横向全高全长从两端开始每隔4排立杆设一道剪刀撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 如周边无即有建筑物，应采取其它有效措施 |  |  |
|  | 水平方向沿全平面每隔2步且不高于4.5米设一道剪刀撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆支承 | 支于地面时，须在混凝土地面上支立杆 |  |  |  |  | 建筑物悬挑部分的模板支架 |  |  |  | 立杆支在坚实的地面上 |  |  |  |  |  |
|  | 支于楼面时，加支顶，楼面下不少于两层时到少支顶两层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 从楼面挑出型钢梁作上层悬挑模板的立杆支座，型钢梁搁置在楼板上的长度与挑出长度之比≥2，型钢梁末端、前端均与楼板有可靠锚固 |  |  |  |  |  |
|  | 底座和顶托螺栓的伸出长度不大于300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 禁止事项 | 钢立杆必须对接，禁止搭接 |  |  |  |  | 其他问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁止用钢管代替型钢梁从楼层挑出作为立杆支座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁止用钢管从外脚手架上伸出斜支悬挑模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁止用木杆接长作立杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁止使用分层搭设的支撑体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 1、通过 2、改进 3、停用 改进或停用范围如下： |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查单位： 施工 监 理 监督 层级监督 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监察人签名： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、高大模板：支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m，施工面荷载大于10KN/㎡，或线荷载大于15KN/m。

2、本表参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）制定，有关模板的技术标准颁布后，按新标准修订。

3、不属于高大模板的模板支撑体系，除无需专家组论证专项方案外，其余内容可参照本表检查（但高度超过4米需设置水平剪刀撑）。

附图一

附图二

附图三

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：

- 工程竣工资料制作与管理软件

- 临时用电设计计算软件

- 施工安全验算软件

- 标书制作与管理软件

- 网络计划编制制作软件

- 施工平面图布置软件

- 电力工程资料软件

- 高支模架计算软件

- 建邦监理工程师

- 施工组织设计大全

钢结构工程设计cad图纸及效果图大全

别墅设计cad图纸及效果图大全

室内装饰模型及效果图大全

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com