- 一、工程简况

355线乳化液池为地下箱形混凝土结构，桩基为预应力管桩，池体长21.01m，宽4.605 m，底标高-6.60m、顶标高±0.00，底板厚1.0 m，墙壁厚0.505 m，混凝土强度等到级为C35，抗渗等级为S6。

- 二、施工部署

由于乳化液池埋深较深，又与厂房柱基相邻很近，所以采取开口法施工，以免厂房钢结构安装完毕后，施工深基时使厂房柱基发生偏移，致使钢结构发生变形。厂房柱基础与深基同时施工，将柱基加深，深基施工完毕后，进行钢结构安装。其它浅基、沟道等采取闭口法施工。

（一）乳化液池基础，采取12米长钢板桩支护，采取一顺一丁，工作面1.5 m，钢板桩上部采用φ500～800钢管支撑，间距4～5m，钢板桩顶标高-2.5m，第一次施工到-3.5m，施工缝设置钢板止水带，第一次施工完毕后，将钢板桩拔掉，高低差回填石屑，土方开挖前水位必须降到底标高1米以下，方可进行开挖。

（二）和乳化液池相距很近的厂房柱基进行加深，和乳化液池同时进行支护、施工，厂房柱基础加深如下：

K轴：23、24、26线柱基础加深至-6.55m。

（三）采用大井降水的方法降低地下水位。

- 三、施工方法

施工顺序：

降水→挖槽（-2.5m）→打钢板桩→卸荷（-2.5m）→局部开挖（-3.5m）→支撑→开挖→混凝土垫层→池体第一次施工

（一）整个深基区采取钢板桩加钢管支撑的支护方案，且必须通过计算确定是否可行。

（二）按平面布置图进行放线，先挖-2.5m深、2.0m宽的槽，然后打钢板桩。

（三）整个深基区域共布置φ600大井4口，井深15米，降水15天后，水位低于底标高1米以下时方可进行开挖。

（四）开挖前进行卸荷，基础区域钢板桩周围4米内进行卸荷，卸荷到-2.5m。

（五）卸荷完毕基础先从一端开始土方开挖，开挖到-3.5m ，进行300×300H型钢冠梁和φ800钢管支撑施工，支撑完毕后进行开挖，开挖一段距离后，即第二道支撑位置稍过后，停止开挖，进行第二道支撑，第二道支撑支撑完后，再接着进行开挖，以后以此类推，直至挖土完毕。挖土完毕后应及时浇注垫层混凝土，以便及时在基础底标高处形成一道混凝土支撑，具体见附图。

- 四、主要材料用量

1．钢板桩（I36c 桩长12m）：                         422根

2．H型钢（冠梁300×300）：                         113延米

3．φ800钢管（支撑）：                              57延米

- 五、安全措施

1．必须严格遵守先支撑后开挖的原则；

2．必须按方案的施工顺序进行施工；

3．支撑完毕后，检查各节点的连接状况，经确认符合要求后，方可进行开挖；

4．支撑端头设置不小于10mm的钢板作封板，端板与支撑钢管满焊，焊缝厚度及长度能承受全部支撑力或与支撑等强度；

5．在基坑四周设置300×300的排水沟，防止地表水从钢板桩缝隙流入基坑或渗入基坑；

6．支撑时H型钢与钢板桩间不允许有空隙，空隙必须用型钢支撑牢固；

7．钢板桩施工时必须按方案进行，钢板桩间相互咬合；

8．地下水位必须降到基础底标高以下1.0m时方可进行开挖；

9．挖土完毕后应及时浇注垫层混凝土，以便及时在基础底标高处形成一道混凝土支撑。

10．基础第一次施工完毕后，基础与钢板间回填石屑后方可拆除支撑、拔除钢板桩。

11．支护完毕后，每两个小时观察一次，包括坑壁变形、坑底回弹等，发现问题及时上报，实行信息管理和动态监测。

12．施工期间地下水位必须保持在-7.6m以下。

- 六、钢板桩支护计算书

M法计算书

土压力计算依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。

1.地质勘探数据如下：

—————————————————————————————————————

序号  h(m)      (kN/m3)   C(kPa)      (°)      M值        计算方法

1     1.39      19.80       10.00       8.00        1480.0     水土合算

2     1.25      18.90       18.00       10.00       2800.0     水土合算

3     1.73      18.50       15.00       8.00        1980.0     水土合算

4     7.16      18.00       13.00       7.00        1580.0     水土合算

5     4.25      19.00       16.00       9.00        2320.0     水土合算

—————————————————————————————————————

表中：h为土层厚度(m),为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa),为内摩擦角(℃)

2.基底标高为-6.60m，

支撑分别设置在标高-2.50m处，

计算标高分别为-3.00m、-6.60m处，

3.地面超载：

—————————————————————————————————————

序号  布置方式    作用标高m   荷载值kPa   距基坑边线m     作用宽度m

—————————————————————————————————————

基坑侧壁重要性系数为1.00,为二级基坑

采用工字钢，其型号是36c号工字钢

截面面积A=0.0100m2，截面惯性矩I=0.00017310m4，截面弹性模量E=206000.00N/mm2

抗隆起、抗倾覆、抗渗流验算结果

按滑弧稳定验算抗隆起

KL=4.60

达到规范规定安全系数2.00,合格!

计算基坑隆起量：

基坑底最大隆起量=83.72(mm)

验算抗倾覆稳定

计算的抗倾覆安全系数为:2.27

达到规范规定安全系数1.15,合格!

验算抗渗流稳定

达到规范规定安全系数1.50,合格!

内力及位移计算

采用m法计算

计算采用位移法有限元，单元最大长度为0.1m。因为计算中有大量矩阵运算，故不提供计算过程。

共1层支点，支点计算数据如下：

—————————————————————————————————————

序号       水平间距(m)       倾角(度)       刚度(kN/m)       预加力(kN)

1           5.00            15.00         63566.0             0.0

—————————————————————————————————————

共计算2个工况,各支点在各个工况中的支点力如下(单位为kN)：

—————————————————————————————————————

1     0.00   378.37

—————————————————————————————————————

全部工况下各支点的最大轴力如下(单位为kN)：

1         378.37

各工况的最大内力位移如下：

—————————————————————————————————————

工况号 桩顶位移 最大位移 最大正弯矩  最大负弯矩  最大正剪力  最大负剪力

(mm)    (mm)    (kN-m)     (kN-m)      (kN)       (kN)

1     -0.20    0.89        2.8        0.0        1.0       -1.2

2      5.96   18.20       46.2       -1.3       14.1      -11.9

—————————————————————————————————————

全部工况下的最大内力位移如下：

最大桩(墙)顶部位移为：   5.96 mm

最大桩(墙)位移为：      18.20 mm

最大正弯矩为：          46.20 kN-m

最大负弯矩为：          -1.30 kN-m

最大正剪力为：          14.10 kN

最大负剪力为：         -11.90 kN

- 七、附图