某能源(珠海)有限公司三期扩建项目

工艺设备管道施工方案

编制

审核

批准

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

目    录

1    概述	3

1.1  工程简介	3

1.1.2 引用文件		3

1.2  公司质量方针和项目质量目标		4

1.2.1公司质量方针		4

1.2.2 项目质量等级目标		4

1.2.3 项目分部分项质量目标		5

1.2.4 质量控制点		5

2.1   概述		5

2.2   施工工艺流程		6

2.3   施工准备		6

2.4   管道主要施工方法		8

2.4.1  预留预埋		8

2.4.2  管道除锈、坡口		9

2.4.3  预制钢管的防腐油漆		9

2.4.4  管道组对安装		10

2.4.5  阀门安装		12

2.4.6  管道焊接		13

2.4.7  无损检测		15

2.4.8  吊装与敷管		15

2.4.9  水压试验		16

2.4.10 管道气密性试验		17

2.4.11 管道防腐油漆		17

2.4.12 管道涂色与标识		16

2.4.13 系统冲洗与吹扫		19

2.4.14  静电接地		20

2.4.15  管道安装注意事项		20

3.     管道安装安全技术要求		21

4.     设备施工程序		22

5.     设备安装前准备		22

6.     设备安装技术要求		24

7.     安全保证及文明施工		26

7.1    现场文明施工及安全管理措施		26

7.2    安全保障体系框图		27

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

1 概述

1.1 工程简介

本工程是某能源(珠海)有限公司液化气仓储项目工程的第三期改扩建工程。主要包括：4台200 m3卧罐、1台20 m3残液罐、3台液化丙、丁烷装车泵、10台液化丙丁烷除臭塔及1台液化丙烷压缩机的管道安装工程。设计单位为广东寰球广业工程有限公司。

1.1.1  主要技术参数	表一

| 管道直径 | ф21.3*2.9~ф219*6.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道总长度 | 3053m | 阀门、管件 | 1876件 |
| 管道类别 | GC | 管道级别 | GC2 |
| 设计温度 | 50℃ | 设计压力 | 1.8Mpa |
| 材质 | 20# | 水压试验压力 | 2.7Mpa |
| 介质 | 丙烷、丁烷 | 气密性试验压力 | 1.8Mpa |
| 射线检测 | 固定焊口40% | 地下部分：100% |  |
|  | 活动焊口20% |  |  |
| 支架重量 |  |  |  |

1.1.2引用文件

(1)施工图(1377AⅢY-112/113-00);

(2)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》；

（3）GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》；

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

（4）SH3501-2002《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》；

（5）GB50028-2006《城镇燃气设计规范》；

（6）HGJ229-91《石油化工设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》；

（7）SH3022-1999《石油化工设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》；

（8）SY/T0447-96《埋地钢质管道石油沥青防腐层技术规范》；

（9）GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

（10）SH3505-1999《石油化工施工安全技术规程》；

（11）GB50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》。

（12）CL/WPR01-01-2006《中低压工业金属管道安装作业指导书》。

（13）CL/WPR01-01-2006《压力管道焊接作业指导书》。

（14）CL-06-01-WPR3《压力管道焊接工艺评定报告书》。

1.2  公司质量方针和项目质量目标

1.2.1 公司质量方针

坚持质量第一，提供一流服务。确保工程质量，满足用户需求，不断把优良工程奉献于社会。

公司质量方针的内涵：公司通过过程的策划、实施、检查、改

进（PDCA）的不断循环，来确保工程质量；公司与顾客以诚相待，认真履行合同，通过内部不断地沟通和管理评审使质量体系不断地持续改进来满足顾客和市场不断变化的需求。

1.2.2 项目质量等级目标:

工程质量等级:合格。

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

1.2.3项目分部分项质量目标

| 分部工程名称 | 质量目标 | 分项工程名称 | 质量目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业设备 | 合格 | 液化丙烷(丁烷)装瓶泵 | 合格 |
|  |  | 液化压缩机 | 合格 |
| 工业管道 | 合格 | 液化丙烷管线 | 合格 |
|  |  | 液化丁烷管线 | 合格 |
| 工业设备及管道防腐 | 合格 | 管道防腐蚀涂层 | 合格 |

1.2.4质量控制点

1.2.4.1相关责任人需对各个工序施工进行监控，作好施工记录；对不符合国家标准、图纸及方案的情况要立即加以制止和纠正，保证施工质量。

1.2.4.2主要检查项目

| 序号 | 质量控制点 | 依据文件 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料进场 |  | A |
| 2 | 管道焊接 | 《焊接质量控制与检验(第2版)》》 | A |
| 3 | 水密、气密试验、系统吹扫 | 《石油建设工程质量检验评定标准通则》 | A |
| 4 | 管道设备等油漆防腐 | SH3022-1999《石油化工设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》 | B |
| 5 | 设备安装 | 《石油建设工程质量检验评定标准通则》 | A |

2管道安装

  - 概述

本工程管道安装,流动介质分为液态丙烷、液态丁烷、气态丙烷、

气态丁烷等。

管道工程按管道材质为：20#无缝钢管（GB8163 流体用无缝钢管）。

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

本工程管道按压力管道划分为GC2级压力管道，管道安装前在当地质量技术监督局办理告知手续，施工过程中及时接受当地承压特种设备检验所监督检验。

2.2施工工艺流程

施工工艺——配合土建预留预埋——测量——支架制安——管道防腐——底漆——下料、坡口——分段预制、焊接——管道敷设吊装、组对、焊接——无损检测——水压试验——系统冲洗与吹扫——气体泄漏性试验——防腐补口

2.3 施工准备

2.3.1 操作人员条件要求

- 从事工艺管道施工的人员应为高级技工施工过同类工程的人员。

- 从事管道焊接的焊工，必须是锅炉压力容器考试合格的焊工，并取得与本工程管道同类材质合格项目的焊工方可上岗施焊。

- 从事无损检测的人员应具有良好的身体素质和合符要求的视力，且双眼矫正视力不得低于1.0,无色盲、色弱。

2.3.2 主要施工机具

1) 施工机具

三角架、葫芦、套丝机、砂轮切割机、电锤、手电钻、手砂轮、台钻、电焊机、氩氟焊机、坡口机、喷砂装置、空压机、电动试压泵等。

2）施工工具：

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

压管钳、管钳、活动扳手、倒链、手锤、；錾子、划针、台虎钳、手锯、弯管机、手动试压泵、锉刀、手推车、氧气瓶、乙炔气瓶、氧气表、压力表、乙炔表、气焊枪、克丝钳子、改锥、榔头、氩气工具。

3）量具

钢卷尺、钢板尺、水平尺、焊接检验尺、量角规、油标卡尺、线坠、水准仪。

2.3.3 管材检查

- 管公称压力、外径及壁厚、物理性能和管件应符合国家标准规定。并所有管材、管件具备出厂合格证明书，标识完整。

- 管材和管件的颜色应一致；管材和管件内外壁应光滑，平整，无气泡、裂口及裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷；管材轴线不得有异向弯曲，其直线度偏差应小于1%。

- 管材端口必须平整，并垂直于轴线；管件应完整，无缺损、变形。

- 管材、管件安装使用前应向监理方报验，及珠海市特种设备检验所检验。

2.3.4 作业条件

- 施工图及各种文件均已具备,且已进行图纸技术交底和会审。作业

人员对本工程所采用的管材性能及安装技术要求已了解清楚，并取得技术、安全培训合格证。

施工所用的材料、机具、施工力量等能满足正常施工。施工场地及施工用水、电、材料贮放场地等临时设施，应能满足施工需要。     某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

- 施工前必须复核管材、管件应附有产品合格证及使用说明书。管材、管件的材料类别、规格、压力等级应符合设计的规定。

在运输贮存和施工的过程中应防止管材和管件遭受破坏和污染。

- 开口处应加以封堵，在工程中不得使用已损坏和被污染的管材和管件。

- 施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕，根据设计图和基本水准点已完成临时水淮点的设置。

- 开工报告已批准。

2.3.5主要施工方案选择

管道连接:工艺管道采用氩、电联焊。

管道除锈、坡口、防腐、支吊架、钢结构集中在生产临时加场地内进行。

各系统管道采用分段预制、机械分段吊装、焊接的方法进行敷设。

2.4管道主要施工方法

2.4.1预留预埋

- 孔洞预留模用木材制作，孔洞尺寸及安装位置按设计图纸要求。

- 预埋钢性套管的型式按全国通用给排水标准图样III，尺寸按设计

图纸要求进行加工。

3）按图纸的位置、尺寸，在支模时将木模、套管固定在模板上并用废旧泡沫塑料填充，在浇筑混凝土时，注意看护，防止移位和碰掉。

2.4.2管道除锈、坡口

1）管道除锈采用喷砂方法除锈；除锈等级应相当SH3022-1999《石某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

油化工设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》中的Sa212级。

2）管道切割坡口，可采用电动坡口机机械坡口或氧乙炔火焰坡口。氧乙炔火焰坡口，必须除净坡口表面的氧化渣，并用锉刀或手提砂轮

机将凹凸缺陷，电动角向砂轮打磨。坡口两侧不小于10mm范围的内外表面应露出金属光泽。

2.4.3预制钢管的防腐油漆

2.4.3.1埋地管道

1）埋地管道表面处理采用喷砂除锈，金属表面处理等级要达到SH3022-1999《石油化工设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》中的Sa212级。

2）表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆层等附着物，任何残留的痕迹仅是点状或条纹状的轻微色斑。

3）埋地管道防腐采用环氧煤沥青防腐：环氧煤沥青五油二布。

4）涂刷时，预留出100-150mm焊接长度不刷，完成焊接/试压合格后补刷该部位。

2.4.3.2非埋地管道、管架外防腐

- 非埋地管道、管架外表面处理用喷砂除锈，金属表面处理等级要

求达到SH3022-1999《石油化工设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》中的Sa212级。

2）表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆层等附着物，任何残留的痕迹仅是点状或条纹状的轻微色斑。

3）底漆：防腐采用无机富锌底漆2层，底漆厚度为80цm;

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

4)面漆：采用环氧防腐漆3层，面漆厚度为120цm；面漆颜色为银白色。管架的面漆颜色可征求业主的要求确定。

5）在加工场地预制涂刷时，预留出100-150mm焊接长度不刷，等完

成焊接及压合格后补刷该部位。

2.4.4管道组对安装

2.4.4.1管道分段组对

- 管道切割和坡口采用气割方法,除净坡口内外表面50mm范围内的氧化皮、熔渣，并修补凹凸缺陷，电动角向砂轮打磨。坡口两侧不小于10mm范围的内外表面应露出金属光泽。

- 管道组装前清除管子内的一切杂物。焊接的管段管口下班前用临时盲板封堵，防止杂物进入管内。

- 管端有变形时，专用工具校正。无法校正时，气割切割变形段。不准用铁锤直接敲打击管壁，存在裂纹或夹层的管口必须切除。

- 管道采用外对口器组对，禁止强力对口，做好保护绝缘层的措施。

- 管子和管件组对做到内壁齐平；等厚对接焊缝不超过壁厚度的10%，且不超过1mm；不对等厚对接焊缝不超过薄壁管管壁厚度

的20%，不大于2mm。管口组对应符合下表规定：

管口组对规定

| 序号 | 检查项目 | 规定要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管内清扫 | 无任何杂物 |
| 2 | 管口清理（10mm范围内）和修口 | 管口完好无损，无铁锈、油污、油漆 |
| 3 | 两管口焊缝间距 | 错开间距大于或等于100mm |
| 4 | 错口和错口校正要求 | 错口小于或等于1.6mm,延周长均匀分布，个别使用锤击校正 |
| 5 | 钢管短节长度 | 大于管径，且不小于0.5m |
| 6 | 相邻和方向相反的两个弹性敷设中间直管段长 | 大于或等于0.5m |
| 7 | 相邻和方向相反的两个弯管中间直管段长 | 不小于管外径,且不少于0.5m |
| 8 | 分割以后,小角度弯头的短弧长 | 大于51mm |
| 9 | 管子对接偏差 | 小于或等于3°,不允许割斜口(禁用虾米腰) |
| 10 | 手工焊接作业空间 | 大于0.4m(距管壁) |

- 管道弹弧弯头处的弯头顶点应为直管段,不允许有焊接接头.

- 管口组对符合要求后,立即进行点焊固定,点焊长度为10-15mm,高度为2-4mm,且不超过管壁厚度的2/3,点时间距视管子大小而定,一般以50～300mm为宜,每个焊接口点焊不得少于三处

对焊管道坡口型式及组对间隙

| 序号 | 坡口名称 | 坡口形式 | 尺寸（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 壁厚 S | 间隙 C | 钝边P | 坡口角度α |
| 1 | I型 | C S | <2 | 0 | ___ | ____ |
| 2 | V型 | C S a | ≥3～9 | 1±1 | 1±1 | 70°±5° |
| 3 | V型 | C S a p | >9～26 | 2+1-2 | 2+1-2 | 60°±5° |

- 管子和管件组对做到内壁齐平;等厚对接焊缝不超过壁厚度的10%，且不超过1mm；不对等厚对接焊缝不超过薄壁管管壁厚度的

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

20%，不大于2mm。

- 管口组对应符合下表规定

| 序号 | 检查项目 | 规定要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管内清扫 | 无任何杂物 |
| 2 | 管口清理（10mm范围内）和修口 | 管口完好无损，无铁锈、油污、油漆 |
| 3 | 钢管短节长度 | 大于管径，且不少于0.5m |
| 4 | 弯头分割以后,小角度弯头的短弧长 | 大于51mm |

2.4.5阀门安装

- 阀门的规格、型号、材质应符合设计要求，根据安装标准，

应逐个进行壳体压力试验和密封试验。不合格者，不得使用。

- 各型阀门安装前应逐个作强度和严密性试验，试验应符合GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、SH3501-2002《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》要求。阀门强度试验压力为1.5倍公称压力,试验时间为5min,以壳体填料无渗漏为合格，试验介质为洁净水；严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍,试验时间均为5min,不渗漏为合格。

- 阀门安装方向应符合设计要求，安装阀门时应使阀门、阀杆位置应便于操作。

- 法兰阀门与管道或设备连接时，不得使用双层垫和斜垫片，不得强力紧固螺丝，拧紧法兰螺栓应采取对角线操作方式，拧紧连接螺栓后，螺杆伸出螺母长度不宜大于螺杆直径的1/2，一般以2～3扣丝为宜。

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

- 管道组成件安装，按施工图要求和企业CL/WPR 02  -01-2006《中低压工业金属管道安装作业指导书》安装。

2.4.6管道焊接

2.4.6.1焊前准备

1)施焊本工程的焊工,必须持有压力容器、压力管道合格项目焊工合格证，施焊项目必须与焊工合格证相符。

2）焊口组对前，将坡口及其内外侧表面不小于10mm范围内的杂质清

除干净，且不得有裂纹等缺陷。

2.4.6.2施焊

1)氩电联焊工艺参数,按公司焊接工艺评定和企业CL/WPR01  -01-2006《压力管道焊接作业指导书》施焊。

2）氩弧焊所采用的氩气应符合现行国家规定GB4842的规定，且纯度不应低于99.96%，手工钨极氩弧焊，宜采用铈钨极或钍钨极。

3）焊接材料采用ф2.5～3.2mmJ422焊条及H08Mn2Siф2～2.5mm焊丝．

４）焊条需设专人管理,施焊前必须对焊条进行烘干，烘干温度为100～150°,并作好烘干、发放及回收记录。焊条使用必须装在焊条保温桶内，随用随取。

5）对施工现场焊接环境的监测，当出现下列任一情况时都应采取防护措施：Δ雨天；Δ风速超过2m/s；Δ相对湿度在90%以上。

6）焊接工艺参数由现场焊接责任人指定的焊接工艺卡。

7）管子焊接时，将起始端用临时钢板点焊堵封，以防止管内穿堂风

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

和管内清洁，并应搭设临时防风、防雨棚。

8）管道焊缝焊完后，应即时清除药皮，作外观检查，并应符合下列要求：

a、管道焊缝表面的熔渣、飞溅等杂物，应清除干净。

b、管道焊缝表面不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣等缺陷。

c、管道焊缝表面咬边深度不得大于0.5mm，在任何长300mm的焊缝中两侧咬边累计长度不得大于50mm。

d、管道焊缝表面余高0.5～1.6mm，局部不超过3mm，长度不超过50mm。

e、焊缝宽度尺寸按坡口宽度增加3.0～4.0mm。

2.4.7无损探伤

2.4.7.1射线检测时机：射线检测应在焊缝的焊接结束至少24小时后进行。

2.4.7.2焊缝要求：被检测焊缝及热影响区的表面质量（包括余高）应经外观检查合格。不应有影响底片评定的不规则形状，否则应予以修磨。

2.4.7.3检测比例：本工程GC2级压力管道，活动焊口抽查比例为20%，固定焊口抽查比例为不少于40%。

2.4.7.4射线检测按GB50235-97、GB50236-98验收规范执行。

2.4.8吊装和敷管

2.4.8.1管道的分段吊装

管道的分段吊装，用16T/25T汽车吊来完成，管道吊装索具，采用尼龙吊带，吊装前应对使用的机具绳索进行检查，确定安全可靠某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

方能使用。绳索绑扎要牢固，吊点选择应合理，不得使管道在吊装过程中产生永久性变形。

管材在吊装沟槽内时，应平稳入沟，不得与沟壁或沟底激烈碰撞。

管道在安装和铺设过程中需要中断时，应用采取措施将管口封闭。

2.4.8.2参加吊装人员应服从统一指辉,步调一致。管道就位后应立即将其固定，然后方能拆卸吊具。

2.4.8.3成品油管道按0.002的坡度敷设，高处设呼吸阀，低处设排

泄；消防管道低处设放水阀。

2.4.8.4管道的阀门、法兰等组成件安装位置，按施工图设置。

2．4．9水压试验

2．4．9．1管道安装完毕后，无损探伤合格后，约请业主和监理单位共同参与对已安装的管子，管件、阀门、紧固件、支吊架、焊缝等进行一次全面检查，确认符合设计要求和规范规定后，即可试压。

2.4.9.2水压强度试验、检验

- 试验压力：设计压力（1.8Mpa）的1.5倍即2.7 MPa

- 测试工具、仪表：试压泵、压力表；

- 测试手段：试压泵加压，观察压力表压降，检查管道及连接各部位。

- 测试时间：系统管道安装完质量检查合格后进行。

- 在系统内设置两块其量程(试验压力的1.5～2倍)相同、精度不低于1.5级,并经校验合格,且在有校期内的压力表。

试验方法：在系统最高处设置一块压力表，用临时供水管向系统管道内注水；打开系统最高处放气阀排气，待管道内充满水后关闭

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

排气阀；连通试压泵并设一块压力表；用试压泵分两次缓慢加压至试验压力后，观察系统最高处压力表压降情况，同时检查管道及连接各部分。

2.4.9.3合格判定:试验压力10min内压力降不超过0.5Mpa,且管道的各部位不渗不漏为合格;工作压力在稳定30min无压降、无渗漏为合格。

试压结束后，缓慢放掉管内压力，压力接近零时打开放气阀，放净管内水。

2．4．10管道气密性试验

2．4．10．1气密性试验在水压试验合格后进行，气密性试验压力应为设计压力，气密性试验宜采用压缩空气。

2.4.10.2使用与水压试验要求相同的压力表，安全阀经过校验合格。

2.4.10.3气密性试验按GB50235-97规定中7.5.4.4试验压力的10%逐级升压至试验压力;超过50%后每次保压：3min；再用肥皂水涂抹、检查各法兰连接处、三通、弯头、大小头处各焊口；气密性试验至关重要，要做到任何一个连接点都没有泄漏，发泡剂检验不泄漏为合格。

2.4.10.4如无泄漏稳压0.5小时,压力不降为合格.

2.4.10.5检查中如有在压力下无法处理的泄漏点时,要做好标记及记录待泄压后处理；重新进行气密性试验直至合格。

2.4.10.6管道气密性试验时设置2个经校验合格并在有校期内的压力表.

2.4.11管道防腐油漆

这部分的管道防腐油漆指管道试压合格后的补口和面漆工序。

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

2.4.11.1埋道管道

- 埋地管道金属表面处理等级要求达到SH3022-1999《石油化工设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》中的Sa212级。

- 表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，

任何残留的痕迹仅是点状或条纹状的轻微色斑。

- 埋地管道防腐采用环氧煤沥青防腐：环氧煤沥青三油二布。

2.1.11.2非埋地管道、管架外防腐

- 非埋地管道、管架外表面处理用喷砂除锈，金属表面处理等级要求达到SH3022-1999《石油化工设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》中的Sa212级。

- 表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹仅是点状或条纹状的轻微色斑。

- 底漆：防腐采用无机富锌底漆2层，底漆厚度为50цm；

- 面漆：采用环氧防腐漆3层，面漆厚度为50цm；面漆颜色为银白色。管架的面漆颜色可征求业主的要求确定。

- 在加工场预制涂刷时，预留出100---150mm焊接长度不刷，待完成焊接及试压合格后补刷该部位。

表面处理等级和分类

| 质量等级 | 处理方法 | 表面处理要求 |
| --- | --- | --- |
| Sa-3 | 使钢材表观洁净的喷射或抛射除锈 | 设备、管道和钢结构表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，该表面应显示均匀的金属色泽 |
| Sa-212 | 非常彻底的喷射或抛射除锈 | 设备、管道和钢结构表面应无可见油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹仅是点状或条纹状的轻微色斑 |
| Sa-2 | 彻底的喷射或抛射除锈 | 设备、管道和钢结构表面应无可见油脂、污垢、并且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物以基本清除，其残留物应是牢固附着的。 |
| Sa-1 | 轻度的喷射或抛射除锈 | 设备、管道和钢结构表面应无可见的油脂、污垢、并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆等附着物 |

2.4.12管道涂色和标识

管道涂色与标识见下表；

| 名称 | 保护色及基本识别色 |
| --- | --- |
| 易燃液体（闪点≤60℃） | 银白色 |
| 水 | 绿色 |
| 其他液体、污水 | 黑色 |
| 消防管线 | 红色 |

2.4.13系统冲洗与吹扫

- 系统冲洗

管道系统冲洗用自来水进行,水冲洗前应对管道支架、吊架进行检查，必要时采取加固措施。管道冲洗所采用的排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%，并应与排水系统可靠连接，其排放应安全和畅通。

管道冲冼的水流速度控制在3m/s以上；其流量不宜小于下表的规定：

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

| 管道公称直径（mm） | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲洗流量（L/s） | 220 | 154 | 98 | 58 | 38 | 25 | 15 | 10 | 6 | 4 |

冲洗合格判定方法：合格判定用对比法，即以管内出水透明度无明显变化时，判定为合格。

2）系统吹扫

- 利用储罐空气试压后的气体对管道系统进行间断性吹扫，吹扫

压力不得超过管道设计压力，空气流速不宜小于20m/s。

- 空气吹扫的排气管应设在无人处，保证安全排放，排气管管口应朝上倾斜，并加明显标志。排气管应具有牢固的支承，以承受其排空的反作用力。

- 空气吹扫的检查方法及合格标准：以铝靶板上肉眼可见的冲击斑痕不多于十点，每点不大于一毫米，即认为合格。

2.4.14静电接地

  - 静电接地应符合SH3097《石油化工静电接地设计规范》的要求。

  - 所有管法兰连接处、管廊上并行的管道之间均须设防静电跨接线，并在适当位置与静电接地网连接，形成良好的电气通路。

  - 所有扶梯进口都应在已接地的金属栏杆上留出一米长的裸露金属面，以便消除人体静电。

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

2.4.15管道安装注意事项

- 装置内标高低于±0.00米的埋地工艺管道,均须按地下管道的要求作防腐、防水处理。

- 管道安装时除了标有冷拉或预紧的要求外，均须按管道自

然状态安装，尤其是各种机泵的接管更是不允许强拉硬压。

- 所有安全阀应按工艺特性表所示起跳压力进行校正和调整。出口通过大气的安全阀的出口管应在管底开ф10的小

孔，以便排液。

- 所有大而重的设备均应在其基础完成初期沉降后再连接管道，以免设备基础沉降造成管道产生过大的力矩和应力或破坏。

- 施工中本设计与现场如有不符之处，由施工代表处理解决。

3.管道安装安全技术要求

3.1进入施工现场的人员必须正确佩带好安全帽。

3.2高空作业人员必须戴好安全带,并正确使用,遵循“高挂低用”的原则.脚手架要搭设牢固,符合规范要求,跳板铺设要有不少于200mm的搭接.并用铁丝捆扎牢固,防止跳板滑动。上高用梯子要采取防滑措施，梯子上端必须进行捆扎。

3.3管道、阀门吊装要有专人指辉。严禁他人违章指挥。

3.4机具、设备在使用过程中，要严格按操作规程执行。用电机具要有可靠的接地。电动工具应装漏电保护器，并经检查合

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

格方可使用。

3.5氧气瓶与乙炔瓶的间距要有5M以上的距离,并要有安全标记。

3.6管道安装所使用的倒链,在使用前应检查是否完好,使用过程中要注意滑链,要检查合格后才能使用。

3.7因围墙内是生产区,属于一级防火区,由于管道的长度及弯管较多,并要与设备碰头,必须进行施工焊接,现对需要焊接的地方采取用架管及铁皮搭设可随时搬动的围栏,在每个需焊接动火的地方用围栏围住,施工人员在围栏内操作,并在围栏四周准备4个灭火器,摆放在围栏四周,同时将消防水带拉至动火附近,派专人看守,焊一个焊口,搬迁一次,逐步完成施工。在有船来和罐装车装卸时，停止动火，到船和罐装车离去时再动火。凡在生产区施工人员，必须关闭手机，不准吸烟，随时保持安全生产的思想，高度警惕，施工班长应按各组的工作情况，做好安全技术交底，并做好记录。．

4、设备安装施工程序

施工前准备

基础验收

基础铲麻面安垫铁

初   平

找平、找正

二次灌浆

竣工验收

解体、清洗、调整

单体试车

最终检查

设备验收

设备就位

螺栓孔灌浆

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

5.安装前的准备工作

5.1 施工条件

5.1.1 土建工程基本结束，施工现场的建筑材料、泥土、杂物等，已清除干净。

5.1.2 施工用水、电、道路、照明、消防器材，主要材料和机具、劳动力等已准备充分，并做出合理安排。

5.2 开箱验收

5.2.1机器的开箱检验，应在有关人员参加下，按照装箱清单进行，其内容如下：

5.2.1.1 核对机器的名称、型号、规格、数量、包装箱号、箱数及包装情况；

5.2.1.2 检查随机技术资料及专用工具是否齐全；

5.2.1.3 对设备及零、部件进行外观检查，并核实设备及零、部件的品种、规格、数量等。

5.2.1.4 机器及各零部件和专用工具，均应妥善保管，不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。

5.2.1.5 检查后应在检验记录上确认签字。

5.3 基础验收

5.3.1 基础移交时，应有中间交接证书及测量记录。在基础上应有明显的标记，标高基准线及基础的纵横中心线。在建筑物上应标有坐标轴线。

5.3.2 对基础进行外观检查，不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷，地脚螺栓孔内清洁无杂物，相对尺寸符合安装要求

5.3.3 对基础尺寸及位置进行复查，其允许偏差应符合下表规定

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

基础尺寸及位置的允许偏差

| 项次 | 项 目 名 称 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础坐标位置(纵横轴线) | ±20 |
| 2 | 基础各不同平面的标高 | +0 -20 |
| 3 | 基础上平面外形尺寸 凹穴尺寸 凸台上平面外形尺寸 | ±20 +20 -20 |
| 4 | 基础上平面的水平度 每 米 全 长 | 5 10 |
| 5 | 竖向偏差 每 米 全 高 | 5 10 |
| 6 | 预留地脚螺栓孔孔壁铅垂度 每 米 中心位置 深 度 | 10 ±10 +20 |

5.4 基础处理

5.4.1 需二次灌浆的基础表面应铲出麻面，麻点深度一般不小于l0mm，密度以每平方分米内有3～5个点为宜，且表面不允许有油污或疏松层。

5.4.2 放置垫铁处的基础表面应铲平，其纵横水平度允许偏差为2mm/m。

6．设备安装技术要求

6.1 垫铁和地脚螺栓的要求

6.1.1 在地脚螺栓两侧各放置一组垫铁，应尽量使垫铁靠近地脚螺        栓，当地脚螺栓间距小于300m时，可在各地脚螺栓的同一侧放置一  组垫铁，相邻两垫铁组间距一般为600mm，当大于600mm时，中间应某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

加一组垫铁。

6.1.2垫铁表面应平整，无氧化皮、飞边等，斜垫铁的斜面光洁度不得小于△3，斜度一般为1/20～1/10，斜垫铁应配对使用，与平垫铁组成垫铁组时，薄垫铁应放在斜垫铁与厚平垫铁之间，垫铁组厚度一般为30～70mm。

6.1.3 垫铁直接放置在基础上，与基础接触面应均匀，其接触面积应不小于50％，平垫铁顶面水平度的允许偏差为2mm/m，各垫铁组顶面的标高应与机器底面实际标高相当。

6.1.4 设备找平后，垫铁组应露出底座10～30mm，地脚螺栓两侧的垫铁组，每块垫铁伸入不超出机器底座底面的长度，均应超过地脚螺栓，且应保证机器的底座受力均衡。

6.1.5 配对斜垫铁的搭接长度应不小于3/4，其相互间的偏斜角不应大于3。

6.1.6 机器用垫铁找平找正后， 手锤敲击检查垫铁组的松紧程度，  应无松动现象。用0.05mm塞尺检查，垫铁之间及垫铁与底座底面之间的间隙，在垫铁同一断面处从两侧塞入的长度总和，不得超过垫铁长(宽)度的1/3，检查合格后应随即用电焊在垫铁组的两侧进行层间点焊固定，垫铁与机器底座之间不得焊接。

6.1.7 放置在预留孔中地脚螺栓，应符合下列要求：

6.1.7.1 地脚螺栓的光杆部分应无油污和氧化皮，螺纹部分应涂上少量油脂。

6.1.7.2 螺栓应垂直无歪斜。

6.1.7.3 地脚螺栓不应碰孔底，螺栓上任一部位离孔壁的距离不得少于15mm。

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

6.1.7.4 拧紧螺母后，螺栓须露出螺母1.5～3个螺距。

6.1.7.5 螺母与垫圈，垫圈与底座间的接触应良好。

6.1.7.6 拧紧地脚螺栓应在预留孔内的混凝土达到设计强度的75％以上时进行，拧紧力应均匀。

6.2 就位、找平及找正

6.2.1 设备上作为定位基准的面，线和点对安装基准线的平面位置及标高和允许偏差，应符合下表的规定：

| 项 目 | 允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平面位置 | 标 高 |
| 与其它设备无机械联系的 | ±5 | ±5 |
| 与其它设备有机械联系时 | ±2 | ±1 |

6.2.2 设备找平时，安装基准的选择和水平度的允许偏差，必须符合“专项规范”或“机器说明书”的规定，一般横向水平度允许偏差为0.10mm/m，纵向水平度允许偏差为0.05mm/m，不得用松紧地脚螺栓的办法调整找平。

6.2.3 安装基准测量点的选择

6.2.3.1 进出口法兰面；

6.2.3.2 机体加工平面；

6.2.3.3 支承滑动部件的导向面；

6.2.3.4 转动部件的轴颈或外露轴的表面；

6.2.3.5 联轴器的端面及外圈周面；

6.2.4 对于电机、泵及减速器分体到货，需在现场重新安装的情况下，应严格检查泵轴和电机轴及减速器轴的同心度，联轴器两轴的对中偏差及联轴器的端面间隙，应符合机器技术文件的要求。

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

6.2.5 二次灌浆

6.2.5.1 地脚螺栓预留孔的灌浆工作，必须在机器的初找平找正后进行。二次灌浆工作，应在隐蔽工程检查合格，机器的最终找平找正后24小时内进行。否则，在灌浆前应对机器的找平、找正数据进行复测核对。

6.2.5.2 与二次灌浆层相接触的底座底面应光洁无油垢，无防锈漆等。

6.2.5.3 二次灌浆层的高度为30～70mm。

6.2.5.4 在捣实地脚螺栓预留孔中的混凝土时，不得使地脚螺栓歪斜或使机器产生位移。

6.2.5.5 二次灌浆时，基础表面须用水冲洗干净并浸湿，当环境温度低于零度时，应采取防冻措施，灌浆时须清除基础表面积水。

6.2.5.6 二次灌浆层的灌浆工作，必须连续进行，不得分次浇灌，并应符合土建专业的有关技术规定。

6.2.5.7 地脚螺栓预留孔内及二次灌浆层的灌浆用料，要以细碎石为宜，其标号应比基础混凝土的标号高一级。

6.2.5.8 当环境温度低于5度时，在二次灌浆养护期间应采取防冻措施。

6.3泵类设备安装技术要求

6.3.1整体出厂的泵若在防锈保证期内其内部零部件不需要拆卸，若超过期限则需按随机有设备技术文件的规定进行拆卸、清洗和检查。

6.3.2整体安装的泵，其纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000, 其

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

横向安装水平偏差不应大于0.20/1000,测量基准是在泵的进出口法兰面或其它水平面上测量。

6.3.3泵的联轴节对中：两半联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜均应符合设备技术文件要求，无规定时应符合《化工机械安装工程施工及验收规范通用规定》中有关规定。

6.3.4所有与泵体连接的管道、管件的安装以及润滑油管道的清洗要求均应符合有关规范。

# 7.安全保证及文明施工

# 7.1现场文明施工及安全管理措施

施工现场设置专业安全管理人员，项目负责人负责按施工组织设计规定的施工安全措施及国家建筑行业制定的有关建筑施工的各种安全技术规范（例如“施工现场临时用电安全技术规范”、“建筑施工高处作业安全技术规范”、“建筑施工安全检查评分标准”，“建筑设计防火规范”，“工业企业煤气安全规程”）等的要求来搞好安全工作。施工前现场负责人及安全员对全体施工人员进行安全技术交底；认真学习有关安全规范和操作规程及施工组织设计中的有关要求。

某能源(珠海)有限公司液化气仓储三期改造扩建项目管道施工方案

7.1.2安全保障体系框图

岳阳长炼兴长安装防腐工程有限公司

某能源(珠海)有限公司管道项目安全保障体系框图

项目经理：易 红

安全部：杨 军

技术部:何礼全

施工班组

质量部:黄明

1、监督施工

全过程的安全生产，纠正违章。

- 配合有

关部门排除安全障碍。

- 全员安

全活动和安全教育。

4、监督劳保用品质量和使用。

1、制定项目

安全措施和

分项安全方案。

2、督促安全

措施落实。

3、解决施工中的不安全技术问题。

1、保证项目使用的各类机械安全运行。

2、监督机械操作人员持证遵章作业。

1、保证防火设施齐全、有效。

2、消除火灾隐患。

3、组织现场消防队的日常消防工作。

1、保证进场施工人员技术素质。

2、控制加班加点，保证劳逸结合。

3、提供必需的劳保用品，保证质量。

1、财务部门保证安全措施项目的经费。

2、卫生、行政部门确保工人生活基本条件，确保工人健康。