压力容器施工组织设计

工程名称： ************

编    制：     ***

审    核：     ***

批    准：      ***

*******安装公司

一、施工依据

1、《压力容器安全技术监察规程》

2、《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》

3、本施工组织设计与施工方案是*********压力容器工程一次性文件对其它工程无效。

二、工程概况

***********************8

三、主要施工人员名单

| 职务（工种） | 姓名 | 证件号 | 钢印号 | 合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、安装使用的主要机具

1、电焊机                      1台

2、氧气瓶                      1只

3、乙炔气瓶                    1只

4、气割工具                    1套

5、交通车                      1部

6、水平尺、水准仪             各1台

7、焊条烘干箱（5Kg）          1台

8、角式磨光机                  1台

9、切割机                      1台

五、施工组织结构图（附后）

六、质量体系组织结构图（附后）

七、工程工期安排

1、为确保工期采取下列措施：

1）、保证人力资源。

2）、备足性能可靠的施工机具。

3）、技术准备先行。请设计单位做好技术交底，确保工程质量，谨防返工。

八、基础验收

1、基础的施工质量及几何尺寸要符合设计图纸。

2、混凝土的强度，予留螺栓孔的位置尺寸，及予留孔深度，不符合要求者，应进行处理、修整。

3、 基础混凝土检查判断方法见表1.0-1

4、 基础应符合表1.0-2的要求。

5、 混凝土基础外观质量不得有蜂窝、麻面、裂纹、孔洞、露肋等缺陷。

6、  基础放线验收应作好记录，并作为竣工资料归档。

检查混凝土标号和强度（公斤/厘米2）时的判断标准

表1.0-1

| 混凝土 标号 | 混凝土 强度 | 敲击 声音 | 混凝土表面敲击后的情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用小锤击 | 用尖錾 |
| 110-140 | 88-108 | 响亮 | 几乎无痕迹 | 轻轻錾稍有痕迹 |
| 70-90 | 56-72 | 暗 | 有痕迹 | 錾后痕迹达 1-1.5mm |
| 约50 | 约40 | 轻微 | 有边缘崩散的凹痕 | 裂开并有崩陷现象 |

压力容器基础允许偏差

表1.0-2

| 工序 | 规定项目 | 单位 | 允许偏差 （或标准） | 检验方法器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 础 验 收 | 基础几何尺寸偏差 | ㎜ | ±20 | 钢尺检查 |
|  | 基础高出地面距离 | ㎜ | 100-200 | 钢板尺测量 |
|  | 基础平面度 | ㎜ | 10 | 水平尺测量 |
|  | 基础地脚螺栓 |  |  | 观察 |
|  | 基础垫铁 |  |  | 观察 |

九、压力容器安装

1、压力容器本体安装必须严格按照设计图纸及安装说明进行。

2、压力容器用的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置、压力表、液面计、测温仪表、快开门式压力容器的安全联锁装置应符合《容规》的规定。

3、安全阀安装的要求如下：
    1）安全阀应垂直安装，并应装设在压力容器液面以上气相空间部分，或装设在与压力容器气相空间相连的管道上。
    2）压力容器与安全阀之间的连接管和平共处管件的通孔，其截面积不得小于安全阀的进口截面积，其接管应尽量短而直。
    3）压力容器一个连接口上装设两个或两个以上的安全阀时，则该连接口入口的面积，应至少等于这些安全阀的进口截面积总和。
    4）安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门。为实现安全阀的在线校验，可在安全阀与压力容器之间装设爆破片装置。对于盛装毒性程度为极度、高度、中度危害介质，易燃介质，腐蚀、粘性介质或贵重介质的压力容器，为便于安全阀的清洗与更换，经使用单位主管压力容器安全的技术负责人批准，并制定可靠的防范措施，方可在安全阀（爆破片装置）与压力容器之间装设截止阀门。压力容器正常运行期间截止阀必须保证全开（加铅封或锁定），截止阀的结构和通径应不妨碍安全阀的安全泄放。
    5）安全阀装设位置，应便于检查和维修。