# 龙门架安拆施工方案

## 一、工程概况

本工程为合肥清溪苑小区二期第二标段工程，为群体工程。包括11#、12#、16#楼，位于合肥市清溪路。其结构为框架剪力墙，建筑面积为24119m2，建筑高度为32.15m。为了使本工程施工能顺利地进行，确保如期按质地完成，根据具体情况特选用4台高架龙门架提升机。龙门架在整个施工过程中不准载人上下。

## 二、安装前准备工作

1．机型说明

龙门架型号JJK-1

生产厂家：安徽建筑机械厂

额定荷载：2000kg

2．安装龙门架的组织机构

① 现场总负责人：刘国玉

② 作业技术负责人：

③机械负责人：张本全、陈道文

④电气负责人：王从青

⑤安全负责人：

⑥作业总指挥：

3．人员安排

装拆起重工：6名，负责龙门架组装、机械结构调整；

操作起重工：4～5名，负责操作龙门架

专业电工：3名，负责施工现场电气部分的组装与调整，龙门架装好后，负责限位开关与安全机构的检验调整；

焊工：1名和普工2名，辅工作业。

## 三、安装方案

（一）龙门架安装由于本工程采用的是高架，所以土层的承载力夯实后不小于10t／m2（即100kPa）;浇注200﹟砼，厚度300mm；基础表面平整，水平误差不大于10mm；基础应有防水措施，5m范围内开挖沟槽或有较大震动的施工时，有保证架体稳定的措施。

(二) 与建筑结构连接

一般附墙架的设置间距不得超过9M，附墙架与架体及建筑结构之间均采用刚性件连接，并形成稳定结构。附墙架的材质应与架体材质相同。

在任何情况下，连墙件都不准与脚手架相连接。

附墙架与架体的连接应牢固，钢管与钢管之间用扣件连接；型钢之间应设计专用连接件，严禁使用铅丝绑扎。

(三). 卷扬机安装

1．卷扬机应在安装在平整坚实位置，同时宜远离危险作业区，并应搭设操作棚。固定卷扬机座的锚桩应牢固可靠，不得把拉固卷扬机的钢丝绳等栓在树木、电杆上。

2．滑轮的位置应与卷筒轴心垂直。卷筒中心至第一个导向不，导向滑轮轴心线的距离、无槽卷筒（光卷筒）应大于卷筒长度的20倍。

3．提升机钢丝绳不得采用编结接长的钢丝绳，在卷筒上应按顺序排列，当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳应不小于3圈。天梁上的钢丝绳端部固定当采用绳卡卡接时，绳 卡数量不得少于3个，间距不小于钢丝蝇直径的6倍，绳卡滑鞍放在受力绳一侧，直径应与绳径匹配。提升钢丝绳运行中应架起，使之不拖地面被水浸泡，必须穿越干道时，应挖沟槽并加保护。严禁钢丝绳穿行的区域内堆放物料。吊篮提升不使用单根钢丝绳，其动滑轮应相对固定。

（四）架体安装

1．安装架体时，两边将地梁与基础连接牢固。每安装2个标准节（一般不大于8m），应采取临时支撑或临时缆风绳固定，并进行校正，在确认稳定位正确时，方可继续作业。

2．安装龙门架体时，两边立柱应交替进行，每安装2节。除将单肢进行临时固定外，尚应将两立柱横向连接成一体。

3．架体各节点的螺栓必须紧固，螺栓已符合孔径要求，严禁扩孔和开孔，更不得漏装或以铅丝代替。

4．提升机由于多次使用，在重新安装时，其偏差不应超过3‰并不得超过200mm；导轨接点截面错位不大于1.5mm；吊篮导靴与导轨安装间隙，应控制5～10mm以内。

5．在提升机架体上安装摇臂时，而按原设计要求进行，并应加装保险绳，确保扒杆的作业安全。作业时，吊篮与扒杆不能同时使用。

## 四、拆除措施

1．拆除区周围应设围栏、悬挂警告标志，并有专人监护，严禁无关人员进入现场或在拆除区域内逗留。在拆除缆风绳或附墙架前，应先设置临时缆风绳或支撑，确保架体的自由高度不得大于2个标准节﹙一般不大于8m﹚。

2．拆除龙门架的天梁前，应先分别对两立柱采用稳固措施，保证单柱的稳定。

3．拆除作业中，严禁从高处向下抛掷物件。

4．拆除作业宜在白天进行，夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时，应采取临时稳固措施。

## 五、安全装置及使用

1．安全装置

高架除具备高架提升机的安全装置外，还应具有以下装置：

（1）下极限限位器.

当吊篮下降运行至碰到缓冲器之前即能动作，当吊篮达到最低限定位置时，限位器自动切断电源，吊篮停止下降。安全检查时应经动作试验验证。

（2）缓冲器

在架体的最下部底坑内设置缓冲器，当吊篮以额定荷载和规定的速度作用到缓冲器上时，应能承受相应的冲击力。缓冲器的型式可采用弹簧或橡胶等。

（3）超载限位器

主要考虑当使用高架提升机时，由于上下运行距离长所用时间多，运料人员往往尽量多装物料以减少运行次数而造成超载。此装置可在达到额定荷载的90时，发出报警信号提示司机，荷载达到和超过额定荷载时。切断起升电源。安全检查时应做动作试验验证。

2．安全使用

（1）物料在吊篮内应均匀分布，不得超出吊篮。当长料在吊篮中立放时，应采取防滚落措施；散料应装或装笼；严禁超载使用；

（2）严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘吊篮上下；

（3）提升机在多种工种、多楼层同时使用时，应专设指挥人员，信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号，应立即执行；

（4）闭合主电源前或作业中突然断电时，应立即所有开关扳回零位。在重新恢复作业前，应在确认提升机动作正常钢丝绳、滑轮工作情况。如发现磨损严重，必须按照有关规定及时更换；

（5）采用磨擦式卷扬机为动力的提升机。吊篮下降时，应在吊篮行至离地面1～2m处，控制缓缓落地，不允许吊篮自由落下直接降至地面；

（6）作业后，将吊篮降至地面，各控制开关扳至零位，切断主电源，锁好闸箱。

## 六、防雷保护

1．防雷引下线可利用该设备的金属结构体，但应保证电气连接。

2．防雷装置可将一侧高杆接长使之高出顶端2M作为接向器，并在该高杆下端设置接地线。

3．冲击接地电阻值不得大于30欧。