防 火 门 施 工 方 案

编制：王  金  强

审核：陈  国  云

批准：陈  国  云

2009年09月01日发布                2009年09月01日实施盐城市云海防火门窗有限公司

地址：中国江苏省盐城市亭湖区新洋经济区                  邮编：224003

电话：0515-88562216                                           传真：0515-88558190

目  录

一、安装前的准备工作及相关的配合工作

二、安装工艺流程及质量控制

(一)木质防火门

(二)钢质防火门（窗）

(三)防火卷帘门

三、现场成品保护措施

四、现场补救措施

五、验收及交付方案

## 一、安装前的准备工作及相关的配合工作

在正式进场前，准备好资质材料及安装人员名单和相关职业证书向总包进行报审。

1、临时设施的准备

1.1配备一间不小于15m2的临时仓库，用以临时存放施工机具，配件及其它重要物品。

1.2 临时仓库及办公室均必须配设临时单相电源供照明，电风扇等使用，容量不小于1.5kw。

1.3 每一施工点50m范围内应分别提供3-AC380v/20A动力电源临时接驳口和AC220/10A的单相电源接驳口,并配设动作可靠的漏电保护开关以确保施工用电安全。

2、人员配备及相关安全准备工作

2.1工地配备专职质量、安全监督员。

2.2进场前，安装人员须持上岗，身份证、操作证和进出入证，并作好安全三级教育和考核，并作好记录

2.3总包方专职安全员结合工地实际的安全教育，并作好记录；

2.4现场施工由工地总工负责协调和管理，配专职安全员佩带安全员标志。

2.5焊工、电工持有效操作证上岗，穿戴好防护用品，严格遵守动火规定办理动火证明，配备一定的灭火器材。

2.6配备安全生产的保护工具及相应设施；

2.7作好施工电动工具的接地保护，电源配电箱应设有漏电保护，确保不发生触电事故。

3、辅材准备：预埋铁件、电焊条、连接板（垫铁）、水泥砂浆、岩棉或矿棉、防火玻璃以及防火门专用五金配件和有关防火装置等。

4、施工机具准备：

| 序号 | 工具名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 150A 220-380V | 台 | 1 | 焊接 |
| 2 | 电焊条 | φ3.2mm |  | 若干 | 焊接 |
| 3 | 电锤 | GBH4DSC | 把 | 1 |  |
| 4 | 切割机 | J3G3-400 | 台 | 1 | 切割 |
| 5 | 木楔 | 50*300mm | 块 | 20 | 固定门框 |
|  | 冲击钻 | 12 | 台 | 1 | 打胀栓孔 |
|  | 膨胀螺栓 | M8*60mm | 个 | 16 | 墙体与门框固定连接 |
|  | 透明水管 | φ10mm,5m长 | 根 | 1 | 调整门框水平 |
|  | 磁性线坠 | 50 | 个 | 1 | 调整门框垂直度 |
|  | 榔头 | 1.5磅 | 把 | 1 | 调整门框门扇及打胀栓 |
|  | 卷尺 | 5m、3m | 把 | 1 | 测量各种长度数据 |
|  | 垫木 |  | 根 | 1 | 用于调整门扇翘曲 |
|  | 移动电源箱 | AC3-380v/20A | 台 | 3 | 三相带漏电保护开关 |
|  | 钢制人字梯 |  | 台 | 4 |  |
|  | 照明灯具 |  | 台 | 若干 | 移动式 |
|  | 开口板手 | 14 | 把 | 1 | 紧固膨胀螺栓 |
|  | 钻头 | φ3.2～φ12 |  | 若干 | 钻孔 |
|  | 手电钻 | 10 | 把 | 1 | 钻孔 |
|  | 圆、平锉刀 | 4寸 | 把 | 1 | 锉不规则孔和不平整面 |
|  | 一字螺丝刀 | 200mm | 把 | 1 | 安装螺丝及锁具 |
|  | 十字螺丝刀 | 200mm | 把 | 1 | 安装螺丝及锁具 |
|  | 电焊面罩 |  | 把 | 1 | 焊接用 |
|  | 电焊手套 |  | 双 | 1 | 焊接用 |
|  | 三相电源线 | 50m～100m | 米 | 50 | 打孔、焊接用 |

其他机具：刨子、凿子、斧子等。

- 文明施工保证措施

5.1根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

5.2遵守政府有关主管部门对施工现场交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用。

5.3贯彻谁施工谁负责的生产原则。

5.4服从发包方施工现场有关安全生产管理规定，接受总包的检查督促和合理处罚。

5.5必须认真执行上级有关文明施工规定，搞好施工范围内的现场文明施工。

5.6必须在施工现场配备专职安全员持双证到岗；做到施工人员持证上岗。

5.7进场之前必须办理进场各种手续（包括总包对承包方的交底手续）。

5.8必须遵守国家有关的规定和法令及总包方的现场管理的规章制度，并执行相关处罚规定。

## 二、安装工艺流程及质量控制

## 1、木质防火门安装工艺

1.1安装工艺流程

找线定位→门框安装→勾缝→门扇安装→装五金→清理

1.2 木质防火门安装操作工艺

（1）弹线定位：弹线安装门框应考虑墙体面层厚度，根据门尺寸、标高、位置及开启方向在墙上画出安装位置线。有贴脸的门，立框时应与抹灰面平。

（2）门框安装：首先在门框两侧钉镀锌铁条（30×200×2），一侧不得少于3个抹灰面平，上下各距顶部或底部的尺寸不大于250mm。剩下一个在中间位置，然后用射钉枪把连接铁条固定在砼柱上，门框安装完后，用铁皮在小车轴高的位置包好，防止硌碰门框。门框固定好后，框与洞口墙体的缝隙先填塞发泡材料（或沥青麻丝），内外侧再用水泥砂浆抹平。

（3）门套安装：部分木质防火门有门套，门套形式见装修施工图纸。门框与门套内衬在厂家已粘接固定完毕，现场整体与抱框柱固定，现场施工贴脸。贴脸完成后与墙体平（涂料墙面）或将瓷砖压住（瓷砖墙面）。贴脸必须垂直，垂直度满足要求，贴脸与内衬板粘接牢固。

（4）门扇安装：先确定门的开启方向及小五金的型号，安装位置，对开门扇的裁口位置及开启方向。将弄好的门扇塞入框，在扇上划出合页位置（合页到门扇的顶部和下部为门扇高度的十分之一，且壁开上下帽头）同时注意扇与框的平整。确定好合页的位置后，即在门扇上划出合页位置及槽深浅，确保门扇安装完后与框的平整。

（5）五金安装：合页安装时应先拧紧一个螺丝，然后检查门的缝隙是否合适，口与扇是否平整，无问题后方能把所有螺丝全部拧上，木螺丝应砸入1/3，拧入2/3。合叶螺丝拧入深度一致，无歪曲现象。五金安装必须符合相关要求，不得遗漏，门锁及拉手安装高度为95-100cm，双扇门的插销在门的上下各按一个。由于门在开启的时候易碰墙，应安装定门器，安装方法见产品说明。

## 2、钢质防火门（窗）安装工艺

1.1 安装工艺流程

划线定位→门洞口处理→门（窗）框内灌浆→门（窗）框就位和临时固定→

门（窗）框固定→门（窗）框与墙体间隙的处理→清理→门扇（玻璃）安装→

五金配件安装

2.2 钢质防火门操作工艺

（1）弹线定位：按设计要求尺寸、标高和方向，画出门框框口位置线。

（2）门洞口处理：安装前检查门洞口尺寸，偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。

（3）门框内灌浆：对于钢质防火门，需在门框内填充1：3水泥砂浆。填充前应先把门关好，将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后，方可进行填充。填充水泥不能过量，防止门框变形影响开启。

（4）门框就位和临时固定：先拆掉门框下部的固定板，将门框用木楔临时固定在洞口内，经校正合格后，固定木楔。门框埋入±0.00m标高以下20mm，须保证框口上下尺寸相同，允许误差<1.5mm，对角线允许误差<2mm。

（5）门框固定：采用1.5mm厚镀锌连接件固定。连接件与墙体采用膨胀螺栓固定安装。门框与门洞墙体之间预留的安装空间：胀栓固定预留20-30mm。门框每边均不应少于3个连接点。

（6）门框与墙体间隙间的处理：门框周边缝隙，用1：2水泥砂浆嵌缝牢固，应保证与墙体结成整体，经养护凝固后，在粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。框安装应做到横平竖直，水平度与垂直度误差不得超过3㎜

（7）门扇安装：先用十字螺丝刀把合页固定在门扇上。把门扇挂在门框上。挂门时，先将门扇竖放在门框合页边框旁，与门框成90°夹角，为安装方便，门扇底部可用木块垫起。对准合页位置，将门扇通过合页固定在门框上。防火窗的防火玻璃安装：应牢固可靠，活动式窗扇应开关自如，无卡碰现象。防火门、窗的防火条应安装平整、无脱落，起凸不平现象，对门窗的开启无影响。

（8）五金配件安装：安装五金配件及有关防火装置。门扇关闭后，门缝应均匀平整，开启自由轻便，不得有过紧、过松和反弹现象。

（9）安装完工后，应将防火门（窗）上的污渍擦试干净，防火玻璃应无明显污渍。

### 3、防火卷帘门安装工艺

3.1防火卷帘门安装工艺流程

定位划线→安装边框→装卷门机→安装卷轴→组装门体→固定门体→装限位器 →试运转→装导轨→装手动机构→安装包箱→调试、运转→验收

3.2 卷帘门操作工艺

（1）确认门洞口尺寸及安装方式（内侧、外侧、及中间安装），现场采用钻孔埋设胀栓与导轨、轴承架连接。

（2）确定安装水平线及垂直线，按设定尺寸依次安装。槽口尺寸准确，上下保持一致，对应槽口应在同一平面内，然后用连接件与洞口内胀栓焊牢。

（3）卷门机必须按说明书要求安装。

（4）卷轴、支架板必须牢固地装在混凝土结构上。

（5）门体叶片插入滑道不得少于30mm，门体宽度偏差±3mm。

（3）安装完毕，先手动调试行程，观察门体上下运行情况。正常后通电调试。

（4）观察卷帘机、传动系统、门体运行情况。应启闭正常、顺畅。

（5）卷筒安装应先找好尺寸，并使卷筒轴保持水平位置，注意与导轨之间的距离应两端保持一致，临时固定后进行检查，并进行必要的调整、校正，无误后再与支架预埋件用电焊焊接。

（6）清理：导轨墙体装饰面层的施工。清理现场。

4、质量控制

4.1主控项目

（1）防火门的质量和各种性能应符合设计要求。

（2）防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。

（3）防火门的安装必须牢固，并应开关灵活，关闭严密。

（4）带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门，其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。

（5）卷帘门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固，功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。

（6）木门的割角、拼缝应严密平整。框、扇的裁口应顺直，刨面应平整。门上槽、孔应边缘整齐，无毛刺。

## 4.2 一般项目

（1）防火门的表面装饰应符合设计要求。

（2）防火门的表面应洁净，无划痕、碰伤。

## 4.3 木质防火的留缝宽度及允许偏差

（1）木质防火门安装的留缝宽度

| 项 次 | 项 目 |  | 留缝宽度，mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门扇对口缝，扇与框间立缝 |  | 1.5～2.5 |
| 2 | 框与扇间上缝 |  | 1.0～1.5 |
| 3 | 门扇与地面间隙 | 内门 | 6～8 |

（2）木质防火门安装的允许偏差

| 项 次 | 项 目 | 允许偏差（Ⅰ级），mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 框的正、侧面垂直度 | 3 |
| 2 | 框对角线长度 | 2 |
| 3 | 框与扇接触面平整度 | 2 |

## 4.4 钢质防火门尺寸与形位公差

（1）尺寸公差表

| 部位名称 | 极限偏差，mm | 部位名称 | 极限偏差，mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 门扇高度 | ＋2，－1 | 门框槽口高度 | ±3 |
| 门扇宽度 | －1，－3 | 门框侧壁宽度 | ±2 |
| 门扇厚度 | ＋2，－1 | 门框槽口宽度 | ±1 |

（2）形位公差

| 名称 | 测量项目 | 公差，mm |
| --- | --- | --- |
| 门框 | 槽口两对角线长度差 | ≤3 |
| 门扇 | 两对角线长度差 | ≤3 |
|  | 扭曲度 | ≤5 |
|  | 高度方向弯曲度 | ≤2 |
| 门框、门扇 | 门框与门扇组合（前表面）高低差 | ≤3 |

## 4.5 防火卷帘门允许偏差

| 序号 | 检验 项目 | 项目质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | - 门体叶片、滑道、卷轴、外罩等表面应平整光洁，不得有裂纹、扭曲、凹凸等缺陷 - 卷帘门体外表面应色调一致，无色差 - 产品铭牌应符合标准规定 | 目测、手感 |
| 2 | 材质及构件质量 | - 材质应符合国家及行业标准，有出厂合格证 - 卷门机、电器元件、五金配件应有合格证 | 检查合格证 |
| 3 | 加工质量 | - 运动件或可接触到的零件必须去毛刺、尖角 - 加工尺寸极限偏差及形位公差应符合规定：叶片长度极限偏差±2.0mm，滑道长度极限偏差±2.0mm。 - 叶片平面及滑道滑动面直线度≤1.5mm/n | 手感 用钢卷尺直尺检测 用平台塞尺检测 |
| 4 | 装配及安装质量 | - 预埋铁件或固定件间距≤600mm - 叶片插入轨道深度：宽 1800 门体≥30mm，宽度大于1800 门体≥40mm - 门体内宽尺寸极限偏差±3.0mm,门体内高尺寸极限偏差±10mm - 水平面垂直度≤10mm - 卷轴与水平面平行度≤3.0mm - 座板与水平面平行度≤10mm | - 用刚卷尺测量 - 将叶片紧靠滑道一侧，用钢尺测量 - 钢卷尺测量 - ～（6）用水平尺及直尺测量 |
| 5 | 电气安装质量 | - 电气布线合理、操作方便、灵活、准确 - 电气绝缘电阻应符合要求 电机等主电路：>300v时，绝缘电阻≥0.4MΩ 控制电路：<150V 为≥0.1MΩ，150～300V为0.2MΩ | - 目测 - 用兆欧表测试 |
| 6 | 门性能质量 | - 门体叶片上下滑动平稳、顺畅 - 门体启闭速度3～7m/min - 运行中能控制门体在任一位置停止，制动可靠 - 限位准确，门体到上下位置允许≤20mm - 在电源电压在220V±10％时，卷帘机正常工作 - 当温度超过电器元件规定温升时，自动切断电源 - 停电时，手动启动闭门器，其启动力<118N | - 观察 - 秒表测试 - 测试 - 测试 - 调压测试 - 测试 - 牵引仪测试 |

## 三、现场成品保护措施

1、产品运输至现场后，按要求整齐的堆放在相应位置，并派专人负责看管；

2、门框安装后，表面都贴保护膜，避免产品表面划伤，并做相应的标志；

3、对于特殊部位的产品（如过道、楼梯口等），1米以下部位将采取用夹板套封的保护措施，用木夹板制成3面保护套，并用夹具固定在门框上，确保产品避免现场的损伤；

4、门扇安装后，门扇表面贴保护膜；

5、五金安装后，将委派专人进行巡视，发现有损坏产品的施工行为，立即进行制止，并依据具体的情况进行处理；

## 四、现场补救措施

1、如产品在现场发现质量问题或其他影响工程质量的因素，应及时进行协调处理，并采取补救措施；

2、焊接的地方除去焊渣后要用防锈漆处理；

3、如门框制作出现偏差，按照安装规范进行安装，并进行矫正；

4、如门扇制作出现偏差，按照安装规范进行安装，并进行矫正；

5、门框和门扇镀锌钢板的焊接部及损伤部用富锌油漆修补；

6、修补部分在修补涂刷时，先要涂防腐蚀性涂料；

7、如五金衬板有偏差，因按照五金安装规范进行矫正，直至符合要求；

- 产品在安装过程中，进行隐蔽工程和中间报验，如出现不符合质量要求的，要进行整改；

- 每一樘门在进行调试过程中，如发现有不符合性能要求的地方，进行整改。

## 五、验收及交付方案

1、门框安装后，办理相关报验手续，检验门框的泥脚与墙体的连接等相关工作；

2、隐蔽工程验收通过后，进行门扇的安装，待门扇安装后，再进行中间报验；

3、安装完毕后之每樘产品必须进行试运转，并由质检员进行检验，合格后方可办理报验手续。

4、安装完工后，及时办理相关报验手续，将按每批产品《 产品移交.完工单》内容，让甲方、监理签字认可，作为交付依据。