一、 编制依据

1）我公司与五环科技股份有限公司所签《施工承包合同》（合同编号：07027-PC70-02）。

2）项目的仪表施工蓝图。

3）现行《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-1997。

4）现行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。

5）现行《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002。

6）现行《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007。

7）现行《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T3521-2007 。

8）现行《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH3543-2007。

9）现行《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503-2007

9）现行《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006。

10)现行《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006。

11)我公司《质量保证手册》,《质量体系程序》及其配套文件等。

二、 工程概况

工程名称：开封龙宇化工有限公司年产4万吨聚甲醛项目。

工程建设单位：开封龙宇化工有限公司。

工程建设地点：河南省杞县葛岗镇葛岗村聚甲醛项目工地。

工程设计单位：五环科技股份有限公司。

工程期限：总工期为488天。

工程技术质量要求：安装工程质量达到优良标准。

仪表设备安装工程量（单位：台）：

| 工程名称 仪表种类 | 气体站 (31000) | 罐区及卸车站 (40000) | 甲醛 (61000) | 三聚甲醛 (62000) | 二氧五环 (63000) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双金属温度计 | 3 | 2 | 46 | 61 | 13 |
| 热电阻 |  | 4 | 91 | 98 | 39 |
| 压力表 | 9 | 4 | 130 | 107 | 42 |
| 压力变送器 | 6 |  | 7 | 31 | 16 |
| 绝对压力变送器 |  |  | 18 | 9 | 2 |
| 标准孔板 | 2 |  | 17 | 18 | 7 |
| 锥形流量计 | 2 |  | 6 | 1 |  |
| 差压流量变送器 | 4 |  | 23 | 18 | 7 |
| 电磁流量计 |  |  | 15 | 2 |  |
| 涡街流量计 |  |  |  | 12 |  |
| 金属转子流量计 |  |  | 25 | 22 | 14 |
| 椭圆齿轮流量计 |  |  | 4 | 11 | 3 |
| 质量流量计 |  | 2 |  | 1 | 1 |
| 就地水表 |  |  | 23 |  | 6 |
| 差压压力变送器 |  |  | 2 | 4 |  |
| 差压液位变送器 |  |  |  | 6 |  |
| 单法兰液位计 |  | 2 | 14 | 6 | 4 |
| 双法兰液位计 |  |  | 17 | 19 | 12 |
| 磁致伸缩液位计 |  |  | 5 | 5 |  |
| 射频导纳液位仪 |  |  |  | 3 | 2 |
| 浮球液位开关 |  | 4 |  | 13 |  |
| 工业PH计 |  |  |  | 5 |  |
| 气动调节阀 |  |  | 72 | 87 | 31 |
| 气动开关阀 |  | 2 |  | 20 | 4 |
| 自力式调节阀 | 2 |  | 9 | 3 | 1 |
| 电子皮带秤 |  | 3 |  |  |  |
| 电磁阀 |  | 2 | 2 | 21 | 5 |

仪表安装材料：镀锌钢管14718米、无缝钢管3327米、桥架及槽盒740米、电缆68000米，铁构件制作安装5.5吨。

## 三、现场仪表设备安装及调试方案

## 1 编制说明

现场仪表设备在石油、化工等行业应用广泛，其特点是随工艺流程布局分散，而且易损易失精密元器件较多。随着现代科技的进步，仪表设备产品向多样化、智能化方向发展，安装方式更趋灵活，对施工现场设备防护也提出了更高要求。为了提高施工现场仪表设备安装、防护质量，向业主提供优良工程产品，履行我公司的质量承诺，特编制本方案。

### 2 温度仪表

#### （1）双金属温度计的安装及调试

#### a、双金属温度计、压力式温度计应进行示值校准，一般校验点不少于两点。如被校仪表已指示环境温度，可将环境温度当作一个校准点，另取一个点即可。在二个校准点中，若有一点不合格，则应判被校表不合格。该试验的操作要点是将双金属温度计的感温元件与标准水银温度计的感温液置于同一环境温度中，注意控制被测介质温度的变化缓慢而均匀。如多支双金属温度计同时校准，应按正、反顺序检测两次，取其平均值。对温度特别要求的温度计，做5个刻度点的校验。

b、就地指示温度仪表安装时，应便于观察。

#### c、温度仪表应在工艺管道、设备施工完毕后，压力试验前安装。

（2）热电阻的安装及调试

#### a、热电阻应作导通和绝缘检查，并应进行常温下电阻测试，一般不再进行热电性能试验。如业主坚持对装置中主要检测点和有特殊要求的检测点的热电阻进行性能试验，原则上不超过总量的10%。

b、温度仪表（热电阻）连接螺纹应与其配合使用的连接头螺纹应匹配。

c、在工艺管道上安装的温度取源部件，应与工艺管线的轴线相交，且与其插入方向与工艺介质流向的夹角不小于90°。

#### d、安装在工艺管道上的测温元件插入方向宜与被测介质逆向或垂直，插入深度应处于管道截面1/3-2/3处。

e、温度取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方。不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流速成死角及振动较大的地方。

#### f、温度仪表应在工艺管道、设备施工完毕后，压力试验前安装。

### 3 压力仪表

#### （1） 压力表的安装及调试

a、一般弹簧压力表的校准宜用活塞压力计加压，被试仪表应与标准压力表或标准砝码相比较。当使用砝码时，应在砝码旋转的情况下读数;校验真空压力表时，应用真空泵产生负压，被校表与标准真空表或标准液柱压力计比较。

#### b、测量低压的压力表或压力变送器的安装高度宜与取压点的高度一致。

#### c、测量高压的压力表安装在操作岗位附近时，宜距地面1.8米以上，或在仪表正面加保护罩，防止万一发生泄露伤人。

#### d、压力仪表不宜安装在振动较大的设备和管线上。

#### e、被测介质压力波动大时，压力仪表应采取缓冲措施。

#### （2）压力变送器安装及调试

24VDC电源

数字电压表（0.05级）

250Ω电阻0.1级

压力信号

发生器

手持通讯机

0.25级

压力变送器

a、基本误差（允许误差），回差的调校按下图配线、配气，并通电预热不少于15分钟。

b、基本误差校准前应先调好零点和量程，然后依次做上升和下降的五点校准。

c、智能变送器的单台仪表校准试验，当采用模拟信号法校准后，还通过手持通讯器试验其操作功能。

#### d、集中安装的压力表或压力变送器应布局合理，排列整齐美观。

#### e、测量液体或蒸汽压力时，应优先选用变送器低于取压点的安装方案。测量气体（特别是湿气体）压力时，应优先选用变送器高于取压点的安装方案。

f、绝对压力变送器时，应用真空泵产生负压，被校表与标准真空表或标准液柱压力计比较。

#### （3）压力取源部件的安装

a、压力取源部件的安装位置应选在介质流速稳定的地方。其端部不应超出工艺设备或管道的内壁。

b、测量带有粉尘、固体颗粒或沉淀物等混蚀介质的压力时，取源部件应倾斜向上安装。

c、测量温度高于60℃的液体、蒸气和可凝性气体压力时，压力取源部件应带有冷凝装置。

d、在水平和倾斜管道上安装的压力取源部件，其取压口方位应：

45º

45º

45º

45º

45º

气体

液体

蒸汽

4 流量仪表

#### （1）差压变送器安装及调试

a、仪表差压范围应以《孔板计算书》为准。

b、校准试验项目含基本误差、回程误差和测量室的密封检查。

c、校准方法，差压变送器同压力变送器。

#### d、差压计或差压变送器安装时，正负压室与测量管路的连接必须正确无误。变送器安装应便于操作与维护。

#### （2） 其它流量计的安装及调试

a、转子流量计、就地水表、电磁流量计、质量流量计、锥形流量计、椭圆齿轮流量计、和涡街流量计等应核定出厂检定报告和出厂合格证。当合格证和检定报告在有效期内时，可不再进行精度校准，但应通电或通气检查各部件工作是否正常。带远传功能的，应做模拟试验。当合格证及出厂检定报告超过有效期时，应重新进行计量标定，但根据有关文件规定，标定工作应由业主负责，施工单位予以配合。转子流量计要安装在无振动的管道上，其中心线与铅垂钱之间的夹角不超过2°，被测流体流向为自下而上，上游直管段长度不应小于0～5倍管道直径，下游无要求。

#### b、电磁流量计的安装应符合下列规定：

ⅰ、电磁流量计外壳、被测介质及工艺管道三者之间应连成等电位，并应有良好接地。

ⅱ、在垂直的工艺管道上安装时，被测介质的流向应自下而上，在水平和倾斜的工艺管道上安装时，两个测量电极不应在工艺管道的正上方和正下方位置。

ⅲ、口径大于300毫米时，应有专用的支架支撑。

ⅳ、周围有强磁场时，应采取防干扰措施。

V、上游不小于5～10倍管道直径，下游不小于0～5倍管道直径。

#### c、质量流量计传感器部分应有固定防振动措施，转换器应安装在环境条件良好处，就地安装的转换器应装保护箱。质量流量计安装方式要满足对被测流体的正确测量。

#### d、椭圆齿轮流量计宜安装在水平管道上，刻度盘应处于垂直平面内。流量计上游应设置过滤器，若被测介质含气体，则应安装除气器。垂直安装时，被测介质应自下而上流动。

#### f、涡街流量计应采取加固管道等减震措施，同时要保证流量计前后有足够长的直管段，上游侧直管段的长度不宜小于10倍工艺管道内径，下游侧直管段的长度不得少于5倍工艺管道直径。前后工艺管道应固定牢固。压力传感器安装在流体迎流面流量计前，温度传感器安在流量计后。

e、为了保证水表计量最准确，在水表进水口前安装截面与管道相同的至少5倍表径以上的直管段,水表出水口安装至少2倍表径以上的直管段，同时安装水表前必须彻底清洗管道，避免碎片损坏水表。

#### （3） 节流元件的安装：

#### a、孔板等节流元件安装前应进行外观和尺寸检查并作记录，孔板的入口边缘应无毛剌和圆角，无划痕及可见损伤。安装时，孔板的锐边侧应迎着被测介质的流向。

b、节流元件上、下游直管段的最小长度，应符合设计要求，当设计无规定时，应符合《自动化仪表工程施工质量验收规范》的规定，上游侧不小于5～80倍管径，下游不小于2～8倍管径。

c、在节流装置下游侧安装温度计时，温度计与节流元件间的直管段距离不应小于5倍的工艺管道内径。

d、夹紧节流元件的法兰与工艺管道焊接后，对焊的其内径应同工艺管道内径，插焊的管口应与法兰面平齐，法兰面应与工艺管道轴线垂直，法兰与工艺管道同轴。

e、节流装置在水平或倾斜的工艺管道上安装时，取压口方位：若为气体或液体，同第五页的示意图 ，若为蒸汽，应在工艺管道上、下半部与工艺管道水平中心线成0-45度夹角的范围内。

### 5 物位仪表

#### （1）单、双法兰差压变送器

a、校验方法、项目基本同压力、差压变送器，此外尚需考虑：

ⅰ、根据《仪表设备规格书》和介质比重认真核算变送器的量程；

ⅱ、制作校验用辅助设施；

b、电动法兰差压变送器的校准可按上图连接。校准时可把“+”、“-”压法兰置同一平面，也可以模拟现场安装把“-”法兰升高到与“+”法兰的设计高差。前者应在“+”压侧加负迁移信号后调零，而后者可直接调零。

#### c、差压液位变送器安装高度不应高于下部取压口，但用双法兰式差压变送器、吹气法及利用低沸点、液体汽化传递压力的方法测量液位时可不受此限。

#### d、法兰式差压变送器毛细管敷设时应加保护措施，弯曲半径应大于50mm，如安装地点环境温度变化过大，应采取隔热措施。

e、普通物位差压变送器校验方法同压力变送器。安装时，正负压室与测量管路的连接必须正确无误。变送器安装应便于操作与维护。

f、射频导纳液位仪、浮球液位开关只做通电检查变送器的电气性能

G、磁致伸缩液位计测杆末端距罐底宜为0.5～2mm且防止测杆弯曲，勿使探棒的电子仓端和末端承受大的冲击。取下测量孔处的法兰，将液面浮子和界面浮子定位环和卡簧依次装到侧杆上插入罐测量孔，用螺栓连接法兰。

压力信号发生器（0.05级）

-  +

精密数字电压表（0.25级）

24VDC电源

变送器

变送器法兰

自备校验用法兰

250Ω标准电阻0.1级

6  分析仪表

a、工业PH仪的校准、试验工作应按制造厂技术文件的要求进行。

b、通电检查发送器的电气性能，操作各功能键，记录其零位及量程的调整范围。

c、工业PH仪和取样系统的安装位置应尽量靠近取样点，并应符合使用说明书的要求。

d、工业PH仪及电气附件结构的防爆等级应符合设计规定。

e、分析取源部件的安装位置，应选在压力稳定，灵敏反映真实成份，具有代表性的被分析介质的地方。

7 调节阀和执行机构的安装及调试

气动定值器

一般加压表

试验压力

自备法兰

调节阀法兰

加  压  泵

阀座密封试验连接图

a、阀体压力试验和阀座密封试验等项目，可对生产厂出具的产品合格证明和试验报告进行验证，并经业主确认。但对事故切断阀安装前应进行阀座密封试验，具体要求如下：

ⅰ）、调整气动定值器出口压力，使被试调节阀全关。

ⅱ）、根据调节阀计算书，查被试调节阀前后最大差压，将该值向被试阀入口单向加压，测量泄漏量，不同口径的调节阀允许泄漏量为：

| 调节阀口径 （DN mm） | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许泄漏量 （ml/分） | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.1 | 16.0 | 21.6 | 28.4 |

b、当调节阀在现场必须进行耐压强度试验时，应在被试调节阀全开状态下用洁净水进行，试验压力为设计工作压力的1.5倍，保压3分钟无泄漏为合格。

c、调节阀应进行薄膜室气密性试验，将0.1Mpa的仪表空气输入薄膜气室，切断气源，5分钟内，气室压力不下降为合格。

#### d、为确保进口调节阀的阀体性能，该项目进口调节阀将不进行阀体强度和阀座泄漏量试验。

e、带定位器执行机构应进行行程试验，其行程允许偏差应符合安装使用说明书的规定（带阀门定位器的调节阀行程允许偏差为±1%），行程试验可按下图连接：

信号发  生      器

空气压缩 机

定位器

过滤器

（4-20mA）                          过滤减压阀

#### b、执行器安装方向应与工艺管道介质流向一致。

#### c、调节阀安装应垂直，底座离地面距离应大于200mm，调节阀膜头离旁通管外壁距离应大于300mm。

#### d、执行机构应固定牢固，操作手轮应处在便于操作的位置。

#### e、执行机构的机械传动应灵活，无松动和卡涩现象。

#### f、带定位器的调节阀，应将定位器固定在调节阀支架上，并便于观察和维修。定位器的反馈连杆与调节阀阀杆连接应紧密牢固。

#### g、自力式调节阀安装时注意，冷凝器必须高于调节阀，执行机构应低于阀前或阀后接管，以保证冷凝器充满冷凝液。取压点应取在离调节阀适当的位置，阀前调节阀应大于两倍管道直径，阀后调节阀应大于六倍管道直径。为了现场维护，调节阀周围应有适当的空间，阀前后应设置截止阀与旁路手动阀。

#### 8 仪表盘（箱、柜、台）的安装

#### （1）仪表盘（箱、柜、台）安装在有振动影响的地方时，应采取减震措施；在恶劣环境或爆炸性危险的区域内安装时，其密封性和防爆性能应满足使用要求。

#### （2）仪表中间接线箱应固定牢固，密封垫圈完好无损。在爆炸和火灾危险场所中安装的中间接线箱多余的进线口应做防爆密封。

#### （3）仪表保温（护）箱底距地面高度宜为600-800mm，仪表箱支架应牢固可靠，并应作防腐处理。

a、垂直度要求：箱高度小于1.2米，允许偏差3mm；箱高度大于1.2米，允许偏差4mm。

b、 倾斜度要求：水平方向倾斜度允许偏差3mm。当五个以上成排安装时，允许偏差5mm。

#### （4）仪表盘（柜、台）型钢基础制作应与设备尺寸一致，制成后进行除锈防腐处理。其直线度和水平方向倾斜度允许偏差为1mm/m，型钢基础总长>5m时，允许偏差为5mm。

#### （5）单台仪表盘（柜、台）安装时垂直度允许偏差1.5mm/m，水平方向倾斜度允许偏差1mm/m。

#### （6）成排的仪表盘（柜、台）的安装还应符合下列规定：

a、相邻两盘（柜、台）顶部高度允许偏差为2mm。

b、当盘（柜、台）间连接处超过两处时，其顶部高度最大允许偏差为5mm。

c、相邻两盘（柜、台）接缝处正面的平面度允许偏差为1mm。

d、当盘（柜、台）间连接超过5处时，正面平面度最大允许偏差为5mm。

e、相邻两盘（柜、台）间接缝的间隙，不大于2mm。

四、仪表线路施工方案

#### 1 编制说明

由于该项目仪表线路分本安、隔爆、电源三种信号，故线路施工中本安信号电缆、隔爆信号电缆、电源电缆各自采用单独的桥架和保护管敷设，严禁不同信号类型的仪表电缆敷设在同一桥架或保护管内。从仪表桥架到现场仪表设备及分线箱的电缆用槽盒或穿线管保护。为了保证施工质量和装置的顺利投产特编此方案。

### 2 施工方法

#### （1）设备、材料出库

施工前应根据施工图、设材表认真核对设备、材料的规格、型号、材质、数量、附件应符合设计要求，外观完整无缺，材质证、合格证等产品文件应齐全。合格产品做好记录并妥善保管，不合格产品应做标识，隔离存放，统一退库。

#### （2）支架制作安装

a、	制作支架时应将材料矫正、平直，切口处不应有卷边和毛刺，制作好的支架应牢固、平正、尺寸准确。

b、	制作好的支架应把焊渣除净，并做除锈、防腐处理，刷漆应均匀完整。

c、	安装支架时，在不允许焊接支架的工艺管道上，宜采用“U”型螺栓或卡子固定，也可加抱箍固定。

d、	支架应固定牢固，横平坚直，整齐美观。支架间距应均匀。

e、桥架支架制作采用10#槽钢与托臂焊接的“L”型支架。

### （3）仪表桥架的安装

### a、 仪表桥架安装前，应进行外观检查桥架内外应平整槽内部应光洁无毛刺尺寸应准确配件应齐全。

### b、该项目仪表桥架为大绝大部分为玻璃钢材料，不能采用焊接，必须采用螺栓连接和固定。采用螺栓连接和固定时宜用平滑的半圆头螺栓，螺母应在电缆槽的外侧，固定应牢固。

### c、 仪表桥架的安装应横平竖直排列整齐。电缆槽的上部与建筑物和构筑物之间应留有便于操作的空间。垂直排列的电缆槽拐弯时，其弯曲度应一致。支架时应将材料矫正平直。

### d、槽与槽之间、槽与仪表盘柜和仪表箱之间、槽与盖之间、盖与盖之间的连接处应对合严密。槽的端口宜封闭。

### e、仪表桥架安装在工艺管架上时，宜在管道的侧面或上方。对于高温管道,不应平行安装在其上方。

### f、仪表桥架的开孔，应采用机械加工方法，并采用合适的护圈保护电缆。

### g、 仪表桥架垂直段大于2m时，应在垂直段上、下端槽内增设固定电缆用的支架。当垂直段大于4m时，还应在其中部增设支架。

### h、 仪表桥架拐直角弯时，其最小的弯曲半径不应小于槽内最粗电缆外径的10倍。

### i、仪表桥架的直线长度超过50m时，宜采取热膨胀补偿措施。

#### （4）电缆（线）敷设

a、	敷设仪表电缆时的环境温度不应低于0℃。

b、电缆的弯曲半径，不应小于其外径的10倍。

c、	电缆（线）敷设前应做好外观及导通检查，并用500V兆欧表测量绝缘电阻，其电阻值不应小于5MΩ，当有特殊要求时，应符合其规定。

d、	敷设电缆应合理安排，不宜交叉；敷设时应防止电缆之间及电缆与其它硬件体之间的磨擦；固定时，松紧应适度。

e、	每根电缆敷设时应在电缆两端作位号标志，电缆敷设完及时在电缆两端及地下入井处挂电缆牌标识。

f、该项目中本安电缆用单独的桥架敷设，非本安电缆与电力电缆敷设在同一桥架内，但要用隔板隔开。从仪表桥架到现场仪表的电缆用保护管敷设同时中间加挠性管。

g、电缆（线）校接线：

ⅰ、电缆（线）接线前应按图纸认真校线，准确无误后挂贴字头标识，并用500V兆欧表测量绝缘电阻，其电阻值应≥5MΩ，并作好绝缘电阻记录。

ⅱ、电缆校线，绝缘电阻测试合格后，应在电缆两端作电缆头。

ⅲ、电缆头排列应整齐、美观、固定牢固。

五 仪表连接管路施工方案

1 编制说明

仪表连接管路在仪表使用过程中起着传输信号、供给气源、液压源和保证仪表运行的作用。大多数的仪表连接管路在仪表运行中，承受着被测工艺介质的压力、温度、腐蚀等。其施工质量的好坏，不仅对仪表能否正常运行意义重大，也对装置能否安全运行有重大影响。因仪表连接管路而出现的安全事故时有发生。所以参加施工的人员，要切实保证仪表连接管路的施工质量，为仪表的正常运行提供保障。

2主要施工方法

### （1）一般规定

#### a、管路敷设的位置，不应在有碍检修、腐蚀、振动及其它影响测量之处。

#### b、管子加工应采用机械切割的方法，切割后应对管口进行处理，要使管口平正光滑，无毛剌、裂纹、凹凸、缩口、铁屑等。

#### c、管路与仪表连接时，应保证其正对仪表连接口，不应使仪表承受机械应力。

#### d、仪表管路为不锈钢材质时，在碳钢支架上固定应采取隔离保护，不应让其与支架直接接触。

#### e、仪表管路采用对焊连接时，应使焊口两侧的管路轴线一致。其错边量不大于管子壁厚的10%。

#### f、仪表管路在穿墙或楼板时，应加装保护管段或保护罩。保护管段穿墙或楼板时，应伸出墙面10-30mm。

#### （2）材料验收及存放

#### a、仪表连接管路所用材料的规格、型号、材质等必须符合设计文件的规定。应具有出厂材质证明资料和产品合格证。并应按国家现行标准进行外观检查。特殊材质或有特殊要求的材料要进行复验。

#### b、测量管路的材质证明资料、产品合格证和复验报告要分类妥善保管，留作交工。

#### c、检验合格的材料，要及时作好记录和产品合格标识，办理入库手续。库存材料要分类整齐摆放。不锈钢材料要作好隔离，不得与碳钢直接接触。

#### d、仪表连接管路的安装材料，在库存期间要统一安排，对一些需除锈和防腐的材料，进行除锈和防腐处理。

#### e、测量管路使用的阀门和辅助容器必须经过强度压力试验和阀门汇漏量试验合格后，方可进行安装。

### （3）管路支架的制作安装

#### a、制作支架的材料在下料前应进行矫正、平直。切口应光滑，制作应牢固、平正，尺寸准确。

#### b、支架安装宜采用焊接。一般应焊接在钢结构或工艺设备和管道的支架上，不应焊接在工艺设备和惯盗上。

#### c、支架安装应做到固定牢固，横平竖直，整齐美观，同一直管段上的支架间距应均匀。

### （4）阀门安装

#### a、阀门安装前，应按设计文件核对其型号、规格、材质，并应按介质流向确定其安装方向。

#### b、与管道以法兰或螺纹方式连接的阀门，应在关闭状态下安装；与管道以焊接方式安装的阀门，必须在开阀状态下焊接。

#### c、高压阀门安装前，必须复核产品合格证和试验记录。

#### d、仪表连接管路系统敷设完毕后，测量管路系统的排放阀和差压仪表的平衡阀应处于开阀状态，其它阀门均应处于关阀状态。

### （5）测量管路的施工

#### a、该项目中仪表测量管路设计为卡套式连接方式，卡套和无缝钢管连接时卡套内件不得缺少且方向必须正确，卡套松紧程度要适中。

#### b、管路在煨弯时要使用专用工具，防止管路出现煨扁现象。

c、测量管路在支架上固定应采用可拆卸的管卡固定。当管子与支架之间有频繁的相对运动时，应在管子与支架之间加木块或软垫。成排敷设的管路，间距应均匀一致。

#### d、测量管路辅助容器安装

ⅰ、辅助容器安装前应按设计要求核对其规格、型号、材质，并进行压力试验。

ⅱ、辅助容器安装一般应用支架固定，固定应牢固平正。管路连接后，辅助容器不应承受管路的机械应力。

ⅲ、隔离容器、冷凝容器的安装应使其呈垂直状态，成对的安装标高必须一致。

#### （6）气源管路的敷设

a、该项目中仪表气源管路设计采用气源分配台及1"、3/4"、1/2"镀锌钢管和￠8*1不锈钢管敷设。气源主管采用1"、3/4"、1/2"镀锌钢管敷设并与气源分配台连接，分支气源管采用￠8*1不锈钢管。

b、气源管采用小管径金属管时应采用卡套式连接，镀锌钢管采用丝接。

c、气源分配台应根据设计要求留有排污口及适量的备用口。

### （7）仪表伴热管路的敷设

#### a、该项目中仪表伴热采用蒸汽伴热方式，蒸汽伴热由管道专业负责施工，并且所有蒸汽伴热材料都在管道专业。

#### b、差压仪表的导压管需伴热时，宜以管束的形式敷设，正、负压管分开时，伴热管应采用三通接头分支，沿正、负压管并联敷设，长度相近。

#### c、伴热管与保温箱、仪表设备之间的连接处，或伴热管通过管路接头、法兰处，应采用可拆卸的管接头连接。当连接处需经常拆卸时，连接的管接头应伸出保温层外单独保温。

#### d、伴热管线应采用镀锌铁丝或不锈钢丝与导压管捆扎在一起，捆扎不宜过紧，且不应采用缠绕方式捆扎。

#### e、伴热管线从蒸汽主管线或分配台引出时，应设置切断阀，阀后应有可拆卸的法兰或活接头。

#### f、蒸气伴热管应采用单回路供气，不得串联。

#### g、蒸气伴热的疏水阀与阀门的安装顺序应：顺着蒸气的流向，先阀门，后疏水阀。

#### 六 仪表系统试验方案

## 1 编制说明

### 仪表系统试验是在仪表设备安装、管路、线路及施工完成后，中间交接前仪表工程施工的最后一道工序，是对已完仪表工程的检验，是仪表系统正常投运的保障。为了较好的完成仪表系统试验，特编制此方案。

### 2 仪表系统试验的一般规定

#### a、仪表设备已经过单体校准试验，并已安装完毕，规格型号符合设计要求。

#### b、取源部件位置适当，测量管路安装正确无误，已吹扫、试压合格。

#### c、气动信号管符合设计要求，已吹扫，气密性试验合格，已通入清洁、干燥、压力稳定的仪表空气。

#### d、电气回路已进行校线及绝缘检查，接线正确，端子接线牢固，接触良好。

#### e、接地系统完好，接地电阻符合设计要求。

#### f、电源、电压、频率、容量符合要求，总开关、各分支开关和保险丝容量符合图纸要求。

#### g、DCS系统本身应已送电，硬件及软件试验检查已完成。

### h、每个系统试验之前应按系统中仪表要求的时间进行通电预热。

### i、做检测系统试验时，试验点一般应按设计量程（或信号）的0%、50%、100%、100%、50%、0%三点上行下行试验，确认显示单元显示范围符合设计要求，显示的最大误差值及回差值应小于该系统的系统误差值（系统误差为该系统参与试验的各单台仪表允许误差平方和的平方根值）。

### j、联锁报警试验时，应首先确认联锁报警设定值，试验误差不大于允许的系统误差值。

### k、每个系统试验完成后，应把如线路、箱盖、槽盖、管路、阀门等在试验中改变过状态的设备及线路恢复到原始状态或合理的状态。

### l、系统试验是仪表施工的最后一道工序，是施工单位与建设单位进行中间交接的过程，因此，系统试验人员应会同甲方、监理、工艺操作人员共同进行试验，并按交工表格要求做好系统试验记录。

### 3试验方法

### (1) 压力检测回路试验：

在进行系统试验前，应在该系统进入控制室端子处用智能手操器在线自检，通过后检查该变送器位号、单位、量程及温度应符合要求及当时情况，然后做修改参数试验，并检查置位输出电流功能，在测试完成后，再进行系统模拟试验。

### (2) 温度检测回路试验：

在进行系统试验之前，应先查看温度显示仪表显示值应为该热电阻所在位置的环境温度，然后把电缆从热电阻接线端子拆下，接到标准电阻箱上，根据设备规格表要求分度量程，查对对应的温度对照表，分别给出量程的三点上下行电阻值（50%测量点可选附近相对整数的电阻值），分别记录试验值，显示仪表试验误差值应符合要求。

### (3) 流量检测回路试验：

试验之前，应首先确认流量计安装方向及前后直管段应符合要求，然后从流量计端子上拆下信号线，分别送出相应的电流或频率信号，记录试验值，显示仪表试验误差应符合要求。

### (4) 物位检测回路试验：

料面液位计的系统试验应和甲方有关人员协商，如果可能，应由工艺专业人员配合向被测容器内加水（或别的允许的介质），进行零位和量程的标定，然后进行5点试验。如果不可能，应首先把信号电缆从液位计端子上拆下，直接用信号发生器加相应的模拟信号，误差应符合要求。然后在联动试车或化工投料试车阶段，用水或物料再做校准试验。

### (5) 分析检测回路试验：

在线分析仪表应按说明书要求，先通电恒温一定时间，按校验的程序要求通入样品，样气，进行零位及量程的标定，相应显示单元也应显示零位值及满量程值。然后用mA发生器加mA信号，指示应为对应值，误差应符合要求。

### (6) 调节回路试验：

做调节系统试验时，一般应在DCS操作室手动给定0%、50%、100%、50%、0%三点输出值，调节阀应有相应0%、50%、100%、50%、0%动作。

七 质量保证措施

1 执行的规范、标准

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002、《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007。

2 工程质量目标

仪表安装工程质量达到优良标准。

3 施工质量控制

（1）材料质量技术保证措施

a、业主供应设备材料，在出库时必须经过检查验收，不合格的立即处置，不能进入施工现场。

b、我方采购的焊条、焊丝等材料在入库前，必须先自检合格，然后把自检记录、材料合格证、质保单、试验报告等材料，连同报验申请单一并交业主、监理检验，合格后方可入库使用。

（2）仪表安装质量技术保证措施

a、施工前仪表工程师要先向作业班组进行技术交底并填写技术交底卡。

b、对安装现场的就地仪表及仪表箱，在竣工前要妥善保护，以免碰坏。

c、一次检测源部件开孔位置必须根据施工图确定方位，同时与工艺专业人员和业主共同确认后施工。

d、仪表安装用导压管线及部件，施工前必须进行检查和内部清污，仪表用电缆敷设前必须进行绝缘试验，并作好记录。

e、仪表用阀门安装前必须进行试压检验，作好合格标记。

f、仪表出库后，安装前经检验合格，按单位工程号挂牌保管，建立有效的保管、存放、领取措施。

g、严格执行国家规定的仪表工程安装规程、规范及质量评定标准。

h、制定质量保证措施及各项管理制度，建立专职质量检查员，严格把好设备、材料质量鉴定关。

i、配备专职的质检人员。

j、建立施工人员负责制，记录安装设备的材料和材质、规格型号，确保消除工程隐患。

k、认真填写施工记录、质量自检记录和隐蔽工程记录，工程技术人员要向施工班组下达工序质量单并严格执行“三检”制度:作业班组自检、专职质检员检查、工序报监理检查。

八、仪表专业施工检试验计划

本装置采用工序报检制，上一道工序不合格，严禁进行下一道工序施工。

工序质量控制点见下表：

| 序号 | 质 量 控 制 点 内 容 | 等级 | 检查部门或人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备及材料交接检查 | AR | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 2 | 仪表单体调校 | BR | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 3 | 物位仪表及附件安装检查 | B | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 4 | 变送器安装检查 | B | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 5 | 热电阻（偶）安装检查 | B | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 6 | 仪表安装检查 | B | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 7 | 节流装置安装检查 | BR | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 8 | 调节阀、执行机构试验 | BR | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 9 | 保护管敷设检查 | B | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 10 | 分析仪表安装检查 | B | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 11 | 仪表管路安装检查 | B | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 12 | 仪表电缆头制作及接线检查 | C | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 13 | 仪表电缆敷设检查 | B | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 14 | 绝缘和导通试验 | BR | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 15 | 管路试压试漏脱脂试验 | BR | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 16 | 管道的清洗、吹扫检查 | B | 我方项目部质量科、监理专业工程师 |
| 17 | 回路调试 | AR | 我方项目部质量科、监理专业工程师、业主专业工程师 |
| 18 | 系统调试 | AR | 我方项目部质量科、监理专业工程师、业主专业工程师 |

工序质量控制点的分级

工序质量控制点分三级：A（AR）级、B（BR）级、C（CR）级。

A（AR）级为影响工程质量的重要检查项目，由施工、监理和业主各方质检人员检查确认；

B（BR）级为影响工程质量的较重要的检查项目，由施工、监理双方质检人员检查确认；

C（CR）级为一般质量控制点，由施工方质检人员检查确认。

九、 施工安全保证措施

1 施工安全技术保证措施

a、坚持“安全第一，预防为主，全员动手，综合治理”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，认真贯彻执行国家有关安全生产的各项法规、标准、规程和文件精神的要求，坚决遵守厂内的一切安全管理规定，分析研究施工生产中存在的各种不安全因素，从技术上、组织上、管理上采取有力措施，加强安全监督，解决和清除各种不安全因素，防止事故发生。

b、施工前认真学习厂规、厂法，教育职工无条件服从业主安全检查人员指挥，遵守厂方的各项规章制度。

c、厂区内严禁吸烟，不得携带火柴、打火机、易燃易爆有毒易腐蚀物品进厂。

d、作业人员班前不准饮酒。

e、禁止从上往下或往上抛物件或杂物。必要时应设警戒区，专人守护。多工种交叉作业时要加强联系，互相照应协同作业。

f、高处作业人员身体素质要良好，高处作业必须系挂好安全带，安全带应高挂低用。

g、专职安全技术人员应每天巡视现场，及时发现施工中的不安全隐患和违章行为，及时排除险情，制止违章指挥和违章作业解监督施工中安全技术措施的执行行及时配合有关技术人员解决施工过程中暴露的安全技术问题。

h、保证高空作业的脚手架、平台、斜道、靠爬梯及其它防护设施坚固、稳定、安全可靠，有效发挥安全生产“三件宝”（即安全帽、安全带、安全网）的作用。登高作业必须严格执行办理“高空作业许可证”制度，实行分级管理，对一切应用于登高作业的设施和本体设施要实行检查验收制度，确保登高作业的安全。

i、高处动火（2米以上）必须采取防止火花飞溅措施。

j、电焊回路线应接在焊件上，把线及二次绝缘必须完好，不得穿过下水井或其它设备搭火。氧气、乙炔气瓶及动火点相互间距应保持10米以上。

k、动火现场配备足够的灭火器、蒸汽带等消防器具。

l、作业后电焊应拉闸断电，气焊应关闭氧气瓶、乙炔瓶。

m、临时用电设施，必须安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

2 安全保障体系

项目经理：李光明李光明

总工程师：郑顺明

施工经理：刘俊

各专业工程师

施工队长：崔国军

安全经理：苏刚

安全工程师：张富国

专业安全员：王子丰

安全员

施工班组

指导监督

指导监督

指导监督

十、 施工机具及人员安排计划

- 1主要施工工机具一览表

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 逆变电焊机 | - ZXT-400ST | - 台 | - 4 |  |
|  | - 砂轮切割机 | - Φ400 | - 台 | - 2 |  |
|  | - 电动套丝机 | - 1/2″-4″ | - 台 | - 1 |  |
|  | - 液压弯管机 | - WGQ/10 1/2″-4″ | - 台 | - 1 |  |
|  | - 手动弯管器 | - Φ12 | - 把 | - 4 |  |
|  | - 手动弯管器 | - Φ8 | - 把 | - 3 |  |
|  | - 液压开孔器 | - 1/2″-2″ | - 台 | - 5 |  |
|  | - 台钻 |  | - 台 | - 1 |  |
|  | - 手枪钻 | - ∮13mm | - 支 | - 12 |  |
|  | - 电锤 | - BOSCH | - 把 | - 12 |  |
|  | 手摇试压泵 | 0~16Mpa | 台 | 2 |  |
|  | 游标卡尺 |  | 把 | 2 |  |
|  | 小型空压机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 标准压力表 |  | 台 | 6 |  |
|  | - 绝缘摇表 | - 500V | - 个 | - 2 |  |
| - 16 | 数字压力校验仪 |  | - 套 | - 2 |  |
| - 17 | 多功能信号发生器 |  | - 套 | - 2 |  |
| - 18 | 标准电流表（mA） |  | - 台 | - 2 |  |
| - 19 | 标准频率表 |  | - 台 | - 1 |  |
| - 20 | 数字万用表 |  | - 块 | - 6 |  |
| - 21 | 精密电阻箱 |  | - 套 | - 1 |  |
| - 22 | 对讲机 |  | - 对 | - 4 |  |
| - 23 | 组合工具 | 28件/套 | 套 | 2 |  |
| - 24 | Ⅱ级标准水银温度计 |  | 套 | 1 |  |

2主要人员安排一览表

| 序 号 | 工 种 | 2010年1月 | 2010年2月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2010年5月 | 2010年6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪表技术员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 仪表工 | 3 | 3 | 10 | 20 | 27 | 27 |
| 3 | 仪表调试工 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 民工 | 3 | 3 | 10 | 20 | 40 | 30 |

十一、 HSE体系及其保证和实施计划

1、HSE目标

无损于健康、无损于环境、零伤害。

2、HSE组织机构

项目经理：李光明

HSE经理：苏刚

施工队长：崔国军

项目职能部门

施工作业班

施工作业组

专职安全员：王子丰

施工作业人

3、施工过程危害辨识及控制措施

| 序号 | 主要作业活动 | 危险源 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搬运安装设备时发生倾倒、撞击 | 物体打击 | 加强教育，统一指挥 |
| 2 | 在仪表盘、柜顶部存放工具 | 物体打击 | 工具用完放到工具袋 |
| 3 | 带压拆卸仪表一次元件 | 物体打击 | 禁止带压工作 |
| 4 | 在易燃易爆场所安装作业未采取安全措施 | 爆炸 | 作业采用办票制，并有专人监护 |
| 5 | 从事电子仪表接线时带电作业 | 触电 | 禁止带电接线 |
| 6 | 油温过高 | 火灾 | 加强工作责任心 |
| 7 | 往高处输送工具，材料绳扣未系牢 | 物体打击 | 在周围设置警戒线 |
| 8 | 使用不合格梯子 | 高处坠落 | 加强工具清查，及时更换 |
| 9 | 高处不系安全带 | 高处坠落 | 加强教育，考核制度 |
| 10 | 高温管道设备上作业未采取安全措施 | 灼伤 | 不得在附近施工 |
| 11 | 开剥电缆操作不当 | 创伤 | 加强技术培训 |
| 12 | 通电设备未挂警示牌 | 触电，机械伤害 | 加强安全，落实到人 |

4、安全施工保证措施

a、施工前对施工人员进行安全技术交底，将可能发生的安全隐患向工人逐一分析解释，教育工人在施工中自觉遵守安全规定

b、由于本地高处作业较多，交叉作业频繁，施工期间环境复杂，天气的变化对施工安全存在着很大影响，故要遵守下列规定：

Ⅰ. 工作时应思想集中，严禁打闹、开玩笑；

Ⅱ. 严禁乱动与自己岗位职责无关的机械设备、开关、按钮、阀门；

Ⅲ. 现场行走必须注意周围环境及附近的机械、车辆；非紧急情况，不准在现场跑步；

Ⅳ. 多人工作时，应互相配合，特别是交叉作业时必须上下安全；

Ⅴ. 严禁班前饮洒和带病上岗，尤其是带病从事高空作业。

c、风速大于10米/秒时，禁止高处作业。

d、施工现场的“孔洞”“临边”必须采用栏杆、盖板、安全网进行防护，正在施工的建筑物出入口、多层交叉作业，必须设防护棚或隔板。

e、各种形式的脚手架要符合相应的安全标准，且护栏、踢脚板、上下梯子等必须齐全，架板必须全铺；安装和拆除脚手架区域要设立安全警戒区。

f、梯子的使用要做到下述要求：

Ⅰ. 所有直梯应安装防滑梯脚，顶部应超出支撑点一米并用铁丝与支撑点固定；

Ⅱ. 人字梯应充分打开并锁住横杆，带电作业禁止使用金属梯子；

Ⅲ. 一把梯子不能有两人同时在上面工作，不准站在人字梯的顶端工作。

g、高处作业要使用合格的脚手架和安全带。安全带应高挂低用，其下方有足够的净空。

h、高处作业所使用的工具、材料严禁上下投掷。

i、进入有限空间作业须向龙宇提出申请，办理工作许可证。

j、对进入有限空间作业的员工进行安全培训，以确保安全措施得以严格执行且掌握应急技能，配备安全绳和合格的监护人，作业时采用安全电压。

k、进行电焊、气割作业时，除需遵守上述要求外，还需注意以下事项：

Ⅰ. 正在使用的气瓶直立固定于建筑物上或专用小车上，严防倾倒；暴露于室外的气瓶要采取遮阳措施，防止在阳光下爆晒；

Ⅱ. 气瓶的回火器、防震圈、安全罩齐全且正确使用，输气胶管定期检查，空气瓶及时收回库房；

l、专职安全技术人员应每天巡视现场，及时发现施工中的不安全隐患和违章行为，及时排除险情，制止违章指挥和违章作业，监督施工中安全技术措施的执行，及时配合有关技术人员解决施工过程中暴露的安全技术问题。

m、保证高空作业的脚手架、平台、斜道、靠爬梯及其它防护设施坚固、稳定、安全可靠，有效发挥安全生产“三件宝”（即安全帽、安全带、安全网）的作用。

n、本专业的大型吊装作业,必须请专业人员进行，统一指挥；起吊物件时应设置警界线，严禁吊物下站人或行走，卷扬机或滑轮旁及钢丝绳旁不准站人。

o、 高处动火（2米以上）必须采取防止火花飞溅措施，风力较大时应视具体情况而定，大于5级时禁止动火。

p、 电焊回路线应接在焊件上，把线及二次绝缘必须完好，不得穿过下水井或其它设备搭火。氧气、乙炔气瓶及动火点相互间距应保持10米以上。

5、保证文明施工的技术措施

a、各级领导重视文明施工。建立健全的文明施工及环境保护管理组织机构， 负责现场环境、设备材料、机械和劳动纪律的管理、检查和考核。

b、划分各单位、班组的文明施工责任区、界区，标志清晰醒目。

c、执行文明施工管理制度和奖惩规定，并定期开展文明施工大检查活动。

d、坚持下班前15分钟的文明施工活动和每周六下午的文明施工活动制度。

e、保持施工现场环境整洁，道路畅通，水电设置合理，材料设备摆放有序。

f、使用的电焊机把线、氧乙炔带等收工后盘好收回。

g、施工现场的各种材料，工、机具等，按规格型号摆放整齐，不得任意堆放；各种机具电源线不能随意乱拉，应按规定架设，使现场井然有序。

h、当天工作结束时，每个作业组将自己的责任区清理干净，垃圾袋装化，不得乱扔；剩余的废料（不用的架子杆、空瓶子等）一并收回，放到指定地点，做到“工完料净场地清”，文明施工。

i、施工垃圾应集中堆放，严禁随意抛撒。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

6、环保技术措施及管理办法

a、建立健全环保体系，责任到人，按季逐级监督考核；

b、在平整场地，土方外运作业前，详细向作业人员交底，明确作业范围，有必要时应设边线桩或专人现场指挥；

c、加强用电管理，用电有申请，停电有报告。工完机停，人走灯灭。对电气线路勤查看检查，避免因线路老化，元件损坏而造成事故或无功耗电；

d、临时用水应有书面报告并办理手续，安装水表计量，并按月统计上报，应有专人负责，杜绝长流水等浪费现场；

e、施工中水泥、筛砂石的粉尘，污染环境，危害健康，施工人员应配备必要的防护用   品，根据风向选择适当的站位，减少对环境的污染；

f、固体废弃物（如碎砖石、废包装、砼制品，木头等建筑垃圾以及一次性饭盒、塑料水瓶等生活垃圾）应做到日清日净，保持现场干净整洁。废弃物按指定地点集中掩埋。对电焊条头，下料边角料等加强管理，严禁乱扔，由材料员进行回收。