深圳市坂澜大道道路工程Ⅱ—主线工程

电

力

管

线

施

工

专

项

方

案

编制人：

审核人：

批准人：

江苏省镇江市路桥工程总公司

2011年3月

目  录

第一章 总则	3

第一节  编制依据及原则	3

第二章 工程概况	4

2.1电力主要施工内容	4

2.2主要设备表	4

2.3电力管沟分段划分	4

2.4电力管沟布置	4

第三章 施工安排	5

3.1施工准备	5

3.2施工段落划分	11

第四章 施工技术方案	11

4.1测量放样	11

4.2 施工工艺流程（见4.1-1）	12

4.3 沟槽开挖	12

4.4 排管安装	12

4.5 电缆沟接地	12

4.6砖砌电缆井	13

4.7 电缆沟回填	13

第五章 施工管理网络体系	13

5.1 施工管理网络	13

5.2 管理人员职责	14

第六章 质量承诺、保证体系和措施	17

6.1 质量目标	17

6.2工程质量管理网络体系	17

6.4 有关材料试验的制度	18

6.5 质量保证措施	19

6.6夏、雨季施工防范措施	20

第七章 确保施工工期的措施	21

7.1 从施工计划编制安排上保证	21

7.2 从机械配备人员落实上保证	21

7.3 从材料供应上保证	21

7.4 从资金供应上保证	21

第八章 安全、文明生产保证措施	21

8.1安全生产保证措施	21

8.2 砼及钢筋砼施工安全技术措施	24

8.3 文明施工保证措施	24

8.4 环保工作	2

5

第九章  电力施工大样图.......................................................................26

第一章 总则

## 第一节  编制依据及原则

## 1.1编制依据

1、依据深圳市交通公用设施建设中心发出的《深圳市坂澜大道Ⅱ标段—主线工程》的施工招标文件；

2、依据深圳市市政设计研究院有限公司的《深圳市坂澜大道Ⅱ标段—主线工程》（设计号为： 08072   ）电气工程的施工图纸内容；

3、国家现行的有关市政工程建设的施工技术规范及施工规程和市政工程质量检验评定标准及验收办法，以及深圳市现行的有关工程施工技术规程和《深圳市“净畅宁工程”实施方案》、《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》；

4、结合双方签订的工程施工承包单价合同及其它有关规定等；

5、本公司的施工能力，现有的机械设备、技术实力和同类工程施工实践积累的施工经验等；

6、依据国家的法律、法规、法令条款，广东省及深圳市有关施工安全、人员健康、劳动保护、环境保护与文明施工方面的具体规定和技术标准；尊重和保护当地民众多年来形成的民俗风情与行为惯例。

## 1.2编制原则

1、严格遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则。在编写施工组织中，严格按设计要求，认真执行国家现行的技术规范和质量验收标准，正确科学组织施工，确保工程质量达到合格标准；

2、坚持实事求是的原则。在制定的施工组织方案中，充分发挥我司的技术优势和专业化、机械化联合作业的特点，坚持科学组织、合理安排、均衡生产，确保高速度、高质量、高效益地完成本市政道路工程建设。

3、根据项目法施工的原则，组织本工程项目施工。通过与业主、监理和设计单位的充分合作，综合运用人员、机械、物资、资金和信息。实现质量和造价的最佳组合。实事求是的确定施工工期、施工方案，确保按期、优质、高效地完成所有的工程项目；

4、积极推广应用四新成果的原则，在各项工序施工中，对于能够提高工程质量、加快施工进度、降低施工成本的新技术、新设备、新材料要积极采用，充分发挥科技在市政工程中的先导

5、强化精品意识，向业主交一项优质工程，为深圳市民做出新的贡献。

第二章 工程概况

坂澜大道2标（K0+690~K3+700）,道路南端与稼先路相接，北端与机荷高速相接，在环城北路和中浩一路之间有现状的电力，其它为新建管道。

## 2.1电力主要施工内容

1、新建2座箱式变电站，125KVA和160KVA。

2、其它配套管线

设计起点至坂李大道道路东侧设置1.4M×1.6M复合电缆沟，坂李大道北侧至K3+700设置12￠150电力管群，在坂李大道南侧设置2（1.4M×1.6M）复合电缆双沟，电力管群设在道路东侧人行道或设施带下，在桩号K0+736和K1+991预留6￠150电力横过管，在桩号K2+820和K3+144预留4￠150电力横过管。

## 2.2主要设备

| 设备名称 | 规格型号 | 进场数量 | 进场日期 | 技术状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型材切割机 | BORC—4355 | 1台 | 2011.3.1 | 良好 |
| 交流发电机 | JF2723 | 1台 | 2011.3.1 | 良好 |
| 电焊机 | BX1—400 | 2台 | 2011.3.1 | 良好 |
| 东风五十铃作业车 | SE5110GSS | 1部 | 2011.3.1 | 良好 |
| 钢筋弯曲机 | GW40 | 2台 | 2011.3.1 | 良好 |
| 灰浆搅拌机 | UJZ A | 1台 | 2011.3.1 | 良好 |
| 灰浆搅拌机 | UJZ300A | 1台 | 2011.3.1 | 良好 |
| 混凝土切割机 | 12型、18型 | 2台 | 2011.3.1 | 良好 |
| 小松勾机 | SK60 | 1台 | 2011.3.1 | 良好 |

## 2.3电力管沟分段划分

1、K0+690~134.647为新建1.4M×1.6M电缆沟

2、K1+226.764~K1+916为扩建1.4M×1.6M电缆沟

3、K1+916~K2+242为新建1.4M×1.6M电缆沟

4、过坂李大道路口埋管16￠150长81M.

5、坂李大道南侧2（1.4M×1.6M）新建电缆沟长59M

6、K2+290~K2+370新建1.OM×1.0M电缆沟80M.

7、K2+370~K3+700新建埋管12￠150玻璃钢管

## 2.4电力管沟布置

1、电缆沟采用覆土隐蔽式，设置在东侧人行道上，电缆沟外边设置立道牙，以防绿化带积水进入电缆沟，电缆沟转角、端头及过路管处、电缆中间接头均设置活动盖板，直线段以此为基点每隔15M设置7块活动盖板。

2、电缆沟1.4M×1.6M支架采用高强度耐腐蚀的玻璃钢支架，1.0M×1.OM采用混凝土支架。

3、埋管采用玻璃钢管，过机动车道采用混凝土包封，对管道埋深小于0.8M时￠150采用涂塑钢管，电力管跟电缆沟连接处设置衔接井。

4、电力通道全线设置接地装置，其中复合电缆沟两侧侧壁通长敷设50×50镀锌扁钢，每回接地线间隔30米设接地极L50×50×5×2500镀锌角铁，电力管群两侧通长埋设￠16镀锌圆钢，管群两端设接地极L50×50×5×2500镀锌角钢。

5、电缆沟及人孔井排水；在沟内最低处及衔接井底设置排水管，每隔一雨水井设置排水管，排水管采用塑料增强管UPVC~150按大于或等于1﹪坡度排至就近雨水井。

第三章 施工安排

## 3.1施工准备

1、准备工作

①施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员“三位一体”

人员落实；施工方案、施工技术措施落实；施工机械设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实，各级人员的岗位职责落实，安全质量奖惩制度落实。

②在开工之前，我们将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况，并以书面报告的形式提出具体的解决办法，报请监理工程师批准后方可开工。对管道施工所经路线的障碍物进行初步清除，为以后的测量放线定位工序提供较好施工条件。

2、测量放样

进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸，按施工图纸提供的排水工程的位置和标高，定出沟槽中线及井位并引出水准基准点，作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合，按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高；并放出管沟基槽边线，在边线设置小木桩。沟渠放线，每隔20m设中心桩，必要时设置控制桩。沟槽放线抄平后，应绘制沟槽纵断面图。沟槽测量工作应有正规的测量记录本，认真详细记录，必要时应附示意图，并应将测量的日期、工作地点、工作内容以及公司镜、记录、对点、拉练、扶尺等参加测量人员的姓名记录，测量放样记录以书面形式上报监理工程师，待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工。

3、探管及地下管线保护措施

在施工前必须对施工范围内的管线情况进行调查，并与甲方、监理、供水、电信、燃气、供电等部门加强联系沟通，搜集资料。并在基坑施工前先进行仪器探测。

3.1管线保护措施

因地下管线布置情况不明，本工程与现状管线交叉、联系繁多，为确保施工安全，施工开挖前需与周边用地单位及各地下管线主管部门进一步共同核实现状管和缆线等地下障碍物位置，妥善处理与相关管线的平面及高程关系与施工无矛盾后，方可挖土。

沿线管线应重点加以保护，施工期间为了保护好管线，我们制定了下列措施：

1、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，与电信、供电、供水、燃气等有关单位联系、协商，调查管线的走向位置和埋设深度，取得管线走向图，实地打点放样。在施工前召开各管线单位施工配合会议，进一步搜集管线资料。对管线部位要指定专人进行精确探测，对非管线部位亦要进行普测。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位监理单位监护人员到场），核对弄清地下管线的确切情况（包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等），做好记录。对管线部位，须有明显标志，队长、施工员须熟悉本段管线位置。

2、在现场施工图上标明影响施工和受施工影响的地下管线。工程实施前，向有关管线单位提出监护书面申请，做好监护交底。

3、工程实施前，把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工技术负责人、施工员、班组长直至每一位操作工人作层层安全交底，填写安全交底记录，明确各级人员的责任。

4、工程实施前，落实保护本工程地下管线的组织措施，公司委派管线保护专职人员负责地下管线的监护和保护工作。项目部和各班组设兼职管线保护负责人，组成地下管线监护体系。严格按照经管线单位认定的保护地下管线技术措施落实到现场，并设置管线安全标识牌。

5、工程实施前，对参与本工程施工的职工（包括民工）进行“保护公用事业管线重要性及损坏公用管线危害性”的宣传教育，严格遵守有关文件的规定。

6、对受施工影响的地下管线设置若干数量的沉降测点，工程实施时，及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置与沉降观测资料。

7、成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加的现场管线保护领导小活动，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性，研究施工中出现的问题，及时采取措施完善保护方案。

8、各级都要成立有力的管线保护小组。各保护管线小组的领导在施工前要全面检查，各项保护措施是否落实，才能动工。

9、严格按照地下管线保护技术措施施工。各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线，督促操作（指挥）人员遵守操作规程，制止违章操作、违章指挥和违章施工。

10、施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞资料不符或出现直接危及管线安全等异常情况时，立即通知建设单位和有关管线单位到场研究，商议补救措施，在没作出统一结论前，不擅自处理或继续施工。

11、施工过程中对可能发生意外情况的地下管线，事先制定应急措施，配备好抢修器材，以便在管线出现险兆时及时抢修，做到防患于未然。一旦发生管线损坏事故，立刻保护现场，24h内报上级部门和建设单位。特殊管线立即上报，通知有关管线单位要求抢修，积极组织力量协助抢修工作。

12、加强思想政治工作，要对全体人员（包括民工）讲清楚保护管线的重要性，明确要求。

- 凡不听从指挥乱开挖造成管线损坏者，除受经济行政处分外，按情节严

重的要追究刑事责任。

3.2管线保护方法

在施工过程中，我公司将会采取如下探测管线方法探测地下管线。

1、明挖2m深探坑。

开工前先与有关单位联系，征得同意破土动工后索取详细的地下原有管线图纸，根据图纸标识，用人工开挖探槽，探槽与原有管线“十”字相交，探明地下管线的具体埋深及走向。

2、利用地质雷达探测仪探测。

对局部可能有重要管线，而一时又难以较准确定位的地段，我公司可用地质雷达探测仪或其他的手段给予查明。

3、管线位移监测

对采用临时悬吊的现有管线进行沉降和水平位移观测。沿管线的轴向在管壁上和桁架上设观测点。每2天一次，直至管线恢复止。当管线位移超出允许值时立即进行加固处理。

经查核遇到供水、供电、电信、煤气及其他不可迁移的管线时，我公司将采用以下两种办法对管线进行保护（保护方法需得到有关部门同意后才可使用）：

（1）托板绑吊法（适应于管线横跨基坑时，见下图）

在管坑上部顺管线方向横放一[32槽钢，横杆的长度应架放在基坑边外各1m，并加垫20*20枕木，分散对沟壁的压力；管或底部垫上一块宽度大于管线底，宽不少于30cm厚4cm的木板，管线若为圆形的则加设木材楔边垫平，以防管线移位，绑吊用10号铁丝缠绕4-6圈，并调整至适合的紧度。

在开挖时应顺管线方向一小段一小段开挖，开挖深度应以可放入垫板的厚度为宜，严禁超挖，并马上进行绑扎，特别是接头处应加强保护，以免造成管道沉陷，管线斜穿时，应分段绑吊，并在适当位置加设横梁。

（2）悬吊法：（适用于管线与基坑平行，见上图）

先用人工开挖至管线底，然后再一小段一小段挖除管底的土，厚度应为刚可放入垫板的厚度为宜，严禁超挖，并用绑吊法临时保护管线。开挖一定长度后，将支撑体系的横撑托住管线，托住管线后，用于绑吊的横杆可除80%，注意管口接头处的绑吊横杆不可拆除，若管线处形为矩形时可考虑拆除，但仍需间隔绑吊。

3.2管道沟槽开挖

管道定位测量和放线结束后，经建设单位和监理单位等复测合格后，可以进行沟槽开挖。

在施工前采取挖探和钻探的方法查明与施工相关地下情况，调查的主要内容有：各沟槽段的地下水位和土质情况，地下各种电缆的具体位置，施工沟渠与已建的沟渠、构筑物衔接的平面位置和高程校对等，以便合理地采取相应的措施。根据现场实际情况，沟槽开挖的方法应根据沟槽的断面形式、地下的复杂程度、土质坚硬程度、工作量和施工场地的大小以及机械配备、劳动力条件等条件确定，采用人工与机械相结合的形式开挖。即探明管线后，管线密集和机械不能到达的位置采用人工开挖。开挖沟槽用反铲挖掘机进行开挖（70%），人工辅助配合（30%）。接近路边的沟槽无法放坡,则采用拉森钢板桩支护。沟槽挖土方用自卸车外运至指定地点弃土。在开挖前，现场施工员向司机及土方工详细交底（沟槽的断面，开挖的次序）。在开挖过程中由管理人员在现场指挥并经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置，确保沟槽中心偏移符合规范要求。

3.2.1机械开挖沟槽时应注意下列事项：

1、为保证槽底土壤不被扰动或破坏，在用机械挖土时，要防止超挖，挖至离设计标高200-300mm时用人工开挖、捡平，尽量避免超挖现象。若有超挖，应将扰动部分清除，并必须用中砂或石屑回填，并用平板震动器振实。开挖要保证连续作业，衔接工序流畅，同时要注意边坡土体变化，出现问题及时处理。减少意外事故。

2、对地下管线和各种构筑物应尽量能临时迁移，如无法迁移，必须挖出使其外露，须采取吊、托等加固措施，同时对挖掘机作详细交底，如无把握，应改为人工挖土。

3、在工作量不大、地面狭窄、地下有障碍物或无机械施工条件等情况下，采用人工开挖。人工开挖沟槽，应集中人力尽快挖成，转入下一工序施工。

3.2.2人工开挖时应注意下列事项：

1、沟槽应分段开挖，并应确定开挖顺序和分层开挖深度，若有坡度，应由低向高处进行。

2、开挖人员不应分布过密，以间隔5m为宜，在开挖过程中和敞沟期间应保持沟壁完整，防止坍塌，必要时应支撑保护。

3、开挖沟槽遇有管道、电缆或其它构筑物时，应严加保护，并及时与有关单位联系，会同处理。

4、沟槽检查验收：沟槽开挖完成后，进行检查验收。检查项目包括开挖断面、槽底标高、轴线位置、沟槽边坡等。沟槽开挖允许偏差和检查方法见下表：

沟槽开挖允许偏差和检查方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 检查频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 槽底高程 | ±30 | 每100米 | 3 | 用水准仪测量 |
| 2 | 槽底中线每侧宽度 | 不小于设计和施工规范规定 |  | 6 | 挂中心线用尺量，每侧3点 |
| 3 | 沟槽边坡 | 不陡于设计和施工规范规定 |  | 6 | 用坡度尺检验每侧计3点 |

开挖出来的土方，其中施工道路一侧的土壤，应及时将部分直接装车清走，以便留出工作面进行下一工序和堆放材料。

## 3.2施工段落划分

根据本工程特点，结合拆迁的实际情况，本工程按单项工程分三个工作段，按施工进度计划进行施工。

第一工作段：扩建K1+226.764~K1+916段1.4M×1.6M电缆沟

第二工作段：K916~K3+700新建电缆沟和埋管

第三工作段；K0+690~K1+134.647新建电缆沟

第四章 施工技术方案

本工程将严格按照施工图纸和规范施工，《市政排水管渠工程施工质量检验评定标准》CJJ-90，《给水排水管道工程施工及验收规范》，《市政工程验收技术规范》及国家现行的建筑工程施工及验收规范等要求，优化施工技术方案，做到技术上可行，经济上有效，工期上圆满地完成工程施工任务。

## 4.1测量放样

各道工序要测量放样，必须仔细精确。

（1）临时水准点必须设在不受施工影响的固定构筑上，妥善保护，临时水准点必须闭合，差值不得大于12√L（L为KM）mm。

（2）测量放样由专人负责校对，原始资料妥善保管。如发生标高冲突或地下障碍物，立即向建设单位汇报，商讨措施，不得随意更改。

## 4.2 施工工艺流程（见4.1-1）

## 4.3 沟槽开挖

（1）开挖前先用全站仪放出下水道中心线，并据此划出两边开挖灰线，以尽量少占路面为原则。

（2）挖土顺序按常规，先深后浅，机械开挖可以一次到位的尽量一次性到位，严禁超挖，尽量不松动原土，如发生超挖严禁用土回填。

施工工艺流程

施工准备

沟槽开挖

预制盖板

排水

砼垫层

砌筑

排管安装

回填

测量标高

电缆支架

4.1-1图

（3）挖土时应有专人负责指挥，一机配一人，注意挖土时的安全，及时发现周围土体的异常现象，通知操作员。

（4）沿槽底两侧，设排水沟，尽量减少地下水或雨水对沟槽的破坏。

## 4.4 排管安装

排管安装前必须垫稳，缝宽应均匀，管道内不得有泥土砖石、砂浆、木块等杂物。

## 4.5 电缆沟接地

电缆沟体及支架的接地扁铁一定要用电焊机焊接牢固，确保接地要求。

## 4.6砖砌电缆井

（1）根据井的尺寸，在砼基础上定出中心，量出内径。用砖沿四周铺砌，铺砌时要做到上下两砖错缝，砖与砖之间砂浆饱满，井壁砂浆抹面压光，并严格按施工图施工。方井的长宽，圆井的直径允许偏差±10cm。

（2）预制盖板。为达到电业部门要求采用钢模制作，能保证盖板平直度和质量，具体操作时切实注意预制盖板养护期，做到不到养护期不使用的原则，以保证预制件的质量达到设计要求的强度。

（3）盖板安装时必须完整无损，安装平衡，位置正确，井盖的高程与路面一致。

## 4.7 电缆沟回填

回填厚度应大于50cm，用平板振动器振捣密实。

以上工程应在验收合格后，及时进行覆土，防止暴露时间过长，造成损失；覆土前，槽内杂物应清除干净，抽干积水，管道两侧同时进行回填。

第五章 施工管理网络体系

## 5.1 施工管理网络

施工管理是整个施工中的一项重要环节，它反映了一个施工企业的施工管理水平。本工程因高质量的安排施工队伍，设置强有力的项目经理部，建立项目经理负责制的机制，实施项目法施工，选派组织能力强，有丰富施工技术的人员担任项目经理。下设项目副经理、质量员、材料员、安全员、资料员。

管理机构网络图

材料员

质量员

安全员

资料员

项目副经理

总责任人

技术总负责

项目主管

安全总负责

项目经理

## 5.2 管理人员职责

1、总工程师

（1）贯彻公司质量方针目标，监督执行国家有关技术政策、技术标准、技术规范等有关规定。

（2）组织和协调项目部技术质量工作，下达公司技术质量监督命令，对工程质量负技术方面责任。

（3）负责推进科技进步，采用成熟新工艺、新材料、新技术，保证工程的工期和质量。

（4）主持审核施工组织设计，研究和处理施工过程中出现的重大施工技术难题。

2、项目技术负责人

（1）严格贯彻执行有关技术政策、技术标准和施工技术规程、规范。

（2）在总工程师领导下，负责工程持质量管理及检查落实工作。

（3）负责检查和处理施工过程中出现的质量问题。

（4）对重大质量事故提出技术鉴定和处理方案。

3、项目经理（项目副经理）

（1）重点抓好工程施工组织和协调工作。

（2）抓好工程质量和进度，现场施工管理确保如期达到规定的目标。

（3）抓好工程施工和生产计划，做好各项计划的协调、平衡和检查、督促工作。

（4）抓好工程现场机械设备安全生产和文明施工管理工作，确保安全生产和设备齐全。

（5）负责工程技术交底，工程变更设计联系单，记好施工日记。

（6）协调各工种交叉施工，并会同质量员及时做好工序的自检工作。

（7）主持编制月度计划，做到全面、准确、及时负责检查落实，及时完成生产任务。

（8）落实项目的人力、物力、财力和条件，严格控制工程款的使用、劳动总工资额的发放、审批工作。

（9）组织和召开各种定期、不定期的协调会议，不断进行技术交流、信息交流。

（10）抓好施工职工的政治思想工作，全面调动项目所有施工人员，协调管理人员工作及抓好项目内部治安保卫工作。完成上级交给的各项任务。

4、施工员

（1）熟悉合同文件，技术规范，作业标准，了解现场情况，分析可能出现的风险因素。

（2）参与图纸会审，处理设计变更，组织学习施工图纸，负责向班组技术交底，并有书面记录。

（3）贯彻执行单位工程施工组织设计，施工规范，操作规程和质量评定标准。

（4）做好各班组在施工中质量检查，搞好质量核牌制，将各项责任落实到人，督促班组做好自检互检记录，坚持谁操作谁负责岗位责任制。

（5）施工员必须做到敢查敢讲敢返，凡是查获不合格的部位要坚决返工。有权责令其整改，直到返工完毕合格为止。

（6）深入施工现场巡回检查，发现质量问题应积极配合有关部门妥善解决和处理，做到严格认真，一丝不苟。

（7）积极推行新结构、新材料、新工艺的悉用与实施，积极做好技术信息工作，搞好技术管理。

（8）做好各工种的班前交底工作和班组自检工作及本工程的隐蔽工程验收工作。

（9）协助工地安全员搞好安全生产，指导工地生产工人学安全生产的自我防护能力。

5、质量员

（1）在项目经理领导下，负责工程的全面质量管理工作，认真做好质量管理工作中的组织协调、检查落实工作。

（2）认真做好每道工序的质量检查和技术资料验收，及时办理好技术资料和签证手续。

（3）及时做好材料的试验、级配及试压件的制作、保养和送检工作。

（4）配合质检部门或监理公司做好质量检查工作。

（5）完成项目经理交办的各项工作。

6、材料设备管理员

（1）概括生产计划和生产实际情况，及时编制机械设备需用计划，做好机械设备的进退场工作，确保工程正常施工。

（2）周密安排设备，合理调用机械设备，提高设备利用率。

（3）根据施工进度和生产计划，及时编制出材料需用计划，做好落实工作。

（4）办理好各类材料的验收工作，材料领用符合手续。

（5）办理好各类材料的运输工作，做好进场及时，堆放合理，多余材料清理迅速。

7、安全文明管理员

（1）全面负责管理施工现场的安全文明生产。按照“五同时”要求和配合施工技术负责人（施工员）抓好工地安全文明生产。

（2）严格按规范检查落实现场的电器线路设置、安装工作，确保安全用电。在任何情况下，均不得违章蛮干，不得擅自动用机械、电气、架子等设备。

（3）认真检查落实施工现场平面布置是否符合安全生产要求。

（4）做好施工现场的防火安全工作，认真检查落实民工工棚灭火设备。

（5）做好施工现场安全检查工作，发现隐患及时纠正，安全员有权拒绝违章指令、违章指挥。

（6）管理施工现场各类安全运输工作，之前检查，之后保养，落实工作。

（7）做好施工现场的交通管理。经常检查施工现场安全情况，发现问题及时解决。不能解决的要采取临时控制措施，并及时上报。

（8）抓好工地安全宣传工作及安全路标、路牌、安全标专工作。

（9）抓好工地安全月活动，提高现场管理人员及民工的安全意识，管理现场安全，保卫工作及文明生产工作。

第六章 质量承诺、保证体系和措施

## 6.1 质量目标

本工程质量等级：一次性验收合格

## 6.2工程质量管理网络体系

本工程施工过程中确立合格工程为质量目标，精心组织，精心施工，切实落实“质量第一”的方针。

1、为了保证施工质量，抓好工程技术管理工作。在总师室指导下的现场项目经理为核心的质量管理网络（如下图附后）。以优良工程为目标，实行工程质量目标管理，明确并落实各部门的工作岗位职责。

质量管理网络

总责任人

总师室

项目经理

施工技术

负责人

质量管理员

质检员

材料设备

管理员

施工班组兼质检员

资料员

生技科

材料设备科

2、工程施工前，必须根据工程特点提出施工方案，编写施工组织设计，并将施工要求向施工班组详细交底，做好材料试验和质量检验工作，在施工中出现的技术问题，及时予以解决，对于重大技术问题，应及时上报甲方及监理，及时召集技术会议探讨解决，以有利于施工正常进行。

技术管理的主要工作

工程

资料

整理

及

装订

竣工

验收

材料

试验

贯彻技

术措施

质量

检验

编制施工组织设计

技术

交底

图纸

会审

结合

设计图

质量管理体系实施

为了优质、高速地完成本工程，质量管理体系实施三检管理制度。

公司质检员检查

监理人员检查

下道工序

质量员检查

工序施工班组

质量员检查

可           可               可             可

否           否               否             否

返工或整改

第一级为具体操作班组质量员管理；第二级是项目经理部专职质量员，负责对第一级班组质量员的工作进行检查，并负责对各道工序的检查和验收工作；第三级是由生技科派出检验员，负责对第二级管理人员实施监督、检查。每一工序必须按下图进行隐蔽工程的验收工作。因此要求各级质量员要严格控制每一道工序的施工质量，并协助本工程的监理人员做好质量检验和验收签证工作。

## 6.4 有关材料试验的制度

1、原材料试验均按规范执行，不得违反。

2、原材料到场，由材料供应部门通知项目部专职质量员，然后项目部专职质量员最晚隔天通知试验室，材料部门必须及时提供原材料质保单。如工程急需材料，应提早通知到场时间。

3、原材料试件由试验室和各班组配合取样送检，并取回试验报告。

4、原材料的试验必须与工程进度相符，不允许拖工程的后腿。

5、原材料试验后的试验报告及质保单，由试验室统一收集、整理，并及时做好台帐和月报表。

## 6.5 质量保证措施

1、做好技术交底和技术复核工作，所有操作人员必须听从现场技术人员、质量员的指导和督促，在实施过程中加强跟踪检查。

2、尊重设计，自觉听从业主监理工程师的监督，对每一分项分部，均由业主及监理单位认可签证后，方可进行下一道工序施工。

3、严格按图施工，施工中遇到图纸修改或图纸错误及时与设计单位联系，征得同意后，办妥修改手续作为施工依据和工程验收原始凭证。

4、严格按施工组织设计施工，执行各分项工程的施工程序和操作方法。严格按照“市政工程施工及验收技术规程”、“城市道路施工规范”施工，认真做好各道工序交接验收，上道工序未验收，下道工序不得施工。

5、严格执行质检站及监理公司的制度，及时配合监理人员的监理、验收和评定。

6、测量定位所用的经纬仪、水准仪、测距仪等测量仪器须经过鉴定合格，在使用周期内的计量器具按计量标准进行计量检测控制。

7、轴线定位、控制点要严格保护，避免毁坏，在施工期间，定期复核检查定位是否位移。

8、总标高控制点的引测，必须采用闭合测量方法，确保引测结果精度。

9、轴线控制点、总标高控制点以及定放线必须经过书面认可。

10、垫层砼浇捣后，按规定轴线投点，弹线实测桩位情况。上一道工序合格后方可进行下一道工序施工，如发现异常情况，须会同设计、业主共同解决。

11、砼振捣应密实，应妥善控制好振捣棒布点，插入深度以及振捣时间、次数。

12、为保证砼的表面质量及拆模方便，木模及钢模均采用同一品种的脱模剂。拆模后余留在模板面的砼必须铲清。

13、做好砼的养护工作，保证养护时间。

14、钢筋绑扎按设计图纸、翻样要求，按国家规范认真验收。钢筋不得随意代换，应由技术部门片得设计单位同意，方可实施。

15、所有预留孔、预埋件，须有现场技术人员和安装技术人员进行严格的复核验收，并填写复核验收卡。

16、所有模板制作尺寸要准确，拼缝严密，刚度要好，支撑要牢靠。

17、在结构施工过程中，对所有钢筋连接接头（除绑扎外），应在监理见证下现场取样，选专业测试单位进行复试，合格后方可进行下道工序施工。

18、所有材料进场要验收质保书并按规定进行试验，并建立挂牌制度，按规格、品种等分类堆放整齐。另外水泥要复核其品种、标号、出厂日期等是否符合要求。

19、按规定对材料、设备质量进行抽样检查，验收合格后方可使用。

20、现场制作的砂浆、砼应实行配比挂牌制度，并严格执行过磅制度，确保砂浆和砼强度等级符合设计要求，并按规定留设好试块。

21、严格控制砼坍落度，严禁任意加水。

22、及时收集、整理各项技术资料，按深圳市档案馆竣工资料要求进行分类归档。

23、以合格工程为目标，以国家有关部门颁布的质量标准、技术规程和设计要求为依据，保证工程达到一次性验收合格。

## 6.6夏、雨季施工防范措施

一、雨季施工措施

（1）做好现场排水，将地面雨水及时排出场外。

（2）收听天气预报，浇筑砼及其它干作业工程尽量避开雨天施工。

（3）砼和砂浆配合比应在测定砂、石含水率后作出必要的调整。

（4）各种机电设备做好防雨措施，严防漏电，并做好防雷电设施。

（5）雨季必须连续施工的砼工程，应有可靠的防雨措施，备足防雨物资，及时了解气象情况，选择合适的时间施工。如中途施工应采取覆盖及调整砼坍落度等方法。

（6）雨季前应组织有关人员对现场临时设施、脚手架、机电设备、临时线路等进行检查，针对检查出的具体问题，应采取技术措施，及时整改。

二、夏季施工措施

1、夏季施工，当砼拌和物温度在30～35℃时，砼板的施工应按夏季施工规定进行。

砼板夏季施工应符合下列规定

（1）砼拌和物浇筑中应尽量缩短运输、摊铺、振捣、做面等工序时间，

（2）浇筑完毕应及时复盖、洒水养护。

搅拌站应有遮阴棚。模板和基层表面，在浇筑砼前应洒水湿润。

（3）气温过高时宜避开中午施工，可在下午和晚上进行。

第七章 确保施工工期的措施

根据招标文件精神及以往施工经验，拟定本工程工期为110天，我单位将在以下几个方面来保证工期按期完成。

## 7.1 从施工计划编制安排上保证

按照工期要求，分阶段制定施工计划和施工方案。重点工程和难点项目做好施工组织设计，合理安排各分项工程的施工顺序，充分利用投标人经验丰富的有利条件，缩短流水作业的流程，努力加快各环节的施工进度，确保总体工程。

## 7.2 从机械配备人员落实上保证

抽调精干的工程技术人员组建富有经验的项目经理组，建立项目经理部，统一指挥，协调施工；选派技术力量较强、机械设备先进的施工队伍，分成二个施工组投入和施工，从人员落实和机械设备配备上保证工程按期完成。

## 7.3 从材料供应上保证

经理部安排一名专业人员负责材料的采购、运输、保管、领导和协调材料供应。确保工程需要，坚决杜绝停工待料现象的发生。工程所需的各种材料视材料的性质和价格，分别采用外购和当地采购的办法予以解决，并作一定数量的储备，对甲供主材做到预先上报计划。

## 7.4 从资金供应上保证

本单位已配备好足够的工程款，用以购买材料和支付人工费等。

第八章 安全、文明生产保证措施

## 8.1安全生产保证措施

安全生产是关系到职工的生命和国家财产不受损失，在施工过程中必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行国家和有关部门的有关政策和法规。

1、建立安全生产管理网络

总师室

安全科

项目经理

材料设备管理员

项目部专职安全员

施工员

各施工班组专职或兼职安全员

本工程建立以总师室领导，安全科具体指导，项目经理具体负责的安全生产管理网络。

2、建立安全生产操作规程和安全生产制度

（1）坚持管生产必须管安全的原则：

项目部要签订有安全保证指标和措施内容的安全承包协议书。施工负责人必须对本班组的安全工作负责，签订安全协议书，要做到有针对性的详细安全技术交底，提出明确的安全要求内容，并组织人员监督检查。

（2）精心组织安排施工：

做好安全生产，各施工班组必须按操作规程安全作业。施工现场应设置醒目的安全警示牌，进入施工现场必须戴好安全帽，上、下沟槽有扶梯，结合施工便道及其它交通要道，以及交叉口施工时要设置围护，并派人日夜值班维护指挥交通，并挂设红灯示警。

（3）上岗制度：

所有管理人员和技术人员及其它各种特殊工种必须持证上网，严禁违章指挥、违章操作，特别是大型机械都必须经过专门培训，持证上岗。

（4）安全防护：

各种设备的安全防护装置要可靠有效。

起重机械严格执行“十不吊”规定和安全操作规程。

（5）建立施工现场安全规则：

施工现场必须健全电气管理责任制度和严格的安全规格，各类电器、电线、机械设备要有专人负责，严格遵守操作规程。所有电器设备的金属外壳必须具有良好的接地或接零保护。所有的临时电源和移动电器必须设置有效的漏电保护装置，必须经常对现场的电气绝缘、接地零电阻和漏电保护器是否完好进行检查，必须派专人定期测试。施工现场做好用电安全值班制度和交接班手续。

（6）建立现场安全规章制度：

除加强对施工人员建立教育制度外，还在工地挂班组长安全责任，工人的安全职责，安全防火责任制和施工现场规章制度，治安保卫制度等。

（7）建立安全检查制度：

项目部工程施工技术负责人和专职安全员负责对现场施工人员进行安全生产教育和对安全制度的学习，组织定期检查，发现问题及时上报及时整改。

（8）建立治安、消防管理制度：

施工现场建立专门的保卫机构，专人负责，严格把关，施工区域内要配备足够的消防器材。项目部必须对施工班组经常开展以“防火、防暴、防盗”为中心的安全教育和大检查，发现隐患，及时整改。

（9）明火审批制度：

严格执行动用明火审批制度。施工区域内严禁使用电炉，禁止乱拉接电灯头。木工间严禁吸烟和燃烧刨花，当天刨天当天处理，不留隐患。

（10）建立安全生产的奖罚制度：

执行按月评比，增强全体职工的安全意识和自我保护观念。

3、一些具体的安全措施：

（1）施工前后应及时抽干基坑内积水，消除沉积垃圾。

（2）沟槽、基坑四周设置安全围护，井口用盖板。

（3）任何时间、任何作业地点必须戴好安全帽。

安全电用注意事项：

1）现场施工用电须配备专业人员。

2）对支线架设、现场照明、开关箱、变配电装置、低压干线架设等经常检查，达到部标。

3）施工现场应推行三相五线制。

4）手持电动工具，使用前应进行检查，并采取保护性接地或接零措施，并应装有漏电保护开关。

5）定期进行电气线路的检查和维修，经常检查空气自动开关是否完好，设备外壳是否可靠接地。

6）开关柜和变压器处应加设安全门和防护网及警告标志。

电焊工工程安全注意事项：

1）电焊间必须一机一闸，尽量使用随机开关。

2）一、二次电源接头处有防护装置，二次线使用接线端子。

3）平时要做好电焊机的防雨、防潮工作。

4）乙炔瓶与氧气瓶应分开放置，其有效间距不得小于2m，使用时两者的距离不得小于5m。

5）施工现场电焊作业必须符合防火要求，严格执行。

6）现场应配备足够的消防器材，并指定专人维护管理，保证完整好用。

## 8.2 砼及钢筋砼施工安全技术措施

1、装卸水泥工人应按劳保规定，穿戴防护用品。

2、未经同意，不能任意拆除模板。

3、整直钢筋时，四周应有防护设施。

4、在潮湿地点工作时，电焊工应穿绝缘胶鞋。

## 8.3 文明施工保证措施

文明施工是提高企业信誉和关系到职工和居民的切身利益，我们要严格按“精心施工，科学管理，文明施工”的方针，创建文明工地。以“安全、文明、优质”为目标，确保工程完成。

1、文明施工具体措施

（1）做到施工区和非施工区严密隔离，实行全封闭施工。

（2）按公司规定挂牌施工，注明工程名称，工程规模，开竣工日期，工地负责人，责任人，明确监督电话，接受社会监督。

（3）凡参加本工程施工人员都必须接受职业道德、文明施工的教育，签订文明施工责任状，并做到佩证上岗。

（4）项目部办公室必须图表整齐，窗明几净，施工内业资料齐全，能及时反映施工进度和现场情况。

（5）施工现场道畅通，排水畅通，无积水，雨季施工有应急措施。

（6）材料、成品、半成品和机械堆放按指定位置排列，做到整洁有序，并设有标识牌。

（7）工地上严禁随地便溺，严禁赌博活动、打架斗殴。

（8）施工现场设有专门厕所，专人负责清扫。

（9）食堂工作人员必须事先做好体检，并持有健康证上岗，炊事人员必须做到“四勤”、“三自”，保持良好的个人习惯。

（10）宿舍布置统一，日常生活用品力求统一放置整齐，每天有人打扫，搞好宿舍四周的环境卫生工作。

（11）坚持与施工所在乡、村搞好共建工作，争作文明市民，争创文明工地。

（12）民工必须持有三证（身份证、临时户口、居住证、计划生育证）。

（13）所有施工人员统一着装，佩证上岗，按不同施工人员配颜色各异的安全帽。

（14）发扬团结互爱精神，搞好新老民工之间友爱。

2、文明施工组织网络（见下页）

## 8.4 环保工作

1、施工现场要设置护栏，禁止通行路段要设置地障标志。

2、易燃、易熔物品及电源电器设备，要按有关规定严加防护，并有防火、防爆、防污染等安全环保措施。

3、施工中要做到层层交底，精心操作，不损坏电杆、电缆及地下各种管道等。

4、施工中的挖掘、堆土、备料等要尽量避免堵塞交通。

5、施工现场材料堆放要有序，及时清除废料，并做到工完料净，场地清。

- 电力施工大样图

- 详见附件