宜宾临港开发区大学城职业教育基地—四川白酒学院二期项目	A9·A11·A12·A13楼水电安装工程

施 工 方 案

编制：

审核：

批准：

四川易天园林工程有限公司

2018年1月20日

编 制 说 明

本施工方案是根据宜宾临港开发区大学城职业教育基地四川白酒学院项目工程施工图纸，在对工程现场察勘基础上，结合有关技术规范、标准和我公司在以往同类工程施工中的经验和作法编制而成，作为指导施工的施工技术文件。

本施工方案的编制包括工程施工组织部署，工期进度安排，主要资源投入计划，技术、质量、安全保证措施，包括给排水系统，电气动力照明系统的施工程序和主要施工方法。

一：本施工方案编制依据

1. 本工程施工合同

2. 工程施工图纸：电施、水施。

3. 国家有关施工验收规范、标准。

二：目录

- 工程概况

- 施工布署

- 给排水系统

- 电气系统

- 施工配合

- 质量保证措施

- 安全文明施工

## 工程概况

- 本施工标段为教学及实验用楼，其中A9教学楼建筑面积6914m2，地上二层、建筑高度11.9米，为教学实验楼。A11号楼包括A楼和B楼，A楼为民用建筑教学楼，地上四层，建筑高度19.9米，B楼为丁类厂房，地上一层，建筑高度14.95米。A11号楼建筑面积9756m2。A12教学楼建筑面积5570m2，地上三层、建筑高度14.89米。为实验研究教学楼。A13教学楼建筑面积8295m2，地上四层、建筑高度20.486米。为实验教学楼。

# 第二章 施工布署

## 一、 施工管理机构

为了保证工程的施工质量、进度，满足甲方要求，我公司根据工程的特点，抽调经验丰富的施工管理人员组成项目组、项目组成如下：

| 序号 | 项目职务 | 姓名 | 职称 | 证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 经营管理 |  |  |  |  |
| 4 | 电气工长 |  |  |  |  |
| 5 | 管道工长 |  |  |  |  |
| 6 | 质安管理 |  |  |  |  |
| 7 | 资料员 |  |  |  |  |
| 8 | 材料采购 |  |  |  |  |

## 二 工程施工目标

我们的施工目标是：

1、质量目标: 确保工程合格,争创优良工程。

2、工期目标：确保合同规定的总工期，创一流施工速度。

3、安全目标：以安全第一的方针作指导，认真组织施工安全工作，杜绝伤亡事故发生，轻伤频率小于2‰。

## 三 施工工期组织及施工进度计划

### 1、 施工工期进度计划

本工程由于工期短、任务重，施工中各工种配合多。根据工程施工条件,本着以土建提供的条件为基础，积极创造施工条件的原则，合理进行施工布署。在工程开工进行后，积极配合土建单位搞好安装的预留预埋工作，保证土建的主体施工进度。在土建主体施工到地上二层时，插入安装施工。详见附录一：施工进度计划表。

### 2、施工工期组织原则

2.1、坚持集中力量保证工程施工的原则,集中公司优势力量,在技术人员和后勤、机具、资金上确保工程的顺利进行。

2.2、坚持与其它施工单位密切配合的原则,互创工作面,组织好流水交叉作业与多条平行施工作业，见缝插针安排安装作业。

3.3、以施工进度表为指导,确保关键的工期。在施工中，随实际情况，不断调整和优化各节点的施工时间，以确保工程总工期。

## 四 劳动力投入计划

根据施工条件及施工进度计划安排安装工程，将本标段工程划分为两个工作面、由二组施工队同时施工。  计划投入电工45人；管工20人；焊工6人；安装维护值班电工2 人。

## 五 物资供应计划

1、由项目施工技术人员提出材料设备需用计划。经项目材料责任人汇总，编制物资采购计划。属甲方供应的设备材料，由现场指定专人办理移交或领用手续。

2、施工现场设材料库房，用以存放小型金属材料、管件、电气配件、五金材料、小型精密设备及电气设备。同时设置设备及管道、型钢、管件堆场，设备及管材堆场并作好标识及四周围栏。

3、设备、材料入库，必须具有合格证、质量证书，由现场材料人员对其质量、数量进行验收合格后入库，妥善保管。现场统一建立材料、设备台帐，根据施工预算实行限额发料。

4、主要材料与设备需提前一个月订货，并按施工计划分批送到现场。

5、工程需用的加工件，由施工工长提出加工件需用计划，报项目经理审批后采购。详见附录二：材料进场计划表

### 第三章	给排水系统工程

一.概况

1.本工程设校园生活给水系统、消防给水系统、雨水回用系统、污废水系统、雨水系统。

2.给水方式：本标各单体教学楼均采用校园变频压力给水系统直接供水。各单体入囗分用途设置生活生活用水远传水表计量和实验用水远传水表计量装置。

- 3.卫生洁具

本工程所用卫生间洁具均采用陶瓷制品、卫生洁具给水及排水均采用与之配套的节水型配件。小便器采用红外感应式冲洗阀壁挂带水封的小便器，红外感应龙头洗手盆。蹲便器采用节水型低水箱型。残卫采用节水型坐便器。所有水咀用水须符合《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB25501规定。

- 4.管材

给水干管采用内衬PE钢塑复合管及配件，支管采用S5系列PP—R给水管及管件。污废水管、雨水管采用pvc—u排水管，开水房采用柔性铸铁排水管。集水池潜污泵排出管用热镀锌管。

## 二. 管道工程

第一节预留、预埋

1、 责任工长应按审定后的管道设计图向班组进行全面的技术交底，班组应在工长交底的基础进一步熟悉图纸，熟悉所有预留孔洞、预埋套管的位置、规格，以确保准确无误地预留、预埋。

2、 孔洞的预留采用长20cm的UPVC短管确定予留位置后固定于墙体或板体钢筋上，并应及时复核其位置，保证位置准确无误。密切配合土建，待砼板初凝后，应及时从板上将套管抽出，以保证予留孔洞的成形，同时，套管也可多次重复利用。

3、 在混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞、槽和预埋件时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定，标好孔洞的部位，将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢，盒内塞入纸团等物，在浇注混凝土过程中应有专人配合校对，看管模盒、埋件，以免移位。

4、 钢套管：根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度，下料后套管内刷防锈漆一道，用于穿楼板套管应在适当部位焊好架铁。管道安装时，把预制好的套管穿好，套管上端应高出地面20mm，厨房及厕浴间套管应高出地面50mm，下端与楼板面平。预埋上下层套管时。

- 5、防水套管：根据构筑物及不同介质的管道，按照设计或施工安装图册中的	要求进行预制加工，将预制加工好的套管在浇注混凝土前按设计要求部位固	定好，校对坐标、标高，平正合格后一次浇注，待管道安装完毕后把填料塞	紧捣实。

- 第二节室内给水管道安装

1、  施工准备

1.1  材料要求

1.1.1  钢塑复合管及管件的规格种类应符合设计要求，无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣等现象。管材及管件均应有出厂合格证。

1.1.2  水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认。表壳铸造规矩，无砂眼、裂纹，表玻璃盖无损坏，铅封完整，有出厂合格证。

1.1.3. 阀门的规格型号应符合设计要求。阀体铸造规矩，表面光洁，无裂纹、开关灵活，关闭严密，填料密封完好无渗漏，手轮完整无损坏，并经过严密性试验，有出厂合格证。

1.2  作业条件：

1.2.1 地下管道铺设必须在回填土回填夯实或挖到管底标高，沿管线铺设位置清理干净，管道穿墙处已留管洞或安装套管，其洞口尺寸和套管规格符合要求，坐标、标高正确。

1.2.2暗装管道应在地平未实施前或吊顶未封闭前进行安装，其型钢支架均应安装完毕并符合要求。

1.2.3 明装托、吊管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净，托吊卡件均已安装牢固，位置正确。

1.2.4 立管安装应在主体结构完成后进行。在主体结构达到安装条件后，适当插入进行。每层均应有明确的标高线，安装竖井管道，应把竖井内的模板及杂物清除干净，并有防坠落措施。

1.2.5支管安装应在墙体砌筑完毕，墙面未装修前进行（包括暗装支管）。

2.  操作工艺

2.1  工艺流程：

安装准备	→	预制加工	→	干管安装	→	立管安装	→	支管安装	→	管道防腐和保温	→	管道冲洗

2.1.1 安装准备：认真熟悉图纸，根据施工方案决定的施工方法和技术交底	的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图，核对各种管	道的坐标、标高是否有交叉，管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设	计和有关人员研究解决，办好变更洽商记录。

2.1.2 预制加工：按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口，阀门位置等施工草图，在实际安装的结构位置做上标记，按标记分段量出实际安装的准确尺寸，记录在施工草图上，然后按草图测得的尺寸预制加工（断管、压槽、上管件、调直、校对，按管段分组编号。）

2.1.3  干管安装：

给水衬塑钢管安装：安装时一般从总进入口开始操作，总进口端头加好临时丝堵以备试压用，作沥青防腐或加强防腐，应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛，卡箍连接管道清理好管槽，套上卡箍管件，按编号依次上紧，安装完后找直找正，复核甩口的位置、方向及变径无误。所有管口要加好临时丝堵。

2.1.4 立管安装：

每层从上至下统一吊线安装卡件，将预制好的立管按编号分层排开，顺序安装，对好调直时的印记，校核预留甩口的高度、方向是否正确。支管甩口均加好临时丝堵。立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正，配合土建堵好楼板洞。

2.1.5  支管安装：

确定支管高度后画线定位，剔出管槽，将预制好的支管敷在槽内，找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处，加好丝堵。试压后用细石砼修补好管槽。

2.1.6管道接口：

2.1.6.1螺纹连接管道安装后的螺纹根部应有2～3扣的外露螺纹，多余的麻丝	应清理干净，并做防腐处理。

2.1.6.2法兰连结的螺栓，直径和长度应符合标准，拧紧后，突出螺母的长度，	不应大于螺杆直径的二分之一；

2.1.6.3卡箍（套）连结，两管口端应平正，无缝隙、沟槽应均匀、卡紧螺		栓后，管道应平直，卡箍（套）安装方向一致。

2.1.7  管道试压：铺设、暗装、保温的给水管道在隐蔽前做好单项水压试验。管道系统安装完后进行综合水压试验。水压试验时放净空气，充满水后进行加压，当压力升到规定要求时停止加压，进行检查，如各接口和阀门均无渗漏，持续到规定时间，观察其压力下降在允许范围内，通知有关人员验收，办理交接手续。然后把水泄净，被破损的镀锌层和外露丝扣处做好防腐处理，合格后再进行隐蔽工作。

2.1.7 管道冲洗消毒：管道在试压完成后即可做冲洗消毒，冲洗消毒应用自来水连续进行，应保证有充足的流量。冲洗洁净后办理验收手续。

2.1.8 管道防腐和保温及防凝露处理：

2.1.8.1  管道防腐：给水管道铺设与安装的防腐均按设计要求及国家验收规范施工，所有型钢支架及管道镀锌层破损处和外露丝扣要补刷防锈漆。

2.1.8.2 管道保温：给水管道明装暗装的保温有三种形式：管道防冻保温、管道防热损失保温、管道防结露保温采用15mm厚橡塑管壳(耐火性能B1，导热系数0.036W/M.K)，外包不锈钢外壳。其保温材质及厚度均按设计要求，质量达到国家验收规范标准。

3.  质量标准

3.1  保证项目：

3.1.1  隐蔽管道和给水系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。

3.1.2 管道及管道支座（墩）严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

3.1.3  给水系统竣工后或交付使用前，必须进行吹洗。

3.2  基本项目：

3.2.1  管道坡度的正负偏差符合设计要求。

3.2.2管道支（吊、托）架及管座（墩）的安装应构造正确，埋设平正牢固，排列整齐。支架与管道接触紧密。

3.2.3 阀门安装：型号、规格、耐压和严密性试验符合设计要求和施工规范规定。位置、进出口方向正确，连接牢固、紧密，启闭灵活，朝向合理，表面洁净。

3.2.4 埋地管道的防腐层材质和结构符合设计要求和施工规范规定，卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固，表面平整，无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。

3.2.5 管道、箱类和金属支架的油漆种类和涂刷遍数符合设计要求，附着良好，无脱皮、起泡和漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。

3.2.6给水管道安装的充许偏差和检验方法见下表

允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  |  |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平管道纵、横方向弯 曲 | 给水铸 铁 管 | 每1m |  | 1 |
|  |  |  | 全长（25m以上） |  | 不大于25 |
|  |  | 碳 素 钢 管 | 每1m | 管径小于或等于100mm 管径大于100mm | 0.5 1 |
|  |  |  | 全 长 (25m以上) | 管径小于或等于100mm 管径大于100mm | 不大于13 不大于25 |
| 2 | 立 管 垂直度 | 给 水 铸铁管 | 每1m 全长（5m以上） |  | 3 不大于15 |
|  |  | 碳 素 钢 管 | 每1m 全长（5m以上） |  | 2 不大于10 |
| 3 | 隔热层 | 表 面 平整面 | 卷材或板材 涂抹或其它 |  | 4 8 |
|  |  |  | 厚 度 |  | +0.1δ 0.05δ |

4  成品保护

4.1  安装好的管道不得用做支撑或放脚手板、不得踏压，其支托卡架不得做为其它用途的受力点。

4.2 管道在土建施工喷浆前要加以保护，防止灰浆污染管道。

4.3 阀门的手轮在安装时应卸下，交工前统一安装完好。

4.4 水表应有保护措施，为防止损坏，可统一在交工前装好。

第三节室内排水管道安装

1．  施工准备

1.1 材料要求：

进场排水塑料管规格型号应符合设计要求，管件、管支架经加工制作完毕并经防锈处理。

1.2  作业条件：

1.2.2  地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±0标高，回填土回填到管底或稍高的高度，房心内沿管线位置无堆积物，且管道穿过建筑基础处，已按设计要求预留好管洞。

2.2.3  设备层内排水管道的敷设，应在设备层内模板拆除清理后。

2.2.4  楼层内排水管道的安装，应与结构施工隔开一～二层，且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕，室内模板或杂物清除后，室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。

3  操作工艺

3.1  工艺流程

安装准备	→	管道预制→	雨污水干管安装	→	雨污水立管安装	→	雨污水支管安装	→	灌水试验

3.2  雨污水干管安装：

3.2.1  在挖好的管沟或回填土回填到管底标高处铺设管道时，应将预制好的管段按照承口朝向来水方向，由出水口处向室内顺序排列。挖好接口用的工作坑，将预制好的管段徐徐放入管沟内，封闭堵严总出水口，做好临时支撑，按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度，以及各预留管口的方向和中心线，将管段承插口相连。

3.2.2  管道铺设后，再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口，按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸，接至规定高度，将预留管口装上临时丝堵。

3.2.3 按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及须留管口尺寸进行自检，确认准确无误后即可从预留管口处灌水做闭水试验，水满后观察水位不下降，各接口及管道无渗漏，经有关人员进行检查，并填写隐蔽工程验收记录，办理隐蔽工程验收手续。

3.2.4 管道系统经隐蔽验收合格后，临时封堵各预留管口，配合土建填堵孔、洞，按规定回填土。

3.3  托、吊管道安装：

3.3.1  安装在管道设备层内的铸铁排水干管可根据设计要求做托、吊或砌砖墩架设。

3.3.2  安装托、吊干管要先搭设架子，将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡，量准吊棍尺寸，将预制好的管道托、吊牢固，并将立管预留口位置及首层卫生洁具的排水预留管口，按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸，接至规定高度，将预留管口装上临时丝堵。

3.3.3  托、吊排水干管在吊顶内者，需做闭水试验，按隐蔽工程项目办理隐检手续。

3.4  污水立管安装：

3.4.1 根据施工图校对预留管洞尺寸有无差错，应按位置画好标记。

3.4.2 立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内，应在每层立管上均装立管检查口，以便作灌水试验。

3.4.3 安装立管应二人上下配合，一人在上一层楼板上，由管洞内投下一个绳头，下面一人将预制好的立管上半部拴牢，上拉下托将立管下部插口插入下层管承口内。

3.4.4 立管安装完毕后，配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实，并拆除临时支架。如系高层建筑或管道井内，应按照设计要求用型钢做固定支架。

3.5 污水支管安装：  支管安装应先搭好架子，并将托架按坡度栽好，或栽好吊卡，量准吊棍尺寸，将预制好的管道托到架子上，再将支管插入立管预留口的承口内。

3.6 兩水管安装∶

雨水立管沿外墙直落安装, 管卡采用固定式预埋管卡, 并且毎隔15米安装1个金属镀锌管卡。

3.6.1管道距墙面距离应符合下列标准（以抹完灰饰面为准）

排水管（中心距）

DN50             95  ～ 115   mm

DN100            135 ～ 155   mm

DN150            150 ～ 170   mm

钢管 (压力排水)

DN 50～70         70 ～ 80    mm

DN 80～100        85 ～ 95    mm

3.6.2排水塑料支吊架最大间距：（单位：m）

| 管径（mm） | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立 管 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 横 管 | 0.5 | 0.75 | 1.10 | 1.30 | 1.60 |

3.6.3室内排水和雨水管道的允许偏差：

| 项目 | 坐标 mm | 标高 mm | 横管纵横方向弯曲 |  |  |  | 立管垂直度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铸铁管 |  | 塑料管 |  | 铸铁管 |  | 塑料管 |  |
|  |  |  | 每一米 | 全长（25米以上） | 每一米 | 全长（25米以上） | 每一米 | 全长（25米以上） | 每一米 | 全长（25米以上） |
| 允许偏差 | 15 | ±15 | ≯1mm | ≯25 mm | 1.5mm | ≯38mm | 3mm | ≯15mm | 3mm | ≯15mm |

4  质量标准

4.1  保证项目：

4.1.1 隐蔽的排水管道灌水试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定。

4.1.2 管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。

4.1.3 管道及管道支座（墩）严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

4.1.4  排水系统竣工后的通水试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定。

4.2基本项目：

4.2.1金属管道的承插和管箍接口应符合以下规定：接口结构和所用填料符合设计	要求和施工规范规定。托吊架间距不得超过2m。

4.2.2管道支（吊、托）架及管座（墩）的安装应符合以下规定：构造正确，埋设	平正牢固，排列整齐，支架与管子接触紧密。

4.2.3 管道及金属支架涂漆应符合以下规定：油漆种类和涂刷遍数符合设计要求，	附着良好，无脱皮、起泡和漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现	象。

5  成品保护

5.1预留管口的临时管堵不得随意打开，以防掉进杂物造成管道堵塞。

5.2 在回填土时，对已铺设好的管道上都要先用细土覆盖，并逐层夯实，不许在管	道上部用蛤蟆夯等机械夯土。

5.3 预制好的管道要码放整齐，垫平、垫牢、不许用脚踩或物压，也不得双层平放。

5.4不许在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品，竖井内管道在每层楼板处要做型钢支架固定。

第四章电气工程

一、概况

1、本工程属于公共建筑，室外消防用水量大于25L/S，属于二级负荷供电。消防电力设备、应急照明，走道照明，安防系统用电，电子信息设备机房用电，客梯用电，排水泵，生活水泵用电按二级负荷供电，生活泵、污水泵，其余用电负荷等级为三级。

2、本工程由A9、A11、A13号教学楼均由市政供电所引入10KV高压电源至配电房。A12号教学楼设低压配电间，由A13号教学楼引入220/380V低压电源。

3、为保证对消防栓泵，喷洒泵，电梯，应急照明，防排烟风机，防火卷帘门，消防控制室等二级负荷供电以及电信交换间等重要场所的供电，设自启动应急柴油发电机组作备用应急电源，当市电停电时，发电机自动启动，在15S内自启动，30S内对重要用电负荷恢复供电。设ATS自切自复装置。为保证消防用电设备主机电源、弱电安防系统用电，采用不间断供电UPS系统。另外应急照明，疏散指示灯能在供电电源全部失去时、尚能持续后备工作，设置蓄电池系统。

- 二、线路敷设

1、所有照明、插座线路均采用聚乙烯绝缘阻燃型WDZC—BYJ—750V型铜芯导线穿金属线管敷设。应急电源采用聚乙烯绝缘阻燃耐火型WDZCN—BYJ—750V型铜芯导线穿金属线管敷设。

2、电力电缆干线均采用交联阻燃型WDZC—YJY—1KV电缆沿桥架敷设。

消防用电设备的配电线路均采用矿物绝缘防火电缆RTXMY—1KV电缆在防火电缆桥架内敷设。并在桥架施工完成后，用砼和防火堵料封堵预留框及洞口。

- 三、防雷

1、本工程当地年雷暴日数39.3d/a,按第二类防雷建筑物保护措施设计。

2、采用25x4热镀锌扁铁在屋面设不大于10m×10m或12m×8m避雷网格，屋面上所有的金属构件、外露金属管道均用25x4热镀锌扁铁与避雷网连接，突出屋面的风管，烟囱等物体的顶部边缘均设避雷带，建筑外墙上金属门、窗、较大的金属构件均与防雷装置连接，竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。

3、进出建筑物电缆的金属外皮、钢管、金属管道等应在入户端就近与防雷接地装置用25x4热镀锌扁铁连接。

4、利用结构柱内两根大于Ф16钢筋通长焊接作为防雷引下线。利用基础底板或地梁内埋深不小于1米的两根大于Ф10的钢筋、柱内钢筋互相焊通作接地体。

- 四、接地

1、本工程低压系统采用TN—C—S接地形式，工程防雷接地、电气系统保护接地、电梯控制系统的功能接地及其他电子设备的功能接地共用同一接地体。

2、在基础接地的外围敷设一根40x4热镀锌扁铁与等电位联结系统可靠连通，作总等电位联结电位联结台，本建筑所有进户金属管线、电气装置接地极的接地干线及铠装电缆金属外皮均与总等电位联结。

3、卫生间作局部等电位联结，设LEB端子板。LEB端子板LEB端子板不与接地引下线相连。

# 第一节电气配管施工

一、 工艺流程：

1.管路敷设工艺流程：

弯管、箱、盒预制	→	测位	→	剔槽孔→	螺纹管接头箱、盒紧固→箱、盒定向安装	→	管路敷设	→	压接接地	→管路固定

2、管路敷设

- 2.1、电气配管预埋于楼板或墙体内的各电气箱盒，应保证箱盒口与楼板底面或墙饰面相平，埋设高度和平面位置应整齐，并符合设计及规范要求。本工程电气配管大部分为SC钢管。管子应专用配件相互连接及与接线盒连接。电气配管绝大部分采用暗配管，管子配好后应将钢管口用封口材料封口，盒内应填充锯木灰或废水泥纸，以免混凝土等落入管内。配管后应复查，以免预埋管遗漏，管子过伸缩缝或沉降缝时，应按标准图集上的要求处理。

2.2、埋设电管，不得歪斜进入箱盒。进入落地配电柜的电管应排列整齐，管口应出地面50mm，管与箱的连接应采用丝扣连接。管口应打磨光滑。管内的毛刺用圆锉打磨光滑，暗埋电管煨弯时，其弯曲半径应符合规范要求，弯曲处应无裂纹或折皱。有裂纹或弯扁度≧10％管径的不得使用。

2.3、现浇混凝土楼板配管：

先找灯位，根据房间四周墙的厚度，弹出十字线，将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时，要拉直线。管进盒、箱长度要适宜，管路每隔1m左右用扎丝绑扎牢。吊扇、花灯或超过3kg的灯具应焊好吊杆。

- 2.4、敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。  暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲：埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距不应小于15mm。 进入落地式配电箱的电线管路，排列应整齐，管口应高出基础面不小于50mm。  埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础，在穿过建筑物基础时，应加保护管

2.5、 管路两个接线点之间的距离在下列长度范围内，应加装接线盒。接线盒的位置应便于穿线和检修：

管路无弯时，不超过30m； 管路有一个转弯时，不超过20m；管路有两个转弯时，不超过15m；管路有三个转弯时，不超过8m；

2.6、明配的导管应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合下表的规定：

管卡间最大间距

二、主控项目：

1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于4mm2

2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端焊跨接接地线；当镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线；

3、金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

4、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时，应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度大于15mm。

三、一般项目：

1、室外埋地敷设的电缆导管，埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。

2、室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口，箱底无封板的，管口应高出基础面50～80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管，建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。

3、电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径应符合规范规定。

4、室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、盘的基础面50～80mm。

5、暗配的导管，埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm；明配的导管应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合规定。

6 、刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接，柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m，在照明工程中不大于1.2m。

7、可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头；复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好，覆盖层完整无损。

8、可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。

9、导管和线槽，在建筑物变形缝处，应设补偿装置，补偿装置应灵活自如。

第三节桥电缆架安装

一、工艺流程：

1、金属电缆桥架安装工艺流程：

技术和物质准备→桥架检查→定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地→质量自检和互检。

- 桥架安装

- 2.1、桥架施工前对产品的型号、规格、数量，图纸上的位置和产品标志详细检查。根据品种和现场施工条件，作出安装草图。

- 2.2、安装中为保证桥架安装尺寸及垂直度，用激光投射仪打岀安装位置，必要时采用拉线校直安装。

- 2.3、根据现场的定位标高，制作支吊架，制作好的支吊架经除锈，防锈漆两遍、调合漆两遍处理后按照确定的安装走向图水平按照1.5米间距，垂直按照2米间距安装支吊架。

- 2.4、把组装好的桥架按照排列顺序依次安装。桥架对接安装中所有螺栓必须拧紧，螺母向外侧。桥架纵向24米间距安装抗震支吊架。

- 2.5、直线段桥架长度超过30米设伸缩节，桥架经过建筑物变形缝(伸缩缝，沉降缝)时，桥架要断开，槽内用内连接板连接，不作固定。接地扁铁两端跨接铜芯编织线连接。

- 2.6、桥架全长敷设25x4热镀锌扁铁作接地连接，桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

- 2.7、给水管道、暖通管道、桥架交叉施工时，从上而下的安装顺序依次为风管，桥架，压力水管。各层之间预留安装维护间距。

二、主控项目：

1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小4平方毫米。

3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

三、一般项目：

1、直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置； 电缆桥架转弯处的弯曲半径，不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径，电缆最小弯曲半径见表：

电缆最小允许弯曲半径

2、 当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为1.5～3m；垂直安装的支架间距不大于2m；

3、桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐蚀措施；

4、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方，当设计无要求时，与管道的最小净距，符合下表规定：

与管道的最小净距（m）

5、 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，按设计要求位置，有防火隔堵措施。

6、支架与预埋件焊接固定时，焊缝饱满；膨胀螺栓固定时，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

四、成品保护：

1、 金属电缆桥架分类分层堆放，堆放高度不超1.5米，底部用木方垫底。

2、电缆桥架在安装过程中，应避免桥架及支架变形，遇变形缝及沉降缝时，可预留暂不安装，待土建处理完毕，再安装，避免损坏桥架。

3、不许在安装好的托、吊架上及桥架上搭设架子或拴吊物品，竖井内桥架在每层楼板处要做型钢支架固定。

第四节防雷接地

- 电气防雷接地工程的预埋：应严格按照设计图纸进行，接地扁钢的搭接长度不小于两倍扁铁宽度，并三面满焊。采用柱内钢筋引上，引上筋选两根立筋作引上线，搭接钢筋直径≧12mm。其搭接长度为6倍钢筋直径，必须双面焊接。按图利用柱内主筋做引下线通长焊接，从地下到屋面不得有断点和错位。柱内引下线上部与屋面避雷带，其底部与接地装置应可靠焊接，屋面金属物体均应就近与避雷网可靠连接。

- 在屋顶沿屋角、屋脊，屋檐和檐角，女儿墙及其它凸岀部位设置顶设接闪器。接闪器采用25x4热镀锌扁铁在屋面设不大于10m×10m或12m×8m避雷网格。屋面接闪器高岀15CM安装，用支持卡固定，卡子直线段50CM安装，转弯处30CM安装。

- 金属屋面利用其屋面作接闪器，金属板间的连接为持久的电气贯通。采用螺钉或螺栓连接，金属屋面与防雷引下线可靠连接。屋面上所有的金属物件与接闪器需可靠连接、且连接点不少于二处。

- 屋顶避雷网应连接成电气通路，并与柱内引下线可靠连接,按图要求做好室内等电位连接。接地电阻在接地检测点施工完毕后测试一次，应满足不大于1欧姆要求。

六、 保证项目：

1、材料的质量符合设计要求；接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

2、接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线，必须直接与	接地干线相连，严禁串联连接。

七、 基本项目：

1、避雷针（网）及其支持件安装位置正确，固定牢靠，防腐良好；外体垂直，避雷		网规格尺寸和弯曲半径正确；避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。避雷网		支持间距均匀，避雷针垂直度的偏差不大于顶端外杆的直径。

2、接地（接零）线敷设：平直，牢固，固定点间距均匀，跨越建筑物变形缝有补偿		装置，穿墙有保护管，油漆防腐完整。

3、焊接连接的焊缝平整、饱满，无明显气孔、咬肉等缺陷；螺栓连接紧密、牢固，		有防松措施。

4、防雷接地引下线的保护管固定牢靠；断线卡子设置便于检测，接触面镀锌或镀锡		完整，螺栓等紧固件齐全。防腐均匀，无污染建筑物。

第五节电线电缆敷设

一、电缆安装

1、施工准备

1.1 设备及材料要求：

1.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求，并有产品合格证。

1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆应完好无损。电缆外观完好无损，铠装无锈蚀、无机械损伤，无明显皱折和扭曲现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。

2、作业条件：

2.1预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固，强度合格。

2.1 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。

2.2 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕，并检验合格。

3、施工工艺

3.1 施工前应对电线进行详细检查；规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、坏损等现象。

3.2电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

1kV以下电缆，用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 3～10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验，试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。

3.3 电缆的搬运及支架架设：

电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚运，以免电缆松驰。

电缆支架的架设地点应选好，以敷设方便为准，一般应在电缆起止点附近为宜。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。

4、  电缆沿支架、桥架敷设：

4.1 水平敷设

4.1.1 敷设方法可用人力或机械牵引。采用机械牵引可用电动绞磨或托撬（旱船法）（见下图）。电缆敷设时，应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。

人力牵引示意图

4.1.2 电缆沿桥架或托盘敷设时，应单层敷设，排列整齐。不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

4.1.3 不同等级电压的电缆应分层敷设，高压电缆应敷设在上层。

4.1.4同等级电压的电缆沿支架敷设时，水平净距不得小于35.mm

4.2、垂直敷设。

4.2.1垂直敷设，有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

4.2.2 自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

4.2.3沿支架敷设时，支架距离不得大于1.5米，沿桥梁或托盘敷设时，每层最少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。

4.2.4电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。

5、挂标志牌：

5.1标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固。

5.2标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。沿支架桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌。

6、  质量标准

6.1、 保证项目：

6.1.1、 电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。

6.1.2、 电缆敷设必须符合以下规定：电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损，直埋敷设时，严禁在管道上面或下面平行敷设。

6.2、 基本项目：

6.2.1、 坐标和标高正确，排列整齐，标志柱和标志牌设置准确；防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完整。

6.2.2、 在支架上敷设时，固定可靠，同一侧支架上的电缆排列顺序正确，控制电缆在电力电缆下面，1kV及其以下电力电缆应放在1kV以上电力电缆下面；直埋电缆埋设深度、回填土要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均应符合施工规范规定。

6.2.3、电缆转弯和分支处不紊乱，走向整齐清楚、电缆标志桩、标志牌清晰齐全，直埋电缆的隐蔽工程记录及坐标图齐全、准确。

6.2.4、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理。

6.2.5、大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。

6.2.6、电缆最小弯曲半径和检验方法应符合下表的规定。

| 项次 | 项 目 |  |  | 弯曲半径 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 最小允许弯曲半径 | 油浸纸绝缘 电力电缆 | 单 芯 多 芯 | ≥20d ≥15d | 尺量检查 |
|  |  | 橡皮绝缘 电力电缆 | 橡皮或聚氯乙烯护套 | ≥10d | 尺量检查 |
|  |  |  | 裸铅护套 | ≥15d |  |
|  |  |  | 铅护套钢带铠装 | ≥20d |  |
|  |  | 塑料绝缘电力电缆 |  | ≥10d |  |
|  |  | 控制电缆 |  | ≥10d |  |

注：d为电缆外径。

7、  成品保护

7.1、室内沿桥架或托盘敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行，防止其它专业施工时损伤电缆。

7.2、电缆两端头处的门窗装好，并加锁，防止电缆丢失或损毁。

二、电线穿管：

1、主控项目

1.1. 三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。

1.2. 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线，不应穿于同一导管内，同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头。

1.3. 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V，且电线必须穿于钢导管内。

2、一般项目：

2. 1. 电线、电缆穿管前，应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施，不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封。

2.2. 当采用多相供电时，同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致，即保护地线(PE线)应是黄绿相间色，零线用淡蓝色；相线用：A相——黄色、B相—绿色、C相——红色。

三、 配电箱（柜）安装

1、 保证项目：

1.1低压配电器具的接地保护措施和其它安全要求必须符合施工验收规范规定。

2、 基本项目：

2.1 配电箱安装应符合以下规定：

位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面；中性线经汇流排（N线端子）连接，无绞接现象；油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关、灵活，回路编号齐全，结线整齐，PE保护地线不串接安装明显牢固，导线截面、线色符合规范规定。

2.2 导线与器具连接应符合以下规定：

2.2.1 连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动；螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。

2.2.2电气设备、器具和非带电金属部件的保护接地支线敷设应符合以下规定：连接紧密、牢固，保护接地线截面选用正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

3、 允许偏差：

配电箱（盘）体高500mm以下，允许偏差1.5mm。

配电箱（盘）体高500mm以上，允许偏差3mm。

4、成品保护

4.1 配电箱（盘）安装后，应采取成品保护措施，避免碰坏、弄脏电具、仪表。

4.2 安装箱（盘）面板时（或贴脸），应注意保持墙面整洁。

4.3 土建二次喷浆时，注意不要污染配电箱（盘）。

四 、开关、插座安装

1 、 一般安装规定

1.1、开关距地面的高度为1.3m，距门口为150～200mm；开关不得置于单扇门后。暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平。

1.2、开关位置应与灯位相对应，同一室内开关方向应一致。

1.3、成排安装的开关高度 应一致，高低差不大于2mm，在易燃、易爆和特别潮湿的场所，开关应分别采用防爆型、密  闭型，或安装在其它处所。

2、插座安装规定：

2.1、暗装距地面不应低于30cm；同一室内安装的插座高低差不应大于5mm；成排安装的插座高低差不应大于2mm；

2.2、暗装的插座应有专用盒，盖板应端正严密并与墙面平；落地插座应有保护盖板；

2.3、在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。

3、开关、插座安装：

按接线要求，将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好，将开关或插座推入盒内（如果盒子较深，大于2.5cm时，应加装套盒），对正盒眼，用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正，并与墙面平齐。

4、  质量标准

4.1、保证项目：

4.1.1、 插座连接的保护接地线措施及相线与中性线的连接导线位置必须符合施工验收规范有关规定。

4.1.2、插座使用的漏电开关动作应灵敏可靠。

4.2、基本项目：

4.2.1、开关、插座的安装位置正确。盒子内清洁，无杂物，表面清洁、不变形，盖板紧贴建筑物的表面。

4.2.2开关切断相线。导线进入器具处绝缘良好，不伤线芯。插座的接地线单独敷设。

5、成品保护

5.1、安装开关、插座时不得碰坏墙面，要保持墙面的清洁。

5.2、开关、插座安装完毕后，不得再次进行喷浆，以保持面板的清洁。

5.3、其它工种在施工时，不要碰坏和碰歪开关、插座。

五、灯具安装

1、普通灯具安装：

1.1 、塑料（木）台的安装。将接灯线从塑料（木）台的出线孔中穿出，将塑料（木）台紧贴住建筑物表面，塑料（木）台的安装孔对准灯头盒螺孔，用机螺丝将塑料（木）台固定牢固。

1.2、把从塑料（木）台甩出的导线留出适当维修长度，削出线芯，然后推入灯头盒内，线芯应高出塑料（木）台的台面。用软线在接灯线芯上缠绕5～7圈后，将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺，扣于法兰盘内，法兰盘（吊盒、平灯口）应与塑料（木）台的中心找正，用长度小于20mm的木螺丝固定。

2、日光灯安装：

2.1、吸项日光灯安装：根据设计图确定出日光灯的位置，将日光灯贴紧建筑物表面，日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒，对着灯头盒的位置打好进线孔，将电源线甩入灯箱，在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置，在灯箱的底板上用电钻打好孔，用机螺丝拧牢固，在灯箱的另一端应使用胀管螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的，应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后，将电源线压入灯箱内的端子板（瓷接头）上。把灯具的反光板固定在灯箱上，并将灯箱调整顺直，最后把日光灯管装好。

2.1、 吊链日光灯安装：根据灯具的安装高度，将全部吊链编好，把吊链挂在灯箱挂钩上，非全在建筑物顶棚上安装好塑料（木）台，将导线依顺序编叉在吊链内，并引入灯箱，在灯箱的进线孔处应套上软塑料管以保护导线，压入灯箱内的端子板（瓷接头）内。将灯具导线和灯头盒中甩出的电源线连接，并用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。理顺接头扣于法兰盘内，法兰盘（吊盒）的中心应与塑料（木）台的中心对正，用木螺丝将其拧牢固。将灯具的反光板用机螺丝

3、特殊灯具安装

3.1、施工准备，A11号实训教学楼B区车间高度达到10米以上，车间顶部安	装金卤灯作	车间照明，所以安装施工前先搭好钢管架。钢管架必须经过稳固	性检查后方可上人操作。

3.2、根据产品说明将金卤灯组装好。

3.3、由于灯具重量在3KG以上，是在钢结构架上安装，灯座必须用螺栓牢固	固定在钢架檐条上。

3.4、根据灯具说明剪取适当长度的导线穿过吊杆与灯具内接线端子连	接。

3.5、配线应注意区分导线的颜色，应与系统整体穿线颜色一致，以区	分相	线、零线及保护地线。

3.6、将灯具托起，与预先安装好的基础底座挂牢。然后用压接帽压接好电源	接头，注意多股软铜导线盘圈烫锡后进行包扎严密；向上推起吊杆紧贴底座	后拧紧	固定螺丝。

3.7、通电试验，安装完毕后，且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方允许		通电式运行。通电后应仔细检查和巡视，检查控制是否灵活 、	准确；开关与	控制顺序相对应，声音是否正常，如发现问题	必须先断电，然后查找原因进	行修复。

4、吊扇安装

··4.1、施工准备

其型号、规格必须符合设计要求，扇叶不得有变形现象，吊杆长度适宜，并	有产品合格证和“CCC”认证标志。

4.2、施工工艺

4.2.1、由于安装高度达到5米以上，安装施工前安装先搭好可移动式活	动钢管架。钢管架必须经过稳固性检查后方可上人操作。

4.2.2、根据产品说明将吊扇组装好（扇叶暂时不装）。

4.2.3、根据产品说明剪取适当长度的导线穿过吊杆与扇头内接线端子连	接。

4.2.4、配线应注意区分导线的颜色，应与系统整体穿线颜色一致，	以区	分相线、零线及保护地线。

4.2.5、将吊扇托起，将吊扇通过减震橡胶耳环与预埋的吊钩挂牢。	然后	用压接帽压接好电源接头，注意多股软铜导线盘圈烫锡后进行包	扎严密；	向上推起吊杆上的扣碗，将接头扣于其内，紧贴顶棚后拧紧	固定螺丝。

4.2.6、按要求安装好扇叶，其连接螺栓应配有弹簧垫片及平垫片。	弹簧	垫片应紧靠螺栓头部，不得放反。 对于壁挂式吊扇应根据安装	底板位置打	好膨胀螺栓孔后安装，安装膨胀螺栓数不得少于2个，直	径不小于8mm.

5、通电试验，安装完毕后，且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方允许	通电式运行。通电后应仔细检查和巡视，检查控制是否灵活 、	准确；开关与	控制顺序相对应，吊扇的转向、运行声音及调速开关是	否正常，如发现问题	必须先断电，然后查找原因进行修复。

6、吊扇安装应符合下列规定：

6.1、 吊扇挂钩安装牢固，吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径，且	不小	于8mm；有防震动橡胶垫；挂销的放松零件齐全、可靠。

6.2 、吊扇扇叶距地高度以不小于2.5m。

6.3、 吊扇组装不改变扇叶角度，扇叶固定螺栓放松零件齐全。

6.4、 吊杆间、吊杆与电机间螺纹连接，啮合长度不小于20mm，且放	松零	件齐全紧固。

6.5、 吊扇接线正确，当运转时扇叶无明显颤动和异常声响。

6.6、 涂层完整，表面无划痕、无污染，吊杆上下扣碗安装牢固到位。

6.7、同一室内并列安装的吊扇开关高度一致，且控制

有序不错位。

# 第四章  施工配合措施

## 一、 安装与建设单位的配合

1、建设单位供应的材料设备，由建设单位按进度计划及时提供，我项目将配合建设	单位，对设备进行检查验收，并对存放现场的甲供设备、材料妥善保管。

2、施工中的技术变更，由施工工长提出技术核定单，及时与甲方、监理代表商定，	在甲方、监理代表签字认可后实施。

3、积极参加甲方工程协调会，在总进度计划指导下搞好安装施工计划安排，及时填	报工程进度。

## 二、安装与监理公司的配合

- 1、安装工程必须严格执行国家有关施工标准。

2、积极主动与监理方联系，在监理方的监督下，进行各项试验工作，并及时出具各项	技术文件。

3、积极做好各项施工原始记录和施工日志，以备监理方检查。

4、对材料的试验、检查必须有监理方参加认可。

5、图纸及技术变更必须有监理方认可，隐蔽工程在隐蔽前必须由监理方检查认可。

6、工程中应及时主动与监理方联系，及时解决工程中的技术问题。

## 三、安装配合土建施工措施

1、按照安装项目部的统一管理要求，及时跟进预留预埋工作及安装工作。

2、协调的重要工作内容包括：

2.1、施工进度计划的安排；

2.2、重要工序与土建工序的衔接配合；

2.3、安装工序与土建工序在实际施工中发生平面位置、标高相互矛盾时要及时处理；

2.4、工程的成品与半成品的保护工作及工程交工验收。

## 四、与其它工种的配合

1、与消防，通风管道、电气施工的配合：各工种本着小管道让大管道的原则，确定	和调整本工程	管道，电气线路走向及支架位置。

2、与装饰施工配合：由于工程工期紧，工序多，施工中与各工种商议好施工衔接面，	确保各工种有序施工。适时跟进。保证项目按期完成。

第六章 施工质量保证措施

第一节 质量管理

### 一、质量管理组织措施

1、质量保证体系

在该安装工程中，项目将以项目经理为中心，建立现场质量控制系统。现场质量控制系统主要任务是对工序质量进行控制，以工序质量确保工程整体质量。

2、现场质量监督组织

项目经理对工程质量负全面责任,各专业责任工长任专业质控工程师,对分部工作质量负责,质检员、材料员、机具员及其它管理人员按质量责任制，在各自岗位上认真履行质量职责。施工中各专业工长每周组织质量自查。项目每月组织一次工程质量综合检查。

3、落实质量责任制

在安装过程中，保证落实公司的质量责任制，充分体现质量终身制的观点，把质量责任落实到责任人。

### 二、质量保证措施

1、围绕本工程质量创优良目标，制定切实的创优措施，并从原材料质量控制到施工全过程质量控制的各项任务，按分部分项工程进行分解落实。

2、由项目经理部抓好现场职工的质量意识教育，强调工程的重要性及工程优良目标，使全体职工牢固树立工程创优意识，增强职工自觉搞好工程质量的积极性。

3、加强工序质量控制，落实工序质量“三检”，搞好工序作业中的自检、互检、交接检及工序完工后作业人员自检、工长组织抽检、现场质检人员专检的“三检”控制，以优良的工序质量为工程创优提供可靠保证。

4、认真接受政府质量监督部门、建设单位、监理单位的质量监督，及时整改工程质量问题。

5、加强职工的思想素质教育，充分发挥个人的主观能动性、调动个人的积极性。主动为甲方作想，急建设方所急。力争把质量隐患等不利于工程质量的因素消灭在初始阶段。

6、推行样板工艺，尽量采用集中预制，实行工序作业首检制。

## 三  质量控制措施：

1、成立以项目经理为主的QC小组，针对质量通病进行攻关，研究解决施工中存在的质量问题，提高分部、分项工程质量。

2、认真学习图纸，理解设计意图，严格遵守国家施工验收规范、操作规程和工艺标准，精心施工。

3、精心编制施工作业计划，选择最佳施工方案，着重保证给水、排水管，电气接地和工程的使用功能，消除质量通病。

4、建立健全质量保证体系，坚持项目经理岗位负责制，做到管生产必须管质量，坚持各班组自检、交接及复检制度和公司月、季检。

5、加强现场管理工作，严把材料质量关。钢材等原材料应有出厂合格证和化验单，并要求按批量抽样送检、验收，检验合格后方能使用，并采用国产大型厂家的产品。PVC管件采用省建委推荐的生产厂家的产品，消灭不合格产品。

6、认真贯彻执行各项技术管理工作和管理制度，严格执行分部分项技术交底和交接班制度，强化工程施工前的技术交底和技术培训工作。

7、技术交底工作，务必使操作人员在上岗前明确质量技术要求，并在施工中经常检查质量情况。工序交接时操作班组必须自检，并做好工序交接班记录。

8、各分部、分项施工前，应先做样板标准，经有关部门检查，评定合格后方可全面展开施工。

9、运用经济手段，实行质量奖罚制度。

10、及时做好各项内业技术资料，技术经济资料以及各种隐蔽和经济鉴证记录，为工程提供准确完整的资料。

## 第二节  工程成品、半成品管理和内业技术资料管理

## 一、  工程成品、半成品管理

1、材料供应管理

严格按设计及甲方要求认真选材，做到货比三家，择优使用。凡采购的一切原材料、	成品及关成品必须是认证厂家的产品，材料供应到现场应同时付给相应的合格证。合	格证上应注明本批材料数量。

2、进场材料验收

2.1、工地材料员必须严格、认真地对进场的原材料、成品及半成品的合格证、外观质量和数量进行验收，并填写验收记录。工地设置定货样品，严格按样品进货，严把材料进场关。

2.2、试验人员应按照公司的规定及时对外观质量合格的原材料进行抽样，并送经认证的试验机构检验，抽样结果合格后方可用于本工程施工。严格把好材料检测和施工试验关。

2.3、对外观质量不合格或抽样结果不合格的材料，项目经理应作出处理决定，并在验收记录上备注。

## 二、施工内业管理：

1,图纸自审、会审与设计变更

收到图纸后，要求施工员、公司有关技术人员、质检人员认真学习图纸，领会设计意图，然后组织公司内部有关人员进行自审，交流学习体会及汇总图纸上存在的问题，做到自审记录；认真参加会审，将图纸上存在的大部分问题在图纸会审时予以解决，为日后顺利施工扫清障碍；及时整理图纸会审纪要并办妥有关签证手续。

任一设计变更均应经设计单位和建设单位签字和盖章后方可用于施工。

2,编制施工方案

工程开工前应编制好施工组织设计，以指导施工，具体内容应包括工程概况、施工程序、施工方法、保证质量和安全的技术组织措施、主要材料用量、施工进度计划等。施工组织设计要经公司技术负责人审批。

3,技术交底

在每一个工序施工前，都应向班组进行书面技术交底。交底内容包括图纸要求、材料的技术和使用要求、施工操作要点、质量标准、控制指标和安全注意事项；交底人、记录人和接受交底的均要在记录上签字。

4,技术复核

对安装项目的位置、尺寸、标高、控制线，洞口、预埋件要进行技术复核、对超出规范要求的要进行整改，做好复核记录，并办理有关签证，若出现超、偏等不合格项目，施工员要及时落实整改，整改后再办理认证签字。

5,工序交接班记录

一道工序施工完毕后，经检验合格方可进行下一道工序施工。要做好工序交拉班记录，并经施工员认证，以确保前一道工序不合格，则下一道工序不得施工。

6,隐蔽验收记录

电气埋管、预埋件、孔洞以及装修隐蔽前，应进行全面的质量检查，做好分项质量评定，做好相应的隐蔽验收记录（一般隐蔽记录）并及时办好有关签证，若出现遗留问题项目经理部要及时组织与落实整改，整改后再办认证签字。

7,竣工资料收集整理

施工过程中应及时收集整理工程内业资料，置于现场以备有关方面核查；工程竣工时，应整理出包括竣工图的完整的工程内业资料，提交甲方及城市档案馆存档。

## 第三节 工程所需的施工标准、规范

1. 针对工程施工内容，该工程安装施工遵守的主要技术规范、标准：

GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》

GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50617-2010《建筑电气照明装置施工与验收规范》

GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

2.质量检验评定标准

GB50300－2001  《建筑工程施工质量验收统一标准》

第四节　成品保护措施

1、做好作业人员成品保护教育,教育现场职工要爱护自己的安装成品,同时也要保护土建及二装的施工成品,减少与土建安装成品的相互污染或施工中的相互损坏。

2、设备进场不宜过早开箱，必须提前开箱检查的设备，检查结束后须再封箱妥善保管，设备就位安装后至试运转前，都应包缠塑料模或采取遮盖措施进行保护。

3、各类设备尽量入库存放，应有可靠的防火措施，设备集中存放场地用刺铁丝围栏，设备用塑料布遮盖，避免日晒雨淋，集中保管设备都要有标识。

4、对需要在土建内抹灰和粉刷作业前安装就位的设备，必须采取遮盖保护措施。

5、为保护安装成品，施工过程中，除教育所有职工爱护成品外，还应设专门的成品保护小组，负责整个现场安装成品保护工作。

### 第七章： 安全文明施工

第一节、安全生产保证措施

一、安全生产、文明施工管理体系

1、纵向管理体系：

1.1、公司主管生产副总经理和安全监督部门作为公司一级安全生产、文明施工管理机构。负责对现场制定的管理制度和运作情况进行检查监督。现场成立以项目经理为主的安全生产、文明施工领导管理机构，项目经理为该工程项目安全生产、文明施工第一责任人，项目部设置专职安全员，为直接责任人，负责安全、文明施工措施执行与监督，各生产班组组建时，建立相应的安全管理小组，负责一线生产的安全管理。

1.2、各生产班组建立相应的安全生产管理小组，设立兼职安全员，配合专职安全员工作。

2、横向管理体系

公司的各职能部门和各下属单位都参与安全生产、文明施工的服务与管理工作，保证项目的安全生产和文明施工。

二、安全生产的技术措施

1、做好项目施工的安全与文明施工管理，除了首先需要可靠的管理体系外，还必须有稳妥的技术措施,更好的防护措施。

1.1、工人进场前进行“三级教育”后，方可上岗。

1.2、必须逐级进行安全技术交底，技术交底应有书面资料或有作业指导书（或操作细则）。技术交底针对性要强，要履行签字手续，保存资料。

1.3、特种作业人员包括电工、电焊工等必须进行专业培训，按规定到有关部门经考试合格后，持证上岗。操作证必须按期复审，方能继续从事特种作业。特种作业必须严格执行各种安全技术操作规程，确保安全施工。

1.4、优化施工组织，改善作业条件，减轻劳动强度，消除一切危险因素，切实保障工程施工的人身安全和施工进度。

1.5、做好安全用电工作施工现场临时用电应按临时用电施工方案设置。临时用电应落实三项技术措施：一，防止误触带电体的措施；二，防止漏电措施；三，实行安全电压措施。夜间施工必须有足够的照明灯具，直接用于操作的照明灯采用36V的低压防爆工作灯。电源采用三相五线制，设专用接地线。总配电箱和分配电箱应设防雨罩和设门锁，同时设相应漏电保护器，施工用电路一律选用合格的五芯电缆，并要正确架设。

- 1.5.1、所有用电设备一律要接地接零，电动机械和小型电动工具，均应有安全漏电保护装置，所有用电设备不使用时一律拉闸断电，所有配电箱均要上锁，架设和拆除供电线路一律由电工负责操作，严禁其它人员乱拉电线。

- 1.5.2、严格执行一机一闸一漏电保护装置。一切电器设备必须有良好的接地装置。电动机械必须定机定人专门管理，定期检修，使用小型手持电动工具时均使用漏电保护的闸箱，严禁在潮湿带电状态下施工。

三、安全生产管理措施

1、健全安全机构，明确工地及各工种安全责任人，建立领导安全值班制度，做好值班记录，发现问题及时整改。

2、施工现场的安全教育。

- 2.1施工现场安全教育的目的，是为了提高员工的安全意识，树立安全生产的正确认识，增养安全生产必须具备的基本知识技能；工现场安全教育的重点是岗位生产知识和岗位安全操作规程，以及安全思想、施工纪律、安全生产制度。施工现场安全教育要有针对性，应结合工地特点和生产的实际情况，施工现场安全教育应有计划，适时有效地进行。施工现场安全教育，定期教育包括新工人、变换工种工人、特种作业工人的安全教育。职工新进场，未经三级安全教育不准上岗。采用新设备、新材料及技术难度复杂或危险较大的作业，必须进行专门的安全教育，并有可靠的措施，才能进行作业。

- 2.2、施工现场特殊工种的安全教育、考核、复验，应按《特种作业人员安全技术考核管理规则》执行，必须实施安全教育和安全技术培训，培训后经考核合格，取得操作证者，方准独立作业的制度。

2.3、为了及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，防患于未然，项目经理部必须建立安全检查制度，实施定期的、季节性的、专业性的安全检查，以及每周的安全巡检。安全检查以查思想、查制度、查领导、查隐患为主，应结合季节和工地特点，结合生产的实际情况，结合防治惯性事故安排。每次检查要有重点、有标准，要评比记分。

2.4、安全检查由项目经理或主管施工生产的项目副经理主持，项目经理部有关人员参加。对查出的隐患，要建立登记、整改、验证、销项制度。要定人、定措施、定完成日期。在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施，如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止作业。

2.5、安全检查应与完善和修订安全管理制度结合起来，应与安全生产责任制和经济利益挂钩、严明奖惩。

第二节、环保及文明施工技术措施

一、实行以人为本的管理，落实各项管理措施

1、地面、场容管理措施

1.1、施工现场用彩钢瓦围墙，高度2米以上并压顶，画出上下水平线并书写规范字体标语，做到严密、牢固、美观。

1.2、施工现场土地要平整、结实，四周设置排水渠道，材料、机具堆放整齐有序，做到无杂物、无积水、道路畅通、容貌整洁。

1.3、在场内适当位置设立：安全生产制度板、消防保卫管理制度板、施工现场安全、防火、说明施工管理措施。

1.4、严格执行国家建筑工程总局颁布的《建筑安装工人安全技术操作规程》和本公司制定的《施工现场安全十条规定》。

1.5、在施工现场显眼处及特别须要注意安全的地方，分别张挂“必须戴安全帽”、“注意安全”等警示牌，以警醒职工时刻注意安全施工。

1.6、施工现场的办公室、仓库、工具房、民工房等临时设施按规定设置。所有设施门口都要有标明用途的标牌，并严格执行《施工现场防火规定》，按规定在有关部位设置足够的消防器材。

1.7、进入施工现场人员一律要佩戴工作卡和安全帽。遵守现场各种规章制度，违者按章处罚。

1.8、工作人员操作地点要保持整齐清洁，做到工完场清。丢弃在施工现场的杂物、碎料应及时清理。

1.9、施工现场内确定适当位置为垃圾堆放点，并每天顶时清理外运。

1.10、施工临时用电线路严格按照国家规定进行敷设，坚持执行公司制度的《关于施工现场临时用电的管理规定》。每天由持证电工进行巡查和管理，发现安全隐患和事故苗头要及时处理，确保用电安全。

1.11、严禁在施工现场乱拉大、小便，保持施工现场清洁卫生。

1.12、办公室要清洁、整齐、有序，有关制度全部张挂在墙上。

1.13、工具房、民工房要保持清洁，不在通道内堆放杂物，严禁乱拉乱接电线和使用电炉及一切电热器具。

1.14、仓库材料经检验合格的要上架堆放，放置整齐、有序并做出标识。库内保持清洁，道路要畅通无阻。

二、加强综合治理，全面推行文明施工管理

- 1、工地实行综合治理责任制，文明施工领导小组为本工地综合治理组组长，负责对该项工作的组织领导，把各责任落实到具体人员身上。

2、加强对进场人员的管理教育工作，特别要做好岗前培训和安全、纪律、法制教育。

3、设立消防工作档案，各种消防措施、资料及时整理存档，以备检查和追溯。

4、严格门卫制度，作好防盗窃工作，对各种违法、犯罪活动和暴力行为要及时制止，并报公安部门协同处理。

5、主动搞好周边关系，与邻近居民、企、事业单位保持联系，建立睦邻友好关系，尊重当地居委会派出所，争取支持和理解，相互配合搞好附近地方的综合治理工作。

6、工程竣工后一个月内拆除工地及四周围栏和临时设施，并将周围环境清扫干净，真正做到工完干净场地清。

附件    施工现场安全规定

一、进入施工现场必须戴安全帽，严禁裸足、穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋或穿鞋鞑跟，不走黑暗及不明地面情况或有污水淹没的地段。

二、严禁酒后作业，施工现场禁止吸烟。  （应在指定地点吸烟）

三、严禁抛工具、材料、杂物，防止物体打击伤人。

四、施工用电必须使用本公司标准化的临时配电箱，严格执行“三相五线供电”、“一机一闸（刀）一漏电开关”、“金属外壳保安接地”等安全保障措施。不得用其它金属丝代替锡保险丝。

五、禁止使用缺档、断裂及用钉子钉成的梯子，梯子不得驳长或垫高使用，人字梯应有可靠现宽装置，在湿滑场地使用梯子必须采用有效的防滑措施。

六、不得在无可靠防护设施的危险部位站立和操作（如临边及井道口等），在同一垂直面上、下交叉作业必须设置安全防护间隔，并在进出口处悬挂警示牌。

七、要经常检查“三宝”的安全性能和“六口”防护的可靠性，作业面及其周围的“六口”无可靠防护设施不得进行施工作业。（三宝：安全帽、安全带、安全网。六口：楼梯口、电梯口、阳台口、通道口、预留洞口、井架口。）

八、严禁违章指挥、违章作业（冒险作业），必须遵守劳动纪律。

九、认真执行安全检查制度，安全防火责任人制度，以及施工班组班前检查安全，班后检查质量的制度。

附件    施工现场消除质量通病九条规定

一、管道、线路安装应拉基准线，垂直度、水平度、坡度应符合规范标准要求。

二、成行成排安装的灯具、电气箱、盘、盒等要做到成行成排整齐美观，偏离中心线符合规范要求。

三、支架安装应牢固端正，支架间距应符合规范要求。支架应先油漆后安装，管道安装应先安装支架后安装管道。

四、严禁用风电焊切割加工电气箱、盘、盒、消防箱等。

五、铸铁管插口联接应采用“打口”工艺，而不能采用“抿口”工艺。丝扣联接的管路麻筋、生料带应清理干净；外露丝扣应涂防锈漆。

六、电气金属管口应装设护嘴，天花内的金属软管长度不应超过0.8米；电气器具、用电设备的金属外壳、金属管、金属槽等应专用接地线或与专用接地线连接，专用接地线接驳应按规范要求或焊锡。

七、消防栓箱安装应端正,在同一场所内高度应一致。

八、焊缝应清除焊渣后涂防锈漆；焊接时应按规定开坡口；焊缝应符合规范要求。

九、保温层应紧帖保温面，不得有缝隙或封口脱开；保温钉应粘接牢固，数量应符合规范要求。

附件  关于施工现场临时用电的管理规定

施工现场临时用电设施，必须严格按《施工现场临时用电安全技术规范》的要求执行。针对本公司施工现场临时用电安全及管理中出现的问题，特作出如下规定：

一、根据“管生产必须管安全”的原则，以及项目经理务必抓好施工现场临时用电工作。要经常检查、督促施工员、临时电工、做好临电设施的安装、使用、维护、管理工作，以保证现场施工的用电安全。

二、临电线路应按三相五线制（即A、B、C、零、地五线）安装，单相供电线路应按相、零、地三相供电设施。

三、临电线路要采用五芯电缆敷设，或可用街码敷设，或把导线穿于软管中。所有线路均应用绝缘子固定，不得与金属物（金属管、槽）、排栅、支架等和易燃物（竹、木、工棚等）接着、接触，更不能绑扎于其上，避免引起触电和火灾。

四、由公共变压器供电的临电线路，应采用保护接地，由专用变压器供电的临电线路应采用保护接零，不允许由同一变压器供电的临电线路一部分接地，一部分接零。

五、临电线路的保安接地，必须有不少于三点重复接地，即在进行总开关处一点，线路末端一点，线路中间一点。应优先考虑利用建筑基础钢筋接地，即在基础梁保安接地，（零）线干线相接。每一重复接地点都必须测试接地电阻值（电阻不得大于10欧姆），测试结果应交资料员存档。

六、线路应设刀开关，额定电流在100A及以上时，应采用RTO型熔断

保护，不得用铜线做保险丝。零线一般可不经开关控制，如必须经开关时，

则应用截面足够大的铜线代替总开关零线熔丝，保证线路短路时也不熔断。

保安接地（零）线，绝对不能经开关控制。

七、开关箱箱内应上锁，箱内设置漏电保护开关，开关箱金属外壳应可靠接地（或接零），箱内不得有带电金属外露。开关箱供电前必须认真检查所有接线，拧紧各部件螺丝，特别要检查各保安接地端、插座接地孔、开关箱铁壳与接地干线成电气通路（用仪表或试火灯测试）。开关箱供电后应按下漏电开关试验按扭，实验漏电开关可靠性。

八、一切用电线路必须直接到开关接线端上，不得勾接。手持电动工具可用插头插接，电源线禁止使用软花线。

九、临电线路距地面应在2 .5米以上（室内），但不能放于天花或金属管、槽上。如果环境限制可适当降低，但必须保证安全。放于地面上的临电线路，应用硬管保护，金属管应接地，管中应有护套。

十、潮湿场所照明电源应采用36V或12V电压（视场所危险性确定），也可采用低压灯照明与投光灯照明相结合的的形式，投光灯应用支架固定于较安全的地方，电源线应用电缆。灯具可用高压水银灯、金属氧化物灯，不得用碘钨灯。

十一、一切用电机具（焊机、电钻、砂轮机等）金属外壳必须可靠接地（或接零）。

十二、临电电工必须持证上岗，每人均应配置低压手套和低压绝缘鞋以作为在潮湿场所和危险场所以及触电急救时紧急切断电源用。临电电工要求两人协调工作，以利于互相照应，同时尽量避免带电作业。必须进行

带电作业时，应由两人执行，一人操作，一人进行监护。

十三、临电电工要密切配合工程施工进度程，及时装设或变更开关箱

和临电线路，必须达到安全可靠和方便施工。

十四、临电电工要加强对临电设施的日常维护，巡视和检查工作，防止配电箱带电金属外露（如胶壳开关缺盖，开关破损等），不安全时要以更新。

十五、临电电工要主动为施工班组正确接用电源，对非电气专业的班组更应主动承担用电动工具接线工作，并有权纠正和制止违章接驳用电的行为。

十六、临电电工有难于解决的临电问题应及时向工地负责人或项目经理报告，以求及早解决，以免延误工期。

十七、临电电工对班组代使用的电动工具、机具每季度应测量一次绝缘电阻。Ⅰ类手持电动工具绝缘电阻不少于2兆欧，Ⅱ类手持电动工具绝缘电阻应不少于7兆欧，一般机具绝缘电阻应不少于0。5兆欧，测试结果要记录存档

。

附件  质量通病防治措施详图

| 项 次 | 工序节点名称 |  | 要求与做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道穿越楼板、屋面的套管埋设 |  | 套管的选用、加工大样及埋设工艺要求详见有关标准图集。 |
| 二 | 管道（包括生活和消防给水、排水等管道）在屋面上的敷设 |  | - 严禁无支托架 （墩）沿地面敷设，应采用膨胀螺栓固定型钢支托架的敷设方式。 - 在支架安装损坏 结构及防水层处，必须做好防水处理。 3、管道经过建筑物的伸缩缝处，应装设合适的补偿装置（如伸缩节、伸缩弯管等。） |
| 三 | 立管（包括生活和消防给水、排水系统及输送其它介质的各种立管）要离墙敷设 |  | - 管卡设置要符合规范要求，且工艺合理。 - 管背墙面平面，装饰（粉刷）到位，不得被油漆污染。 - PVC管的金属管卡与管外表面之间应垫软垫片。 |
| 四 | 电气线路、电气照明器具和箱、盘安装 | - 插座、螺口灯头的接线须正确，严禁调错及漏接。 - 同一房间内高位和低位开关、插座的安装标高应一致，允差5mm；并列安装的开关、插座应平齐，允差0.5~2mm。 - 对地面的安装标高低于2.4m的金属外壳灯具和其它电器，其金属外壳须可靠接地保护。 - 顶棚内的灯具和器具应专门设置独立的固定吊点。 - 顶棚内的灯具外壳应设有管孔或带管孔的接线盒，灯具的金属外壳和金属线盒应设接地端子。 - 箱、盘、柜体及其内的二层金属板应可靠接地，箱、盘、柜上装有电器的可开启门或面板应用合适截面的裸铜软线与箱、盘、柜体作跨接。 - 同一建筑物内的各相线应分别为同一种颜色（如黄、绿、红色），地线必须为黄绿双色，零线宜为淡蓝色。 - 干线和支路的空气、漏电开关配选应正确合理，产品质量可靠。 |  |
| 五 | 镀锌线管敷设 | - 线管与线槽（盒）、箱、盘、柜等连接时，严禁用熔焊方式开孔，且应采用内外迫母锁紧固定，管端螺纹外露2~3扣＜5mm。管口应有护线塑料套咀。 - 在安装壁灯、吸顶灯、吊灯等电器的部位应设接线盒。 - 跨接地线应采用专用接地线卡并正确选用跨接导线，且连接牢固可靠；不应采用熔焊跨接。 - 在露天和潮湿场所明装时，不得用薄壁线管。其配套的盒、箱应采用防水或防潮型，且防水胶垫等应齐全可靠。铁盒、箱及有关配件用热镀锌件。 - 明配（含吊顶内）的线管应排列整齐美观。支（吊）架、卡码设置合理，固定点间距均匀；其中管卡与终端、弯头中点、电器具（箱、盘、柜）边缘的距离均宜为150~500 |  |
| 项 次 | 工序节点名称 | 要 求 与 做 法 |  |
| 六 | 暗配线管、箱（盒）敷设 | - 线管要埋设在钢筋内侧。如埋在素混凝土内，保护层应不小于20mm。 - 多根线管在混凝土内不得并排埋设（入箱段不受此限制）。埋设应符合下列要求： - 管径≤25mm时，可两根管并排为一组埋设，管组之间净距不小于25mm。 - 管径＞25mm时，应单根管埋设，管与管之间净距不小于25mm。 3、各种用途的箱（盒）埋设，必须在图纸会审时协调统一安装高度，施工定位准确。 |  |
| 七 | 预留孔洞及 孔洞打凿 | - 图纸会审应对预留孔洞的数量、位置和尺寸认真审核和把关，确定后不应随意变更。 - 确需打凿的孔洞，要精打细凿和避免损伤钢筋，被切断的钢筋要焊接连通，并用高一级的混凝土分层填补（填补宜委托土建单位施工）。 |  |

四川易天园林工程有限公司