- 目   录

目   录	1

一、 工程概况	6

1.1工程简介	6

1.2工程内容	7

1.3工程特点	8

1.4编制依据：	8

二、 施工部署	9

2.1项目组织机构设置	10

2.1.1项目管理人员的配备原则	10

2.1.2项目组织机构	10

2.2设备安装总则	12

2.2.1技术准备	12

2.2.2器材准备	12

2.2.3系统设备软、硬件的安装	12

2.2.4施工主要程序	13

三、主要施工方法及技术要求	15

3.1线管、线槽施工工艺要求	15

3.1.1板槽安装及注意事项	15

3.1.2电缆桥架的安装	15

3.1.3线管的敷设	16

3.2弱电电缆敷设	18

3.3电缆头制作安装	18

四、主要子系统施工方案	19

4.1楼宇自动控制系统设备安装	19

4.1.1安装工艺流程	19

4.1.2技术协调	20

4.1.3安装技术要求	21

4.2.电视监控系统的安装	24

4.2.1前端设备的安装	24

4.2.2中心控制设备的安装	25

4.2.3防雷与接地	26

4.3防盗报警系统的安装	26

4.3.1入侵探测器的安装	26

4.3.2报警控制器的安装	28

4.4门禁管理系统	28

4.5电子巡更系统	29

4.6.卫星接收及有线电视系统	29

4.6.1材料要求	29

4.6.2操作工艺	30

4.6.3应注意的质量问题	31

4.7.背景音乐	33

4.8.综合布线系统	33

4.8.1施工步骤	33

4.8.2系统安装的工艺要求	35

4.9.会议系统	36

4.9.1材料设备要求	36

4.9.2作业条件	37

4.9.3操作工艺	37

4.9.4同声传译宜设专用的译音室并应符合下列规定：	38

4.9.5应注意的质量问题	38

4.10.电梯三方通话系统	39

4.11机房UPS及防雷接地系统	39

4.11.1机房UPS	39

4.11.2防雷接地	40

4.12设备安装其他要点	40

4.13工程调试	41

4.13.1一般系统硬件测试要点	41

4.13.2现场完工测试试验阶段划分：	42

4.13.3原始记录	42

4.13.4设备单体测试，含通电测试、静态测试要点	42

4.13.5系统动态测试要点	43

4.13.6系统联调要点	43

4.14消防报警系统	43

4.14.1水灭火系统	43

4.14.2自动报警控制系统	50

五、主要资源需用量计划	58

5.1 .劳动力资源配备计划	58

5.2.主要施工机具一览表	60

5.3.检验测量器具一览表	60

5.4.测量参数及计量器具选择分析表	61

六、材料、设备等供应计划	62

6.1主要设备、材料进场计划及保证措施	62

6.1.1  主要设备、材料采购管理总体思路	63

6.1.2  主要设备、材料进场保证措施	64

6.2 供应管理制度	66

6.3 材料设备供应管理工作流程	67

6.4 材料设备质量保证文件的管理	70

七、施工进度计划和工期控制措施	70

7.1工期目标	70

7.2设计、施工进度计划表编制说明	70

7.3工期控制措施	71

7.4确保工期的技术组织措施	72

八、质量保证体系及保证措施	73

8.1公司的质量体系	73

8.2质量的要素控制	73

8.3质量管理及控制流程	74

8.4责任追查制度	77

8.5货品供应	77

九、现场环保控制措施	78

9.1现场施工中的防尘控制措施	78

9.2现场施工中的噪音控制措施	79

9.3现场施工中的废物处理措施	79

9.4现场施工中的其它环保措施措施	79

十、成品及半成品保护措施	80

10.1运送过程中的成品保护	80

10.2现场存放中的成品保护	80

10.3施工过程半成品保护措施	81

10.3.1 弱电系统工程施工过程半成品	81

10.3.2 其他专业成品和半成品的保护措施	82

10.3.3交付验收之前的成品保护	82

10.3.4其他成品保护措施	83

10.3.5节约措施	83

十一、 安全保证措施	84

11.1安全保证组织体系	84

11.2安全教育培训	85

11.3有效实施安全管理制度	86

11.4配置各种安全设施	87

11.5技术保证	89

11.5.1高空作业	89

11.5.2 施工设备	89

11.5.3吊装作业	90

11.5.4 消防设施	91

11.5.5 紧急措施	91

11.5.6治安管理措施	92

- 工程概况

- 1.1工程简介

***建筑位于江苏省无锡市***风景区***大佛所在的一二期工程的东侧。

工程名称：***三期工程

建设地点：江苏省无锡市***

建筑规模：***三期工程***建筑分为南区***和北区***两部                                    分，建筑面积71880m2，其中地上部分51880m2，地下室面积20000m2。

建设单位：***实业有限公司

设计单位：***建筑设计研究院有限公司

监理单位：***建设监理工程有限公司

建筑单位：***

建筑结构：钢筋混凝土及钢结构

- 1.2工程内容

本弱电系统工程包括以下子系统：

- 楼宇自控系统

- 电视监控系统

- 防盗报警系统

- 门禁系统

- 电子巡更系统

- 卫星及有限电视系统

- 背景音乐系统

- 综合布线

- 会议系统

- 电梯三方通话系统

- 机房UPS及防雷接地系统

- 消防报警系统

- 1.3工程特点

系统除了常规的计算机网络系统、监控安防系统等，自动化要求高、系统复杂的是楼宇自动化控制系统，包括几个子系统：（1）暖通空调（HVAC）系统控制，包括各种冷热源机组、空调机组、新风机组控制；（2）给排水系统控制，包括水泵、水箱水位控制报警、（3）运输系统控制，包括电梯的控制；（4）电气系统控制，包括变配电设备、直流电源、照明、动力设备控制。南北区电视控制设在通信机房、机柜19″，1台，电视终端盒主要在会议区，餐饮区105个、电话510户，安全监控主机设在南区一层消控中心，主要有电视墙屏46″，8台，19″机柜4台，控制台1台，录像设备16台，南北区摄像机186个。楼宇自控主要控制南北区空调系统（空调箱、排风机、新风机）。南北区照明，冷冻机房设备监视，电梯状态监视。总计1300个控制点。综合布线主要用于南北区计算机网络信息，POS机，收银机，闸机510个信息点。

***三期工程建筑系统工程将是一个先进的、功能完善、智能性的集成系统。在弱电系统工程设计中釆用了先进的、成熟的、实用的主流技术产品，釆用的技术和设备符合国际、国家标准和开放性的要求，并具有非常好的可扩展性和灵活性，以确保系统的安全、可靠和正常工作。它的建成充分发挥了建筑物内各类机电设备的能力，以达到方便用户、安全有效、节省投资、节约能源、降低人工成本、提高建筑物综合管理水平和降低运行成本的目的。

- 1.4编制依据：

《***三期工程***建筑弱电系统工程技术要求》

《***三期工程***建筑弱电系统工程设计图纸》

《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）

《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92

《有线电视广播技术规范》 GY/T106-92

《通信系统机房设计》 GBKJ-90

《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2000

《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》（533-1996）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GBT/T 50312-2000）

《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》（GB65100-86）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ19-87

《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）等有关规范以及政策规定。

- 施工部署

依据本工程的特点、周围地理环境、业主对工程质量和工期的要求，我们深感承担此项工程的意义重大。我公司将在项目班子组成、施工组织、技术、质量、安全管理等方面采取重要的措施，以确保达成本工程的施工目标。

工期、质量是进行施工部署时必须解决的矛盾，在施工各阶段，通过合理安排施工流程、工序搭接、平衡协调与科学管理，解决生产过程中面临的问题，满足施工总工期和主要节点工期的要求。在对工程质量、安全文明有效控制的同时，配备足够的机械设备和劳动力资源，通过科学的部署来满足施工工期的要求。

- 2.1项目组织机构设置

- 2.1.1项目管理人员的配备原则为：

1、责任心强，能服从业主、监理单位的管理，并在以往工作中有良好表现。

2、年富力强，精力充沛，并具有吃苦耐劳精神。

3、工作扎实，专业技术精通，有丰富的施工管理经验，主要人员须参加过省部级以上优质工程的施工管理。

根据本工程特点，设置本安装工程项目组织机构。本安装工程项目组织机构图见下图。

- 2.1.2项目组织机构

项目副经理

电气施工队

弱电施工队

管道施工队

通风施工队

防腐保温施工队

项目经理

总工程师

暖通专业工程师

仓库保管员

质量工程师

安全工程师

环境工程师

预  算  员

会      计

出      纳

资  料  员

设备采购工程师

给排水专业工程师

接  待  员

工程技术部

物资供应部

质量安全部

经营财务部

办公室

弱电专业工程师

保

障

层

项

目

管

理

层

施

工

作

业

层

各作业班组

公司各职能部门

协调配合

电气专业工程师

调试施工队

## 2.2设备安装总则

- 2.2.1技术准备

1、组织主要施工人员读懂图纸、各种设备的安装说明、熟悉图纸和设备性能。了解其他专业的施工配合状况，以便遇到问题能及时采取措施，确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能，减少与其他工种发生位置冲突。
    2、熟悉与工程有关的其他技术资料，如施工规范、技术规程以及制造厂提供的说明书。
    3、在上述基础上，依据图纸并根据现场施工情况、技术力量及技术装备情况，综合作出合理的动态施工计划。

- 2.2.2器材准备

1、对工程中所用线缆和连接硬件设备的规格、质量、数量，应进行检查核对。
    2、高精尖的弱电设备，对安装专业要求较高，必须轻拿轻放，严格按设备说明书要求的步骤及施工图纸，施工安装技术手册的规定进行操作。做好成品保护如：防潮、防盗、防水、防火、防鼠及防划花等措施。
    3、设备安装稳固美观、方便实用、易维护、做到不管外部明安装还是隐蔽安装都一样。产品尽量实施模块化安装。便于调试、检修、维护和产品的升级换代。务求达到调试、验收均一致通过。

- 2.2.3系统设备软、硬件的安装

系统安装的主要目标包括：
    1、所有系统和设备能够接通并正常运转；
    2、所有软件能够在相应平台上正常运行；
    3、对系统运行进行监控测试，保证系统优化运行。

- 2.2.4施工主要程序

根据建筑产品的生产特点，可将整个施工过程划分为三个阶段：施工生产准备阶段，施工生产阶段，工程交工阶段（见下图）。

材料计划编制制

标准、规范识别

中间验收

特殊过程、

关键过程控制

建筑承包合同签订

组建项目经理部

审    图

设计交底

施工组织设计（方案、质量计划等）编制

图纸会审

施工技术交底

安全技术交底

安全教育及交底

施工生产

竣工验收

技术资料归档

施工总结

工程签证

工程结算

施工图预算

“四新”成果应用、科技示范工程

设计变更

技术核定单

施工生产

准备阶段

工程交工阶段

施工生

产阶段

施工流程图

- 三、主要施工方法及技术要求

- 3.1线管、线槽施工工艺要求

- 3.1.1板槽安装及注意事项

1、垂直敷设的线槽必须按底架安装，水平部分用支架固定。

2、不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设，或加隔离板放在同一 槽内。
    3、线槽与各种模块底座连接时，底座应压住槽板头。
    4、线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
    5、线槽两个固定点之间的接口只允许有一个，所有接口跨接处均装上接地铜线或片，      每层保证可靠的重复接地。
    6、线槽交叉、转弯、丁字连接要求：平整无扭曲，接缝紧密平直无刺无缝隙，接口位置准确，角度适宜。
    7、槽板应紧贴建筑墙面，排列整齐。
    8、导线不得在线槽内进行接头，接线在接线盒内进行。
    9、穿在管、槽、架内的绝缘导线，其绝缘电压不应低于500V。
    10、管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行，在配线施工之前，将线槽内的积水和杂物清除干净。

- 3.1.2电缆桥架的安装

1、电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
     2、电缆桥架安装必须横平竖直。
     3、电缆桥架安装必须根据桥架大小，精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。
     4、桥架角弯必须有充分的弧度，防止将电缆拆散。
     5、电缆桥架必须至少将两端加接地保护。

- 3.1.3线管的敷设

#### 3.1.3.1 金属管的加工要求：

金属管应符合设计文件的规定，表面不应有穿孔，裂缝和明显的凹凸不平，内壁应光滑，不允许有锈蚀。
现场加工符合下列要求：
     1、管口应无刺和锐棱角。
     2、金属管口宜做成喇叭形。
     3、金属管在弯制后，无裂缝和明显的凹瘪现象。
     4、金属管的弯曲半径不小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
     5、钢管应涂防腐漆，以增加使用寿命。

- 3.1.3.2 金属管的切割、焊接

1、在配管时，根据实际需要长度对管子进行切割。
     2、管子和管子连接，管子和接线盒、配线箱连接，均在管子端部套焊。
     3、套焊后，应随即清扫管口，将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光，使管口保持光滑，避免破线缆护套。

#### 3.1.3.3 金属管弯曲

在敷设金属线管时减少弯头，对于截面较大的采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
弯曲半径符合下列要求：
    1、明配管时，一般不小于管外径的6倍；只有一个弯时，可不小于管外径的4倍；整排钢管在转弯处，宜弯成同心圆形状。
    2、明配管时，一般不小于管外径的6倍，敷设于地下或混凝土楼板内时，应不小于管外径的10倍。
    3、电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝，且弯扁程度不应大于管外径的10%。

- 3.1.3.4 金属管的连接
    1、金属管连接牢固，密封良好，两管口应对准。套焊接的短套管的接头的长度，不应小于金属管外径的2.2倍。
    2、管接头处以铜线作可靠连接，以保证电气接地的连续。
    3、金属管连接不采取直接对焊的方式。
    4、金属管进入接线盒后，保证接线盒内露出的长度小于5MM。
3.1.3.5金属管的敷设
    金属管暗设时符合下列要求：
    1、预埋在墙体中间的金属管内径不超过50，楼板中的管径为15~20MM，直线布管30米处设暗线盒。
    2、敷设在混凝土、水泥里的金属管，其地基坚实平整。
    3、金属管连接时，管孔对准，接缝应严密，不得有水和泥浆渗入。
    4、金属管道有不小于0.1%的排水坡度。
    5、建筑群间的金属管道埋设深度不小于0.7米；在人行道下面敷设时，不小于0.5米。

- 3.2弱电电缆敷设

1、电缆敷设前须核准电缆型号、截面是否与设计相同。
    2、电缆敷设前详细勘查放缆现场环境，确定最佳放缆方案。
    3、对截面为25平方毫米及以上电缆，放缆时增设电缆导向缆辘。
    4、电缆敷设根据用电设备位置，在桥架内由里到外整齐排列。
    5、对于使用电缆规格相同的设备，放缆时先远后近。
    6、电缆固定时，在转弯处弯曲半径不小于电缆直径的6倍。
    7、每放一个回路，都必须在电缆头、尾上绑挂电缆铭牌，铭牌上编上每回路编号、电缆型号、规格及长度。
    8、布放电缆的牵引力，少于电缆允许张力的80%。
    9、对批量购进的四对双绞电缆，对电缆长度、衰减、近端串扰等几项指标进行测试。

- 3.3电缆头制作安装

1、电缆头制作前应校对，对其物理性能进行粗测；对不同功能的电缆可用摇表、万用表、电话机待设备进行测量。四对UTP双绞线，必要时打上模块实测。
    2、制作电缆头前，根据连接的设备、模块考虑电缆的预留余量。
    3、电缆进入配电箱（柜）内应剥去电缆外层保护皮，并用尼龙扎带等加以固定。
    4、铠装电缆引入电箱后应在铠钾上焊接好接地引线，或加装专门接地夹。
    5、在配电箱内接线空间一般比较宽裕，选用压接铜线耳制作电缆头，在电视上一般使用开口线耳制作电缆头。
    6、采用压接线耳，在压接线耳两端朝不同方向和压接一次，采用开口线耳时，将开口处敲紧敲密，并涂上非酸性焊锡膏后灌锡减低接触电阻。
    7、压接线耳截面应与导线截面相同，开口线耳载流量不应低于导线载流量。
    8、在有腐蚀性或对供电要求较高的场所，所有铜-铜接点都应搪锡或加涂导电膏，以减少接触面发热。
    9、线耳压接完毕后均应彻底清理干净，并包扎与相序一致的色带。
    10、控制电缆头两端导线压接接线端子后必须包扎良好。

- 四、主要子系统施工方案

## 4.1楼宇自动控制系统设备安装

楼宇自动化系统现场设备主要有：DDC单元、FLN楼层级网络设备、LonWorks网络设备、系统控制台和软件、传感器、阀门与执行器、风阀执行器、设备接口及相关硬件。

- 4.1.1安装工艺流程

开箱检验→通电试验→明确安装方式→安装→接线→做标签→填写安装记录。

- 4.1.2技术协调

由于***、***楼控规模庞大，被控设备数量多，在安装自控设备前要落实被控设备的安装位置、接入点等，检查被控设备是否按原设计设置了监控点。

技术协调内容如下：

·监控传感器的设计安装位置是否达到设计原意的要求

·其它专业有关的监控点在相关专业内是否有相应内容配合，如电动阀的控制等在空调系统内是否有设置相应的电动阀等

·相关设备是否达到监控点的要求，如控制箱的外接端子如控制、开关状态、报警点是否按照楼宇自控系统的要求进行预留，设备的控制流程、功能是否与楼宇自控系统的设计控制流程要求相符。

·监控设备是否与消防有关，楼宇自控系统的监控是否有阻碍消防功能，消防控制是否为最大优先级。

·相关电气控制设备是否符合楼宇自控系统的控制功能要求，控制箱（柜）的二次控制电路及相应的被监控设备是否预留有楼宇自控系统的接入点。

·照明动力电气是否预留有相应供电回路对楼宇自控系统的各设备供电，如有相应供电回路则检查其是否符合楼宇自控系统的要求

·楼宇自控系统自身图纸是否齐全，图纸内各检测点的位置是否清晰明了，系统图中各检测末端是否在平面图上有相应标注。

·楼宇自控系统图中的各接入点是否已进行编码

·楼宇自控系统的各末端检测点线路在平面图是否有编码，与系统图中相应接入点编码是否相一致，编码是否存在重码、错码、漏码

·楼宇自控系统的接地是否符合要求，工作接地、保护接地的接地点是否有预留

- 4.1.3安装技术要求

- 4.1.3.1传感器安装

·室内温度传感器的安装：温度传感器至控制器之间的连接符合设计要求，尽量减少因接线而引起的误差；室内温度传感器安装在采暖或空调房间内墙，远离门窗和热源，或可能暴露在阳光的地方；导管开口要密封，以防止由于导管吸风而引起虚假温度测量；在高电磁干扰区域采用屏蔽线传感器导线与电源之间距离应大于150mm；室内温度传感器安装高度1.4m。在主体施工时预埋D20mm钢管及接线盒。

·风管式温度传感器安装：根据风管式温度传感器的感温管的长度选择适当的安装部位，先在风管上按要求尺寸开孔后安装。导线敷设可选用D20mm电线管及接线盒，并用金属软管与传感器相连接，在高电磁干扰区域采用屏蔽线，传感器导线与电源之间距离大于150mm。

·管道温度传感器的安装：管道温度传感器通过管接头与水管相连接，导线敷设可选用D20mm电线管及接线盒，并用金属软管与传感器相连接，进入传感器的接线口进行密封处理，防水汽进入。

·温湿度传感器的安装：不应安装在阳光直射的位置，并远离有较强振动、电磁干扰的区域。安装在室外加防护罩，远离窗、门和出风口、距离不小于2米。

·压差开关的安装：压差开关垂直安装，如需要可使用L型托架进行安装；开孔尺寸、连接软管的长度根据现场安装位置而定；高、低压管位置不能接反，安装在便于调试、维修的位置；风管型安装应在风管保温层完成之后进行，安装在风管的直线部位；导线敷设选用D20mm电线管及接线盒，并用金属软管与压差开关相连接，水管型的压差开关安装离地面的高度小于0.5米。

·液体流量开关的安装：流量开关避免安装在测流孔、直角弯头或阀门附近；安装时液体流量开关要旋紧定位，使叶片与水流方向成直角，开关体上标志的箭头方向在与水流方向一致；液体流量开关导线敷设可选用D20mm电线管及接线盒，并用金属软管与传感器相连接，进入传感器的接线口进行密封处理，防水汽进入。

·浮球液位开关的安装：浮球液位开关在根据用途不同有用污水池内安装方法和用于给水池顶上的安装方法两种。浮球液位开关不能安装在水流动荡的地方，安装的高度在现场位调节确定。

- 4.1.3.2执行器安装

·电动阀的安装：电动阀体上的箭头的指向与水流方向一致；风机盘管上的电动阀安装在风机盘管的回水管上；空调器的电动阀旁边一般装有旁通阀,同时电动阀的口径不低于管道口径的二个等到级；执行机构固定牢固，手轮便于操作；阀位指示观察方便；电动阀垂直安装于水平管道上，对大口径电动阀不能有倾斜；电动阀一般安装在回水管上；电动调节阀的输入电压、输出信号的接线方式，符合产品说明要求，安装后进行模拟动作。

·电磁阀的安装：电磁阀体上的箭头的指向与水流方向一致；空调器上的电磁阀与管径不一致时，采用渐缩管件，同时电磁阀的口径不低于管道口径的二个等到级；执行机构固定牢固，手轮便于操作；阀位指示观察方便；安装前进行模拟动作。

·电动风门驱动器的安装：风门驱动器装设有一个内置定位继电器，两个电位器以调节零点和工作范围。先将风门移至关闭的位置，利用按钮手动卸载齿轮，将电机夹子反转至关闭前一档的位置，并使齿轮重新安装，将电机校正到与风门轴呈90度，把螺帽拧紧V型的夹子中。开闭箭头的指向与风门开闭方向一致；连接牢固；机械结构开闭灵活；风阀控制器面向便于观察的位置；风阀控制器与风阀门轴垂直安装，垂直角度不小于85度；导线敷设可选用D20mm电线管及接线盒，并用金属软管与风门驱动器相连接。

- 4.1.3.3机房设备安装

机房位于南区***一楼消控中心，北区***地下一层有楼控工作站，控制室设备通常由外围设备、UPS、打印机、主控台、显示器、PC与控制箱的通讯控制器设备组成。所有现场设备通过控制箱与控制中心计算机相连，以PC机为核心。设备接口是控制箱到控制配电箱、动力箱等设备的连接，用来实现设备的启动、停止等功能。此部分只需将电气管线敷设到箱体，并进行接线及调试。

1）设备在安装前检查外型应完整，内外表面漆层完好，设备外型尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。

2）控制箱设备安装在弱电竖井（房）或冷冻站、热交换站、水泵房、空调机房等，在墙上用膨胀螺栓安装，安装高度参照配电箱高度，进出线采用金属线槽敷设，确保线路敷设。

3）解决线路的电源正确性、线路连接的正确性、极性的正确性、对应关系的正确性；按系统设计图检查主机设备与网络控制器、UPS、打印机、主控台、系统模拟屏之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确。

4）显示器能显示受控设备的控制、运行、报警状态，以利于系统的运行管理。

5）中央控制及网络通讯设备的安装应垂直、平正、牢固，垂直度允许偏差为每米1.5mm，水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm，相邻设备顶部高度允许偏差为2mm，平面度允许偏差为1mm，接缝的间隙不大于2mm。

- 4.1.3.4与其他系统接口：

楼控设备是一个技术先进的集散型系统，支持包括OPC、TCP/IP、BACnet、SCADA等超过两百家系统协议接口，安装过程中需要其他专业开放提供相应的协议、接口。

- 4.2.电视监控系统的安装

- 4.2.1前端设备的安装

一般要求

·按安装图纸进行安装。

·安装前应对所装设备通电检查。

·安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。

- 4.2.1.1支架、云台的安装

·检查云台转动是否平稳、刹车是否有回程等现象。确认无误后，根据设计要求，锁定云台转动的起点和终点。

·支架与建筑物、支架与云台均应牢固安装，所接电源线及控制线接出端应固定，且留有一定的余量，以不影响云台的转动为宜，安装高度以满足防范要求为原则。

- 4.2.1.2解码器的安装：

解码器应牢固安装在建筑物上，不能倾斜，不能影响云台（摄            像机）的转动

- 4.2.1.3摄像机的安装

·安装前应对摄像机进行检测和调整，使摄像机处于正常工作              状态。

·摄像机应牢固地安装在云台上，所留尾线长度以不影响云     台（摄像机）转动为宜，尾线加保护措施。

·摄像机转动过程尽可能避免逆光摄像。

·室外摄像机若明显高于周围建筑物时，加避雷措施。

·在搬动、安装摄像机过程中，不得打开摄像机镜头盖。

·安装固定摄像机时，可参考以上要求。

- 4.2.2中心控制设备的安装

- 4.2.2.1监视器的安装

1）监视器应端正、平稳安装在监视器机柜（架）上，应有良            好的通风散热环境。

2)主监视器距监控人员的距离应为主监视器荧光屏对角线长度的4—6倍。

3）避免日光或人工光源直射荧光屏，荧光表面背景光照度不得高于100Lx。

4）监视器机柜（架）的背面与侧面距离不应小于0.8m。

- 4.2.2.2控制设备的安装

1）控制台应端正、平稳安装，机柜的设备应安装牢固。安装所用的螺钉、垫片、弹簧、垫圈等均按要求装好、不得遗漏。

2）控制台或机架柜内插件设备均接触可靠，安装牢固，无扭曲、脱落现象。

3）监控室内的所有引线均根据监视器、控制设备的位置，设置电缆槽和进线孔。

4）所有引线在与设备连接时，均要留有余量，并做永久性标志，以便维修和管理。

- 4.2.3防雷与接地

1）测量所有接地极电阻，必须达到设计要求，达不到要求时，可在接地极回填土中加入无腐蚀性的长效降阻剂或更换接地装置。

2）系统的防雷接地安装，严格按设计要求施工。接地安装最好配合土建施工同时进行。

- 4.3防盗报警系统的安装

- 4.3.1入侵探测器的安装

1、入侵探测器（以下简称探测器）安装前要通电检查其工作状况，并作记录。

2、探测器的安装应符合《电器装置安装施工及验收规范》的要求。

3、探测器的安装应按设计要求及设计图纸进行。

4、室内被动红外探测器的安装应满足下列要求：

1）壁挂式被动红外探测器应安装在与可能入侵方向成90度角的方位，高度2.2m左右，并视防范具体情况确定探测器与墙壁的倾角。

2）吸顶式被动红外探测器，一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上，必须水平安装。

3）楼道式被动红外探测器，必须安装在楼道端，视场沿楼道走向，高度2.2m左右。

4）被动红外探测器一定要安装牢固，不允许安装在暧气片，电加热器，火炉等热源正上方；不准正对防范区内运动和可能运动的物体，防止光线直射探测器，探测正前方不准有遮挡物。

5、微波——被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求：

1）壁挂式微波——被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45度角的方位。如受条件限制应优先考虑被动红外单元的探测灵敏度，高度2.2m左右，并视防范具体情况确定探测器与墙壁倾角。

2）吸顶式微波——被动红外双技术探测器，一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上，必须水平安装。

3）楼道式微波——被动红外双技术探测器，必须安装在楼道端，视场正对楼道走向，高度2.2m左右。

6、探测器正前方不准有遮挡物和可能遮挡物

7、微波——被动红外双技术探测器的其他安装注意事项可参考被动红外探测器的安装。

- 4.3.2报警控制器的安装

1、报警控制器的安装应符合《电气装置工程施工及验收规范》的要求。

2、报警控制器安装在墙上时，其底边距地板高度不应小于1.5m，正面应有足够的活动空间。

3、报警控制器必须安装牢固、端正，安装在松质墙上时，应采取加固措施。

4、引入报警控制器的电缆或导线应符合下列要求：

1）配线应排列整齐，不准交叉，并固定牢固。

2）引线端部均应编号，所编序号与图纸一致、且字迹清晰不易退色。

3）端子板的每个接线端，接线不得超过两根

4）电缆芯和导线留有不小于20cm的余量。

5）导线绑扎成束。

6）导线引入线管时，在进线管处应封堵。

5、报警控制器牢固接地，接地电阻值应小于4欧（采用联合接地装置时，接地电阻应小于1欧），接地应明显标志。

- 4.4门禁管理系统

门禁控制单元（如：房门）由门禁控制器、智能卡读卡器、电控锁、开门按钮、门磁等系统部件组成。人员通过受控制的门或信道时，必须在门禁读卡器前出示代表其合法身份的授权卡，才能通行。

排管预埋，要求按照图纸施工。穿线施工完成后进行线路测试，以保证线路通畅。在工程实施的同时进行设备、线路测试；综合施工方案及相互配合，门禁系统的施工相对比较独立，施工过程也比较连贯，主要设备就位、穿线安装、接线和系统调试等工作都需要连续进行。

- 4.5电子巡更系统

在每个巡检点隐蔽处放置一粒信息钮。信息钮配有专用高强度防腐蚀铝合金安装座。安装座可以将信息钮牢牢地固定好，不会脱落。如果置放点表面光结（瓷砖、大理石、不锈钢等），可在信息钮底部抹上强力胶直接粘贴在上面。 将软件文件（光碟版为一张）放入相应的驱动器内，在中文 WINDOWS9X 、 2000 、 XP 环境下会自动运行巡更安装程序，接下来可按照安装提示进行安装。 软件的具体操作参见软件中“帮助”模块或按 F1 获得帮助信息。

- 4.6卫星接收及有线电视系统

### 4.6.1材料要求

1、电视接收天线选择要求：应根据不同的接收频道、场强、接收环境以及设施规模来选择天线，以满足要求，并有产品合格证。

2、各种铁件都应全部采用镀锌处理。不能镀锌的应进行防腐处理。

3、用户盒明装采用塑料盒，暗装有塑料盒和铁盒，并应有合格证。

4、天线应采用屏蔽较好的聚氯乙烯外护套的同轴电缆，并应有产品合格证。

4、分配器、天线放大器、混合器、分支器、干线放大器、分支放大器、线路放大器、频道转换器、机箱、机柜等使用前应进行检查，并应有产品合格证。

5、其它材料：焊条、防水弯头、焊锡、焊剂、接插件、绝缘子等。

### 4.6.2操作工艺

- 4.6.2.1天线安装：

选择好天线的位置、高度、方向；天线基座应随土建结构施工作好；天线竖杆与拉线的安装；对天线本身认真的检查和测试，然后组装在横担上，各部件组装好安装在预定的位置并固定好，并作好接地。天线与照明线及高压线间的距离应符合标准要求。

- 4.6.2.2前端设备和机房设备的安装：

1、作业条件：机房内土建装修完成，基础槽钢做完；暗装的箱体、管路已安装好。

2、操作工艺：先安装机房设备，再作机箱安装，作好接地。

- 4.6.2.3传输分配部分安装：

1、干线放大器及延长放大器安装；

2、分配器与分支器安装用户终端安装。

### 4.6.3应注意的质量问题

- 4.6.3.1无信号：

1、前端的电源失效或设备失效。检查电源电压或测量输入信号。

2、天线系统故障。检查短路和开路传输线，插头变换器，天线放大器电源。

3、线路放大器的电源失效。检查输入插头是否开路，再检测电源，从头测量每只放大器的输出信号和稳压电源是否工作正常。

4、干线电缆故障，检查首端至各级放大器之间的电缆是否开路或短路，并检查各种连接插头。

- 4.6.3.2信号微弱、所有信号均有雪花：

1、分支器短路或前断设备故障，断开分支器分支信号，若信号电平正常，可能馈线和引下线短路。

2、天线系统故障，检查天线放大器线路。

3、线路放大器故障，检查每只放大器的输出信号和稳压电源是否正常。

4、干线故障，检查电缆和线路放大器电平是否过低，是否开路或短路。

5、分支器短路，电缆损坏，放大器中间可能短路。

- 4.6.3.3只有一个频道的信号：

1、前断设备或天线系统故障，测量这段频道放大器输出。

2、单频道天线自身故障，广播终止，用电视机在前断连接判断。

- 4.6.3.4一个或多个频道信号微弱，其余正常:

线路、放大器故障或需调节，并检查频率响应曲线。

- 4.6.3.5重影（在所有引入线处）：

天线引出线路放大器或干线故障，用便携式电视机检查天线系统质量和图象，或隔离故障电缆部分，并判断是否是放大器发生的故障。

- 4.6.3.6重影（同一分配器电缆转送到所有引下线处）：

1、桥接放大器、分配或馈线电缆故障，再桥接输出用电视机检查图象质量，并分析判断故障所在部位。

2、电缆终端故障，断开终端电阻，用电视机检查图象质量，若良好更换终端电阻。

3、分支外故障，从线路每一端入手，一次用一个电话联系，同时用电视机检查图象质量。

- 4.6.3.7图象失真：

信号电平输出偏高。测量线路放大器和用户分支器的信号电平。

- 4.6.3.8 CB通讯站干扰所有用户：

首端有谐波和寄生参量的接受，再前断用可调接受机检查是否落在有干扰电视机的频道上。在天线传输线终端接滤波器或安装高通滤波器，并检查是否开路或短路。

4.6.3.9来自CB通讯站的干扰仅在一个或多个用户出现:

由于用户接受机对谐波和寄生参量的接受，应在电视机天线终端接高通滤波器。

4.6.3.10在同一频道同时收到两个频道（经常）:

来自远地方的跳跃传输，采用抗同频干扰天线来消除。

- 4.7背景音乐

1、本系统与消防紧急系统合用扬声器，有消防控制模块进行功能切换.。

2、背景音乐的核心为背景音乐源，根据各分区的功能特点，通过矩阵控制主机从背景音乐源中任意选择适合本区的音乐内容，且应能保证各区同时放送不同的背景音乐节目，并通过系统主机将音量调整到合适水平，输出至相应背景音乐放大器。

3、优先级顺序由系统主机的控制软件预先设定。本系统的各个构成单元以及各种安装件均采用模块化结构，以便根据业主要求灵活地进行组合，扩展方便。

4、根据施工图确认各设备具体位置，线路拉接到位，根据***、***各分区位置连接矩阵主机，配置功放，连接扬声器，开放接口、协议与消防控制模块进行通讯。

5、功放不同于HI－FI功放。其最主要的特征是具有70V  和100V恒压输出端子。这是由于广播线路通常都相当长，须用高压传输才能减小线路损耗。背景音乐系统的功放的额定输出功率应是广播扬声器总功率的1.3倍左右。

- 4.8综合布线系统

- 4.8.1施工步骤

- 4.8.1.1水平子系统的布线施工

1、水平子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。采用走吊顶的金属线槽的方案，线管采用钢管。为水平线系统提供机械保护和支持。
    2、装配式的金属线槽是一种闭合式的金属管槽，安装在吊架上，从弱电井引向各个设有信息点的房间，再由不同规格的线管，将线路引到墙壁上的暗装底盒。
    3、综合布线系统的布线是星形的，水平线缆量较大，所以，线槽容量的计算是很重要的，按照标准的线槽设计方法，应根据水平线缆的外径来确定线槽的容量。

- 4.8.1.2垂直干线子系统的布线施工

- 本项目的垂直干线子系统，是由一连串通过开好垂直对准孔组成的，它的走线设计分为两部分。
干线的垂直部分
    2、垂直部分的作用是提供弱电井内垂直干缆的通道。这部分采用预留电缆井方式，在每层楼的弱电井中留出专为综合布线大对数电缆通过的长方形地面孔，电缆井的位置设在靠近支电缆的墙壁附近，但又不妨碍端接配线架的地方。在预留有电缆井一侧的墙面上，还安装电缆爬架或线槽，爬架或线槽的横档上开一排小孔，大对数电缆用紧固绳绑在上面，用于固定和承重，如果附近有电梯等大型干扰源，则使用封闭的金属线槽为垂直干缆提供屏蔽保护。
干线的水平通道部分
    3、水平通道部分的作用是，提供垂直干缆从主设备间到所在楼层的弱电井的通路，这部分也应采用走吊顶的镀锌金属线槽的方案，用来安放和引导电缆，可以对电缆起到机械保护的作用，同时还提供了一个防火的，为垂直干缆提供密封，坚固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地，其选材算法与水平子系统设计部分的线槽算法一致，与垂直部分一样，水平通道部分保留一定的空间余量。

- 4.8.2系统安装的工艺要求

1、遵守综合布线系统《安装指南》有关规定施工。电缆在线槽中应正确排列。最多20根一束，最多每隔5米绑扎固定于线槽。
    2、在绑扎双绞线时用力要适度，绑扎带的张力不能太大，否则将影响系统的串扰指标（近端串扰衰减NEXT，和等效远端串扰衰减ELFEXT）。
    3、双绞线成端时，应尽量保持双绞线的绞合，开绞长度不应超过13MM。
    4、所有的金属部件接保护地，以保障人身安全。
    5、弱电地（数据通信的工作地）与强电地分开，直到建筑物的集中接地点。
    6、缆线布放前核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。
    7、在同一线槽内包括绝缘在内的导线截面积总和不超过内部截面积的40%；
    8、缆线的布放平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；
    9、缆线在布放前两端贴有标签，以表明起始和终端位置；
    10、电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放，各缆线间的最小净距符合设计要求；
    11、缆线布放时有冗余。
    12、缆线布放，在牵引过程中，吊挂缆线的支点相隔间距不大于1.5M；
    13、布放缆线的牵引力，应÷小于缆线允许张力的80%，对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的加强芯上；
    14）、缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5M处，固定在桥架的支架上，水平敷设时，直接部份间隔距施3~5M处设固点。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500MM处设置固定点；
    15、槽内缆线顺直，尽量不交叉、缆线不溢出线槽、在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔支1.5m处固定在缆线支架上，以防线缆下坠；
    16、在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时，对缆线进行绑扎；4对双绞电缆以24根为束，25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信用电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数为束绑扎。绑扎间距不大于1.5M，扣间距均匀、松紧适应；
    17、在竖井内采用明配、桥架、金属线槽等方式敷设缆线，并符合以上有关条款要求。

- 4.9会议系统

### 4.9.1材料设备要求

1、投影设备、音箱、线间变压器、分线箱、端子箱、控制器、外接插座、扩音机、增音机、声频处理设备、同声传译设备应选用定型产品，并有合格证。

2、各种线及电缆应根据设计要求选用，并有合格证。

3、其他会议系统符合要求的规格型号。

4、镀锌材料：机螺丝、平垫、弹簧垫圈、金属膨胀螺栓。

5、其它材料：塑料胀管、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、各类插头等。

### 4.9.2作业条件

1、会议系统的管线、盒、箱均已敷设完毕。

2、土建装修及浆活全部完毕。

3、大型机柜的基础槽钢设置完毕。

4、吊顶的喇计位置尺寸已经留好。

5、投影仪及投影幕布位置确定

### 4.9.3操作工艺

1、机柜采用槽钢基础安装时，先检查槽钢基础是否直，尺寸是否满足机柜尺寸，机柜直接稳装在地面时先在地面上弹线。

2、用螺栓、地脚螺栓固定；将各设备装入机柜，上好螺丝，固定平整。

3、将各设备用导线连接好，做好接地。

4、当扩音机等设备为桌上静置式时，先将专用桌放置好，再进行设备安装，连接各支路导线。

5、设有收扩音机、录音机、电唱机、激光唱机等组合音响设备系统时，应根据提供设备的厂方技术要求，将各设备装入机柜，上好螺栓，固定平整。

6、确定投影设备位置，协调装潢风格，尽量做到美观大方，符合甲方要求。

- 4.9.4同声传译宜设专用的译音室并应符合下列规定：

1、靠近会议大厅（或观众厅），译音员可以从观察窗清楚地看到主席台（或观众席）的主要部分，以便译员能看清发言人的口型和节奏变化以及发言者使用投影设备显示的内容。观察窗应采用中间有空气层的双层玻璃隔声窗。

2、译音室与机房间设联络信号，室外设译音工作指示信号。

译音员之间应加隔音板，有条件时设置隔音间，本低噪音不应高于NR20。

3、译音室应设空调设施并作好消声处理。

4、译音室应作声学处理并设置带有声锁的双层隔声门。

5、系统调试合格后，办理验收手续。

### 4.9.5应注意的质量问题

1、设备之间、干线与端子之间连接不牢固。

2、使用屏蔽线时，外铜网与芯线相碰。

3、用焊油焊接时，非焊接处被污染。

4、由于屏蔽线或设备未接地，会造成干扰。

5、音箱接线不牢固、阻抗不匹配，造成无声或者音量不符合要求。

6、大型音箱安装不牢，不平整，音量较打时会产生共振。

7、紧急广播线与普通广播线的连接不准确，造成功能不齐备。

8、音箱的护罩被碰扁。

9、修补浆活时，喇叭被污染，或安装孔开得过大。

10、同一室内的的排列间距音箱不均匀，标高不一致。

- 4.10电梯三方通话系统

1、电梯对讲系统是一种总线制对讲系统，主要由电梯对讲管理主机、电梯轿厢对讲分机、电梯机房对讲分机、传输中继盒、监控统计软件等组成。主机设备安装综合考虑电梯系统设备，线路连接到位，选定适当安装位置，机房对讲分机实现轿厢对讲分机、机房对讲分机与管理员对讲主机的相互呼叫对讲功能，并能与对讲统计监控软件兼容。

2、平常状态下管理主机可与电梯内对讲，当电梯在维护时，可实现电梯内、机房内与管理主机间多方互相通话，达到物业现代化综合管理要求。

3、电梯控制主机和普通电梯之轿厢内都应设专用对讲，要求电梯机房与电梯轿厢、电梯机房与电梯控制室、电梯轿厢与电梯控制室等三者组成可靠的对讲通信系统。通常在电梯控制室能直观的显示报警状态（包括对应点指示灯、对讲状态指示灯、故障指示灯等），以便对电梯的运行状态进行监听及紧急情况下控制的必要。控制室的对讲主机要能与视频系统联动控制，在广播、播放音乐的状态下并不影响电梯内的紧急报警。电梯中途发生故障而停止运行时，梯内乘客可按下电梯操作盘中的报警按纽，通过电梯轿厢内对讲系统，与监控中心值班人员联系，告之电梯所停楼层，以便于值班人员进行故障处理。

- 4.11机房UPS及防雷接地系统

- 4.11.1机房UPS

1、UPS基本是由整流器、蓄电池、静态开关等组成。在安排机房时应特别予以考虑其重量因素，因此必须做好基础。UPS因发热量较大，噪音也不小，其本身内部结构紧凑，清洁困难，因此UPS机房通风要好，还要注意防尘与隔音。

2、UPS一般要求市电输入电压在（+10%~-15%）间浮动，在市电电压波动超出上述要求的地区，在市电进入UPS前，接入交流电子稳压电源

3、单相交流电源防雷器用于单相交流电源的第二级（C级）雷电过电压防护。产品均通过信息产业部、公安部、国家绝缘子避雷器检测中心的严格检测，证明性能优异，符合中华人民共和国通信行业标准"YD/T5098-2001通信局（站）雷电过电压保护工程设计规范"所规定的入网条件。该避雷器采用对称复合电路，特别适合电网品质差的电源环境；采用温控断路技术，并内置过流保护电路，彻底避免火险发生；核心器件选用国际名牌产品,性能优异；残压极低；共模、差模全保护；能在恶劣环境下长期工作；带工作状态指示，带有远程告警干接点，便于远端监控；结构紧凑，安装方便，维护简单。

- 4.11.2防雷接地

室内电源避雷箱

用铜芯线由室外接地箱引入室内，并进入避雷箱，避雷箱内安装电源空开和避雷器，将避雷器与电源进线并联，平时避雷器与接地极为常闭状态，如果有雷击或高电压时，避雷器与接地极在瞬间变为常开状态，将高电流通过铜缆和接地体释放到大地。 电源线采用铜芯线从附近电源插座取电，输出为标准电源插座，线缆加线槽保护。

## 4.12设备安装其他要点

1、设备安装时必须详细阅读说明书，熟悉***、***各区域施工图纸，注意与其它工序的衔接，严格遵守有关规范和操作规程，必须同时有二个以上电气工程师在场安装、调试，确保做到安全、可靠。

2、工程施工过程中发生设计变更或增减项时，需征得甲方同意并签证，否则无权进行施工。

3、工程施工中，必须注意随时收集和整理工程相关资料、隐蔽工程部位未征得甲方认证或同意不能继续施工。

4、在确保工程质量、安全、工期的前提下，强化管理，降低工程成本。

5、必须保证严格遵守承建方对工程施工时间的安排，垂直电梯运输材料设备的规定和贵公司相关规定，全体施工人员在施工期间必须统一着装，配带公司标识，以便统一集中管理。

6、为甲方组织验收做好一切准备。

## 4.13工程调试

调试试运行阶段各个系统基本安装完毕，具备送电试运行条件。各系统先进行单机试运转，然后子系统动态调试运行、子系统间联动联调。系统经过联动联调后，即可进入总体工程的“综合联动调试及验收阶段”，期间完成试运行试验。最后进行系统的验收和机电安装工程的整体竣工验收。正常后才能交付使用。

- 4.13.1一般系统硬件测试要点

1、系统测试在设备全部安装完成后进行，线路敷设和接线要符合设计图纸要求；各设备按系统文件进行检查，单机运行必须正常，与各系统的联动、信息传输和线路敷设满足设计要求。

2、测试的目的是测试和验证设备（子）系统作为一整体时的功能是否满足合同要求。

3、链路的验证测试：使用单端测试仪，边施工边测试（随装随测电缆）检查电缆的开路、短路、反接、串绕等故障。认证测试参数：接线图测试、长度测试、衰减、近端串扰等。

4、通电测试前的检查：机房的温度、湿度和电源电压符合要求；检查标志齐全、安装位置正确、各种选择开关位置正确、设备各种熔丝规格符合要求、机架接地良好、电源线无接现象。

5、硬件测试：设备按操作程序逐级加电；检查变换器的输出电压是否符合要求；外围终端自测量是否正常，设备内部运行是否正常，告警装置工作是否正常，装入测试程序寻设备进行测试。

- 4.13.2现场完工测试试验阶段划分：

1、系统设备单体测试。

2、子系统静态测试。

3、子系统动态测试。

4、弱电系统工程联合调试。

5、大系统联合调试。

6、试运行。

- 4.13.3原始记录

检验测试遵照ISO9001：2000要求做好原始记录，例如：认真填写《电气绝缘与接地检查测试表》；《管路耐压检查测试表》等。

- 4.13.4设备单体测试，含通电测试、静态测试要点

1、安装前后系统模拟试验做到： 准确模拟全系统的硬件、软件功能符合系统设计(对应合同技术部分)。

2、参数设置、数据库定义、监控对象、模式、接口检查。

3、在单体设备合格的基础上。

4、所有AI、AO、DI、DO与全部接口核对无误。

5、所有监控对象状态、运行模式。

6、静态画面完善，动态画面合理、链接实现。

- 4.13.5系统动态测试要点

1、针对子系统监控对象和监控要求及各种运行模式分别逐一进行测试、验收。

2、参数设置、数据库定义、监控对象状态、模式控制、接口数据传输正确。

3、报警、联锁、打印、显示、记录等功能试验(可抽样进行)。

4、动态画面合理、链接实现。

5、统集成通信、网络、总线功能符合设计要求。

- 4.13.6系统联调要点

1、密切关注子系统内部接口：协议、信号制、连接。

2、密切关注子系统之间协调运行，尤其集成平台工作：联调。

3、在完成的基础上，按照设计图纸、设备的技术说明等技术资料分布分项逐步调试。

- 4.14消防报警系统

- 4.14.1水灭火系统

- 4.14.1.1工艺流程

施工准备

技术交底

预留、预埋孔洞清通

喷淋立管安装

管道冲洗、试压

喷淋管网安装

管道冲洗、试压

安装喷淋头

泵房管道、设备安装

管道油漆、标识

系统调试

配合消防系统总调试

消防验收

消防水系统施工流程

- 4.14.1.2施工过程

1、喷淋立管安装

施工任务划分时以区为单位，立管安装采用倒装法。

2、水平管网安装

1）安装管网前，必须先和其他安装专业（空调、电气、设备、装修等）核对和会审，以明确天花的高度和管道的走向；尤其在走廊部位，管线众多、复杂，而且是喷淋主管必经之处，所以一定要排列好位置，避免相互碰撞。

2）管道安装前按定好的管道位置、标高拉线，然后制安支架 → 丈量管段 → 切管套丝 → 地下连接 → 上管 → 管码固定，由主干管到各房间分支管依次进行。

3）设置支架的位置不能影响喷水效果，一般吊架与喷头的距离不宜少于30cm，与末端喷头的距离不大于75cm；在每段管子上至少设置一个支架，相邻两喷头间管段上设置一个吊架，且吊架的距离不宜大于3.6m。

4）管道穿越墙体时，应加装穿墙套管，穿墙套管长度不得小于墙厚，且连接口不得置于套管内。

5）管道丝扣连接一般要露出2～3个螺距；施工完毕后及时将外露麻筋清除。

6）各栋建筑喷淋管安装完毕暂不与主管连接，试压合格后再连接。

7）系统管道宜有0.2％～0.5％坡度，坡向排水管处。

3、喷头安装

喷头安装安排在系统管网试压、冲洗合格后进行，于消防泵房的设备安装处于同一个施工层面。

本工程有普通上、下喷头和不同动作温度之分，在安装时要注意分清。

4、湿式（干式）报警阀组的安装

1）湿式报警阀组为系统的核心设备，安装前必须先看清楚有关说明和附图，尤其是所带的配件安装的顺序和方向不要弄错，否则直接影响阀组的使用。

2）阀体中心距离地面高度宜为1.2m，两侧与墙的距离不应小于0.5m，正面与墙的距离不应小于1.2m；阀门的标识牌要清楚易见；

3）确定湿式报警阀安装位置，先安装支撑湿式报警阀的支架和控制阀；

4）压力表安装在报警阀上便于观测的位置，排水管和试验阀装于便于操作的位置；

5）报警阀配件安装宜在交工前进行，按说明书及组装图安装；水力警铃安装在公共通道或有人的值班室内，与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。

5、消防喷淋系统组件安装

1）消防系统组件主要有：阀门、压力开关、水流指示器、水位计等，均为系统的重要控制组成部分，安装时小心按要求施工。

2）信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器的距离为750mm以上。

3）压力开关应垂直安装在通往水力警铃的管道上。

4）水流指示器在管道试压冲洗完成后，方可安装；其尺寸必须与管径相匹配；其动作方向和水流方向一致，且不允许与管道有任何摩擦接触。

5）阀门的安装必须考虑到预留空间作维修、保养时用，所有手轮开关必须设置在利于操作的位置。

6、泵房安装

泵房内设备较多，管路复杂，管道纵横交错，因此必须从整体考虑泵房的施工，从设备就位，管道走向、标高的排列，联合支架的安装都必须统筹考虑，保证泵房布局合理，层次分明，使用操作维修方便。

1）综合布管

泵房内设备多、系统多、管线多，为保证设备、管线布局合理，符合规范和使用要求，必须将各系统合在一起考虑，进行综合布置。

首先按照设计图纸要求，对水泵、配电控制柜等大型设备进行定位。

管线布局按照以下原则进行：

·电气管线应安装在给排水管道的上面，与水管距离要有100mm以上。

·小管让大管，支管让干管，有压管让无压管。

·绘制综合布线图，经各系统确认后，各系统严格按综合布线图纸施工。

2）水泵安装

消火栓泵单台安装前，应统一考虑前后定位，上下标高，做到整体划一，协调美观。其它给水泵安装亦类似。

消防水泵多为整体式水泵，安装时先调整其与进出水管的位置后，再安装水泵。吊装水泵可采用三角架。起吊时注意钢丝绳不能系在泵体上，也不能系在轴承架上，更不能系在轴上，只能系在吊装环上。

先在基础面上画出水泵中心线，确定各方距离，并认真对照施工图纸，检查无误后设备方可就位。套上地脚螺栓和螺母，用水平仪检查水泵水平度。不水平时，可在底座下承垫垫铁找平。垫铁一般放置在底座的四个角下面，每处迭加数量不宜多于三块。垫铁找平后，拧紧设备地脚螺栓上的螺母，并对底座水平度再进行一次复核。

水泵安装允许偏差与建筑轴线距离为±20mm，与设备平面位置为±10mm；标高：+20mm，-10mm。

3）吸水管安装

吸水管尽可能短，减少弯头等管件，要保证接口严密，不能吸入空气。

吸水管至水泵进水口的水平管段，应至少有0.005的上升坡度，吸水管与水泵进水口之间，不允许存在空气囊，管路变径应安装平面向上的偏心异径管。

消防水泵和消防水池位于独立基础上，由于沉降不均匀，可能造成消防水泵吸水管承受内应力，最终应力加在消防水泵上，将会造成消防水泵损坏，解决方法是加一段柔性连接管。

吸入管口浸入水面下的深度不应小于入口直径的1.5～2倍，且不应小于0.5米；吸入管口下端的悬空高度（即距水池底的距离）应不小于入口直径的1～1.5倍，且不应小于0.5米。

吸入管口中心与水池壁的净距不应小于入口直径的1.25～1.5倍；相邻两泵吸入口之间中心距离不应小于入口直径的2.5～3倍。

4）水管安装

水泵出水口在装设异径管之后，为缓解振动可安装可曲挠接头，然后装止回阀、闸阀。

管道及阀件的重量不能由水泵承受，应单设承重支座或吊架。

阀门安装：应牢固、严密，与管道中心线垂直，操作机构灵活。

同类型的管道附件，除有特殊要求外，应分别安装在同一高度。

明装管道成排安装时，直线部分应互相平行。曲线部分：当管道水平或垂直并行时，应与直线部分保持等距；管道水平上下平行时，曲率半径应相等。

支架采用机械切割并倒边，安装孔用钻头钻孔，禁止使用气割设备进行切割。

试验较频繁，经常发生非正常承压，没有泄压阀很容易造成管道崩裂现象。比如在安装调试阶段开泵前没有将回水阀打开，容易造成系统底部的钢制管件崩裂。

7、系统（管道）的试压和冲洗

1)消防喷淋系统安装完毕后，应对系统进行试压及冲洗。它的试压和冲洗比一般给水系统有更严格的要求，具体体现在试压的强度比给水系统要求高，试压时间长；冲洗的流量也有明确的要求，务求将内部的杂物彻底清除干净，不能影响喷头的喷水流量。

2)试压时应按每一个报警分区（即一个信号阀控制的区域）分别进行，有吊顶的部分在天花安装前先进行一次试压；待配合吊顶龙骨安装好下喷管段后，还要进行试压。立管和系统主干管另外单独试压。

3)试压时对于封闭的系统，应在最高点设临时排气点，以保证空气能顺利排完，否则会影响压力表的读数。

4)试压前，检查各系统管道走向及流程均符合图纸设计要求，支、吊架牢固可靠，再检查盲板是否封好，喷头管口是否堵塞好，排气阀是否装好；

5)试压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点，对管网注水时，应将管网内的空气排净；加压应缓慢升压，达到试验压力后，稳压30分钟，目测管网应无泄漏和无变形，且压力下降不应大于0.05Mpa。

6)水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行，试验压力应为设计工作压力，稳压24h检查，应无泄漏。立管试压压力按1.4Mpa，其余管网试压压力按1.4 Mpa进行。

7)冲洗时以清洁水作介质，冲洗水流速度不宜小于3m/s，冲洗应连续进行，直至冲洗水出口颜色和入水口基本一致。

- 4.14.2自动报警控制系统

- 4.14.2.1工艺流程

钢管、金属线槽敷设

调     试

消防验收

火灾自动报警设备安装

钢管、线槽内敷线

#### 4.14.2.2施工过程

1、探测器的安装、接线

1）探测器的定位

（1）应综合考虑质量、效能、美观等因素，并符合规范要求，注意纵、横成排对称，内部接线紧密、牢固美观。

（2）与照明灯具的水平净距不小于0.3m，四周0.5m 内不应有遮挡物，至空调送风口水平距离不小于1.5m，至多孔送风顶棚孔的水平距离不小于0.5m.

2）探测器的固定

（1）探测器属于精密电子仪器部件，一定要保护好，为了不使探测器在施工中受到损伤，先装探测器底座，待整个安装工程全部安装完毕之后再安装探头。

（2）底座安装在预埋接线盒上，线盒上的两个固定孔距离应为70mm。

（3）底座应固定牢靠，其导线连接必须可靠压接。

（4）严格按色标区分“+”、“-”两极和其他I/O、控制回路、通讯回路的连线。

（5）外接导线应留有不小于15cm 余量。安装完毕后应采取诸如穿线孔封堵，防尘、防水、防碰等防护措施。

（6）探测器的确认灯面应朝向便于人员观察的主要入口方向

3）探测器的安装与接线

（1）安装： 先将通用底座用2 只M4 螺钉紧固在预埋件接线盒上（安装孔距70mm），然后将本探测器直接拧合在通用底座上（顺时针方向）。

（2）接线：探测器与通用底座拧合后，通过拧合卡簧片相连接，经由底座进入报警控制器二总线输入回路。

2、手动报警器等的安装

消防电话、消火栓报警按钮距地安装高度1.5m。警铃距地安装高度为2m，区域显示模块距地安装高度为1.6m。

1）手动报警按钮

（1）手动报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，距地面高为1.5m，安装牢固，不得倾斜。外接导线留有不小于10cm 余量，并在端部有明显标志。

（2）安装时，将外壳固定于墙上。三个端子A、B、C，每个端子插入接线0.2-1.5mm2，A、B 端子间接临时接线，用于布线检查，布线正常后应去掉。

3、警铃

1）安装：先将警铃安装板用M4 螺钉紧固在预埋件接线盒上（安装板上的箭头应向上），然后插上警铃。

2）接线 将联动控制器的配套执行件中的被控继电器的常开触点与DC24V 外控电源线串联后，与警铃两根输入线连接。

4、控制模块安装

1）安装：利用模块底座上的安装孔，紧固在外控设备附近或设备的控制柜内。利用手报按钮后盖上的安装孔，用2 只M4 螺钉先将后盖紧固在预埋件接线盒上，然后再用4 只自攻螺钉将安装有手报输入模块板的手报安装固定在后盖上，最后再合上手报按钮前盖（面摸上文字应向上）。

2）接线：连接线由盒体内左、右侧长方形开口进出，连接线均由接线盒进出，通过模块后盖中部的φ16 橡胶穿线环孔，进入盒内，总线连接线接对应的接线端子，电话连接线接电话插孔引线的接线端子。

5、火灾报警控制器的安装

1）报警器及联控器均安装在消防中心的机柜内，机柜安装应牢固，不得倾斜，便于操作。当设备单列布置时其操作距离不应小于1.5m，双列布置时不应小于2m，在值班人员经常工作的一面，控制盘前距离不应小于3m。

2）控制器箱、柜、操作台应将其装在型钢基础底座上。

3）机柜内的配线应整齐，走向规范，避免交叉，接线牢固可靠，线端做好明显的线号标示，并应与图纸一致。

4）在接线缆前应再次摇测绝缘阻值，每一回路间的绝缘电阻值不小于10MΩ。

6、系统接地

火灾自动报警接地系统一般都按规定设有保护接地和工作接地。火灾报警系统的保护接地如果无特殊要求，应按照《工业与民用电力装置的接地设计规范》进行，即凡是在火灾自动报警系统中，引入有交流供电设备的金属外壳都要按规定，采用专用接零干线引入接地装置，作好保护接地。不准将系统接地与保护接地或电源中性线连接在一起。系统接地属抗干扰性接地，工作接地的接地电阻应小于4Ω。

在实际施工中，采用联合接地（共同接地）的方式，应采用专用接地干线由消防控制室接地板引至接地体。专用接地干线应该选用截面积不小于25mm2 的塑料绝缘铜芯电线或电缆两根。接地电阻值应小于1Ω。由消防控制室接地板引至各消防设备的接地线，应选用铜芯绝缘软线，其线芯截面积不应小于4mm2。

- 4.14.2.3火灾自动报警系统调试方案

为保证火灾报警与自动灭火系统能安全可靠地投入运行，性能达到设计的技术要求，要进行一系列的调整试验工作。主要内容为线路测试，报警与灭火设备的单体功能试验，系统的接地测试和整个系统的联动开通调试。火灾自动报警系统调试工作在建筑内部装修和系统施工结束后进行。严格按照系统设计要求的功能按一定的调试程序进行调试。调试人员应在系统调试前，认真阅读消化系统原理图、平面图（施工布线图）。透彻理解设计意图，了解火警设备的性能及技术指标，对有关数据的整定值、调整技术标准做到心中有数，对本工程采用的系统模式所要求达到的报警及联动控制功能要求必须完全领会，方可进行调整试验工作。

1）调试前准备：

(1）按设计要求查验设备的规格、型号、数量、配件等，查验应用的仪表、仪器应经计量部门检验合格，并在有效期内。

(2）查对各种记录的文表是否齐全;

(3）检查系统线路是否有错线、开路、虚焊、短路等。

2）调试过程：

(1）线路测试及外部检查

按图纸检查各种配线情况，首先是强电、弱电线是否到位，是否存在不同性质线缆共管的现象；其次是各种火警设备接线是否正确，接线排列是否合理，接线端子处标牌编号是否齐全，工作接地和保护接地是否接线正确。

(2）线路校验

先将被校验回路中的各个部件装置与设备接线端子打开进行查对。可采用数字式多路查线仪检查。检查探测回路线、通信线是否短路或开路，采用兆欧表测试回路绝缘电阻，应对导线与导线、导线对地、导线对屏蔽层的电阻进行分别测试并记录。

3）单体调试

所谓单体调试就是对各种部位装置与设备在安装之前进行一些基本性能试验。

（1）探测器的检查

在安装施工现场一般作定性试验。对于开关量探测器可利用专用的火灾探测器检查装置检测。若无这类检查设备，可利用报警控制器代替，让报警控制器接出一个回路开通，接上探测器底座，然后利用报警控制器的自检、报警等功能，对探测器进行单体试验。模拟量火灾探测器单体调试一定要在报警控制器调试时进行，其根本无法脱离报警控制器和探测回路独立进行。

（2）报警控制器的试验

报警控制器单机开通前，首先不接报警点，使机器空载运行，确定控制器是否在运输和安装过程中损坏。开机后将所带上的探测器进行编码，并在平面图上作详细记录。对于与控制器未能建立正常通信状态的探测点要逐个检查，如果是管线问题，则在排除线路故障后再开机测试；如果是探测器问题则更换探测器。对带不上的报警点，首先到现场测量直流工作电压是否到位，若无电压则是线路问题，再检查回路电流的正确性。正常情况下，平均每个报警点的监视电流大约

为0.2-1mA，量出电流值，如果与报警点总电流计算值（单个报警点监视电流值“×”报警点总数）相差不大（10mA 以内），则说明回路各探测点工作状态正常。若相差较大，说明回路中有一个或几个报警点的工作状态不正常，则要检查是线路问题还是探测点已损坏，直至回路电流测量正常为止。如线路无问题，再查看探头与底座接触是否良好。如果这两种可能性均已排除，则必须更换报警点或底座，注意新底座不能与回路中现有的报警点编码重号。对报警控制器要作如下功能检查：火灾报警自检功能，消音、复位功能，故障报警功能，火灾优先功能，报警记忆功能，电源自动转换及备用电源的自动充电功

能，备用电源的欠压、过压报警功能等。

（3）火灾探测器的现场检测

火灾报警系统联调结束后，应采用专用检测仪对探测器逐个检测，要求探测器动作准确无误。对于感烟探测器可采用点型感烟探测器试验器进行测试。对其感烟功能进行测试。一般探测器在加烟后30s 以内火灾确认灯亮，表示探测器工作，否则不正常。对于感温探测器可使用点型感温探测器试验器进行测试。当温源对准待测探测器，打开电源开关，温源升温，10s 内探测器确认灯亮，表示探测器工作正常，否则不正常。

4）联动控制系统的调试开通

开通前，首先对线路作仔细检查，查看导线上的标注是否与施工图上的标注吻合，检查接线端子的压线是否与接线端子表的规定一致，排除线路故障。对所需联动设备要在现场模拟试验均无问题后，再从消防控制中心对各设备进行手动或自动操作系统联调。

调试完毕后，将调试记录、接线端子表整理齐全完善。最后，将消防中心总电源打开进行远地手动或自动联动试验。

5）整体调试开通

单体调试开通运行正常后，按系统调试程序进行系统功能检查，对各项分系统分别进行调试开通。

（1）消防对讲系统

检查消防中心至各对讲插件的电源线、音频线、信号线是否正确，排除线路故障。检查对讲插件编码值是否与原设计的接线端子表上的编码值一致，防止在安装过程中相互颠倒。从消防对讲主机处逐个呼叫各对讲插件，检查话音质量，如果背景噪声较大，则可能是音频线在某段区域同强电线共管，或是对讲插件的音频线接线问题，需要分段测试确定具体部位并排除。

（2）消防应急广播系统

检查消防中心至各区域的火灾应急广播音频线是否到位。

检查消防中心的双卡座录音机、功放的电源线及音频线是否正确连接。打开双卡座及功放电源开关，对各区域背景音乐作强切试验。

6）系统验收

火灾报警系统调试以及与联动设备联动调试合格后，可在公安消防监督机构监督下，由建设单位主持，设计、施工调试单位共同参加下相关规范和要求进行系统验收，应通过当地消防部门的验收。

- 五、主要资源需用量计划

- 5.1 .劳动力资源配备计划

| 序号 | 工 种 | 2006年 2007年 2008年 |  |  | 2007年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 1 | 电工 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 电焊工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 钳工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 测量工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 起重工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 油漆工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 调试工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | 辅助工 | 5 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 |

- 5.2.主要施工机具一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电焊机 | BX3-250F-2 | 台 | 5 | 400A 26kVA |
| 2 | 砂轮切割机 | ## GJ3-400 | 台 | 6 | 2.2kW |
| 3 | 磨光机 |  | 台 | 5 |  |
| 4 | 液压弯管机 | WY10-76-108 | 台 | 3 | 1.5kW |
| 5 | 液压线钳 |  | 把 | 5 |  |
| 6 | 开孔器 | FKO-1810 | 台 | 5 |  |
| 7 | 台钻 | φ16mm | 台 | 1 | 1.5kW |
| 8 | 液压千斤顶 | 1t～5t | 台 | 3 |  |
| 9 | 液压搬运车 | 2.5t | 台 | 1 |  |
| 10 | 焊条烘干箱 | YZH-X100 | 台 | 1 | 4kW |
| 11 | 电锤 | φ22mm | 台 | 5 | 0.75kW |
| 12 | 手电钻 | φ13 | 台 | 6 |  |
| 13 | 移动式液压升降机 | SJY0.5-11m | 台 | 1 |  |

- 5.3.检验测量器具一览表

| 序号 | 器具、设备名称 | 型号规格及准确度 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流钳式电流表 | 0～1000A 2.5级 | 个 | 3 |  |
| 2 | 游标卡尺 | 200mm 0.02mm | 只 | 1 |  |
| 3 | 游标卡尺 | 300mm 0.02mm | 只 | 1 |  |
| 4 | 钢卷尺 | 30m 5m 3m | 把 | 20 |  |
| 5 | 直流数字式电压表 | PZ134-5 | 台 | 2 |  |
| 6 | 交直流电压表 | T24-V | 台 | 2 |  |
| 7 | 毫安、毫伏表 | C41-mA | 台 | 2 |  |
| 8 | 交直流电流表 | D26-A | 台 | 2 |  |
| 9 | 接地电阻测试仪 | ZC-1000 | 台 | 1 |  |
| 10 | 绝缘电阻测试仪 |  | 台 | 2 |  |
| 11 | 电流电压表 | T32-VA | 台 | 2 |  |
| 12 | 兆欧表 | ZC-700.500V | 台 | 2 |  |
| 13 | 水平尺 | 300mm 2mm/m | 只 | 10 |  |
| 14 | 千分尺 | 0-600mm | 套 | 1 |  |
| 15 | 塞尺 | 0.02-1.00mm | 只 | 3 |  |
| 16 | 直角尺 | 0-300mm | 把 | 5 |  |
| 17 | 磁力线坠 |  | 只 | 3 |  |
| 18 | 压线钳 |  | 把 | 4 |  |

- 5.4.测量参数及计量器具选择分析表

| 序号 | 工序名称 | 测量参数 名 称 | 允许 公差 | 测量频度 | 计量器具名 称 | 型号、规格、 准确度 | 配备数 |  | 配备 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 应配 | 已配 |  |  |
| 1 | 配合土建 | 垂直度 | ＜1/1000L | 全检 | 钢卷尺 | 2m 1.2m | 1 |  | 电工班 | L为全长 |
| 2 |  | 垂直度 |  | 全检 | 钢直尺 | 300mm 0.1mm | 1 |  | 电工班 |  |
| 3 |  | 水平度 |  | 全检 | 水平尺 | 500mm 2mm/m | 1 |  | 电工班 |  |
| 4 |  | 尺寸 |  | 全检 | 钢卷尺 | 20m 5mm | 3 |  | 电工班 |  |
| 5 | 配管配线 | 电阻 | ＞0.5MΩ | 全检 | 兆欧表 | 500V 500MΩ | 1 |  | 电工班 |  |
| 6 |  | 尺寸 |  | 全检 | 钢卷尺 | 20m 5mm | 1 |  | 电工班 |  |
| 7 |  | 垂直度 | ＜1/1000L | 全检 | 钢直尺 | 300mm 0.1mm | 1 |  | 电工班 |  |
| 8 |  | 水平度 |  | 全检 | 水平尺 | 500mm 2mm/m | 1 |  | 电工班 |  |
| 9 | 弱电器具安装 | 垂直度 | ＜1/1000L | 全检 | 钢卷尺 | 2m 1.2m | 1 |  | 电工班 |  |
| 10 |  | 垂直度 |  | 全检 | 钢直尺 | 300mm 0.1mm | 1 |  | 电工班 |  |
| 11 |  | 水平度 |  | 全检 | 水平尺 | 500mm 2mm/m | 1 |  | 电工班 |  |
| 12 |  | 座标、标高 |  | 全检 | 钢卷尺 | 20m 5mm | 1 |  | 电工班 |  |
| 13 |  | 绝缘电阻 |  | 全检 | 兆欧表 | 500V 500MΩ | 1 |  | 电工班 |  |
| 14 | 配电箱就位 | 垂直度 | 1.5-3mm | 全检 | 钢卷尺 | 2m 1.2m | 1 |  | 电工班 |  |
| 15 |  | 垂直度 |  | 全检 | 钢直尺 | 300mm 0.1mm | 1 |  | 电工班 |  |
| 16 |  | 水平度 |  | 全检 | 水平尺 | 500mm 2mm/m | 1 |  | 电工班 |  |
| 17 |  | 座标、标高 |  | 全检 | 钢卷尺 | 20m 5mm | 1 |  | 电工班 |  |
| 18 |  | 电阻 | ＞0.5MΩ | 全检 | 兆欧表 | 500V 500MΩ | 1 |  | 电工班 |  |
| 19 |  | 电阻 | ＜4Ω | 全检 | 接地电阻测试仪 | 0-100Ω | 1 |  | 电工班 |  |

- 六、材料、设备等供应计划

- 6.1主要设备、材料进场计划及保证措施

由于工程本身的功能和形象的要求，所用的设备材料多为先进、优质、国内外知名的品牌产品，由于施工工期和交叉作业等实际原因，造成短期内施工现场需用大量不同种类的设备材料，因此，材料、设备的供应工作是项目综合管理的重要环节，是确保工程顺利施工的关键。

- 6.1.1  主要设备、材料采购管理总体思路

根据招标文件的要求和按照机电施工总进度计划，为保证工程进度所需的各类设备、材料的及时进场和对进场物资的有序管理，本工程材料设备供应管理的总体思路如下：

| 序号 | 主要材料设备名称 | 管理思路 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备（机房设备、前端设备、中心控制设备、各类配电箱/柜等） | 设备是工程的重要组成部分，设备的选用直接影响日后工程能否正常发挥其各方面的使用功能，因此，设备的选用十分重要。设备选型思路是：深入理解设计图纸对设备的功能要求和参数要求；同业主推荐的各品牌设备厂家进行技术沟通探讨，请各厂家针对图纸要求进行设备选型，最后将各品牌厂家的选型方案进行技术可行性的比较分析，从而选出最大限度符合设计要求的选型方案，并确定品牌。采购时间控制思路是：根据施工组织计划确定设备到场的最后日期和根据设备的生产周期、运输时间等确定最迟的设备采购合同签订日期；根据设备考察时间，技术方案的准备、核实、审批的时间来确定提出设备采购计划的最迟时间。 |
| 2 | 各类管材及配件、传感器、执行器、探测器、电线、电缆、桥架、小电器、消防报警材器材等 | 各技术工程师熟悉图纸，明白设计意图并清楚各材料规格型号；按施工进度总体计划安排,及时准确的编制详细的物资需用量计划和采购计划；组织采购；在满足现场对材料的加工需求、施工需求、材料堆场堆放能力的前提下，分次分批组织物资进场，确保材料的供应满足工程施工要求。 |

- 6.1.2  主要设备、材料进场保证措施

1、部门组织

物资供应是保证工程质量、工期的关键环节，我公司在以往类似工程材料采购、运输、仓储和供应施工管理中，积累了大量的实施经验，并制定了《采购控制程序》和《进货物资的检验和试验程序》等一系列公司管理体系文件。在本工程中，我公司将调集全公司精英力量，配置完善的项目物资供应部门，负责本工程的物资采购供应和管理工作，分析本工程设备材料供应来源，制定对应的管理措施，做好机电设备技术和商务谈判工作，顺利实现材料设备的采购供应和管理到位。

2、人员配备原则

物资供应部门配备的采购管理人员均具备一定机电专业知识，了解各供应商的企业信誉、产品质量、主要设备技术参数、产品价格以及售后服务情况，能进行技术和商务报价评审、签订合同、履行合同跟踪，具有组织或参与监制、报关商检、运输、仓储检验和供应协调管理能力，认真贯彻执行国家政策和企业有关物资管理的规定，做好材料供应各项工作，确保物资供应满足工程进度和质量要求。

3、供应部门人员配备

本工程设备、材料供应工作量大，相关机电专业多，协调量大，为加大项目物资供应管理工作力度，在圆满完成材料设备的采购供应工作的同时,针对业主、其他机电分包商设备材料供应，明确相关协调负责人，实行专人兼职管理，全面做好本工程设备材料供应工作。

设备材料供应主要人员职责见下表

| 名称 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 物资供应部门负责人 | 严格执行招投标制，确保物资采购成本，严把材料设备质量关。 定期组织检查现场材料的使用、堆放，杜绝浪费和丢失现象。 督促各专业技术人员及时提供材料计划，并及时反馈材料市场的供应情况及到货时间，向专业技术人员推荐新材料，报设计、业主批准或提出材料代用。 负责施工现场材料堆放和物资储运的安全。 |
| 甲供设备管理负责人(兼) | 与甲供方的对接，负责对甲供设备、材料的计划及到场时间的协调。 合理组织甲供物资进场安排、进场检验以及保管、发放工作 |
| 设备、材料采购人员 | 按照设备、材料采购计划，合理安排采购进度。 小宗或常规材料、物资的批价、采购、提运，选择固定的分供方。 参与大宗物资采购的招议标工作，收集分供方资料和信息，做好分供方资料报批的准备工作。 负责材料设备的催货和提运。 |
| 计划统计人员(兼) | 根据技术人员的材料计划，编制物资采购计划，并满足工程进度。 需要负责物资签订技术文件的分类保管，立卷存查。 |
| 物资保管 人员 | 按规定建立物资台帐，负责进货物资的验证和保管工作。 负责进货物资的标识。 负责进场物资各种资料的收集保管。 负责进场物资的卸运。 |
| 质量检测 人员 | 负责按规定对本项目材料设备的质量进行检验，不受其它因素干扰，独立对产品做好放行或质量否决。并对其决定负直接责任。 负责产品质量证明资料评审，填写进货物资评审报告，出具检验委托单，签章认可，方可投入使用。 负责防护用品的定期检验、鉴定，对不合格品及时报废、更新，确保使用安全。 |

`

- 6.2 供应管理制度

设备材料供应管理制度见下表

| 序号 | 管理 项目 | 主要管理制度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应计划 | 按照施工总进度计划编制设备材料到场计划，项目经理部应及时进行物资供货进度控制总结，包括设备材料合同到货日期、供应进度控制中存在的问题及分析、施工进度控制的改进意见等。 |
| 2 | 供应合同 | 供应合同的签订是一种经济责任，必须由供应部统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。 |
| 3 | 进货到场 | 签订合同的设备、材料由供应部门根据仓存和工程使用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据需求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。 |
| 4 | 进场验收 | 设备、材料进场实行质检人员、物资保管人员、物资采购人员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货板相符，把好设备材料进场质量关。 |
| 5 | 采购原则 | 采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行"货比三家"的原则，询价后报审核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。 |
| 6 | 职业技能学习提高 | 为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，设备材料供应人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 |
| 7 | 遵守职业道德 | 物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物资供应人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。 |

- 6.3 材料设备供应管理工作流程

1、承包人采购设备材料管理流程

承包人采购设备材料管理流程见下图

设备材料供应前期准备

（明确供应范围、编制需用计划）

设备材料供应商筛选

审核供应商资质

设备材料样品/样本报审

项目部对供应商确认

审核依据：

1审核证明材料

2到厂家考察

实施《乙供材料看样定板管理办法》

确认依据：

1供货周期

2产品质量

3产品服务

另选供应商

供货合同的签订

设备材料供应到场

物资供应部会同专业工程师、质量工程师、现场监理工程师检查验收、报验

设备材料标识入库

发放领用

检查方法：

1检查物资出厂合格证明、试验包装。

2设备材料外观质量检查、数量核对。

3对于批量供应产品取样抽检

合格

合格

不合格

不合格

合格

乙供材料设备供应管理流程图

2、发包人供应设备材料管理流程

对于发包人供应设备材料，我方将在供应管理上及时提供甲供材料设备到场使用时间计划，积极配合业主单位做好物资采购工作，完成设备、材料到场验证交接工作。具体管理流程见下图。

提交甲供设备供应主管部门采购订货

设备材料验证

(检验试验)

合格

组织各相关部门，审核甲供设备到场计划可行性。

运输到场

标识入库保管

发放领用

编制甲供设备材料需用、到场计划

各专业技术联络

审图、技术交底

明确采购范围、类别

审核

不合格

不合格

通知甲方进行设备、材料处理

办理交接手续

发包人供应设备材料管理流程图

- 6.4 材料设备质量保证文件的管理

1、应按工程规范的规定，要求供应商提供完整有效的质量保证文件，如质量保证证书，产品合格证，产品试验报告等。

2、材料、设备质量保证文件应有足够的份数，份数可在材料供货合同中规定。所有为本项目提供的材料，均需配套提供质量保证文件。

3、做好甲供设备、材料的使用说明书和质保等资料收集、保管、移交工作。

- 七、施工进度计划和工期控制措施

## 7.1工期目标

弱电系统工期计划：计划开工日期为2006年9月25日，计划完工日期为2008年5月30日。

根据工程情况，弱电系统工程的施工要根据装修的整体进度进行实施，施工时间不连续。

对本工程的工期安排中，我公司可对以上时间做相应的施工进度调整，将按照甲方要求进行相应的变动，并确保能够按期竣工，若工期紧张，我公司可全力以赴，采用赶工、加班、增加同时作业面等手段，保证在甲方要求时间内完成全部工程。

- 7.2设计、施工进度计划表编制说明

1、本进度计划的时间范围明确的合同范围内弱电各系统的设计、供货和实施的全部过程内容，未计入总价的系统的设计和实施过程可以等同考虑安排。

2、本进度计划已经综合考虑了施工各专业的施工协调和配合。

3、本进度计划可以根据业主以及总包对工程的总体计划进度和现场实际情况进行调整，确保弱电系统工程实施进度满足工程整体进度要求。

施工进度计划见附件：施工进度计划

- 7.3工期控制措施

除施工中要求人员、工具、设备材料的资源供应应满足要求外，我们还将从以下方面进行控制：

1、公司明确项目部负责人职责，负责工程实施进度的管理，并督促各施工人员人严格执行。

2、施工准备阶段的进度控制。

3、施工前根据项目工程要求，编制满足需要的施工计划进度，并在工作实施中严格执行。

4、施工方案中明确关键工序以及关键分项工程的计划工期界限，施工中通过施工力量的组织，技术力量的支持以及相关专业的配合，保证计划关键工序计划进度的实现。

5、各分项工程实施过程中，项目部管理人员要定期检查关键过程阶段的施工进度。

6、协调相关专业的协调和安排。

7、公司技术部、物资部、财务部等全力配合工程项目部工作，按总包要求进度安排工程施工工作，安排设备、物资、人员到场。

8、按土建、装修、机电等专业施工进度相应安排弱电系统工程施工工作。

9、作好月、周阶段的施工计划安排，并严格按照计划实施。

10、在作业交叉施工方面，积极做好各种准备工作，按照工程总体施工计划，配合其它专业进行穿插交叉施工，作好工序配合，真正做到有计划合理安排工序，为其他工种创造有利条件。

11、管线、设备安装施工阶段，避免发生因其他专业影响而错过最佳施工机会，造成影响总体进度或其他专业下道工序的不良后果。

12、对整个工程的进度进行严格管理和监控，确保工期进度满足自身和相关专业的总体要求。

13、严格把好质量关。

14、在项目实施的全过程，作好完成项目的成品、半成品保护。

15、加强管理和教育，定量限时分配工作，提高工作效率。

## 7.4确保工期的技术组织措施

由于深化设计的质量直接影响工程的工期和最终系统功能实现及用户的使用效果，因此，需要把深化设计过程列为关键过程进行控制。

在本工程的深化设计过程中遵循下列设计原则：

* 先进性：采用国际或国内通行的先进技术。

* 成熟性：以适用为原则，采用成熟的经过工程检验的先进技术。

* 开放性：采用开放的技术标准，避免系统互联或扩展出现障碍。

* 标准化：采用标准化的设计和标准化的产品。

* 可扩展性：本工程设计考虑到未来发展，在预埋件和线缆布设上留有冗余。对系统的管理，根据需要按可分可合的要求进行组合，即在保证单体建筑可独立运行的前提下，对未来建筑群实现整体管理作充分考虑。

* 安全性：包括系统自身安全和信息传递的安全。

* 服务意识：强调以人为本的设计思想，为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的生活、工作环境。

# 八、质量保证体系及保证措施

## 8.1公司的质量体系

公司将严格按照ISO9001：2000质量体系标准和质量方针的要求，进行质量策划和质量控制，确保施工项目质量优良，使公司的产品充分满足用户需要，并达到公司总体质量目标的真正实现。

## 8.2质量的要素控制

影响工程质量的要素贯穿了施工的全过程，概括起来主要有“人、材料、机械设备、方法和环境”等五大方面。

人的影响包括项目管理和施工人员的素质、理论技术水平、生理缺陷、心理行为、错误行为，以及人员的违纪违章。

材料包括原材料、成品、半成品和构配件等是工程施工的物质条件，材料的质量是工程质量的基础。

设备的质量控制包括机械设备的选择和机械设备的使用操作。贯彻“人机固定原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定"制度。

质量的要素控制图

方法控制包含项目整个建设周期内所采取的技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等的控制。

影响工程项目质量的环境因素较多，有工程管理环境，如质量保证体系、质量管理制度等；劳动环境。

- 8.3质量管理及控制流程

确定质量目标、计划

分析可能产生质量问题的环节、要素

针对要素制定计划、措施

施工过程

比较施工成果与质量目标、计划

总结经验、开展QC活动

建立质量责任制、控制各要素

项目经理部

各专业工程师

质量管理流程图

各专业工程师

质保资料齐全合格

报送项目经理部

报送项目监理

分部、分项工程质量

隐验、预验、分部分项

验收记录的鉴认完成

检查质保资料

是否符合要求

隐验、预验、分部分项

工程量是否完成

检查分部分项工程

质量是否合格

填写鉴认单

检查质保资料是否

符合要求

隐验、预验、分部分项

工程量是否完成

检查分部分项工程

质量是否合格

不合格

不合格

分项工程质量控制流程图

- 8.4责任追查制度

追查制度执行程序，如下图所示。

质量责任追查制度执行程序

## 8.5货品供应

工程工期要实现，物资的供应是关键。因此，公司将从供货方面对工期进行必要的时间保证。根据工程进展需要，公司将按期安排施工用设备材料的采购和供应。

少量进口设备产品供货周期为6-8周，国产设备材料供货期为1~3周。

我公司所提供产品的质量、安装施工工艺、测试手段及方法都符合国际、国内最新颁布的标准和规范要求。所提供产品均是全新的、无破损的，并为原厂包装，并符合合同规定的规格、质量。

在预定时间内，按照相关用户要求和相应标准规范规定，结合我公司的设计控制程序，在与设计院、业主与总包等方面密切配合的前提下，满足工程设计原则的总体要求，完成施工图深化设计，通过设计院审核后，及时绘制完成施工图纸。

# 九、现场环保控制措施

环保控制措施主要是对施工现场周边建筑、住户的保护，同时也利于施工现场成品保护的工作。包括防治现场扬尘、防止施工噪音、防止施工中废水及固体废物污染环境。

## 9.1现场施工中的防尘控制措施

1、在桥架、线管施工安装过程中，所有材料设备都轻拿轻放，避免扬起地面灰尘；

2、在需要登高、爬梯时，注意保持手、脚的清洁，不让灰尘污染现场的任何设施；离开工作现场时清理所有垃圾；

3、保持现场办公室、库房、加工区的清洁。

4、前端设备安装时，现清理现场，要求安装人员保持手的清洁，持、握设备时不使之被灰烬侵染；

5、在弱电竖井内施工时，经常打扫现场，保持现场清洁；竖井内的机柜、设备箱均要求清洁无尘；

6、机房内设备安装时，首先清洁现场，清除机房内的杂物及灰尘，然后开启设备包装；在机房内的机柜、控制柜、操作台安装就位后先对其进行打扫；

7、现场包装物在得到甲方许可后随时清理；

8、安装人员在安装、调试设备前必须先将手洗净，不要弄污设备。

## 9.2现场施工中的噪音控制措施

1、在桥架、线管施工安装过程中，所有材料设备都轻拿轻放，避免出现大的噪音；

2、在设备材料装卸过程中，所有材料设备都轻拿轻放，避免出现大的噪音；夜间装卸货物要取得相关部门批准，尽量减少噪音，以免影响周围居民休息。

## 9.3现场施工中的废物处理措施

1、保持现场办公室、库房、加工区的清洁。

2、在施工时，经常打扫现场，保持现场清洁；并将清理出的废物堆放到指定的垃圾点。

3、对于在生活中产生的废物更应及时清理，放到指定的垃圾点，保持生活区域的卫生。

## 9.4现场施工中的其它环保措施措施

1、明确划分施工区域、办公区域和生活区域，设立标志牌，明确负责人：办公室、宿舍要保持清洁有序。施工区域内不晾晒衣物被褥。

2、施工现场使用的炊事炉灶及冬季取暖设备使用清洁燃料。

3、因工程需要，再夜间施工的，要在施工前到开发区建设局提出申请，经批准后方可施工。

4、作好安全、环保教育，禁止凌空抛洒垃圾、渣土。

# 十、成品及半成品保护措施

设备材料领用后，在运送至工地、现场存放、分项工程完成或单位工程竣工但尚未交付验收之前，都要采取必要的成品保护措施，防止损坏和丢失。

公司承接的工程都要在合同书中订立成品保护条款，规定保护内容，划分双方责任，防止互相推诿，无法落实成品保护措施。

## 10.1运送过程中的成品保护

1、在运送前，要对成品进行必要的包装。原产品包装符合运送要求的可以使用原包装；否则要更换或附加新的包装。包装上要标有适当的运输和搬运记号。

2、根据产品类型，选用适当的运输工具。如控制器类的电子装置可用小型车辆；运送至外地的成品，必须用封闭型车辆运输。

3、在包装以外，还要使用泡沫塑料、海绵、雨布等材料进行适当的防护和遮盖，防止或减轻运送过程中震动、磕碰、划伤、污损。对运送至外地的成品，项目部要派专人押运。

## 10.2现场存放中的成品保护

1、工程用设备材料需要在现场存放的，项目部必须设立满足存贮条件的封闭库房，由项目部经理指定专人负责管理，并接受管理部库管员的指导与监管。不允许露天堆放。

2、项目部要根据工程实际进度，合理安排领用设备材料数量，现场不允许存放过多的设备材料。

## 10.3 施工过程半成品保护措施

- 10.3.1 弱电系统工程施工过程半成品

1、成套控制柜、控制箱

1）设备搬运过程中，不许将设备倒立，防止设备油漆、电器元件损坏。

2）未经允许不得拆卸设备零件及仪表等，防止损坏或丢失。

3）调试送电阶段，建立严格的操作程序，防止误操作。

4）设备安装过程中机房门窗要封闭好，门加锁保护。

2、 管内穿线

1）注意标记与标号卡。

2）在接、焊、包全部完成后，应将导线的接头盘入盒、箱内，并用纸封堵严实，以防污染。同时应防止盒、箱内进水。

3）穿线时不得污染设备和建筑物品，应保持周围环境清洁。

穿线时应保持顶棚，墙面及地面的清洁完整。搬运材料和使用机具时，不得碰坏门窗、墙面等。

4）吊顶内布线时，不要踩龙骨。严禁踩电线管和其他专业管道行走，不得污染墙面、吊顶或护墙板等。

3、 线槽配线

1）安装金属线槽及槽内配线时,应注意保持墙面的清洁。

2）接、焊、包完成后，接线盒盖，线槽盖板平实并且齐全，不得遣漏，导线不允许裸露在线槽之外，并防止损坏和污染线槽。

4、 各类型插座

插座安装完毕后，不得再次进行喷浆，以保持面板的清洁。必要时面板以塑料薄膜覆盖予以保护。

- 10.3.2 其他专业成品和半成品的保护措施

1、 吊顶、墙面

安装作业过程，要注意保持吊顶、墙面整洁，不得有在墙面乱写乱划或损坏墙面的不文明行为。

2、 砌体

做好与土建的施工配合，不得任意在砌体上开槽开孔。

3、 地面

在土建已完成地面上运输材料、设备时，必须铺垫木板予以隔离，特别是在土建已铺装大理石等装饰材料的地面范围施工，要采取必要措施铺垫隔离以防止损坏地面。

4、 梁、柱

吊运材料、设备、需借用结构的梁、柱受力时不得超出梁、柱的抗压抗弯强度，捆扎钢丝绳时，应以木板包角保护梁、柱。

项目部要根据合同要求和工程施工计划，合理安排施工顺序，防止已完成分项工程在后续工程中遭受损坏。分项工程完成后，项目部要根据合同书要求，对已经安装在施工现场的成品采取包裹、遮盖、隔离等必要的防护措施。

- 10.3.3交付验收之前的成品保护

工程最终检验合格后，项目部要尽快组织工程交付与验收。在交付验收之前，如果合同书规定由我方负责成品保护，项目部派专人值班看护，并建立成品保护交接班制度。

- 10.3.4其他成品保护措施

1、注意本施工系统和其他专业的成品保护。

2、安装设备时应注意保持所处环境的整洁。

3、设备安装完毕后应注意箱门上锁，保护不被污染和丢失。

4、中控室设备除采用防尘和防潮等措施外,最好将房门及时锁上,以防止设备损坏和丢失。

5、使用梯子或搬运物件时，不得碰撞墙面和门窗等。

- 10.3.5节约措施

1、精确核算施工材料，实行限额领料，搞好计划，减少材料损失。

2、搞好机具设备管理、使用、维护，加强设备使用计划，减少现场停滞时间和机具故障率。

3、加强劳动管理，合理安排进场人员，加强劳动纪律，提高工作效率。

4、搞好已完工程的管理和保护，避免因保护不当损坏已完成的工程，造成重复施工。

5、抓紧完工工程的检查及竣工资料的收集、整理，竣工图的绘制，抓紧工程收尾，减少管理费用支出。

6、加强仪器工具的使用管理，按作业班组落实专人负责，以免造成丢失，损坏而影响工期。

# 十一、 安全保证措施

本着“安全第一，预防为主”，我们从施工准备阶段开始就认真按《建筑安装工程施工安全检查标准》结合我单位企业形象规划要求，高标准严要求，创建“两型五化”（安全文明型、卫生环保型、美化、亮化、绿化、净化、硬化）施工现场。安全管理是项目管理重要组成部分，贯穿于施工的全过程，关系着现场施工全体人员的人身安全。

- 11.1安全保证组织体系

为了把安全工作落到实处，本工程中，我们将建立健全以项目经理为首的安全保证体系。项目经理为安全生产的第一责任人，配备专职安全员，同时，各专业技术人员为兼职安全员。

本项目实行项目经理安全责任制，项目经理对施工过程中的安全负责任。从项目经理到现场作业人员层层落实安全责任体系，各尽其职，各负其责。

安全保证体系图如下所示：

安全保证组织体系图

实行全过程、全面检查监督

项目技术负责人

工程技术科

质量安环科

物资供应科

经营财务科

各专业技术负责人及工程师

各专业施工队

安全监督工程师

业主、监理及安检站

项目经理

公司安全管理部门

## 11.2安全教育培训

为确保安全，施工人员在进入施工现场施工前，项目部应着重安排安全教育培训，使施工人员从思想上具有安全意识。

1、凡进入施工现场人员必须进行安全意识、安全操作规程、安全常识方面的再教育，讲授人身保护设施使用方法，同时进行安全设施的培训，学习正确使用安全设施。增加全员的自我保护意识，使全体员工自觉、认真、严格地按规程施工。培训教育时间不少于4小时，并做好培训内容、地点、时间、人数、次数方面的记录。

2、进场作业人员必须进行安全规章制度方面的学习，包括国家、地方、行业、业主的厂规厂纪及我公司的有关规定、标准。使全员自觉遵守项目施工现场的各项安全规章制度。

3、专业技术人员在班组作业前根据现场具体情况及专业特点进行施工组织设计、施工方案、作业指导书中的安全技术措施相对应的安全技术交底，使每位作业人员心中警钟常鸣，确保在安全技术指导下施工。

4、开展特殊季节施工安全教育。对每位现场施工人员进行安全交底，搞好特殊季节的安全施工生产。

## 11.3有效实施安全管理制度

通过对进场员工的培训与教育，使员工产生安全意识，并具有一定的自我保护能力，为规范员工的日常行为，变被动管安全为人人主动遵守安全，我们将有效实施安全的各项管理制度。

1、对电工、电焊工、起重工等特种作业人员，必须经过本工种的安全技术培训，经考试合格，持有劳动部门核发的操作许可证后，方可持证上岗，严禁无证操作。

2、安全检查制度

施工过程中，施工班组每日进行检查，安全员每日进行巡检。区域施工段每周进行一次安全检查，项目部每半月进行一次安全检查，对查出的安全隐患立即下发整改通知单，并及时组织有关人员进行整改。

接受业主、现场监理、地方安检站对本工程安全生产定期或不定期指导、监督和检查。

3、安全例会制度

项目部每周组织召开一次安全消防例会，听取安全汇报，通报安全情况，分析近期的安全状况，布置下期的安全工作，针对出现的安全隐患，采取预防措施，并做好记录。

4、班前安全活动制度

施工班组每天进行安全活动，时间不少于15分钟。班组长组织班组成员进行安全学习、日常安全教育，；检查个人劳保用品的穿戴是否齐全，是否符合要求；查找安全隐患，进行规范、规程的学习等。

5、伤亡事故的调查和处理制度

调查处理伤亡事故，要做到“四不放过”，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

## 11.4配置各种安全设施

安全工作做到首位，就必须把安全设施配置工作做的前面，所有安全设施应按照有关规范规定执行。

1、施工现场入口处及危险作业区，均应挂有安全生产宣传画，大型标语和安全色标，随时提醒职工注意安全生产。

2、现场施工人员一律配发安全帽、劳保鞋、防护眼镜。电焊工、电工等特殊工种必须配备齐安全防护用品，一旦发现防护用品破损应及时更换。

3、高空作业必须系安全带，设立防护栏杆，脚手架、安全网的架设必须符合标准。从事高空作业人员定期进行体检。

4、夜间施工采取完善的保护措施，操作工人实行倒班制，避免工人过度疲劳。

5、根据季节特点，制定相应的防雷、防电、防潮湿、防暑等措施，增加自我保护能力。

6、配电箱、开关箱处悬挂安全用电警示牌及安全危险标志，禁止他人随意开、合闸和动用带电设施。所有用电施工设备传动部位应设防护罩，配电箱内装漏电保护器，并做保护接地，保证用电设备一机一闸等。机械设备、配电箱等采用雨棚等遮盖措施，确保设备正常运转。

7、防腐作业应在通风和光线良好的区域进行，操作人员应穿戴好胶皮手套、胶鞋和口罩

8、施工现场的临时设施，仓库、木材、油类、易燃易爆物品存放及加工场地，包括需动火作业上下周围，悬挂安全标志牌，设置消防设备,配备兼职消防人员，以防止或控制火灾。

9、施工现场配备有足够的灭火器材。

## 11.5技术保证

### 11.5.1高空作业

1、高空作业人员必须严格按施工技术交底和安全技术交底进行施工，同时必须先进行安全防护，认为安全可靠时，再进行作业。

2、从事高空作业人员应先进行身体健康状况检查，符合条件时，才允许从事高空作业。

3、“三宝”防护，进入高空作业区必须戴安全帽、系安全带，“三宝”的质量须经专业人员检查合格后方可使用。

4、登高用爬梯底部必须有防滑措施，有专人在地面保护。人字梯必须有拉索。

### 11.5.2 施工设备

1、所有设备操作人员必须进行专门培训，特殊设备的操作人员必须持证上岗，这样方可操作施工设备及起重机械，并在进场前向业主现场经理部提供操作证复印件。

2、进入施工现场的机械设备（包括工机具）必须有出厂合格证，同时应进行安全状况的检查，严禁使用无安全防护装置的机械设备。

3、施工现场的起重机械应对其性能进行检查鉴定，合格后方可使用。对有安全隐患的“带病”机械不能用于本工程。

4、严禁不按产品说明书、设备操作规程，超负荷违章使用、操作施工机械设备。

5、施工设备与起重机械应按规定进行维修、保养，特种设备必须年检合格。

6、氧气、乙炔瓶应相距5m，且各自存放在氧气、乙炔瓶车内，距明火25m以上，同时有防爆、防晒措施及防火安全装置。

7、安全管理部门应定期对施工现场的机械设备进行运行状态的安全检查，发现存在问题，及时整改，杜绝安全事故的发生。

### 11.5.3吊装作业

1、根据施工图纸及施工方案选择匹配的起重设备及机具等，禁止超载吊装。

2、吊车的站位及支脚支撑应严格按施工方案中的计算说明书的规定进行，切勿因站位不正、支撑不足而造成歪拉斜吊，违章作业。

3、设备起吊前应找准吊物的重心和吊点，并对起吊物的捆绑绳索，按要求严格检查，各捆绑点不应有松动、打滑现象。

4、起重作业的卷扬机在使用时应严格检查刹车装置、联锁装置，并专人操作、专人维护，确保安全可靠。

5、大风和雨天等恶劣天气不准进行吊装作业。雨天过后，重新检查并加固地锚、钢丝绳、地基等，保证吊装作业的安全。

6、起吊时起重机臂应先伸至合适位置，角度、回转半径等应符合施工方案及操作规程的要求，严禁超负荷起吊。

7、正式吊装前应先进行试吊装，应将起吊物吊离地面10～15cm，停滞5～10分钟，检查所有捆绑点及吊索具工作状况，确认无误后，进行正式吊装。

8、在吊装区域内应设安全警戒线，非工作人员严禁入内，同时起吊过程应由专人指挥，统一行动。起重臂下严禁站人。

9、起重机驾驶员，起重工等必须持证上岗，严禁无证操作。

### 11.5.4 消防设施

1、施工现场的电源，均应采取控制分级管理的方法，确保无电器起火，办公生活区内严禁私拉电线和灯头。

2、施工班组长对其负责施工的作业范围内的潜在火灾因素保持高度警惕，发现火灾险情，应立即排除，做到预防为主，杜绝火灾隐患。

3、施工现场配消防接头及灭火器，生活、办公区配灭火器。

### 11.5.5 紧急措施

1、一旦发生事故，现场人员要进行紧急抢救，并立即书面通知项目领导及上级有关主管部门。

2、项目部购置急救箱，配备外伤急救药品，负责一般轻伤的处理。遇有重伤人员根据伤员的不同伤势分别采用人工呼吸、心脏按摩、外伤急救、止血、包扎直至护送医院等急救措施。

3、遇重大事件，立即拔打“110”及“120”进行紧急呼救，同时迅速弄清事故和现场情况，采用相应措施，防止伤害进一步扩大。

4、当现场危险或伤害将进一步扩大时，要及时稳妥地安排伤员脱离危险区,并请医生立即检查伤情进行救护。

5、事故发生后，必须严格按国家建设部颁发的有关文件规定进行程序报告。

6、成立现场事故调查领导小组，查清事故原因及事故责任。

7、对事故责任者和其他施工人员进行教育，召开各种形式的事故分析会，组织有关人员参观事故现场，了解事故经过及原因，使大家受到教育。

### 11.5.6治安管理措施

1、建立专门的保卫机构，统一领导治安保卫工作。

2、严格执行施工区出入制度，所有人员进入现场须佩带胸卡。

3、工作人员仅限工程指定施工区域活动，非经许可禁止进入与工程无关区域.

4、工作人员不得在工地酗酒或酒后进工地工作，不得带违禁品进入，以维护财产和人员安全。

5、材料车辆进场装卸完毕后，立即驶离现场，停放在指定停车场，不得进入工程隔离区。

6、对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备加强管理，严格有关制度，设置防护设施和报警设备，防止物资被盗或被破坏。

7、广泛展开法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。

8、经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全检查，堵塞漏洞，发现隐患及时采取预防措施，防止发生问题。

附件:施工进度计划