龙潭路住宅小区装修施工工艺图集

（ 外墙外保温施工 ）

中建一局集团公司龙潭路项目经理部

2002年5月

1、施工准备

1.1 主要施工工具：电热丝切割器、壁纸刀、十字螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托灰板、2m靠尺、腻子刀等。

1.2 施工前的基层处理与环境条件要求：

1）施工前必须彻底清除基层表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓等影响粘结强度的材料。

2）对墙体结构用2m靠尺检查其平整度，最大偏差应小于4mm，超差部分应剔凿或用1：2.5水泥砂浆修补平整。

3）基层表面应干燥，并已通过验收，外挂物等已安装到位。

4）施工现场环境温度和基层表面温度在施工时及施工后24小时内均不得低于5℃，风力不得大于5级。

5）为保证施工质量，施工作业面应避免阳光直射。必要时，应用防晒布遮挡作业面。

1.3 本工程由德宁贸易有限公司专业设计节点，同时负责施工。

2、施工工艺

2.1 施工顺序：

清扫及验收基层→滚涂界面剂，用欧文斯内层专用聚合物砂浆粘板→安装固定件→打磨找平→在挤塑板上滚涂界面剂→调制面层聚合物砂浆→抹底层聚合物砂浆及埋贴网格布→抹欧文斯面层专用聚合物砂浆→变形缝及修补处理→现场卫生

2.2 施工要点：

1）清扫及验收基层：用腻子刀和埽把将要施工的基层表面处理干净，并用2m靠尺检验基层表面。

2）滚涂界面剂，用欧文斯内层专用聚合物砂浆粘板：

（2.1）本工程所使用的标准板尺寸为：1200×600×（20、60、80）mm，所用挤塑板型号为：FM150型。非标准板按实际需要的尺寸加工，挤塑板切割用电热丝切割器或工具刀切割。尺寸允许偏差为+2mm，大小面垂直。

（2.2）在事先切好的挤塑板面上滚涂界面剂，晾干后方可使用。

（2.3）网格布翻包：在膨胀缝两侧、窗口边及孔洞口边的挤塑板上预贴窄幅网格布，其宽度约为200mm，翻包部分宽度约为80mm。

（2.4）用抹子在挤塑板周边涂抹宽30mm、厚10mm的欧文斯内层专用聚合物砂浆，然后再在挤塑板中间区域内涂抹直径为100mm、厚10mm的点6～8个，涂好后立即将挤塑板粘贴在基层表面上。

（2.5）挤塑板粘贴在基层上时，应用2m靠尺压平操作，保证其平整度和粘贴牢固。板与扳之间要挤紧，碰头缝处不抹欧文斯内层专用聚合物砂浆。每贴完一块板，应及时清除挤出的聚合物砂浆，板间不留间隙。若因挤塑板不够方正或裁切不直形成缝隙，应用挤塑板条塞入并打磨平整。

（2.6）挤塑板应水平粘贴，保证连续结合，且上下两排挤塑板应竖向错缝板长的1/2。

（2.7）在墙拐角处，应先排好尺寸，裁切好挤塑板，使其粘贴时垂直交错连接，保证拐角处顺直且垂直。

（2.8）在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时，应先弹出基准线，作为控制阳角上下竖直的依据。

3）安装固定件：

（3.1）挤塑板粘贴牢固后，应及时安装固定件，按设计要求的位置用冲击钻钻孔，锚固深度应为基层内50mm，基层钻孔深度不低于60mm。

（3.2）固定件个数：每一单块保温板上不宜少于2个；在窗口边缘处，固定件应加密，距基层边缘不小于60mm。

（3.3）自攻螺丝应拧紧，并将塑料膨胀钉的帽子与挤塑板表面齐平或略拧入一些，以确保膨胀钉尾部回拧使之与基层充分锚固。

（3.4）固定件个数为每平方米6套。

4）打磨找平：

（4.1）挤塑板接缝不平处，应用衬有平整处理的粗砂纸板打磨，打磨动作应为轻柔的圆周运动，不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。

（4.2）打磨后，应用刷子或压缩空气将打磨操作产生的碎屑及其它浮灰清理干净。

5）在挤塑板上滚涂界面剂：为增加挤塑板与聚合物砂浆的结合力，应在挤塑板表面滚涂界面剂，待晾干后涂抹面浆。

6）调制面层聚合物砂浆：

（6.1）使用一只干净的塑料搅拌桶倒入五份干混砂浆，加入约一份净水，注意应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅拌约五分钟，直到搅拌均匀，且稠度适中为止，保证聚合物砂浆有一定的粘度。

（6.2）以上工作完成后，应将配好的砂浆静置5分钟，再搅拌即可使用。调好的砂浆应在1小时内用完。

（6.3）聚合物砂浆只需加入净水，不能加入其它添加剂如：水泥、砂、防冻剂及其它聚合物等。

7）抹底层聚合物砂浆及埋贴网格布：

（7.1）将欧文斯专用面层聚合物砂浆均匀地抹在挤塑板上，厚度约为2mm左右。

（7.2）将大面积网格布沿垂直方向绷直绷平，并将弯曲面朝向左右两侧，用抹子自上而下地由中间向左、右两边将网格布抹平，使其紧贴底层聚合物砂浆。网格布之间左、右搭接宽度不小于100mm。局部搭接处可用聚合物砂浆补充原聚合物砂浆的不足之处，不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。

（7.3）对装饰凹缝，也应沿凹槽将网格布埋入聚合物砂浆内。若网格布在此处断开，则必须搭接，搭接宽度不小于65mm。

（7.4）对于外架与墙体连接处，应留出100mm不抹粘结砂浆，待以后对局部进行修整。

（7.5）窗口四周、洞口处及门口处做法见附图。

8）抹欧文斯面层专用聚合物砂浆：抹完底层的面层聚合物砂浆后，压入网格布，待砂浆干至不粘手时，抹欧文斯面层专用聚合物砂浆，抹灰厚度以盖住网格布为准，约为1mm左右，使面层砂浆保护层总厚度控制在3mm左右。

9）变形缝及修补处理：

（9.1）在变形缝处填塞发泡聚乙烯圆棒，其直径应为变形缝宽的1.3倍，分两次勾填嵌缝胶。

（9.2）对墙面因使用外架等所预留的孔洞及损坏处，应进行修补，具体方法为：预切一块与孔洞尺寸相当的挤塑板，将其背面涂上厚5mm的粘接砂浆，塞入孔洞中；再切一块网格布（四周与原有的网格布至少重叠65mm），将挤塑板表面涂上聚合物面层砂浆，埋入加强网格布中，将表面处理平整。

10）现场卫生：施工完毕后，将材料放回仓库，做到人走场清，保持干净卫生的施工环境。

2.3 水电专业配合要点

1）水电专业必须与外保温施工密切配合，各种管线和设备的埋件必须固定于结构墙内，不得直接固定保温墙上，锚固深度不小于120mm，并在粘贴保温板前埋设完毕。

2）固定埋件时，挤塑板的孔洞用小块挤塑板加粘结剂填实补平。

3）电气接线盒埋设深度应与保温墙厚度相适应，凹进面层内不大于2mm。

3、施工节点

4、质量通病防治措施

| 序号 | 需防治的质量通病 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面开裂 | 1）挤塑板与墙面粘结不牢； 2）网格布粘贴方向不正确，且面层聚合物砂浆嵌入的深度不合适； 3）养护不到位； | 1）严格按照施工工艺要求布置欧文斯内层专用聚合物砂浆的点位，保证粘结点不少于7个； 2）网格布必须沿垂直方向绷直绷平，并将弯曲面朝左右两侧，用抹子抹平；待底层聚合物砂浆干至不粘手时抹面层砂浆。 3）在迎风面房间进行保温层施工时，要采取必要的挡风措施，以避免面层聚合物砂浆失水过快； |
| 2 | 门窗洞口四角出现斜向裂纹 | 门窗开启频繁，造成门窗四角墙面应力集中 | 在门窗洞口四角部位斜向附加网格布。 |
| 3 | 保温墙面平整度及垂直度差 | 施工前墙面套方控制不严，施工过程中没有按要求随时检查、调整保温板粘贴的平整度及垂直度 | 加强施工前墙面基层平整度及垂直度的验收工作及施工过程中的抽检密度，要求施工班组施工时必须携带靠尺等必备的质量检测工具。 |

5、质量标准

5.1 保证项目：

1）挤塑板、网格布的规格和各项技术指标、聚合物砂浆的配制及原料的质量必须符合规程及有关标准的要求。

（1.1）检查数量：按楼层每20m长抽查一处（每处3延长米），每层不少于3处。

（1.2）检验方法：检查出厂合格证或进行复验；观察和用手推拉检查。

2）聚合物砂浆与挤塑板必须粘接紧密，无脱层、空鼓。面层无爆灰和裂缝。

（2.1）检查数量：按楼层每20m长抽查一处（每处3延长米），每层不少于3处。

（2.2）检验方法：用小锤轻击和观察检查。

5.2 基本项目：

1）每块挤塑板与基层面的总粘接面积不得小于30%。

（1.1）检查数量：按楼层每20m长抽查一处，但不少于3处，每处抽查不少于2块。

（1.2）检验方法：尺量检查取其平均值。（检验应在粘接剂凝结前进行）

2）工程塑料固定件膨胀塞部分进入结构墙体应不小于45mm。

（2.1）检查数量：按楼层每20m长抽查一处，但不少于3处，每处抽查不少于2块。

（2.2）检验方法：退出自攻螺丝，观察检查。

3）挤塑板碰头缝不抹粘接剂。

（3.1）检查数量：按楼层每20m长抽查一处，但不少于3处，每处抽查不少于2块。

（3.2）检验方法：观察检查。

4）网格布应横向铺设，压贴密实，不能有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象，搭接宽度左右不得小于100mm，上下不得小于80mm。

（4.1）检查数量：按楼层每20m长抽查一处，但不少于3处，每处抽查不少于2块。

（4.2）检验方法：观察及尺量检查。

5）聚合物砂浆保护层总厚度不宜大于4mm，首层不宜大于5mm。

（5.1）检查数量：按楼层每20m长抽查一处，但不少于3处，每处抽查不少于2块。

（5.2）检验方法：尺量检查。（检验应在砂浆凝结前进行）

5.3 允许偏差项目：

1）挤塑板安装的允许偏差应符合下表的规定。

挤塑板安装允许偏差及检查方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 |  | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 垂直度 | 每层 | 5 | 用2m托线板检查 |
|  |  | 全高 | H/1000且不大于20 | 用经纬仪或吊线和尺量检查 |
| 3 | 阴、阳角垂直度 |  | 2 | 用2m托线板检查 |
| 4 | 阴、阳角方正度 |  | 2 | 用200mm方尺和楔形塞尺检查 |
| 5 | 接缝高差 |  | 1.5 | 用直尺和楔形塞尺检查 |

H为墙全高，检查数量：按楼层每20m长抽查一处，但不少于3处，每处抽查不少于2块。

2）保温墙面层执行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）第4章第2节“一般抹灰工程”的规定。

5.4 成品保护措施：

1）施工中，各专业工种应紧密配合，合理安排施工工序。严禁颠倒工序作业。

2）对抹完聚合物砂浆的保温墙体，不得随意开凿孔洞。如确实需要开凿，应在聚合物砂浆达到设计强度后方可进行，安装物件后其周围应恢复原状。

3）防止重物撞击墙面。

5.5 其它注意事项：

1）各种材料应分类存放并挂牌标明材料名称，不得错用。

2）暑天施工时，应适当安排不同的作业时间，尽量避开日光暴晒时段。

3）不得在挤塑板上部放置易燃及溶剂型化学物品，不得在上面加工作业电气焊活。

4）网格布裁剪应尽量顺经纬线进行。

5）调制粘接剂和聚合物砂浆宜用电动搅拌器，用完后清理干净。

6）应严格遵守有关安全操作的规程，实现安全生产和文明施工。

6、成品保护措施

6.1 施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。

6.2 安装固定件时，宜用冲击钻钻孔。对抹完面层专用聚合物砂浆的保温墙，不得进行任何剔凿。

6.3 应防止明水浸湿保温墙面。

6.4 在保温墙附近不得进行电焊、气焊操作；不准用重物撞击墙面。