***广场

高支模施工方案

编制人：

审核人：

审批人：

xxxx年xx月xx日

目　　　录

- 编制依据......................................................................................................................01

- 工程概况......................................................................................................................02

- 施工准备......................................................................................................................03

- 高支模模板支设施工..................................................................................................04

- 超高支模模板支设施工..............................................................................................10

- 高支模的质量安全保证体系………………..............................................................11

- 高支模模板及支架的设计计算..................................................................................13

- 高支模模板安装质量要求..........................................................................................13

- 高支模模板的拆除和维修..........................................................................................14

- 高支模及支撑体系的验收..........................................................................................15

- 防止高支模支撑系统失稳的措施..............................................................................15

- 安全措施......................................................................................................................16

- 搭设图..........................................................................................................................18

- 高支模应急预案..........................................................................................................18

附件一

附件二

附件三

高支模工程施工方案

- 编制依据

国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130—2001）

深圳市建设工程高大模板施工安全管理办法

施工图纸

参考书籍有《建筑施工手册》、《建筑施工脚手架实用手册》等。

- 工程概况

- ***广场工程概况详表1。

表1   ***广场工程概况

| 工程概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 工程位置 |  |  |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |
| 设计单位 |  | 质检单位 |  |
| 监理单位 |  | 安检单位 |  |
| 建筑面积 | 87850.2㎡ | 建筑总高度 | 169.5m |
| 地下室层数 | 地下3层 | 层高 | 地下3层和地下2层为4.2m，地下1层为5.0m |
| 地上主体层数 | 地上41层 | 层高 | 裙房8层为6.55m，其它同主楼。主楼1层5.0m，2~4层、25层（避难层）为4.8m，5~9层为3.8m，10~24、26~31、33、及35~40层为3.5m ， 32层及34层为转换层，层高分别为4.2m及4.8m，33层，41层为5.0m。 |

- 高支模子分项工程概况见表2

表2   高支模子分项工程概况

| 楼层 | 层高（m） | 对应的楼层顶板板厚mm | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裙房8层（会议室）钢骨梁 | 6.55 | 180 | 高支模工程 |
| 1层 | 5 | 120 | 高支模工程 |
| 2~4层、25层 | 4.8 | 120 | 高支模工程 |
| （地下2、3层，32层）、34层为转换层 | 4.2、4.8 | 200 | 高支模工程 |
| 地下1层、41层 | 5 | 180 | 高支模工程 |

注：高支模支撑系统的基础均为钢筋砼楼板。

从创优目标考虑，本工程为提高现浇混凝土工程质量进而达到优良混凝土效果；同时根据本工程的结构特点，结合我公司的施工经验，考虑木模板具有应用简单，布置灵活，拆装方便，工作效率高等优点，决定采用50*90木方、18厚模板与ф48×3.5钢管支撑系统相结合的模板体系。

- 施工准备

  - 材料及主要机具：

- 18厚模板，木方（50×90）、螺杆、薄铁皮等。

模板进场后要码放整齐，防上变形；所有进场木枋均需刨直使用，且规格大小一致。螺杆加工根据要求分类加工，如普通螺杆、防水螺杆、一次性螺杆等。

- 支撑系统：ф48的钢管、各种规格扣件、小型型钢。

支撑杆要整理，有破损、大范围裂缝（特别是焊缝脱开）、弯曲度较大的支撑杆均需替换。连接、固定支撑杆用的卡扣应整理，有破损等缺陷的均需替换。

- 具备锤子、打眼电钻、活动板手、手锯、水平尺、线坠、撬棒、吊装索具等。

- 脱模剂：水质脱模剂。

- 海绵条：2mm厚及20mm厚。

  - 划分所建工程施工区、段：

根据工程结构的形式、特点及现场条件，决定以4轴为界两侧各安排一个班组进行模板作业。竖向划分为地下室主体及地上主体两个施工段，施工分段的划分以以水平施工缝为界，水平施工缝的留设位置为：每层楼板面或梁底。

  - 测量定位

主体结构整体效果是通过施工的各道工序来保证的，测量放线作为先导工序贯穿于各施工环节。本工程放线时凡为保证精度需要提供的基准线、轴线、墙柱定位尺寸线都及时给出，凡有关工序需要配合的检测都及时予以满足。此外，为保证测量放线自身的精度，施工现场测量人员须经挑选并经过培训，在放线工作中正确合理使用仪器和钢尺，按规定检验仪器，检定钢尺，从而保证测量放线工作顺利进行。

- 投点放线

用经纬仪引测建筑物的边柱或墙轴线，并以该轴线为起点，引出其他各条轴线,然后根据施工图墨线弹出模板的内边线和中心线，以便于模板的安装和校正。

- 标高测量

根据模板实际的要求用水准仪把建筑物水平标高直接引测到模板安装位置。在无法直接引测时，可采取间接引测的方法，即用水准仪将水平标高先引测到过渡引测点，作为上层结构构件模板的基准点，用来测量和复核其标高位置。

- 找平

模板承垫底部应预先找平，以保证模板位置正确，防止模板底部漏浆。常用的找平方法是沿模板内边线用1:3水泥砂浆抹找平层，另外，在外墙、边柱部位，继续安装模板前，要设置模板承垫条带，并用仪器校正，使其平直。

- 高支模模板支设施工

      - 梁模板铺设

复核梁底标高，校正轴线位置无误后，搭设和调平梁模支架(包括安装水平拉杆和剪刀撑)，在横楞上铺放梁底板固定，然后绑扎钢筋，安装并固定两侧模板。对于跨度L≥4米或悬挑长度L≥2米的梁，支模时按设计要求起拱，其中跨度L≥4米的梁底起拱为L/400，悬臂梁自由端起拱L/300，曲梁跨中预起拱L/400。

- 工艺流程

复核梁底标高校正轴线位置→搭设梁模支架→安装梁模底板→绑扎梁钢筋→安装两侧梁模→穿对拉螺栓→按设计要求起拱→复核梁模尺寸、位置→与相邻梁模连接固定。

- 操作要求

  - 梁底脚手架、梁木方及穿梁螺栓设置见表3

表3   梁底脚手架、梁木方及穿梁螺栓设置

| 梁规格 | 梁底两侧 立杆间距(mm) | 梁底增加承重立杆根数(根) | 梁底立杆纵距(mm) | 梁底50*90木方间距(mm) | 梁侧50*90木方间距(mm) | ф12穿梁螺栓排数及计算跨度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800*1100 | 梁宽＋600 | 2 | ≤0.5 | ≤260 | ≤400 | 2@≤500 |
| 700*1500 |  | 2 | ≤0.4 | ≤200 | ≤300 |  |
| 600*1700 |  | 2 |  |  | ≤350 | 3@≤500 |
| 500*1450 |  | 2 | ≤0.5 |  |  | 2@≤500 |
| 400*1500 |  | 1 |  |  |  |  |
| 600*1000 |  | 1 |  | ≤300 | ≤300 | 2@≤600 |
| 400*1900 |  | 2 | ≤0.45 | ≤130 | ≤350 | 3@≤400 |
| 500*1000 |  | 1 | ≤0.5 | ≤300 | ≤350 | 2@≤600 |
| 600*750 |  | 0 | ≤0.8 | ≤350 | ≤400 | 1@≤700 |
| 500*700 |  |  |  |  |  |  |
| 400*750 |  |  |  |  |  |  |
| 350*750 |  |  | ≤1.1 |  |  | 1@≤800 |
| 350*650 |  |  |  |  |  |  |

续表

| 300*800 | 梁宽＋600 | 0 | ≤1.1 | ≤450 | ≤400 | 1@≤850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300*700 |  |  |  |  |  |  |
| 250*750 |  |  |  |  |  |  |
| 250*650 |  |  |  |  |  |  |
| 300*600 |  |  |  |  |  |  |
| 250*800 |  |  |  |  |  |  |
| 200*750 |  |  |  |  |  |  |
| 250*450 |  |  |  |  |  |  |
| 200*650 |  |  |  |  |  |  |
| 200*400 |  |  |  |  |  |  |
| 200*300 |  |  |  |  |  |  |

注：1、脚手架步距为1.5m，扫地杆距地≤200。纵向或横向水平杆与立杆连接时，采用双扣件。

2、本表数据采用PKPM软件计算，经调整、整理后所得。

3、凡未加螺栓的梁均按图4.1-1加斜撑。

  - 梁高≥700，必须使用穿梁螺栓。

  - 梁板交接处下方必须用木枋支撑，以板模压梁侧模。

  - 梁斜撑用板条或短木枋，角度在45°～60°，支撑在侧模上部横木枋上，间距为@1000。

  - 高低跨吊模根部用马凳将木枋垫起，马凳用的钢筋直径应不小于Φ16，马凳间距为@1000。

  - 梁板跨度超过4m的均应起拱，起拱高度为全跨长度的L/400；跨度大于2m的悬臂梁应起拱L/300；曲梁跨中预起拱L/400。

- 梁模板支设的质量保证措施：

- 梁口与柱头模板的连接特别重要,要求拼装准确，加固牢靠。

- 起拱应在铺设梁底之前按设计要求进行。

- 模板支柱纵横方向的水平拉杆、剪刀撑等，均应按设计要求布置。纵横方向的水平拉杆的上下间距不宜大于1.5m，纵横方向的垂直剪刀撑的间距不宜大于6m。

- 采用扣件钢管脚手架作支撑时，扣件要拧紧，梁底支撑间隔用双卡扣，横杆的步距要按设计要求设置。粱摸板支设示意图见图4.1-1所示。

50×90木方@300

50×90木方@250～300

图4.1-1梁底支撑示意图

      - 平台铺设

- 工艺流程：

搭设支架、调整标高→	安装板底木方→调整楼板下皮标高及起拱→铺设模板→检查模板上皮标高、平整度

- 操作要求

- 平台模板工程板底脚手架、木方设置见表4

表4   平台模板工程板底脚手架、木方设置

| 楼层 | 板厚(mm) | 立杆横距(mm) | 立杆纵距(mm) | 板底横向钢管间距(mm) | 木方间距(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （地下2、3层，32层）、34层为转换层 | 200 | 1000 | 800 | 1000 | 300 |
| 裙房8层、地下1层、41层 | 180 | 1000 | 800 | 1000 | 300 |
| 其他 | 120 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 |

注：1、脚手架步距为1.5m，扫地杆距地≤200。

2、本表数据采用PKPM软件计算，经调整、整理后所得。

- 平台模板接缝处下方必须有木枋。

- 平台木枋搭接处，应错开或加间距400mm的木枋来加强。

- 平台满堂脚手架沿全高加剪刀撑。

- 楼板模板支设的质量保证措施：

          - 单块就位组拼时，每跨从四周用模板与墙、梁模板连接，然后向中央铺设。

          - 模板块较大时, 应增加纵横楞。

          - 检查模板的尺寸、对角线、平整度以及预埋件和预留孔洞的位置。安装就位后，立即与梁、墙模板连接。

          - 采用钢管脚手架作支撑，在支柱高度方向每隔1.5m（第一步为1.8m），设一道双向水平拉杆。

楼板模板支设如图2所示：

50×90木方@300

图2  楼板模板支设示意图

          - 楼板模板支设过程中板与板之间的立缝外，钉一道50×90的木方，模板的拼装如图3所示。

图3  板缝处理示意图

- 高支模的质量安全保证体系

- 剪力墙、框架柱模板设计

  - 本工程墙柱模板外龙骨、内龙骨及对拉螺栓设置见表7、8，钢骨柱模板安装方案另行设计。

表7　　　柱模板双钢管柱箍、木方及对拉螺栓设置

| 柱规格 | 柱箍间距(mm) | B方向 |  | H方向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50*90木方(根) | ф14对拉螺栓(道) | 50*90木方（根） | ф14对拉螺栓(道) |
| 6.55m高，700*1000 | ≤500 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 5m高，700*1000 |  | 5 |  | 5 | 1 |
| 5m高，700*900 | ≤550 |  |  |  |  |
| 5m高，1200*700 |  | 4 |  | 6 | 2 |
| 4.2m高，900*1000 | ≤500 |  |  | 5 | 1 |
| 4.2m高，800*1100 |  |  |  |  |  |
| 4.8 m高，700*1000 | ≤550 |  |  | 4 |  |
| 4.8m高，800*800 | ≤600 |  |  |  |  |
| 4.2m高，700*1550 | ≤500 |  |  |  |  |

注：本表数据采用PKPM软件计算，经调整、整理后所得。

表8　　　墙模板外龙骨、内龙骨及对拉螺栓设置

| 墙的规格 | 50*90内龙骨间距(mm) | 双钢管外龙骨间距(mm) | ф14对拉螺栓 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 断面内水平间距(mm) | 断面跨度方向间距(mm) |
| 6.5m高300厚 | 300 | 400 | 400 | 550 |
| 5.0m高300厚 | 300 | 450 | 450 | 550 |
| 4.8m高300厚 | 300 | 450 | 450 | 550 |
| 4.2m高300厚 | 300 | 450 | 450 | 550 |

注：本表数据采用PKPM软件计算，经调整、整理后所得。

  - 高支模框架柱提前施工至梁底位置。

- 设ф48钢管纵横扫地杆一道（高出地面200㎜内）。同时纵横设置ф48水平连结钢管＠1500；保证整体稳定。

- 纵横向均应设置垂直剪刀撑，其间距为6m；同时主梁两侧支撑立杆也必须设置剪刀撑。

- 高支模从下数第一步水平杆与最顶部水平杆设置水平剪刀撑Ф48＠6500以内，同时在此两个标高处利用混凝土墙柱作水平支撑固定满堂红顶架，保证整个支撑体系的稳定性。超高支模从下数第一步、第四步、第五步水平杆与最顶部水平杆设置满堂水平剪刀撑，同时在此四个标高处利用混凝土墙柱作水平支撑固定满堂红顶架，保证整个支撑体系的稳定性。

- 单块梁板的模板支撑体系的四周边缘，必须设置剪刀撑，防止边缘失稳，造成质量事故。

- 梁高1000－1500mm，设二道φ14穿梁对拉螺栓（梁底上400㎜为第一道、梁底上800－1000㎜为第二道）。

- 高支模模板及支架的设计计算

根据本工程结构特点，本方案编制时对所有模板及其支撑均进行了设计计算，现选取高支模框架梁（800×1100，600×1700，700×1500，400×1900）和120mm厚层高5000楼板，180厚层高6500的楼板，200厚层高4800高的楼板的模板及支架计算书附后。具体计算书详见附件一～附件六。

本设计计算采用PKPM专业软件进行。墙柱的设计计算书以及钢骨梁加固方案（由于钢骨梁中间不能使用对拉螺杆拉结，需另行设计）见***广场模板工程施工方案。

- 高支模模板安装质量要求

模板安装完毕后，应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）的有关规定，进行全面检查，合格验收后方能进行下一道工序。质量要求如下：

      - 组装的模板必须符合施工设计的要求。

      - 各种连接件、支承件、加固配件必须安装牢固，无松动现象。模板拼缝要严密。各种预埋件、预留孔洞位置要准确，固定要牢固。

      - 模板必须方正，其对角线的偏差应控制在短边的1/300以内，四边成直线,表面要平整，用2m长靠尺检查，其凸凹度应小于4mm。

      - 模板安装容许偏差符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）中的最低要求。

- 高支模模板的拆除和维修

  - 模板的拆除，非承重侧模应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏时(大于1.2N/mm2)方可拆除，承重模板应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关规定执行。

  - 对墙柱模板，要求在砼浇筑三天后，且强度达到1.2N/mm2后拆除。对一般梁板，要求在砼强度达到设计强度的75%后拆除。对大跨度梁板及悬挑板，必须待砼强度达到100%后拆除，如因需要必须提前拆除，则必须加钢顶撑支撑加固。

  - 模板拆除的顺序和方法，应按照配板设计的规定进行，遵循先支后拆、后支先拆、先非承重部位、后承重部位以及自上而下的原则，拆模时，严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。本工程因楼层高，拆下的模板用绳系住吊下并及时运离现场，然后清理残渣污物，将损伤模板挑出及时修理。模板经检验后涂刷隔离剂备用。

- 墙柱模：先拆除支撑件螺栓、大小楞及连接件后, 再由上而下逐步拆除模板。

- 梁、楼板模板：应先拆梁侧模,再拆楼板底模,最后拆除梁底模。

  - 梁板模板拆模的顺序如下：

拆除部分水平拉杆、剪刀撑→拆除梁连接件及侧模→松动支架柱头调节螺栓,使模板下降2～3cm→分段分片拆除楼板模板及支承件→拆除底模和支承件

  - 拆模时，操作人员应站在安全处，以免发生安全事故。待该片段模板全部拆除后，方准将模板、配件、支架等运出堆放。拆下的模板等配件，严禁抛扔，要有人接应传递，按指定地点堆放。并做到及时清理、维修和涂刷脱模剂，以备待用。

  - 梁、板底模，其拆模时间参见表9：

表9    拆模时间表

| 结构类型 | 结构跨度(m) | 砼设计强度标准值的百分率(％) |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | ＞2,≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 梁 | ≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 悬臂构件 | --- | ≥100 |

  - 模板的拆除除符合以上要求外，还必须由作业班组在拆模前提请模板拆除报告，由主管工程及项目总工签字批准后方可进行拆除作业。

- 高支模及支撑体系的验收

高支模施工是本工程施工的重点。由于局部楼面高度高，施工荷载大，若钢管扣件支撑体系处理不当，极易发生事故，故必须对高支撑支撑体系进行验收，达到施工方案要求后，方可进行下道工序施工。

    - 支撑支撑体系的水平纵横拉杆严格按本主案设计的竖向间距位置，地面第一道水平纵横拉杆距地面为≤200mm。

    - 检查扣件螺栓的拧紧程度。

    - 纵横向均设置垂直剪刀撑，其间距为不大于6m；水平剪刀撑及顶撑严格按本方案设计设置。同时主梁两侧支撑立杆垂直面上必须设置剪刀撑，全面设置，不可跳跃，钢管与与地面呈450至600角，夹角用回扣连接牢固。

    - 单块梁板的模板支撑支撑体系的四周边缘，必须设置剪刀撑，防止边缘失稳，造成质量事故。

- 防止高支模支撑系统失稳的措施

  - 浇注梁板砼前，应把所有与砼浇注无关的人、材料、工具清理出场；砼泵送至操作现场时必须做到砼均匀分布到较大的工作面上，不能集中一处过多。

  - 浇注梁板砼前，应组织专门小组检查支撑体系中各种坚固件的固体程度。

  - 浇注梁板砼时，应专人看护，发现紧固件滑动或杆件变形异常时，应立即报告，由值班施工员组织人员，采用事前准备好的10t千斤顶，把滑移部位顶回原位，以及加固变形杆件，防止质量事故和连续下沉造成意外坍塌。

- 安全措施

- 主管工程师必须对现场所有作业人员进行专项安全技术交底。

- 所有作业人员必须做到持证上岗

- 安装安全技术措施

  - 应遵守高处作业安全技术规范有关规定。

  - 架子作业时，必须戴安全帽，系紧安全带，穿工作鞋，戴工作卡，铺脚手架不准马虎操作，操作工具及零件放在工具袋内，搭设中应统一指挥，思想集中，相互集中，相互配合，严禁在脚手架搭设过程中，嘻笑打闹，材料工具不能随意乱意乱抛乱扔，吊运材料工具的下方不准站人。

  - 凡遇六级以上大风、雷雨时，均不得进行高空作业，特别是雨后施工，要注意防滑，对脚手架进行经常检查，凡遇大风或停工段时间再使用脚手架时，必须对脚手架进行全面检查，如发现连接部分有松动，立杆、打横杆、小横杆、顶撑有左右上下位移，铁丝解除，脚手板断裂、跷头等现象，应及时加固处理。

  - 立杆应间隔交叉用不同长度的钢管，将相邻立杆的对接接头位于不同高度上，使立杆的薄弱截面错开，以免形成薄弱层面，造成支撑体系失稳，

  - 扣件的紧固是否符合要求，可使用矩扳手实测，要40～60N.M过小则扣件易滑移，过大则会引起扣件的铸铁断裂，在安装扣件时，所有扣件的开口必须向外。

  - 所有钢管、扣件等材料必须经检验符合规范要求，无缺陷方可使用。

  - 模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时措施。

  - 施工现场应搭设工作梯，作业人员不得爬支架上下。

  - 高支模上高空临边要有足够的操作平台和安全防护，特别在平台外缘部分应加强防护。

  - 模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑时，应避免材料、机具、工具过于集中堆放。

  - 不准架设探头板及未固定的杆。

  - 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。

  - 安装模板应按工序进行，当模板没有固定前，不得进行下一道工序作业。禁止利用拉杆、支撑攀登上落。

  - 支模时，支撑、拉杆不准连接在门窗、脚手架或其他不稳固的物件上。在混凝土浇灌过程中，要有专人检查，发现变形、松动等现象。要及时加固和修理，防止塌模伤人。

  - 在现场安装模板时，所有工具应装入工具袋内，防止高处作业时，工具掉下伤人。

  - 二人抬运模板时，要互相配合，协同工作。传送模板、工具应用运输工具或绳子绑扎牢固后升降，不得乱仍。

  - 安装柱、梁模板应设临时工作台，应作临时封闭，以防误踏和堕物伤人。

- 拆除安全技术措施

- 拆模板，应经施工技术人员按试块强度检查，确认砼已达到拆模强度时，方可拆除。

- 拆模应严格遵守从上而下的原则，先拆除非承重模板，后拆除重模板，禁止抛掷模板。

- 高处、复杂结构模板的拆除，应有专人指挥和切实可靠的安装措施，并在下面标出作业区，严禁非操作人员靠近，拆下的模板应集中吊运，并多点捆牢，不准向下乱仍。

- 工作前，应检查所有的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，工作时思想集中，防止钉子扎脚和从空中滑落。

- 拆除模板采用长撬杆，严禁操作人员站在拆除的模板下。在拆除楼板模板时，要注意防止整块模板掉下，尤其是用定型模板作平台模板时，更要注意，防止模板突然全部掉下伤人。

- 拆除间歇时，应将已活动模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然掉落，倒塌伤人。

- 已拆除的模板、拉杆、支撑等应及时运走或妥善堆放，严防操作人员因扶空、踏空堕落。

- 在混凝土墙体、平台上有预留洞时，应在模板拆除后，随即在墙洞上做好安全防护，或将板的洞盖严。

- 搭设图

本工程九层钢骨大梁支撑方案图和35层转换层高支模脚手架搭设图详见附件。

- 高支模应急预案

- 应急预案的方针与原则

坚持“安全第一，预防为主”、“保护人员安全优先，保护环境优先”的方针，贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。更好地适应法律和经济活动的要求；给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境；保证各种应急资源处于良好的备战状态；指导应急行动按计划有序地进行；防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。

- 应急策划

- 应急预案工作流程图

根据本工程的特点及施工工艺的实际情况，特制定本项目高支模发生紧急情况或事故的应急措施，应急准备和响应工作程序见图6：

危险源及环境因素辩识、评价

编制应急预案

成立抢险领导小组

组建抢险队、救护车

配备应急物资、设备

应急知识教育培训

定期评审

实施应急预案

进行评审、修订

未发生

发生

图6 应急准备和响应工作程序图

- 突发事件风险分析和预防

      - 突发事件、紧急情况及风险分析

根据本工程施工特点及复杂的地质情况，在辩识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上，确定本工程重大危险因素是模板坍塌、物体打击、高处坠落等。在工地已采取机电管理、安全管理各种防范措施的基础上，还需要制定模板坍塌的应急方案。

      - 突发事件及风险预防措施

        - 编制专项方案高支模施工方案，并进行专家论证，报监理审批。

        - 浇注梁板砼前，应把所有与砼浇注无关的人、材料、工具清理出场；砼泵送至操作现场时必须做到砼均匀分布到较大的工作面上，不能集中一处过多。

        - 浇注梁板砼前，应组织专门小组检查支撑体系中各种坚固件的固体程度。

        - 浇注梁板砼时，专人看护，发现紧固件滑动或杆件变形异常时，应立即报告，由值班施工员组织人员，采用事前准备好的10t千斤顶，把滑移部位顶回原位，以及加固变形杆件，防止质量事故和连续下沉造成意外坍塌。

- 应急资源分析

  - 应急力量的组成及分布：项目部成员、社区负责人、西乡人民医院等部门。

  - 应急设备、物资准备：现场灭火器、医疗设备、救护车辆充足，药品齐全，各施工小分队配有对讲机。

  - 上级救援机构：公司应急救援领导小组，地方可用的主要应急资源是救护车。

- 法律法规要求

《关于特大安全事故行政责任追究的规定》第七条、第三十一条；《安全生产法》第三十条、第六十八条；《建筑工程安全管理条例》、《安全许可证条例》。

- 应急准备

  - 机构与职责

机构：成立以项目经理为组长的项目部应急预案领导小组，一旦发生模板坍塌施工安全事故，项目负责人必须立即赶赴现场，组织指挥抢险。

职责：研究、审批抢险方案；组织、协调各方抢险救援的人员、物资、交通工具等；保持与上级领导机关的通讯联系，及时发布现场信息。

项目部应急预案领导小组成员表9。

表9   项目部应急预案领导小组成员

| 序号 | 职 务 | 姓 名 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组 长 | 姜伟 | 13922869886 |
| 2 | 执行组长 | 钟云波 | 13922869886 |
| 3 | 副组长 | 胡大义 | 13602626821 |
| 4 | 通讯联络组长 | 欧国栋 | 13590422278 |
| 5 | 技术支持组长 | 钟云波 | 15818748893 |
| 6 | 后勤保障组长 | 杨贤明 | 81008769 |
| 7 | 保卫组长 | 古书华 | 13798509006 |
| 8 | 疗救护组长 | 郑全刚 | 13802281760 |
| 9 | 抢险抢修组 | 周坤 余成贵 宋世广 王玉国 仲伟太 | 13242047526 83094899 |

应急组织的分工职责见***广场工程应急预案第3项第3.1条。

  - 应急资源

应急救援所需的救援机械设备、交通工具、通讯工具见表10。

表10　　　主要应急机械设备储备表

| 序号 | 材料、设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 主要工作 性能指标 | 现在 何处 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装栽机 | 辆 | 1 |  | 斗容量0.2m3 | 现场 |  |
| 2 | 挖掘机 | 辆 | 1 | PC200 | 斗容量1.6m3 | 现场 |  |
| 3 | 人货车 | 辆 | 1 |  | 1.5吨 | 现场 |  |
| 4 | 小轿车 | 辆 | 3 |  | 4座 | 现场 |  |
| 5 | 电焊机 | 台 | 2 | BX500 |  | 现场 |  |
| 6 | 千斤顶 | 台 | 4 |  |  | 现场 |  |
| 7 | 对讲机 | 台 | 4 | GP88S |  | 现场 |  |
| 8 | 发电机 | 台 | 1 |  | 75KW | 现场 |  |

  - 教育、训练

为全面提高应急能力，项目部应对抢险人员进行必要的抢险知识教育，制定出相应的规定，包括应急内容、计划、组织与准备、效果评估等。公司每年进行两次应急预案指导，必要时，协同项目部进行应急预案演练。

  - 互相协议

项目部事先与地方医院、宾馆建立正式的互相协议，相关单位联系电话见表11

表11　　　相关单位联系电话表

| 序号 | 单 位 | 联系人 | 电 话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市急救电话 |  | 120 |  |
| 2 | 深圳市消防报警电话 |  | 110 |  |
| 3 | 公司总部电话 |  | 25871901 |  |
| 4 | 社区电话 |  | 82512211 |  |
| 5 | 福田人民医院 |  | 27869779 |  |
| 6 | 片警 |  | 27587110 |  |

- 应急响应（应急事故发生处理程序见图7）

模板坍塌应急响应

    - 预案的起动时机：

发生模板坍塌时，第一发现人大声呼喊，使现场人员能及时逃生和协助扑救，并及时报告项目部领导或项目部值班人员，项目部负责人接到报告后立即通知应急救援小组，立即启动起动应急预案。现场管理人员根据出现的险情或有可能出现的险情，迅速逐级上报，次序为现场、办公室、抢险领导小组、上级主管部门。综合收集、记录、整理紧急情况信息并向小组及时传递，由小组组长范志强（执行组长）或副组长钱钧成主持紧急情况处理会议，协调、派遣和统一指挥所有车辆、设备、人员、物资等实施紧急抢救和向上级汇报。事故处理根据事故大小情况来确定，如果事故特别小，根据上级指示可由施工单位自行直接进行处理。如果事故较大或施工单位处理不了则由施工单位向政府主管部门进行请示，请求启动政府主管部门的救援预案。

紧急事故发生

上报工程部和安全科

抢险领导小组

抢险方案确定

物资、设备到位

进行抢险

现场处置、

送医院抢救

抢险结束、恢复生产措施及善后处理、进行总结

上报监理、业主、设计院

人员伤亡

图7 应急事故发生处理流程图

    - 值班电话：29583175，实行昼夜值班制，项目部值班时间和人员如下：

7：30～20：30 —姜伟 13922869886   20：30～7：30—钟云波13922869886

    - 紧急情况发生后，现场要做好警戒和疏散工作，保护现场，及时抢救伤员和财产，并由在现场的项目部最高级别负责人指挥，在3分钟内电话通报到值班室，主要说明紧急情况性质、地点、发生时间、有无伤亡、是否需要派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救，如需可直接拨打120、110等求救电话。

    - 值班人员在接到紧急情况报告后必须在2分钟内将情况报告到紧急情况领导小组组长和副组长。小组组长组织讨论后在最短的时间内发出如何进行现场处置的指令。分派人员车辆等到现场进行抢救、警戒、疏散和保护现场等。由综合部在30分钟内以小组名义打电话向上一级有关部门报告。

    - 遇到紧急情况，全体职工应特事特办、急事急办，主动积极地投身到紧急情况的处理中去。各种设备、车辆、器材、物资等应统一调遣，各类人员必须坚决无条件服从组长或副组长的命令和安排，不得拖延、推诿、阻碍紧急情况的处理。

    - 在整个施工阶段要从人员、设备、材料和制度做好充分的准备工作，一旦遇到险情能迅速投入抢险工作。

    - 对于雨季施工，要及时了解天气信息遇到暴雨天气要委派专人值班，掌握施工现场情况并及时汇报。

- 突发事件应急预案

      - 接警与通知：模板坍塌发生安全事故以后，项目部必须立即报告到公司安监部，安监部在了解事故准确位置、事故性质、死伤人数及其它有关情况后，立即报告公司分管领导、主管领导和集团公司有关部门，全过程时间不得超过6小时。

      - 指挥与控制：

        - 基坑坍塌事故的指挥控制

发生坍塌事故后，由项目经理（执行经理）负责现场总指挥，发现事故发生人员首先高声呼喊，通知现场安全员，由安全员打事故抢救电话“120”，向上级有关部门或医院打电话抢救，同时通知项目副经理组织紧急应变小组进行现场抢救。土建工长组织有关人员进行清理土方或杂物，如有人员被埋，应首先按部位进行抢救人员，其他组员采取有效措施，防止事故发展扩大，让现场安全负责人随时监护支护状况，及时清理支护边上堆放的材料，防止造成再次事故的发生。在向有关部门通知抢救电话的同时，对轻伤人员在现场采取可行的应急抢救，如现场包扎止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。预先成立的应急小组人员分工，各负其责，重伤人员由水、电工协助送外抢救工作门卫在大门口迎接救护的车辆，有程序的处理事故、事件，最大限度的减少，人员和财产损失。

紧急救援的一般原则：

以确保人员的安全为第一，其次是控制材料的损失。紧急救援关键是速度，因为大多数坍塌死亡是窒息死亡，因此，救援时间就是生命。此外要培养施工人员正确的处险意识，凡发现险情要立刻使用事故报警系统进行通报，紧急救援响应者必须是紧急工作组成员，其他人员应该撤离至安全区域，并服从紧急工作组成员的指挥。

急救知识与技术

鉴于深模板坍塌事故所造成的伤害主要是机械性窒息引起呼吸功能衰竭和颅脑损伤所致中枢神经系统功能衰竭，因此紧急工作组成员必须熟练掌握止血包扎、骨折固定、伤员搬运及心肺复苏等急救知识与技术等。

        - 通讯

项目部必须将110、120、项目部应急领导小组成员的手机号码、企业应急领导组织成员手机号码、当地安全监督部门电话号码，明示于工地显要位置。工地抢险指挥及安全员应熟知这些号码。

        - 警戒与治安

安全保卫小组应在事故现场周围建立警戒区域实施交通管制，维护现场治安秩序。

        - 人群疏散与安置

疏散人员工作要有秩序的服从指挥人员的疏导要求进行疏散，做到不惊慌失措，勿混乱、拥挤，减少人员伤亡。

        - 公共关系

项目部办公室为项目部各信息收集和发布的组织机构，人员包括，办公室届时将起到项目部的煤体的作用，对事故的处理、控制、进展、升级等情况进行信息收集，并对事故轻重情况进行删减，有针对性定期和不定期的向外界和内部如实的报道，向内部报道主要是向项目部内部各部门、各分包单位、各班组的报道等，外部报道主要是向总公司、监理、设计等单位的报道。

- 现场恢复

充分辩识恢复过程中存在的危险，当安全隐患彻底清除，方可恢复正常工作状态。

- 预案管理与评审改进

公司和项目部对应急预案每年至少进行一次评审，针对施工的变化及预案中暴露的缺陷，不断更新完善和改进应急预案。

附件一　　高支模梁支撑计算书

说明：本计算书部分内容采用PKPM施工现场设施安全计算软件计算。选取框架梁（800×1100，700×1500，600×1700，400×1900,600×1000）具有代表性的梁分别进行计算。

计算依据1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）。

计算依据2《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》(杜荣军)。

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

表1  模板支架计算长度附加系数 k1

———————————————————————————————————————

步距 h(m)         h≤0.9      0.9<h≤1.2    1.2<h≤1.5    1.5<h≤2.1

k1              1.243         1.185         1.167         1.163

———————————————————————————————————————

表2  模板支架计算长度附加系数 k2

———————————————————————————————————————————

H(m)  4      6      8     10     12     14     16     18    20     25     30     35     40

h+2a或u1h(m)

1.35  1.0  1.014  1.026  1.039  1.042  1.054  1.061  1.081  1.092  1.113  1.137  1.155  1.173

1.44  1.0  1.012  1.022  1.031  1.039  1.047  1.056  1.064  1.072  1.092  1.111  1.129  1.149

1.53  1.0  1.007  1.015  1.024  1.031  1.039  1.047  1.055  1.062  1.079  1.097  1.114  1.132

1.62  1.0  1.007  1.014  1.021  1.029  1.036  1.043  1.051  1.056  1.074  1.090  1.106  1.123

1.80  1.0  1.007  1.014  1.020  1.026  1.033  1.040  1.046  1.052  1.067  1.081  1.096  1.111

1.92  1.0  1.007  1.012  1.018  1.024  1.030  1.035  1.042  1.048  1.062  1.076  1.090  1.104

2.04  1.0  1.007  1.012  1.018  1.022  1.029  1.035  1.039  1.044  1.060  1.073  1.087  1.101

2.25  1.0  1.007  1.010  1.016  1.020  1.027  1.032  1.037  1.042  1.057  1.070  1.081  1.094

2.70  1.0  1.007  1.010  1.016  1.020  1.027  1.032  1.037  1.042  1.053  1.066  1.078  1.091  ———————————————————————————————————————————

以上表参照 杜荣军：《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》

800×1100梁模板扣件钢管高支撑架计算书

模板支架搭设高度为4.0米，

基本尺寸为：梁截面 B×D=800mm×1100mm，梁支撑立杆的纵距(跨度方向) l=0.50米，立杆的步距 h=1.50米，梁底增加2道承重立杆。

图1  梁模板支撑架立面简图

计算中考虑梁两侧部分楼板混凝土荷载以集中力方式向下传递。

集中力大小为F = 1.20×25.000×0.200×0.500×0.250=0.750kN。

采用的钢管类型为48×3.5。

一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。

作用荷载包括梁与模板自重荷载，施工活荷载等。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m)：

q1 = 25.000×1.100×0.250=6.875kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q2 = 0.500×0.250×(2×1.100+0.800)/0.800=0.469kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值 P1 = (1.000+2.000)×0.800×0.250=0.600kN

均布荷载 q = 1.20×6.875+1.20×0.469=8.813kN/m

集中荷载 P = 1.4×0.600=0.840kN

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 25.00×1.80×1.80/6 = 13.50cm3；

I = 25.00×1.80×1.80×1.80/12 = 12.15cm4；

计算简图

弯矩图(kN.m)

剪力图(kN)

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为

N1=0.877kN

N2=3.068kN

N3=3.068kN

N4=0.877kN

最大弯矩 M = 0.079kN.m

最大变形 V = 0.3mm

(1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值:

f = 0.079×1000×1000/13500=5.852N/mm2,

面板的抗弯强度设计值 [f]，取15.00N/mm2；

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度计算值 T=3×1595.0/(2×250.000×18.000)=0.532N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

(3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 0.315mm

面板的最大挠度小于266.7/250,满足要求!

二、梁底支撑木方的计算

（一）梁底木方计算

按照三跨连续梁计算，最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载 q = 3.068/0.250=12.272kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×12.27×0.25×0.25=0.077kN.m

最大剪力 Q=0.6×0.250×12.272=1.841kN

最大支座力 N=1.1×0.250×12.272=3.375kN

木方的截面力学参数为本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×9.00×9.00/6 = 67.50cm3；

I = 5.00×9.00×9.00×9.00/12 = 303.75cm4；

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.077×106/67500.0=1.14N/mm2

木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算]

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1841/(2×50×90)=0.614N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

最大变形 v =0.677×10.227×250.04/(100×9500.00×3037500.0)=0.009mm

木方的最大挠度小于250.0/250,满足要求!

三、梁底支撑钢管计算

(一) 梁底支撑横向钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取木方支撑传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.162kN.m

最大变形 vmax=0.163mm

最大支座力 Qmax=4.032kN

抗弯计算强度 f=0.162×106/5080.0=31.99N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于566.7/150与10mm,满足要求!

(二) 梁底支撑纵向钢管计算

纵向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取横向支撑钢管传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.353kN.m

最大变形 vmax=0.232mm

最大支座力 Qmax=8.668kN

抗弯计算强度 f=0.353×106/5080.0=69.45N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于500.0/150与10mm,满足要求!

四、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算:

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，R=8.67kN

单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求,固采用双扣件!

R≤8.0 kN时，可采用单扣件； 8.0kN<R 12.0 kN时，应采用双扣件；R>12.0kN时，应采用可调托座。

五、立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值，它包括：

横杆的最大支座反力 N1=8.67kN (已经包括组合系数1.4)

脚手架钢管的自重 N2 = 1.20×0.139×4.000=0.669kN

N = 8.668+0.669=9.337kN

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.58

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.89

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 5.08

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架，由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh                    (1)

l0 = (h+2a)                 (2)

k1 —— 计算长度附加系数，按照表1取值为1.167；

u —— 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.700

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度为0.30m；

公式(1)的计算结果：l0=1.167×1.700×1.50=2.976m    =2976/15.8=188.345    =0.203

=9337/(0.203×489)=94.013N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

公式(2)的计算结果：l0=1.500+2×0.300=2.100m    =2100/15.8=132.911    =0.386

=9337/(0.386×489)=49.412N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由公式(3)计算

l0 = k1k2(h+2a)              (3)

k2 —— 计算长度附加系数，按照表2取值为1.000；

公式(3)的计算结果：l0=1.167×1.000×(1.500+2×0.300)=2.451m    =2451/15.8=155.108    =0.291

=9337/(0.291×489)=65.669N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

700×1500梁模板扣件钢管高支撑架计算书

模板支架搭设高度为6.37米，

基本尺寸为：梁截面 B×D=700mm×1500mm，梁支撑立杆的纵距(跨度方向) l=0.40米，立杆的步距 h=1.50米，

梁底增加2道承重立杆。

图1  梁模板支撑架立面简图

计算中考虑梁两侧部分楼板混凝土荷载以集中力方式向下传递。

集中力大小为 F = 1.20×25.000×0.180×0.500×0.200=0.540kN。

采用的钢管类型为48×3.5。

一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。

作用荷载包括梁与模板自重荷载，施工活荷载等。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m)：

q1 = 25.000×1.500×0.200=7.500kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q2 = 0.500×0.200×(2×1.500+0.700)/0.700=0.529kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值 P1 = (1.000+2.000)×0.700×0.200=0.420kN

均布荷载 q = 1.20×7.500+1.20×0.529=9.634kN/m

集中荷载 P = 1.4×0.420=0.588kN

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 20.00×1.80×1.80/6 = 10.80cm3；

I = 20.00×1.80×1.80×1.80/12 = 9.72cm4；

计算简图

弯矩图(kN.m)

剪力图(kN)

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为

N1=1.265kN

N2=4.803kN

N3=1.265kN

最大弯矩 M = 0.147kN.m

最大变形 V = 1.3mm

(1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.147×1000×1000/10800=13.611N/mm2

面板的抗弯强度设计值 [f]，取15.00N/mm2；

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度计算值 T=3×2107.0/(2×200.000×18.000)=0.878N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

(3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 1.305mm

面板的最大挠度小于350.0/250,满足要求!

二、梁底支撑木方的计算

（一）梁底木方计算

按照三跨连续梁计算，最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载 q = 4.803/0.200=24.015kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×24.02×0.20×0.20=0.096kN.m

最大剪力 Q=0.6×0.200×24.015=2.882kN

最大支座力 N=1.1×0.200×24.015=5.283kN

木方的截面力学参数为

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×9.00×9.00/6 = 67.50cm3；

I = 5.00×9.00×9.00×9.00/12 = 303.75cm4；

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.096×106/67500.0=1.42N/mm2

木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算]

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×2882/(2×50×90)=0.961N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

最大变形 v =0.677×20.012×200.04/(100×9500.00×3037500.0)=0.008mm

木方的最大挠度小于200.0/250,满足要求!

三、梁底支撑钢管计算

(一) 梁底支撑横向钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取木方支撑传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.169kN.m

最大变形 vmax=0.110mm

最大支座力 Qmax=3.705kN

抗弯计算强度 f=0.169×106/5080.0=33.23N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于533.3/150与10mm,满足要求!

(二) 梁底支撑纵向钢管计算

纵向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取横向支撑钢管传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.259kN.m

最大变形 vmax=0.109mm

最大支座力 Qmax=7.966kN

抗弯计算强度 f=0.259×106/5080.0=51.05N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于400.0/150与10mm,满足要求!

四、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算:

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，R=7.97kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

R≤8.0 kN时，可采用单扣件； 8.0kN<R 12.0 kN时，应采用双扣件；R>12.0kN时，应采用可调托座。

五、立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值，它包括：

横杆的最大支座反力 N1=7.97kN (已经包括组合系数1.4)

脚手架钢管的自重 N2 = 1.20×0.129×6.370=0.987kN

N = 7.966+0.987=8.952kN

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.58

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.89

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 5.08

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架，由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh                    (1)

l0 = (h+2a)                 (2)

k1 —— 计算长度附加系数，按照表1取值为1.167；

u —— 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.700

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度为0.30m；

公式(1)的计算结果：l0=1.167×1.700×1.50=2.976m    =2976/15.8=188.345    =0.203

=8952/(0.203×489)=90.136N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],    满足要求!

公式(2)的计算结果：l0=1.500+2×0.300=2.100m    =2100/15.8=132.911    =0.386

=8952/(0.386×489)=47.374N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由公式(3)计算

l0 = k1k2(h+2a)              (3)

k2 —— 计算长度附加系数，按照表2取值为1.010；

公式(3)的计算结果：l0=1.167×1.010×(1.500+2×0.300)=2.475m    =2475/15.8=156.659    =0.287

=8952/(0.287×489)=63.715N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

600×1700梁模板扣件钢管高支撑架计算书

模板支架搭设高度为4.6米，

基本尺寸为：梁截面 B×D=600mm×1700mm，梁支撑立杆的纵距(跨度方向) l=0.40米，立杆的步距 h=1.50米，

梁底增加2道承重立杆。

图1  梁模板支撑架立面简图

计算中考虑梁两侧部分楼板混凝土荷载以集中力方式向下传递。

集中力大小为 F = 1.20×25.000×0.200×0.500×0.200=0.600kN。

采用的钢管类型为48×3.5。

一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。

作用荷载包括梁与模板自重荷载，施工活荷载等。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m)：

q1 = 25.000×1.700×0.200=8.500kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q2 = 0.500×0.200×(2×1.700+0.600)/0.600=0.667kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值 P1 = (1.000+2.000)×0.600×0.200=0.360kN

均布荷载 q = 1.20×8.500+1.20×0.667=11.000kN/m

集中荷载 P = 1.4×0.360=0.504kN

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 20.00×1.80×1.80/6 = 10.80cm3；

I = 20.00×1.80×1.80×1.80/12 = 9.72cm4；

计算简图

弯矩图(kN.m)

剪力图(kN)

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为

N1=1.238kN

N2=4.629kN

N3=1.238kN

最大弯矩 M = 0.123kN.m

最大变形 V = 0.8mm

(1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 ：

f = 0.123×1000×1000/10800=11.389N/mm2

面板的抗弯强度设计值 [f]，取15.00N/mm2；

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度计算值 T=3×2062.0/(2×200.000×18.000)=0.859N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

(3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 0.804mm

面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!

二、梁底支撑木方的计算

（一）梁底木方计算

按照三跨连续梁计算，最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载 q = 4.629/0.200=23.145kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×23.15×0.20×0.20=0.093kN.m

最大剪力 Q=0.6×0.200×23.145=2.777kN

最大支座力 N=1.1×0.200×23.145=5.092kN

木方的截面力学参数为

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×9.00×9.00/6 = 67.50cm3；

I = 5.00×9.00×9.00×9.00/12 = 303.75cm4；

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.093×106/67500.0=1.37N/mm2

木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算]

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×2777/(2×50×90)=0.926N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

最大变形 v =0.677×19.288×200.04/(100×9500.00×3037500.0)=0.007mm

木方的最大挠度小于200.0/250,满足要求!

三、梁底支撑钢管计算

(一) 梁底支撑横向钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取木方支撑传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.153kN.m

最大变形 vmax=0.088mm

最大支座力 Qmax=3.656kN

抗弯计算强度 f=0.153×106/5080.0=30.03N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于500.0/150与10mm,满足要求!

(二) 梁底支撑纵向钢管计算

纵向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取横向支撑钢管传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.256kN.m

最大变形 vmax=0.108mm

最大支座力 Qmax=7.861kN

抗弯计算强度 f=0.256×106/5080.0=50.38N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于400.0/150与10mm,满足要求!

四、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算:

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，R=7.86kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

R≤8.0 kN时，可采用单扣件； 8.0kN<R 12.0 kN时，应采用双扣件；R>12.0kN时，应采用可调托座。

五、立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值，它包括：

横杆的最大支座反力 N1=7.86kN (已经包括组合系数1.4)

脚手架钢管的自重 N2 = 1.20×0.129×4.600=0.713kN

N = 7.861+0.713=8.573kN

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.58

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.89

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 5.08

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架，由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh                    (1)

l0 = (h+2a)                 (2)

k1 —— 计算长度附加系数，按照表1取值为1.167；

u —— 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.700

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度为0.30m；

公式(1)的计算结果：l0=1.167×1.700×1.50=2.976m    =2976/15.8=188.345    =0.203

=8573/(0.203×489)=86.319N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

公式(2)的计算结果：l0=1.500+2×0.300=2.100m    =2100/15.8=132.911    =0.386

=8573/(0.386×489)=45.368N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由公式(3)计算

l0 = k1k2(h+2a)              (3)

k2 —— 计算长度附加系数，按照表2取值为1.007；

公式(3)的计算结果：l0=1.167×1.007×(1.500+2×0.300)=2.468m    =2468/15.8=156.193    =0.287

=8573/(0.287×489)=61.017N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

400×1900梁模板扣件钢管高支撑架计算书

模板支架搭设高度为4.6米，

基本尺寸为：梁截面 B×D=400mm×1900mm，梁支撑立杆的纵距(跨度方向) l=0.45米，立杆的步距 h=1.50米，

梁底增加2道承重立杆。

图1  梁模板支撑架立面简图

计算中考虑梁两侧部分楼板混凝土荷载以集中力方式向下传递。

集中力大小为 F = 1.20×25.000×0.200×0.500×0.230=0.690kN。

采用的钢管类型为48×3.5。

一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。

作用荷载包括梁与模板自重荷载，施工活荷载等。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m)：

q1 = 25.000×1.900×0.230=10.925kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q2 = 0.500×0.230×(2×1.900+0.400)/0.400=1.208kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值 P1 = (1.000+2.000)×0.400×0.230=0.276kN

均布荷载 q = 1.20×10.925+1.20×1.208=14.559kN/m

集中荷载 P = 1.4×0.276=0.386kN

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 23.00×1.80×1.80/6 = 12.42cm3；

I = 23.00×1.80×1.80×1.80/12 = 11.18cm4；

计算简图

弯矩图(kN.m)

剪力图(kN)

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为

N1=1.092kN

N2=4.026kN

N3=1.092kN

最大弯矩 M = 0.072kN.m

最大变形 V = 0.2mm

(1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.072×1000×1000/12420

=5.797N/mm2

面板的抗弯强度设计值 [f]，取15.00N/mm2；

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度计算值 T=3×1819.0/(2×230.000×18.000)=0.659N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

(3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 0.183mm

面板的最大挠度小于200.0/250,满足要求!

二、梁底支撑木方的计算

（一）梁底木方计算

按照三跨连续梁计算，最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载 q = 4.026/0.230=17.505kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×17.51×0.23×0.23=0.093kN.m

最大剪力 Q=0.6×0.230×17.505=2.416kN

最大支座力 N=1.1×0.230×17.505=4.429kN

木方的截面力学参数为

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×9.00×9.00/6 = 67.50cm3；

I = 5.00×9.00×9.00×9.00/12 = 303.75cm4；

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.093×106/67500.0=1.37N/mm2

木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算]

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×2416/(2×50×90)=0.805N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

最大变形 v =0.677×14.587×230.04/(100×9500.00×3037500.0)

=0.010mm

木方的最大挠度小于230.0/250,满足要求!

三、梁底支撑钢管计算

(一) 梁底支撑横向钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取木方支撑传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.119kN.m

最大变形 vmax=0.048mm

最大支座力 Qmax=3.434kN

抗弯计算强度 f=0.119×106/5080.0=23.40N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于433.3/150与10mm,满足要求!

(二) 梁底支撑纵向钢管计算

纵向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取横向支撑钢管传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.294kN.m

最大变形 vmax=0.156mm

最大支座力 Qmax=7.373kN

抗弯计算强度 f=0.294×106/5080.0=57.78N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于450.0/150与10mm,满足要求!

四、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算:

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，R=7.37kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

R≤8.0 kN时，可采用单扣件； 8.0kN<R 12.0 kN时，应采用双扣件；R>12.0kN时，应采用可调托座。

五、立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值，它包括：横杆的最大支座反力 N1=7.37kN (已经包括组合系数1.4), 脚手架钢管的自重 N2 = 1.20×0.129×4.600=0.713kN

N = 7.373+0.713=8.086kN

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.58

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.89

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 5.08

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架，由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh                    (1)

l0 = (h+2a)                 (2)

k1 —— 计算长度附加系数，按照表1取值为1.167；

u —— 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.700

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度为0.30m；

公式(1)的计算结果：l0=1.167×1.700×1.50=2.976m    =2976/15.8=188.345    =0.203

=8086/(0.203×489)=81.411N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

公式(2)的计算结果：l0=1.500+2×0.300=2.100m    =2100/15.8=132.911    =0.386

=8086/(0.386×489)=42.789N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由公式(3)计算

l0 = k1k2(h+2a)              (3)

k2 —— 计算长度附加系数，按照表2取值为1.007；

公式(3)的计算结果：l0=1.167×1.007×(1.500+2×0.300)=2.468m    =2468/15.8=156.193    =0.287

=8086/(0.287×489)=57.548N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

600×1000梁模板扣件钢管高支撑架计算书

模板支架搭设高度为4.88米，

基本尺寸为：梁截面 B×D=600mm×1000mm，梁支撑立杆的纵距(跨度方向) l=0.50米，立杆的步距 h=1.50米，

梁底增加1道承重立杆。

图1  梁模板支撑架立面简图

计算中考虑梁两侧部分楼板混凝土荷载以集中力方式向下传递。

集中力大小为 F = 1.20×25.000×0.120×0.500×0.250=0.450kN。

采用的钢管类型为48×3.5。

一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。

作用荷载包括梁与模板自重荷载，施工活荷载等。

1.荷载的计算：

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m)：

q1 = 25.000×1.000×0.250=6.250kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q2 = 0.500×0.250×(2×1.000+0.600)/0.600=0.542kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN)：

经计算得到，活荷载标准值 P1 = (1.000+2.000)×0.600×0.250=0.450kN

均布荷载 q = 1.20×6.250+1.20×0.542=8.150kN/m

集中荷载 P = 1.4×0.450=0.630kN

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 25.00×1.80×1.80/6 = 13.50cm3；

I = 25.00×1.80×1.80×1.80/12 = 12.15cm4；

计算简图

弯矩图(kN.m)

剪力图(kN)

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为

N1=0.917kN

N2=3.686kN

N3=0.917kN

最大弯矩 M = 0.091kN.m

最大变形 V = 0.5mm

(1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.091×1000×1000/13500=6.741N/mm2

面板的抗弯强度设计值 [f]，取15.00N/mm2；

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度计算值 T=3×1528.0/(2×250.000×18.000)=0.509N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

(3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 0.477mm

面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!

二、梁底支撑木方的计算

（一）梁底木方计算

按照三跨连续梁计算，最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载 q = 3.686/0.250=14.745kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×14.75×0.25×0.25=0.092kN.m

最大剪力 Q=0.6×0.250×14.745=2.212kN

最大支座力 N=1.1×0.250×14.745=4.055kN

木方的截面力学参数为

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×9.00×9.00/6 = 67.50cm3；

I = 5.00×9.00×9.00×9.00/12 = 303.75cm4；

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.092×106/67500.0=1.37N/mm2

木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算]

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×2212/(2×50×90)=0.737N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

最大变形 v =0.677×12.288×250.04/(100×9500.00×3037500.0)=0.011mm

木方的最大挠度小于250.0/250,满足要求!

三、梁底支撑钢管计算

(一) 梁底支撑横向钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取木方支撑传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.149kN.m

最大变形 vmax=0.110mm

最大支座力 Qmax=5.468kN

抗弯计算强度 f=0.149×106/5080.0=29.35N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于600.0/150与10mm,满足要求!

(二) 梁底支撑纵向钢管计算

纵向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取横向支撑钢管传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.478kN.m

最大变形 vmax=0.315mm

最大支座力 Qmax=11.755kN

抗弯计算强度 f=0.478×106/5080.0=94.18N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于500.0/150与10mm,满足要求!

四、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算:

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，R=11.76kN

单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求,可以考虑采用双扣件!

R≤8.0 kN时，可采用单扣件； 8.0kN<R 12.0 kN时，应采用双扣件；R>12.0kN时，应采用可调托座。

五、立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值，它包括：

横杆的最大支座反力 N1=11.76kN (已经包括组合系数1.4)

脚手架钢管的自重 N2 = 1.20×0.129×4.880=0.756kN

N = 11.755+0.756=12.511kN

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.58

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.89

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 5.08

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架，由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh                   (1)

l0 = (h+2a)                 (2)

k1 —— 计算长度附加系数，按照表1取值为1.167；

u —— 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.700

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度为0.30m；

公式(1)的计算结果：l0=1.167×1.700×1.50=2.976m    =2976/15.8=188.345    =0.203

=12511/(0.203×489)=125.968N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

公式(2)的计算结果：l0=1.500+2×0.300=2.100m    =2100/15.8=132.911    =0.386

=12511/(0.386×489)=66.207N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由公式(3)计算

l0 = k1k2(h+2a)              (3)

k2 —— 计算长度附加系数，按照表2取值为1.007；

公式(3)的计算结果：l0=1.167×1.007×(1.500+2×0.300)=2.468m    =2468/15.8=156.193    =0.287

=12511/(0.287×489)=89.044N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

附件二　　高支模梁模板计算书

说明：本计算书部分内容采用PKPM施工现场设施安全计算软件计算。选取框架梁、框支梁（800×1100，700×1500，600×1700，400×1900,600×1000）具有代表性的梁分别进行计算。

梁底模面板厚度h=18mm，弹性模量E=6000N/mm2，抗弯强度[f]=15N/mm2。

梁侧模面板厚度h=18mm，弹性模量E=6000N/mm2，抗弯强度[f]=15N/mm2。

800×1100梁木模板计算

一、梁模板基本参数

梁截面宽度 B=800mm，

梁截面高度 H=1100mm，

H方向对拉螺栓2道，对拉螺栓直径12mm，

对拉螺栓在垂直于梁截面方向距离(即计算跨度)350mm。

梁模板使用的木方截面50×90mm，

梁模板截面侧面木方距离400mm。

梁底模面板厚度h=18mm，弹性模量E=6000N/mm2，抗弯强度[f]=15N/mm2。

梁侧模面板厚度h=18mm，弹性模量E=6000N/mm2，抗弯强度[f]=15N/mm2。

二、梁模板荷载标准值计算

模板自重 = 0.340kN/m2；

钢筋自重 = 1.500kN/m3；

混凝土自重 = 24.000kN/m3；

施工荷载标准值 = 2.500kN/m2。

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 c—— 混凝土的重力密度，取24.000kN/m3；

t —— 新浇混凝土的初凝时间，为0时(表示无资料)取200/(T+15)，取7.000h；

T —— 混凝土的入模温度，取20.000℃；

V —— 混凝土的浇筑速度，取2.500m/h；

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度，取1.100m；

1—— 外加剂影响修正系数，取1.000；

2—— 混凝土坍落度影响修正系数，取0.850。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=26.400kN/m2

实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=26.400kN/m2

倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.000kN/m2。

三、梁底模板木楞计算

梁底木方的计算在脚手架梁底支撑计算中已经包含！

四、梁模板侧模计算

梁侧模板按照三跨连续梁计算，计算简图如下

图 梁侧模板计算简图

1.抗弯强度计算

抗弯强度计算公式要求：        f = M/W < [f]

其中 f —— 梁侧模板的抗弯强度计算值(N/mm2)；

M —— 计算的最大弯矩 (kN.m)；

q —— 作用在梁侧模板的均布荷载(N/mm)；

q=(1.2×26.40+1.4×4.00)×1.10=41.008N/mm

最大弯矩计算公式如下:

M=-0.10×41.008×0.4002=-0.656kN.m

f=0.656×106/59400.0=11.046N/mm2

梁侧模面板抗弯计算强度小于15.00N/mm2,满足要求!

2.抗剪计算

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.6×0.400×41.008=9.842kN

截面抗剪强度计算值 T=3×9842/(2×1100×18)=0.746N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

面板的抗剪强度计算满足要求!

3.挠度计算

最大挠度计算公式如下:

其中 q = 26.40×1.10=29.04N/mm

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

v = 0.677×29.040×400.04/(100×6000.00×534600.0)=1.569mm

梁侧模板的挠度计算值: v = 1.569mm小于 [v] = 400/250,满足要求!

五、穿梁螺栓计算

计算公式:

N < [N] = fA

其中 N —— 穿梁螺栓所受的拉力；

A —— 穿梁螺栓有效面积 (mm2)；

f —— 穿梁螺栓的抗拉强度设计值，取170N/mm2；

穿梁螺栓承受最大拉力 N，

N = (1.2×26.40+1.4×4.00)×1.10×0.35/2=7.18kN

穿梁螺栓直径为12mm；

穿梁螺栓有效直径为9.9mm；

穿梁螺栓有效面积为 A=76.000mm2；

穿梁螺栓最大容许拉力值为 [N]=12.920kN；

穿梁螺栓承受拉力最大值为 N=7.176kN；

穿梁螺栓的布置距离为侧龙骨的计算间距350mm。

每个截面布置2 道穿梁螺栓。

穿梁螺栓强度满足要求!

六、梁支撑脚手架的计算

支撑条件采用钢管脚手架形式,参见楼板模板支架计算内容。

700×1500梁木模板计算

一、梁模板基本参数

梁截面宽度 B=700mm，

梁截面高度 H=1500mm，

H方向对拉螺栓2道，对拉螺栓直径12mm，

对拉螺栓在垂直于梁截面方向距离(即计算跨度)400mm。

梁模板使用的木方截面50×90mm，

梁模板截面侧面木方距离300mm。

梁底模面板厚度h=18mm，弹性模量E=6000N/mm2，抗弯强度[f]=15N/mm2。

梁侧模面板厚度h=18mm，弹性模量E=6000N/mm2，抗弯强度[f]=15N/mm2。

二、梁模板荷载标准值计算

模板自重 = 0.340kN/m2；

钢筋自重 = 1.500kN/m3；

混凝土自重 = 24.000kN/m3；

施工荷载标准值 = 2.500kN/m2。

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 c—— 混凝土的重力密度，取24.000kN/m3；

t —— 新浇混凝土的初凝时间，为0时(表示无资料)取200/(T+15)，取7.000h；

T —— 混凝土的入模温度，取20.000℃；

V —— 混凝土的浇筑速度，取2.500m/h；

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度，取1.200m；

1—— 外加剂影响修正系数，取1.000；

2—— 混凝土坍落度影响修正系数，取0.850。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.800kN/m2

实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.800kN/m2

倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.000kN/m2。

三、梁底模板木楞计算

梁底木方的计算在脚手架梁底支撑计算中已经包含！

四、梁模板侧模计算

梁侧模板按照三跨连续梁计算，计算简图如下

图 梁侧模板计算简图

1.抗弯强度计算

抗弯强度计算公式要求：        f = M/W < [f]

其中 f —— 梁侧模板的抗弯强度计算值(N/mm2)；

M —— 计算的最大弯矩 (kN.m)；

q —— 作用在梁侧模板的均布荷载(N/mm)；

q=(1.2×28.80+1.4×4.00)×1.50=60.240N/mm

最大弯矩计算公式如下:

M=-0.10×60.240×0.3002=-0.542kN.m

f=0.542×106/81000.0=6.693N/mm2

梁侧模面板抗弯计算强度小于15.00N/mm2,满足要求!

2.抗剪计算

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.6×0.300×60.240=10.843kN

截面抗剪强度计算值 T=3×10843/(2×1500×18)=0.602N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

面板的抗剪强度计算满足要求!

3.挠度计算

最大挠度计算公式如下:

其中 q = 28.80×1.50=43.20N/mm

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

v = 0.677×43.200×300.04/(100×6000.00×729000.1)=0.542mm

梁侧模板的挠度计算值: v = 0.542mm小于 [v] = 300/250,满足要求!

五、穿梁螺栓计算

计算公式:

N < [N] = fA

其中 N —— 穿梁螺栓所受的拉力；

A —— 穿梁螺栓有效面积 (mm2)；

f —— 穿梁螺栓的抗拉强度设计值，取170N/mm2；

穿梁螺栓承受最大拉力 N = (1.2×28.80+1.4×4.00)×1.50×0.40/2

=12.05kN

穿梁螺栓直径为12mm；

穿梁螺栓有效直径为9.9mm；

穿梁螺栓有效面积为 A=76.000mm2；

穿梁螺栓最大容许拉力值为 [N]=12.920kN；

穿梁螺栓承受拉力最大值为 N=12.048kN；

穿梁螺栓的布置距离为侧龙骨的计算间距400mm。

每个截面布置2 道穿梁螺栓。

穿梁螺栓强度满足要求!

六、梁支撑脚手架的计算

支撑条件采用钢管脚手架形式,参见楼板模板支架计算内容。

600×1700梁木模板计算

一、梁模板基本参数

梁截面宽度 B=600mm，

梁截面高度 H=1700mm，

H方向对拉螺栓3道，对拉螺栓直径12mm，

对拉螺栓在垂直于梁截面方向距离(即计算跨度)500mm。

梁模板使用的木方截面50×90mm，

梁模板截面侧面木方距离350mm。

梁底模面板厚度h=18mm，弹性模量E=6000N/mm2，抗弯强度[f]=15N/mm2。

梁侧模面板厚度h=18mm，弹性模量E=6000N/mm2，抗弯强度[f]=15N/mm2。

二、梁模板荷载标准值计算

模板自重 = 0.340kN/m2；

钢筋自重 = 1.500kN/m3；

混凝土自重 = 24.000kN/m3；

施工荷载标准值 = 2.500kN/m2。

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 c—— 混凝土的重力密度，取24.000kN/m3；

t —— 新浇混凝土的初凝时间，为0时(表示无资料)取200/(T+15)，取7.000h；

T —— 混凝土的入模温度，取20.000℃；

V —— 混凝土的浇筑速度，取2.500m/h；

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度，取1.200m；

1—— 外加剂影响修正系数，取1.000；

2—— 混凝土坍落度影响修正系数，取0.850。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.800kN/m2

实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.800kN/m2

倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.000kN/m2。

三、梁底模板木楞计算

梁底木方的计算在脚手架梁底支撑计算中已经包含！

四、梁模板侧模计算

梁侧模板按照三跨连续梁计算，计算简图如下

图 梁侧模板计算简图

1.抗弯强度计算

抗弯强度计算公式要求：        f = M/W < [f]

其中 f —— 梁侧模板的抗弯强度计算值(N/mm2)；

M —— 计算的最大弯矩 (kN.m)；

q —— 作用在梁侧模板的均布荷载(N/mm)；

q=(1.2×28.80+1.4×4.00)×1.70=68.272N/mm

最大弯矩计算公式如下:

M=-0.10×68.272×0.3502=-0.836kN.m

f=0.836×106/91800.0=9.110N/mm2

梁侧模面板抗弯计算强度小于15.00N/mm2,满足要求!

2.抗剪计算

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.6×0.350×68.272=14.337kN

截面抗剪强度计算值 T=3×14337/(2×1700×18)=0.703N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

面板的抗剪强度计算满足要求!

3.挠度计算

最大挠度计算公式如下:

其中 q = 28.80×1.70=48.96N/mm

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

v = 0.677×48.960×350.04/(100×6000.00×826200.1)=1.003mm

梁侧模板的挠度计算值: v = 1.003mm小于 [v] = 350/250,满足要求!

五、穿梁螺栓计算

计算公式:

N < [N] = fA

其中 N —— 穿梁螺栓所受的拉力；

A —— 穿梁螺栓有效面积 (mm2)；

f —— 穿梁螺栓的抗拉强度设计值，取170N/mm2；

穿梁螺栓承受最大拉力 N = (1.2×28.80+1.4×4.00)×1.70×0.50/3

=11.38kN

穿梁螺栓直径为12mm；

穿梁螺栓有效直径为9.9mm；

穿梁螺栓有效面积为 A=76.000mm2；

穿梁螺栓最大容许拉力值为 [N]=12.920kN；

穿梁螺栓承受拉力最大值为 N=11.379kN；

穿梁螺栓的布置距离为侧龙骨的计算间距500mm。

每个截面布置3 道穿梁螺栓。

穿梁螺栓强度满足要求!

六、梁支撑脚手架的计算

支撑条件采用钢管脚手架形式,参见楼板模板支架计算内容。

400×1900梁木模板计算书

一、梁模板基本参数

梁截面宽度 B=400mm，

梁截面高度 H=1900mm，

H方向对拉螺栓3道，对拉螺栓直径12mm，

对拉螺栓在垂直于梁截面方向距离(即计算跨度)400mm。

梁模板使用的木方截面50×90mm，

梁模板截面侧面木方距离350mm。

梁底模面板厚度h=18mm，弹性模量E=6000N/mm2，抗弯强度[f]=15N/mm2。

梁侧模面板厚度h=18mm，弹性模量E=6000N/mm2，抗弯强度[f]=15N/mm2。

二、梁模板荷载标准值计算

模板自重 = 0.340kN/m2；

钢筋自重 = 1.500kN/m3；

混凝土自重 = 24.000kN/m3；

施工荷载标准值 = 2.500kN/m2。

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 c—— 混凝土的重力密度，取24.000kN/m3；

t —— 新浇混凝土的初凝时间，为0时(表示无资料)取200/(T+15)，取5.714h；

T —— 混凝土的入模温度，取20.000℃；

V —— 混凝土的浇筑速度，取2.500m/h；

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度，取1.200m；

1—— 外加剂影响修正系数，取1.000；

2—— 混凝土坍落度影响修正系数，取0.850。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.800kN/m2

实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.800kN/m2

倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 6.000kN/m2。

三、梁底模板木楞计算

梁底木方的计算在脚手架梁底支撑计算中已经包含！

四、梁模板侧模计算

梁侧模板按照三跨连续梁计算，计算简图如下

图 梁侧模板计算简图

1.抗弯强度计算

抗弯强度计算公式要求：        f = M/W < [f]

其中 f —— 梁侧模板的抗弯强度计算值(N/mm2)；

M —— 计算的最大弯矩 (kN.m)；

q —— 作用在梁侧模板的均布荷载(N/mm)；

q=(1.2×28.80+1.4×6.00)×1.90=81.624N/mm

最大弯矩计算公式如下:

M=-0.10×81.624×0.3502=-1.000kN.m

f=1.000×106/102600.0=9.746N/mm2

梁侧模面板抗弯计算强度小于15.00N/mm2,满足要求!

2.抗剪计算

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.6×0.350×81.624=17.141kN

截面抗剪强度计算值 T=3×17141/(2×1900×18)=0.752N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

面板的抗剪强度计算满足要求!

3.挠度计算

最大挠度计算公式如下:

其中 q = 28.80×1.90=54.72N/mm

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

v = 0.677×54.720×350.04/(100×6000.00×923400.1)=1.003mm

梁侧模板的挠度计算值: v = 1.003mm小于 [v] = 350/250,满足要求!

五、穿梁螺栓计算

计算公式:

N < [N] = fA

其中 N —— 穿梁螺栓所受的拉力；

A —— 穿梁螺栓有效面积 (mm2)；

f —— 穿梁螺栓的抗拉强度设计值，取170N/mm2；

穿梁螺栓承受最大拉力 N = (1.2×28.80+1.4×6.00)×1.90×0.40/3=10.88kN

穿梁螺栓直径为12mm；

穿梁螺栓有效直径为9.9mm；

穿梁螺栓有效面积为 A=76.000mm2；

穿梁螺栓最大容许拉力值为 [N]=12.920kN；

穿梁螺栓承受拉力最大值为 N=10.883kN；

穿梁螺栓的布置距离为侧龙骨的计算间距400mm。

每个截面布置3 道穿梁螺栓。

穿梁螺栓强度满足要求!

六、梁支撑脚手架的计算

支撑条件采用钢管脚手架形式,参见楼板模板支架计算内容。

600×1000梁木模板计算书

一、梁模板基本参数

梁截面宽度 B=600mm，

梁截面高度 H=1000mm，

H方向对拉螺栓2道，对拉螺栓直径12mm，

对拉螺栓在垂直于梁截面方向距离(即计算跨度)600mm。

梁模板使用的木方截面50×90mm，

梁模板截面侧面木方距离300mm。

梁底模面板厚度h=18mm，弹性模量E=6000N/mm2，抗弯强度[f]=15N/mm2。

梁侧模面板厚度h=18mm，弹性模量E=6000N/mm2，抗弯强度[f]=15N/mm2。

二、梁模板荷载标准值计算

模板自重 = 0.340kN/m2；

钢筋自重 = 1.500kN/m3；

混凝土自重 = 24.000kN/m3；

施工荷载标准值 = 2.500kN/m2。

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值；挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中  c—— 混凝土的重力密度，取24.000kN/m3；

t —— 新浇混凝土的初凝时间，为0时(表示无资料)取200/(T+15)，取5.714h；

T —— 混凝土的入模温度，取20.000℃；

V —— 混凝土的浇筑速度，取2.500m/h；

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度，取1.200m；

1—— 外加剂影响修正系数，取1.000；

2—— 混凝土坍落度影响修正系数，取0.850。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.800kN/m2

实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.800kN/m2

倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.000kN/m2。

三、梁底模板木楞计算

梁底木方的计算在脚手架梁底支撑计算中已经包含！

四、梁模板侧模计算

梁侧模板按照三跨连续梁计算，计算简图如下

图 梁侧模板计算简图

1.抗弯强度计算

抗弯强度计算公式要求：        f = M/W < [f]

其中 f —— 梁侧模板的抗弯强度计算值(N/mm2)；

M —— 计算的最大弯矩 (kN.m)；

q —— 作用在梁侧模板的均布荷载(N/mm)；

q=(1.2×28.80+1.4×4.00)×1.00=40.160N/mm

最大弯矩计算公式如下:

M=-0.10×40.160×0.3002=-0.361kN.m

f=0.361×106/54000.0=6.693N/mm2

梁侧模面板抗弯计算强度小于15.00N/mm2,满足要求!

2.抗剪计算

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.6×0.300×40.160=7.229kN

截面抗剪强度计算值 T=3×7229/(2×1000×18)=0.602N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

面板的抗剪强度计算满足要求!

3.挠度计算

最大挠度计算公式如下:

其中 q = 28.80×1.00=28.80N/mm

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

v = 0.677×28.800×300.04/(100×6000.00×486000.0)=0.542mm

梁侧模板的挠度计算值: v = 0.542mm小于 [v] = 300/250,满足要求!

五、穿梁螺栓计算

计算公式:

N < [N] = fA

其中 N —— 穿梁螺栓所受的拉力；

A —— 穿梁螺栓有效面积 (mm2)；

f —— 穿梁螺栓的抗拉强度设计值，取170N/mm2；

穿梁螺栓承受最大拉力 N = (1.2×28.80+1.4×4.00)×1.00×0.60/2

=12.05kN

穿梁螺栓直径为12mm；

穿梁螺栓有效直径为9.9mm；

穿梁螺栓有效面积为 A=76.000mm2；

穿梁螺栓最大容许拉力值为 [N]=12.920kN；

穿梁螺栓承受拉力最大值为 N=12.048kN；

穿梁螺栓的布置距离为侧龙骨的计算间距600mm。

每个截面布置2 道穿梁螺栓。

穿梁螺栓强度满足要求!

六、梁支撑脚手架的计算

支撑条件采用钢管脚手架形式,参见楼板模板支架计算内容。

附件三　　高支模扣件钢管楼板模板支架计算书

本计算书部分内容采用PKPM施工现场设施安全计算软件计算。选取180mm厚层高6.55楼板，200厚层高4800的楼板，120厚层高5000的楼板分别进行计算。

计算依据1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）。

计算依据2《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》(杜荣军)。

扣件钢管180厚楼板模板支架计算

模板支架搭设高度为6.4米，

搭设尺寸为：立杆的纵距 b=0.80米，立杆的横距 l=1.00米，立杆的步距h=1.50米。

图1  楼板支撑架立面简图

图2  楼板支撑架荷载计算单元

采用的钢管类型为48×3.5。

一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000×0.180×0.800+0.350×0.800=3.880kN/m

活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×0.800=2.400kN/m

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 80.00×1.80×1.80/6 = 43.20cm3；

I = 80.00×1.80×1.80×1.80/12 = 38.88cm4；

(1)抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2)；

M —— 面板的最大弯距(N.mm)；

W —— 面板的净截面抵抗矩；

[f] —— 面板的抗弯强度设计值，取15.00N/mm2；

M = 0.100ql2

其中 q —— 荷载设计值(kN/m)；

经计算得到 M = 0.100×(1.2×3.880+1.4×2.400)×0.300×0.300

=0.072kN.m

经计算得到面板抗弯强度计算值

f = 0.072×1000×1000/43200=1.670N/mm2

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.600×(1.2×3.880+1.4×2.400)×0.300=1.443kN

截面抗剪强度计算值 T=3×1443.0/(2×800.000×18.000)=0.150N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

(3)挠度计算

v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250

面板最大挠度计算值 v = 0.677×3.880×3004/(100×6000×388800)

=0.091mm

面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!

二、模板支撑木方的计算

木方按照均布荷载下连续梁计算。

1.荷载的计算

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m)：

q11 = 25.000×0.180×0.300=1.350kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q12 = 0.350×0.300=0.105kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m)：

经计算得到，活荷载标准值 q2 = (1.000+2.000)×0.300=0.900kN/m

静荷载 q1 = 1.20×1.350+1.20×0.105=1.746kN/m

活荷载 q2 = 1.4×0.900=1.260kN/m

2.木方的计算

按照三跨连续梁计算，最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载 q = 2.405/0.800=3.006kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×3.01×0.80×0.80=0.192kN.m

最大剪力 Q=0.6×0.800×3.006=1.443kN

最大支座力 N=1.1×0.800×3.006=2.645kN

木方的截面力学参数为

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×9.00×9.00/6 = 67.50cm3；

I = 5.00×9.00×9.00×9.00/12 = 303.75cm4；

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.192×106/67500.0=2.85N/mm2

木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算]

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1443/(2×50×90)=0.481N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.60N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

最大变形 v =0.677×1.455×800.04/(100×9500.00×3037500.0)

=0.140mm

木方的最大挠度小于800.0/250,满足要求!

三、板底支撑钢管计算、横向支撑钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取木方支撑传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.890kN.m

最大变形 vmax=2.273mm

最大支座力 Qmax=9.620kN

抗弯计算强度 f=0.890×106/5080.0=175.28N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于1000.0/150与10mm,满足要求!

四、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算:

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，R=9.62kN

单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求,可以考虑采用双扣件!

R≤8.0 kN时，可采用单扣件； 8.0kN<R 12.0 kN时，应采用双扣件；R>12.0kN时，应采用可调托座。

五、模板支架荷载标准值(立杆轴力)

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容：

(1)脚手架的自重(kN)：

NG1 = 0.129×6.370=0.822kN

(2)模板的自重(kN)：

NG2 = 0.350×0.800×1.000=0.280kN

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN)：

NG3 = 25.000×0.180×0.800×1.000=3.600kN

经计算得到，静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 4.702kN。

2.活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。

经计算得到，活荷载标准值 NQ = (1.000+2.000)×0.800×1.000=2.400kN

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.20NG + 1.4NQ

六、立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值，N = 9.00kN

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.58

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.89

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 5.08

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》，由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh                    (1)

l0 = (h+2a)                 (2)

k1 —— 计算长度附加系数，按照表1取值为1.155；

u —— 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.700

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度为0.10m；

公式(1)的计算结果：l0=1.155×1.700×1.50=2.945m    =2945/15.8=186.408    =0.207

=9003/(0.207×489)=88.798N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

公式(2)的计算结果：l0=1.500+2×0.100=1.700m    =1700/15.8=107.595    =0.537

=9003/(0.537×489)=34.256N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由公式(3)计算

l0 = k1k2(h+2a)              (3)

k2 —— 计算长度附加系数，按照表2取值为1.014；

公式(3)的计算结果：l0=1.155×1.014×(1.500+2×0.100)=1.991m    =1991/15.8=126.012    =0.418

=9003/(0.418×489)=44.045N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

七、楼板强度的计算

验算楼板强度时按照单向板考虑,楼板的跨度取2.6m，楼板承受的荷载按照线均布考虑。

宽度范围内配筋2级钢筋，配筋面积As=880.0mm2，fy=300.0N/mm2。

板的截面尺寸为 b×h=1000mm×110mm，截面有效高度 h0=90mm。

由于此处验算的是八层大会议室底板，需承受的是顶板荷载，即裙楼屋面荷载。由于顶板复杂，按照10天后浇筑顶板，其他8层一下标准层5天一层，所以需要验算10天、15天、20天...的承载能力是否满足荷载要求，其计算简图如下：

2.计算楼板混凝土10天的强度是否满足承载力要求

楼板计算长边7.05m，短边7.05×0.38=2.68m，

楼板计算范围内摆放9×3排脚手架，将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。

第2层楼板所需承受的荷载为

q=1×1.20×(0.35+25.00×0.18)+

1×1.20×(0.82×9×3/7.05/2.68)+

1.4×(2.00+1.00)=11.43kN/m2

计算单元板带所承受均布荷载q=1.00×11.43=11.43kN/m

板带所需承担的最大弯矩按照两边固接单向板计算

Mmax=ql2/12=11.43×2.682/12=6.84kN.m

验算楼板混凝土强度的平均气温为35.00℃，查温度、龄期对混凝土强度影响曲线，得到10天后混凝土强度达到69.10%，C40.0混凝土强度近似等效为C27.6。

混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=13.17N/mm2

则可以得到矩形截面相对受压区高度：

= Asfy/bh0fcm = 880.00×300.00/(1000.00×90.00×13.17)=0.22

查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为

s=0.203

此层楼板所能承受的最大弯矩为：

M1=sbh02fcm = 0.203×1000.000×90.0002×13.2×10-6=21.7kN.m

结论：由于Mi = 21.65=21.65  > Mmax=6.84

所以第10天以后的各层楼板强度和足以承受以上楼层传递下来的荷载。

第2层以下的模板支撑可以拆除。

扣件钢管200厚楼板模板支架计算

模板支架搭设高度为4.6米，

搭设尺寸为：立杆的纵距 b=0.80米，立杆的横距 l=1.00米，立杆的步距 h=1.50米。

图1  楼板支撑架立面简图

图2  楼板支撑架荷载计算单元

采用的钢管类型为48×3.5。

一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000×0.200×0.800+0.350×0.800=4.280kN/m

活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×0.800=2.400kN/m

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 80.00×1.80×1.80/6 = 43.20cm3；

I = 80.00×1.80×1.80×1.80/12 = 38.88cm4；

(1)抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2)；

M —— 面板的最大弯距(N.mm)；

W —— 面板的净截面抵抗矩；

[f] —— 面板的抗弯强度设计值，取15.00N/mm2；

M = 0.100ql2

其中 q —— 荷载设计值(kN/m)；

经计算得到 M = 0.100×(1.2×4.280+1.4×2.400)×0.300×0.300

=0.076kN.m

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.076×1000×1000/43200

=1.770N/mm2

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.600×(1.2×4.280+1.4×2.400)×0.300=1.529kN

截面抗剪强度计算值 T=3×1529.0/(2×800.000×18.000)=0.159N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

(3)挠度计算

v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250

面板最大挠度计算值 v = 0.677×4.280×3004/(100×6000×388800)

=0.101mm

面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!

二、模板支撑木方的计算

木方按照均布荷载下连续梁计算。

1.荷载的计算

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m)：

q11 = 25.000×0.200×0.300=1.500kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q12 = 0.350×0.300=0.105kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m)：

经计算得到，活荷载标准值 q2 = (1.000+2.000)×0.300=0.900kN/m

静荷载 q1 = 1.20×1.500+1.20×0.105=1.926kN/m

活荷载 q2 = 1.4×0.900=1.260kN/m

2.木方的计算

按照三跨连续梁计算，最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载 q = 2.549/0.800=3.186kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×3.19×0.80×0.80=0.204kN.m

最大剪力 Q=0.6×0.800×3.186=1.529kN

最大支座力 N=1.1×0.800×3.186=2.804kN

木方的截面力学参数为

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×9.00×9.00/6 = 67.50cm3；

I = 5.00×9.00×9.00×9.00/12 = 303.75cm4；

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.204×106/67500.0=3.02N/mm2

木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算]

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1529/(2×50×90)=0.510N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.60N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

最大变形 v =0.677×1.605×800.04/(100×9500.00×3037500.0)=0.154mm

木方的最大挠度小于800.0/250,满足要求!

三、板底支撑钢管计算

横向支撑钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取木方支撑传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.944kN.m

最大变形 vmax=2.409mm

最大支座力 Qmax=10.196kN

抗弯计算强度 f=0.944×106/5080.0=185.77N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于1000.0/150与10mm,满足要求!

四、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算:

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，R=10.20kN

单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求,固采用双扣件!

R≤8.0 kN时，可采用单扣件； 8.0kN<R 12.0 kN时，应采用双扣件；R>12.0kN时，应采用可调托座。

五、模板支架荷载标准值(立杆轴力)

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容：

(1)脚手架的自重(kN)：

NG1 = 0.129×4.600=0.594kN

(2)模板的自重(kN)：

NG2 = 0.350×0.800×1.000=0.280kN

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN)：

NG3 = 25.000×0.200×0.800×1.000=4.000kN

经计算得到，静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 4.874kN。

2.活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。

经计算得到，活荷载标准值 NQ = (1.000+2.000)×0.800×1.000=2.400kN

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.20NG + 1.4NQ

六、立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值，N = 9.21kN

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.58

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.89

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 5.08

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》，由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh                    (1)

l0 = (h+2a)                 (2)

k1 —— 计算长度附加系数，按照表1取值为1.155；

u —— 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.700

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度为0.10m；

公式(1)的计算结果：l0=1.155×1.700×1.50=2.945m    =2945/15.8=186.408    =0.207

=9209/(0.207×489)=90.827N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

公式(2)的计算结果：l0=1.500+2×0.100=1.700m     =1700/15.8=107.595    =0.537

=9209/(0.537×489)=35.039N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由公式(3)计算

l0 = k1k2(h+2a)              (3)

k2 —— 计算长度附加系数，按照表2取值为1.007；

公式(3)的计算结果：l0=1.155×1.007×(1.500+2×0.100)=1.977m    =1977/15.8=125.142    =0.424

=9209/(0.424×489)=44.449N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

七、楼板强度的计算

1.计算楼板强度说明

验算楼板强度时按照最不利考虑,楼板的跨度取4.35m，楼板承受的荷载按照线均布考虑。

宽度范围内配筋2级钢筋，配筋面积As=960.0mm2，fy=300.0N/mm2。

板的截面尺寸为 b×h=1000mm×120mm，截面有效高度 h0=100mm。

按照楼板每5天浇筑一层，所以需要验算5天、10天、15天...的

承载能力是否满足荷载要求，其计算简图如下：

2.计算楼板混凝土5天的强度是否满足承载力要求

楼板计算长边4.35m，短边4.35×0.35=1.52m，

楼板计算范围内摆放6×2排脚手架，将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。

第2层楼板所需承受的荷载为

q=1×1.20×(0.35+25.00×0.20)+

1×1.20×(0.59×6×2/4.35/1.52)+

1.4×(2.00+1.00)=11.91kN/m2

计算单元板带所承受均布荷载q=1.00×11.91=11.91kN/m

板带所需承担的最大弯矩按照两边固接单向板计算

Mmax=ql2/12=11.91×4.352/12=18.78kN.m

验算楼板混凝土强度的平均气温为30.00℃，查温度、龄期对混凝土强度影响曲线，得到5天后混凝土强度达到48.30%，C40.0混凝土强度近似等效为C19.3。

混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=9.27N/mm2

则可以得到矩形截面相对受压区高度：

= Asfy/bh0fcm = 960.00×300.00/(1000.00×100.00×9.27)=0.31

查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为

s=0.262

此层楼板所能承受的最大弯矩为：

M1=sbh02fcm = 0.262×1000.000×100.0002×9.3×10-6=24.3kN.m

结论：由于Mi = 24.30=24.30 > Mmax=18.78

所以第5天以后的各层楼板强度和足以承受以上楼层传递下来的荷载。

第2层以下的模板支撑可以拆除。

扣件钢管120楼板模板支架计算书

模板支架搭设高度为4.9米，

搭设尺寸为：立杆的纵距 b=1.00米，立杆的横距 l=1.00米，立杆的步距 h=1.50米。

图1  楼板支撑架立面简图

图2  楼板支撑架荷载计算单元

采用的钢管类型为48×3.5。

一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000×0.120×1.000+0.350×1.000=3.350kN/m

活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×1.000=3.000kN/m

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 100.00×1.80×1.80/6 = 54.00cm3；

I = 100.00×1.80×1.80×1.80/12 = 48.60cm4；

(1)抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2)；

M —— 面板的最大弯距(N.mm)；

W —— 面板的净截面抵抗矩；

[f] —— 面板的抗弯强度设计值，取15.00N/mm2；

M = 0.100ql2

其中 q —— 荷载设计值(kN/m)；

经计算得到 M = 0.100×(1.2×3.350+1.4×3.000)×0.300×0.300

=0.074kN.m

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.074×1000×1000/54000

=1.370N/mm2

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.600×(1.2×3.350+1.4×3.000)×0.300=1.480kN

截面抗剪强度计算值 T=3×1480.0/(2×1000.000×18.000)

=0.123N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T]，满足要求!

(3)挠度计算

v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250

面板最大挠度计算值 v = 0.677×3.350×3004/(100×6000×486000)=0.063mm

面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!

二、模板支撑木方的计算

木方按照均布荷载下连续梁计算。

1.荷载的计算

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m)：

q11 = 25.000×0.120×0.300=0.900kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m)：

q12 = 0.350×0.300=0.105kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m)：

经计算得到，活荷载标准值 q2 = (1.000+2.000)×0.300=0.900kN/m

静荷载 q1 = 1.20×0.900+1.20×0.105=1.206kN/m

活荷载 q2 = 1.4×0.900=1.260kN/m

2.木方的计算

按照三跨连续梁计算，最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

均布荷载 q = 2.466/1.000=2.466kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×2.47×1.00×1.00=0.247kN.m

最大剪力 Q=0.6×1.000×2.466=1.480kN

最大支座力 N=1.1×1.000×2.466=2.713kN

木方的截面力学参数为

本算例中，截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×9.00×9.00/6 = 67.50cm3；

I = 5.00×9.00×9.00×9.00/12 = 303.75cm4；

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.247×106/67500.0=3.65N/mm2

木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算]

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1480/(2×50×90)=0.493N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.60N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

最大变形 v =0.677×1.005×1000.04/(100×9500.00×3037500.0)=0.236mm

木方的最大挠度小于1000.0/250,满足要求!

三、板底支撑钢管计算

横向支撑钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取木方支撑传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管变形图(mm)

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.913kN.m

最大变形 vmax=2.331mm

最大支座力 Qmax=9.865kN

抗弯计算强度 f=0.913×106/5080.0=179.74N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于1000.0/150与10mm,满足要求!

四、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算:

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，R=9.87kN

单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求,可以考虑采用双扣件!

R≤8.0 kN时，可采用单扣件； 8.0kN<R 12.0 kN时，应采用双扣件；R>12.0kN时，应采用可调托座。

五、模板支架荷载标准值(立杆轴力)

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容：

(1)脚手架的自重(kN)：

NG1 = 0.129×4.880=0.630kN

(2)模板的自重(kN)：

NG2 = 0.350×1.000×1.000=0.350kN

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN)：

NG3 = 25.000×0.120×1.000×1.000=3.000kN

经计算得到，静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 3.980kN。

2.活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。

经计算得到，活荷载标准值 NQ = (1.000+2.000)×1.000×1.000=3.000kN

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.20NG + 1.4NQ

六、立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值，N = 8.98kN

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.58

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.89

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 5.08

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

如果完全参照《扣件式规范》，由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh                    (1)

l0 = (h+2a)                 (2)

k1 —— 计算长度附加系数，按照表1取值为1.155；

u —— 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.700

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度为0.10m；

公式(1)的计算结果：l0=1.155×1.700×1.50=2.945m    =2945/15.8=186.408    =0.207

=8976/(0.207×489)=88.533N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

公式(2)的计算结果：l0=1.500+2×0.100=1.700m    =1700/15.8=107.595    =0.537

=8976/(0.537×489)=34.154N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由公式(3)计算

l0 = k1k2(h+2a)              (3)

k2 —— 计算长度附加系数，按照表2取值为1.007；

公式(3)的计算结果：l0=1.155×1.007×(1.500+2×0.100)=1.977m    =1977/15.8=125.142    =0.424

=8976/(0.424×489)=43.326N/mm2，立杆的稳定性计算  < [f],

满足要求!

七、楼板强度的计算

1.计算楼板强度说明

验算楼板强度时按照最不利考虑,楼板的跨度取7.60m，楼板承受的荷载按照线均布考虑。

宽度范围内配筋2级钢筋，配筋面积As=1600.0mm2，fy=300.0N/mm2。

板的截面尺寸为 b×h=1000mm×200mm，截面有效高度 h0=180mm。

按照楼板每5天浇筑一层，所以需要验算5天、10天、15天...的

承载能力是否满足荷载要求，其计算简图如下：

2.计算楼板混凝土5天的强度是否满足承载力要求

楼板计算长边7.60m，短边7.60×0.35=2.66m，

楼板计算范围内摆放8×3排脚手架，将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。

第2层楼板所需承受的荷载为

q=1×1.20×(0.35+25.00×0.12)+

1×1.20×(0.63×8×3/7.60/2.66)+

1.4×(2.00+1.00)=9.12kN/m2

计算单元板带所承受均布荷载q=1.00×9.12=9.12kN/m

板带所需承担的最大弯矩按照两边固接单向板计算

Mmax=ql2/12=9.12×7.602/12=43.89kN.m

验算楼板混凝土强度的平均气温为30.00℃，查温度、龄期对混凝土强度影响曲线，得到5天后混凝土强度达到48.30%，C40.0混凝土强度近似等效为C19.3。

混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=9.27N/mm2

则可以得到矩形截面相对受压区高度：

= Asfy/bh0fcm = 1600.00×300.00/(1000.00×180.00×9.27)

=0.29

查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为

s=0.248

此层楼板所能承受的最大弯矩为：

M1=sbh02fcm = 0.248×1000.000×180.0002×9.3×10-6=74.5kN.m

结论：由于Mi = 74.51=74.51 > Mmax=43.89

所以第5天以后的各层楼板强度和足以承受以上楼层传递下来的荷载。

第2层以下的模板支撑可以拆除。

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：

- 工程竣工资料制作与管理软件

- 临时用电设计计算软件

- 施工安全验算软件

- 标书制作与管理软件

- 网络计划编制制作软件

- 施工平面图布置软件

- 电力工程资料软件

- 高支模架计算软件

- 建邦监理工程师

- 施工组织设计大全

钢结构工程设计cad图纸及效果图大全

别墅设计cad图纸及效果图大全

室内装饰模型及效果图大全

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com