XX市小区

2#库地下室人防水电安装工程

施

工

组

织

设

计

编制人：

审核人：

审批人:

日  期：

2010年5月

目   录

第一章 编制说明-----------------------------------4

1、编制目的及依据----------------------------------------4

2、编制原则及内容-----------------------------------------5

3、工程概况---------------------------------------------6

第二章 施工组织部署-------------------------7

1、人力的组织和安排---------------------------------------7

2、施工配合--------------------------------------------9

3、施工现场部署--------------------------------- 10

第三章 劳动力计划调配安排------------------ 10

1、劳动力组织与安排----------------------------- 11

2、劳动力需用量--------------------------------- 12

第四章 水电安装工程的技术措施-------------- 16

1、电气工程----------------------------------16

2、管道工程----------------------------------------18

第五章 质量保证措施------------------------20

1、施工准备----------------------------------20

2、材料质量-------------------------------------------20

第六章 安全保证措施------------------------27

第七章、工期保证措施-----------------------28

第八章、文明施工保证措施-------------------31

1、场容场貌--------------------------31

2、生活卫生----------------31

3、精神文明---------------------32

4、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施-----------------32

第九章、冬雨季施工保证措施-----------------33

1、雨期施工保证措施-----------------------------33

2、夏季施工保证措施-------------------------------33

3、冬季施工保证措施-------------------------------33

4、夜间及节假日施工保证措施-------------------34

第十章、施工总进度计划表

第十一章、施工总平面图、现场材料加工预置区

附：项 目 经 理 部 组 织 管 理 网 络 图

# 第一章  编制说明

## 第一节 编制目的及依据

## 一、编制目的

XX时代景程项目为XX市重点工程，我公司有幸承建地下室人防水电安装工程。本施工组织设计体现我司对本工程施工的总体构思和部署，施工过程中我们将遵照我司技术管理程序，在图纸会审之后，按照施工组织设计确定的原则，编制详细的单项施工方案设计，用以指导施工，确保本工程优质高速地建成。

### 二、编制依据

我公司编制此施工组织设计的依据主要有：

1、业主提供的招标文件。

2、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》。

3、JGJ46-1988《施工现场管理临时用电安全技术规范》。

4、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

5、GB50038-94《人民防空地下室设计规范》

6、GB50303-2002《建筑电气安装工程施工质量验收规范》

7、GB50231-1998《机械设备安装工程施工及验收规范》

8、GBJ134-90《人防工程施工及验收规范》

9、GB50208-200《地下防水工程施工质量验收规范》

10、该工程现场及周围环境的实际情况。

11、《建筑法》等国家现行建设管理法规和江苏省常州市建设工程有关规定等。

## 第二节 编制原则及内容

### 一、编制原则

1.严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准；

2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。

3．始终奉行诚信、规范、创新、高效的工作理念。

### 二、编制内容

XX市时代景程住宅小区地下车库人防工程招标文件中的给排水、 电安装的全部内容，包括：

（1）强电工程

（2）给排水工程

## 第三节 工程概况

### 一、工程概况

建设单位：XX市新时代房地产开发有限公司

施工单位：**建工集团有限公司

设计单位：**民用建筑设计院

监理单位：**建工监理有限公司

工程名称：XX市时代景程人防工程

结构类型：箱形结构

建筑面积：20483㎡

抗震设防烈度：7度

人防抗力等级：甲类核六级

防化等级：丙级

战时用途：物资库

工程防水等级：二级

平时用途：汽车库

工程地点：罗庄路西侧，罗湾路南侧，104国道北侧

地上部分为多层及高层住宅，地下室为汽车库及自行车库。2号地下车库位于8#,11#,14#,21#,22#住宅楼及这几栋住宅楼之间的绿地下。可停独立车位379辆 家庭车位62辆,为I类汽车库;总建筑面积20483平方米;战时功能为二等人员掩蔽所、战时区域电站及物资库，防护等级：甲类核6级;防化等级：丙级;人防防护区面积：16957平方米。该工程由南通建工总承包，南京市民用建筑设计研究院设计， 常州建工监理公司监督。该工程中给排水、电气安装工程，施工要求高。

### 二、总体目标

质   量：确保XX市优，争创省优工程。

安   全：确保XX安全标准化工地，争创省安全标准化工地。

工   期：本工程工期为      个日历天。

合同覆约：严格按合同约定要求施工。

# 第二章  施工组织部署

根据现场具体条件和地下室水电安装施工特点，我公司考虑进行如下部署和安排：

## 第一节 人力的组织和安排

1、项目管理机构

为保证项目的顺利进展，方便与业主进行沟通，提高办事效率，我方本着精干、实用、高效的原则设置项目的管理机构。

项目经理

项目负责

管工班组

电气班组

杂务班组

各个岗位的职责如下：

A、项目经理职责

- 代表我公司全面负责本工程的项目管理，保证项目按期、优质完工；

- 负责组建高效、精干的项目管理班子，挑选培训人员、指定各项管理制度

- 负责进行项目的总体工程进度安排、资金使用、材料的供应和施工人员的组织、管理；

- 负责项目部的合约和资金使用管理工作；

- 负责组织工程会议，编制工程进展报告提交监理和业主。

B、项目负责职责

- 在项目经理不在现场情况下，代行项目经理职责；

- 全面负责本工程的材料管理，合约和文件资料管理工作；

- 组织编制物资供应计划和管理制度，审查批准与工程有关的采购活动；

- 组织编制工程费用计划；

- 跟踪核算材料的使用情况；

- 负责组织工程档案收集、整理、和移交总包或业主工作；

- 负责项目上的行政管理工作。

- 负责安全管理资料的整理归档工作。

- 负责行使工地安全奖罚权。

2、具体施工人员

根据现场条件和施工工期要求，我们考虑对于具体工作考虑做如下安排：

管道班：负责设备安装和系统管道支架制作安装；

强电班：负责配套电气线路铺设，端接和箱柜、开关安装；

杂务班： 负责工地的杂务，包括支架油漆、套管制作、管道保温及现场清理等工作。

详细人力安排将根据进度需求作具体安排。

## 第二节 施工配合

一、安装与土建各工种的配合

（1）预留预埋配合

施工人员在开工前应认真熟识图纸，核查砼柱、墙及楼板等处的预埋套管位置及数量是否与结构图相符，当结构图无预留预埋件图时，应由各专业施工员提供，技术负责人汇总后提交给土建施工人员，结构浇筑时应有专人负责检查预留预埋是否到位。预留预埋件施工时不得随意损伤建筑结构钢筋。

施工时，我司会时刻保持与其他各工种密切配合，保证做到水电安装等各类设备电气接线口标高及座标均应以有关专业图纸为准。同时地下室所有穿越人防墙体的管线应按人防要求做密闭处理。严格按照规范执行。

（2）地下室卫生间施工配合

首先确定卫生间器具型号，土建浇注楼板时配合进行安装留洞，安装时核实土建给出楼地面标高与基准线，确定器具标高与方位，并保护好管口(用木塞或其它物体)，装好卫生器具和地漏后，土建再做地坪。

（3）成品保护的配合

通过业主与各施工单位协调共同搞好成品保护。项目经理部根据现场实际情况编制成品保护措施，要求各施工单位不得扳动已安装好的管线、开关、阀门等。未交工的厕所不得使用，不得随意取走管堵。易损坏的灯具、卫生器具等在土建门窗已安装后再进行安装。同时，要求安装施工时应注意对墙面、吊顶的保护，避免污染与损坏。

二、施工过程中与业主（或监理）的配合

1.施工中服从业主（或监理）的管理。

2.对各专业管线进行的综合布局，应提交业主（或监理）审定，认可后方可全面实施。

3.业主（或监理）在安装过程中对质量进行监督。设备开箱、隐蔽验收及试验、试车等验收均应邀请业主（或监理）代表参加，并及时办理签证。

4.所有隐蔽工程和中间验收都必须提前24小时以书面形式通知驻地监理工程师和甲方代表，并说明验收内容、时间、地点。

## 第三节、施工现场部署

### 一、总则

根据施工场区实际情况，在总平面布置时，充分考虑下面5个因素：

1．充分利用施工空地、避开拟建物、构筑物和场区内须保护的绿化地带，合理布置施工设施；

2．总平面布置必须实用、方便、快捷；

3．材料运输布置见施工现场平面布置图；

4．构件和材料堆放便于运输。

5．尽量减少现场构件的堆放。

6．生活区和生产区分开。

其余具体情况见施工平面布置图。

### 二、施工现场临时水、电

1、根据业主提供的现场内的供水管、排水口、供电电源，确定现场内供水、供电、排水的走向。详细布置见附图总平面布置图。

2、施工给排水按临时给排水平面图及系统图的要求，现场用水需满足施工及消防所需，给水系统采用DN25的供水管与业主水源连接，采用镀锌钢管连接。

3、施工用电由业主提供的电源引入，现场设3个配电箱，分担各部分的电负荷，现场设置照明路灯，主入口设置镝灯，电线的铺设，配电箱、漏电保护器的设备均应符合国家规定的施工现场用电安全规程。

现场配电系统图

# 第三章  劳动力计划调配安排

## 第一节 劳动力组织与安排

### 一、劳动力组织

合理而科学的劳动力组织，是保证工程顺利进行的重要因素之一。根据工程实际进度、及时调配劳动力。我们将通过考察指定最优秀的成建制的劳务队伍进驻本现场，并分级签定劳务合同。进场前进行入场安全知识教育，认真组织技术交底。特殊工种持证上岗，按时入场后迅速进入工作状态。

为保证工程质量，对业主拟纳入我司总承包管理的外单位，均应接受我公司的统一管理，从业人员持证上岗。

根据施工总体控制计划、工程量、流水段的划分水电安装的需要。

### 二、农忙季节劳动力安排

自带与我司常年配合成建制的民建队伍，一方面可作为技术性较强项目的基本施工队伍，另一方面可解决因农忙而走人的问题。该部分人数应保证正常施工现场所需劳动力的60%以上。对于部分劳动力配置量大的施工项目，在施工计划安排时，尽可能与农忙季节错开，减少农忙季节对本工程劳动力的需求，避免因农忙回家务农的人员过多而影响本工程的正常进行，确保工期进度。

## 第二节 劳动力需用量

### 一、安装劳动力需用计划

施工分为三个阶段，土建结构施工阶段以配合土建工程进行预留预埋及电管埋设为主，给排水专业派一个施工班组、电气专业派两个施工班组。结构封顶后，在土建进行围护结构施工和粗装修阶段，进行给排水、电工程的主体安装，预计投入管工班3个，电工班6个，。每个班组根据工作内容派相适应数量的焊工及相关工种，每班人数组根据所承担的工程量及进度要求为8～13人不等。另设综合班一个，配备油漆、保温等辅助工种。

安装计划调配劳动力           表4-1

| 水电安装工作 安装内容 人数 工种 | 水电安装施工 |
| --- | --- |
|  | ①给排水管道架设 ②电气管道埋设 ③人防工程预埋 ③排水管道埋设 ③管道支架制作 |
| 管工 | 20 |
| 电工 | 20 |
| 电焊工 | 4 |
| 钳工 |  |
| 油漆、保温工 | 4 |
| 辅助工人 | 5 |
| 合计 | 53 |

### 二、主要施工机具设备及主要材料进场计划

1、安装主要施工机具设备                 表4-2

| 序 号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率(kw) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变整流焊机 | ZX7-400 | 2台 | 国产 | 2005 | 17 |  |
| 2 | 焊条烘箱 | ZYHC-30 | 1台 | 国产 | 2003 | 4 |  |
| 3 | 套丝机 | DN40-150 | 2台 | 国产 | 2000 | 3 |  |
| 4 | 冲击电锤 |  | 5台 |  |  |  |  |
| 5 | 电动试压泵 | PZY-44/35MP | 1台 | 国产 | 2005 | 2 |  |
| 6 | 手动试压泵 | 6MP | 2台 | 国产 |  |  |  |
| 7 | 电动切割机 | 手提式 | 5把 | 国产 |  |  |  |
| 8 | 砂轮切割机 | DN400 | 4台 | 上海 |  |  |  |
| 9 | 液压弯管机 | DN80 | 2台 | 国产 | 1998 |  |  |
| 10 | 台钻 | 13mm | 2台 | 国产 | 1997 |  |  |
| 11 | 氧割设备 |  | 1套 | 国产 |  |  |  |
| 12 | 水准仪 |  | 2台 | 国产 | 2005 |  |  |
| 13 | 角向磨光机 |  | 6把 | 国产 |  |  |  |
| 14 | 焊条保温筒 |  | 6个 | 国产 |  |  |  |
| 15 | 液压开孔器 |  | 1台 | 国产 |  |  |  |
| 16 | 电热熔器 |  | 6把 | 国产 |  |  |  |
| 17 | 对讲机 |  | 4对 | 国产 |  |  |  |
| 18 | 数字万用表 |  | 4块 | 国产 |  |  |  |
| 19 | 百分表 |  | 2块 | 国产 |  |  |  |
| 20 | 角向磨光机 |  | 2把 | 国产 |  |  |  |
| 21 | 镝灯 |  | 4盏 | 国产 | 2009 |  |  |

2、主要材料（含周转材料）进场计划表表4-3

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刚性防水套管 | 综合 | 只 |  | 按照施工进度分期分批购进 |
| 2 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN150 | 米 |  |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 |  |  |
| 5 | 焊接钢管 | DN 20 | 米 |  |  |
| 6 | 焊接钢管 | DN 25 | 米 |  |  |
| 7 | 焊接钢管 | DN 32 | 米 |  |  |
| 8 | 钢塑管 | DN 20 | 米 |  |  |
| 9 | 钢塑管 | DN 32 | 米 |  |  |
| 10 | 钢塑管 | DN 40 | 米 |  |  |
| 11 | 钢塑管 | DN 50 | 米 |  |  |
| 12 | 钢塑管 | DN 70 | 米 |  |  |
| 13 | 焊接管 | DN15 | 米 |  |  |
| 14 | 焊接管 | DN20 | 米 |  |  |
| 15 | 焊接管 | DN25 | 米 |  |  |
| 16 | 焊接管 | DN32 | 米 |  |  |
| 17 | 导线 | BV-3x2.5 | 米 |  |  |
| 18 | 导线 | NHBV-3x2.5 | 米 |  |  |
| 19 | 导线 | ZRBV-3x2.5 | 米 |  |  |

6、项目部组织管理网络图（附后）

# 第四章  水电安装工程的技术措施

## 第一节 电气工程

1、电气安装工程工艺流程

动力、照明管线及接地等的预埋、预留→防雷接地的阶段性验收→线槽安装→动力配电箱、控制箱、照明配电箱安装→电线敷设、管内穿线→照明、插座、设备接地等安装→动力设备调试→变配电工程调试→、验收、开通→防雷、接地验收→调试、验收、开通竣工验收→交工。

2、  技术措施

⑴严格按施工图和施工规范，凡需变更部分应有建设方、设计单位签证的变更通知单。

⑵在施工中要按座标尺寸要求做好预留预埋，所有预埋隐蔽部位，在隐蔽前要会同建设方、设计单位、质监部门代表认真作好隐蔽记录，并签字存档。

⑶电气线路通过伸缩缝，沉降缝必须按要求作技术处理，以免因墙体变形而损坏电气线路，当电气线路超过一定长度时，须按要求加设过线盒。

⑷所有电气线路、电缆、设备等必须作绝缘测试，并记录存档。

⑸设备运行前，应进行先空载后代负荷，正确测出各种技术数据，记录存档。

⑹接地必须严格按规范施工，测接地电阻值必须符合设计要求。

3、 分项工程施工方案

操作要点：

- 低压配电柜按SFKX-F6R/XLL2型设计，固定柜，落地式安装。

- 低压配电柜按SFKX-F6R/XLL2型设计，固定柜，落地式安装。

- 动力箱箱体高度 600mm以下，底边距地1.5m；600mm~800mm高，底边距地1.2m；800mm~1000mm动力箱箱体高度 600mm以下，底边距地1.5m；600mm~800mm高，底边距地1.2m；800mm~1000mm

- 低压电器设备均采用无油，防潮设备，配电箱采用防潮防霉的定型产品。

- 低压进线电缆选用铠装YJV型电力电缆；

- 进出防空地下室的动力和照明线路，应采用电缆或套护线。

- 所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国家、地方标准图集中有关作法施工。

- 平时及平战结合配电回路出线穿管管径小于32的均暗敷，大于32的明敷；战时安装的所有管线均明敷。

- 凡穿越围护结构、防护密闭墙、密闭隔墙的电气管线和预留备用管孔，应做防护密闭和密闭处理，管材应采用热镀锌钢管，厚度大于等于2.5毫米。

4、具体电气施工工艺详见（施工方案）。

## 第二节管道工程

1、给排水安装工程工艺流程

安装准备→预埋件、防护套管安装→管道预制加工→防腐处理→卡架安装→管道安装→设备安装→水压、闭水试验→系统冲洗→通水试验→调试→竣工验收。

2、  技术措施

⑴预留预埋时要按图纸确定座标尺寸，保证准确无误无遗漏。

⑵对有坡度要求的管道，如下水横档管道一定要保证坡度，决不允许倒坡现象。

⑶各类埋地管道和吊顶内隐蔽管道必须先进行试压、防腐，冲洗后方可隐蔽。

⑷管道安装必须按先放线后安装支架，再安装管道的程序办，支架严禁采用电焊割断料和开孔，支架必须先刷漆，防腐后再安装。

⑸所有管道的试压必须符合设计或规范要求，并会同建设方、质监部门认定签证。

⑹压力管与风管在同一标高相撞时，压力管绕行。管道在同一标高相碰时，按如下原则处理：压力

3、分项工程施工方案

1、人防区管材：给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管，卡环连接；压力排水管及雨水沟给谁管必须钢塑管，其规格种类应符合设计要求，管件无偏扣乱扣现象，管材及管件均应有出厂合格证。油管采用无缝钢管，焊接。油管上使用的阀门采用相应油用阀门。

2、水表、阀类的规格型号应符合设计要求，表壳和阀体铸造规矩，表面无滑，无裂纹，有出厂合格证。

3、压力排水管、给水管穿越人防围护结构时在人防侧墙内侧设置铜心闸阀，穿越防护单元隔墙时在隔墙两侧均。管道穿越非人防外墙时设置刚性防水套管，详见施工方案；穿越人防顶板、外墙、密闭隔墙、临空墙及防护单元之间的防护密闭隔墙时设置防护密闭套管，详见施工方案。

4、管道试压，对于吊顶内等隐蔽部位的管道安装完毕后，必须进行单项试压或分段试压。

5、管道系统冲洗，管道系统冲洗应在管道试压合格后，调试、运行前进行，并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。

6、人防区排水管采用内外壁热镀锌钢管，丝扣连接(DN100及DN100以上采用沟槽式卡箍连接）；非人防区管材：消防电梯基坑排水管采用内外壁热镀锌钢管；压力排水管及雨水沟排水管采用焊接钢管，法兰连接或焊接。

4、具体给排水施工工艺详见（施工方案）。

第五章 质量保证措施

## 第一节 施工准备

1、编制本工程的施工组织设计以及详细的专题施工方案，并认真进行审批。

2、做好合同的交底工作，使各类管理人员及职工掌握合同主要内容，明确各自职责，确保合同得到准确执行。

3、组织有关人员学习和自审设计图纸，了解土建、安装以及各工种间的联系，参加建设单位组织的图纸会审，解决图纸疑问以及施工方案的确定。

4、配备数量足够、工种齐全、技术素质高的操作工人，按施工进度计划要求，及时组织进场。

5、组织数量足够、性能领先、状态良好的施工机械设备以及工程所需周转材料的及时进场，并就位、试运转。

6、编制材料需用量计划，按施工进度要求及时组织材料的采购、进场。

7、按施工总平面布置图的要求，做好各类生产设施、办公设施、生活设施的搭设以及施工道路、现场排水系统、施工用水线路、施工用电线路、卫生设施、防火设施、安全设施、文明施工设施的施工和布置，为工程施工的顺利进行打下良好的基础。

## 第二节材料质量

根据本工程招标文件要求，现场材料分为甲供材料和自采购材料两大部分，因此在材料质量管理方面作如下要求：

5.2.1材料自采购的质量控制

(1) 根据项目施工进度计划编制材料要货计划表，并应注明材料的名称、规格、数量、送货日期、送货方式、供应单位、检验标准和验证方式、加工定制材料的规范、图样、检验规程等。

(2) 进行产地取样、抽验等，确保材料的质量。

(3) 当建设单位要求对供应材料进行抽验时，采购部门必须提供必要的条件进行配合。

(4) 对于非使用于构成工程实体的部位所需的材料主要指砂、石、砖尚无检验结果而要作“紧急放行”处理的，必须由项目施工负责人报告项目经理经监理同意后方可使用，物管员对材料的使用部位作好记录。

5.2.2甲供材料的控制

(1)在接收建设单位提供的原材料前，做好储存和维护条件的准备，项目部落实必要的搬运、贮存和防护措施，接收后对产品以适当的方式进行标识，以维护产品的原有质量特性，并按合同约定对产品进行必要的验证，保持验证记录，对合格的产品予以接收，包括与产品相应的有效质量保证书、产品合格证和有关的技术文件与资料，办理交接手续，做好交接记录。

(2) 在验证、贮存、防护和施工过程中发现不合格品时，及时进行评审与处置，并向建设单位报告。

5.2.3检验和试验控制

(1)采购人员按采购文件组织材料进场，由收料人员收集、验证进场物料的产品质量保证书、产品合格证、材料试验报告，并按规定移交质量资料。

(2)无论是甲供还是自采购材料，采购部门都应按规定对所有需要进行复验的材料，指派专人按规定的方法取样送验。

(3)按规定方法对送验的材料进行检验和试验，并由试验室开具检验和试验报告，确保合格的材料投入施工。

(4)主体结构等重要构件中所用原材料的厂家、规格以及进场日期等都应有记录，以便发现问题时能准确查找原因，另外特殊材料也应如此。

5.2.4产品标识和可追溯性控制

(1)按采购文件、产品质保书、合格证清点复核进场材料，按品名、规格、数量、厂名与供应单位、交货地点、交货日期作好记录，填写《送料入库单》，入库定位采用标签挂牌，并辅以记录的方式进行标识或维护原有标识。

(2)在施工过程中施工员做好已完分项分部工程转序的《施工日记》，对投入施工后不改变其原始形态的产品，继续维护其原有标识，并注意防护。

(3)对工程施工中所用的水泥、钢筋、焊条、连接套管、砖骨料、外加剂、防水材料、新材料、新产品等必须保持产品在施工流程中与原始凭证、质量记录相一致，每个或多批产品有唯一标识，以保证其所追溯性。

(4)严格按设计图纸施工，施工中遇到图纸修改或图纸疑问及时与设计单位联系，征得同意后办妥修改手续作为施工依据和工程验收的原始凭证。

(5)所有操作人员必须听从技术人员、质检员等管理人员的指导和督促、检查。

(6)严格按施工组织设计、专题施工方案组织施工，执行各分项工程的施工程序、操作方法和有关规范、规程。

(7)做好施工技术交底和技术复核工作，并在实施过程中加强跟踪检查。

(8)加强“自检、互检、专职检”，制定质量奖罚制度。

(9)对采用新技术、新工艺编制详细的操作规定和技术措施，做好样板或试验操作，在确认施工质量能确保的前提下方可全面施工。

(10)针对本工程的特点， 分析本工程施工中质量薄弱环节，采取针对性的通病防治。

A．质量薄弱环节的预防措施

| 序号 | 分项 工程 名称 | 质量 薄弱 环节 | 易出现的质量问题 | 预 防 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 给排水工程 | 排水管排水 | 排水不畅或堵 | - 安装前应清除管道、管件内杂物 - 施工中应及时封严甩口、管口 - 排水横管必须按设计坡度施工 - 主管检查口，横管清扫口和地漏的位置。数量、标高设置应符合设计规范要求及时做好灌水．通水和通球试验 |

| 6 | 电气安装工程 | 电线管预埋 |  | - 加工时弯曲半径应符合要求 - 按要求进行跨接施工，长度应达到40mm以上，并大于6d。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 材料 | 材料试验 | 末及时进行试验 | - 材料进场后应及时进行试验。 - 未经检验合格的材料不得用于工程中 |
| 8 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | 遗漏或偏位 | - 严格按图施工 - 加强技术复核工作。 |

B．质量薄弱环节的管理措施

B.1施工前编制详细的专题施工方案。

B.2进行详细的技术交底。

B.3进行样板或试验操作，在确认能满足质量要求的情况下，方可大面积施工。

B.4大面积施工前，应组织对操作人员、施工工艺以及所采用的设备或工具进行检查，确保施工工艺恰当，操作人员接受交底，并掌握操作要点，  所采用的设备或工具处于良好的状态或满足施工质量要求。

B.5班组加强自检、互检、专职质检员跟踪检查。

B.6开展“三工序”活动，即：检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序，确保每一道工序的质量。

B.7加强隐蔽工程验收、技术复核工作，做好分部（子分部）分项（子分项）及检验批工程的质量评定。

B.8组织QC小组活动，分析原因，采取对策、落实整改、跟踪检查，不断总结，努力提高工程质量。

(11)对工程施工中出现的不合格质量进行认真分析、查找原因、定整改措施，并认真整改、严格验证，消除不合格。

(12)做好每一道工序、检验批、分项（子分项）工程、分部（子分部）工程的质量验收，确保本道工序，验收合格后方可进行下一道工序。工程质量的验收：

A．加强班组自检、互检、交接检，强化专职检，确保每一道工序合格。

B．施工过程中，做好“三工序”的质量控制活动，即：检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序。

C．分部工程完工后，及时配合质监站的检验、评定工作。

D．工程竣工交付时，做好“三阶段”验收工作：

D.1项目部及公司有关部门组织竣工交付的内部初验工作。

D.2由建设单位、监理单位参加的竣工交付外部初验工作。

D.3由质监站进行的竣工交付验收工作。

E．按分部分项工程质量评定标准，及时做好工程的质量评定。

F．本工程的隐蔽工程验收计划：

| 序号 | 验收项目 | 检查人 | 验收人 | 最终验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装工程中暗管道 | 班组长 | 质检员 | 监理单位 |
| 2 | 安装工程中暗配电气线路 | 班组长 | 质检员 | 监理单位 |
| 3 | 预埋铁件 | 班组长 | 质检员 | 监理单位 |

| 序号 | 复 核 项 目 | 复 核 人 | 最终复核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预埋件，预留洞 | 班组长，技术负责人 | 监理单位 |
| 1 | 管道，设备，电气配件等安装尺寸，标高 | 测量员，技术负责人 | 监理单位 |
| 3 | 技术资料 | 技术负责人 | 监理单位 |

G．本工程的技术复核计划

(13)做好半成品、成品的保护工作，确保优质的产品交付给建设单位。半成品及成品的保护：

A．合理存放施工现场的材料、构配件、设备等，作好保护措施，避免质量损失。

B．科学安排施工作业程序，特别是交叉作业的安排要合理，要有利于成品保护工作。

C．进行全员的文明生产与成品保护的职业道德教育。

D．做好成品保护标志。

E．采取积极可靠的成品、半成品保护措施，并实行经济奖罚。

F．竣工交验时，做好成品防护工作，确保优质的产品交给建设单位。

(14)对工程所用的机械设备的状态进行控制，确保机械设备的运转良好，以满足本工程的需要，尤其是半成品加工机械(如钢管、电线管)，以生产合格的半成品，保证工程质量。

机械设备的保障：

A．根据施工组织设计要求以及满足施工需要，配备数量足够、性能先进、状态良好的施工机械设备，提高机械化作业程度。

B．实行人机固定，操作人员持证上岗，并遵守安全操作规程。

C．进入施工现场施工的机械设备，必须测定其技术性能、工作性能和安全性能，确认合格后方可投人生产，以满足工程需要，保证工程质量。

D．由操作人员每天工作前、工作中和工作后进行例行保养，确保机械运转正常、状态良好。

E．定期进行机械设备的完好检查，尤其是镀锌钢管套丝机械、切割机械、保证工程质量，

5.2.5不合格的检查与整改：

对出现不合格的情况执行“三不放过”的原则。

（1）不合格的原因分析不清不放过：对不合格质量或可能形成不合格质量，组织有关人员进行检验与分析，查明质量问题的直接原因和潜在原因。

（2）整改措施不确定或未认真整改、验收不放过：

1、对不合格质量所在部位作出明显标识。

2、 落实整改措施的责任部门，规定其职责、权限，并制定、审批整改措施。

3、 责任部门负责整改措施的实施、监控和验收，确保整改合格。

5.2.6预防措施不确定不放过：对所发生的质量问题，查明原因，制定专题预防措施，防止不合格的再发生。

第六章 安全保证措施

严格按操作规程和省市相关规定精心组织施工，依据JGJ59-99标准认真检查，发现安全隐患立即整改；确保工程无安全事故发生，并争创XX市安全管理标准化工地，健全安全管理网络（附后），具体措施为：

1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真宣传贯彻执行各项安全生产规章制度。

2、对现场施工人员不定期组织专题安全教育，制定切实可行的安全生产制度，严格执行。

3、认真用好“三件宝”，严格进行管理，对一贯违反安全生产制度视安全为儿戏的个人或班组给予通报批评及罚款。对重视安全生产长期未发生安全事故者给予表扬及奖励。

4、坚持安全技术交底制。建立安全生产管理网络，现场设专职安全员一名，各个队组指派半脱产的安全员一名，组成专管或线群管成网的安全生产管理体系，确保万无一失。

5、施工机械（具）安全措施及有关规定

6、安全检查

6.1现场配备专职安全员，进行施工全过程的跟踪检查。

6.2项目部组织定期检查、季节性检查、专业性检查、群众性检查以及临时性检查、安全管理检查等，及时排除安全隐患。

6.3坚持事故原因分析不清不放过、没有防范措施不放过、事故责任人及职工未受到教育不放过的原则，消除安全事故。

6.4加强班组安全检查制度，做到作业前安全教育检查、作业中违章检查，作业后总结检查，确保施工生产中每一环节的安全。

7、安全隐患处理：

7.1及时跟踪检查、班前检查，以及时发现事故隐患，确保不合格设施不使用，不合格作业不通过，不安全行为不放过。

7.2及时对隐患进行排除、处理，并对整改结果进行认真复查、验证。

7.3采取切实可行的预防措施，安全隐患责任人应进行教育，防止隐患的再发生。

7.4杜绝违章指挥、违章作业或带隐患作业，确保安全生产。

8、加大安全措施费的投入，做到安全专项资金专款专用。

9、加强施工用电现场管理，确保施工用电安全，具体另编专体方案。

第七章 工期保证措施

- 施工进度计划水电安装和土建工程同步（附后）。

- 工期控制

2.1水电安装同土建穿插施工。

3、工期保证措施

3.1根据预算方案及时配足足够的机具材料，保证施工正常进行。

3.3采取各项保证措施，保证一次成优率达95%以上。

3.4编制月进度、周进度计划，分析进度快慢原因，合理调整。

3.5加强人员配备，水电安装和土建密切配合，做到不因施工质量问题而影响施工进度计划的实施。

4、施工管理，组织保证措施

4.1公司对本工程施工进度、材料，动力、资金和机械设备进行总调度和平衡，解决施工过程中的各类矛盾和问题，确保本工程顺利进行。

4.2为加快施工进度，组织模板，周转材料的超常规投入。

4.3从加工机械，运输机械、起重机械等方面，视工程进度需要，随时调运至现场，从而提高了机械化作业程度，为加快工程进度提供有力的保证．

4.4项目部制定好周、日实施作业计划，对几个关键节点，如预埋、管件制作加工等，明确目标，只能提前，不能延期。

4.5根据施工进度计划表，编制详细的实施作业计划，用以向各施工班组下交任务。

4.6根据施工进度计划和实施作业计划，配备足够的劳动力、机械设备以及材料的及时进场．

4.7严格按任务下交单管理，确保各个节点工序的按时或提前完成。

4.8建立每周例会制度，认真检查进度计划完成情况，及时解决施工生产中出现的问题，不拖延工期．

4.9掌握施工中的关键工序，确保关键工序的按期完成。

4.10加强施工组织管理，使各分部分项工序以最大限度地进行合理搭接，保证施工流水能按计划正常运转，前套工序为后套工序创造良好环境，提高工作效率。

4.11做好各工种之间的配合工作，定期检查和协调各工种间的工序配合及工期配合。

4.12加强质量管理，减少返工现象。

4.13科学组织用工，避免窝工、浪工现象。

4.14必要时根据工程进度需要、施工需要实行24小时连续作业，确保施工总工期按提前竣工

5、技术保证措施

5.1投入足够的技术力量，满足工程施工需要。

5.2编制详细的施工网络计划，根据设计图纸和现场条件以及建设单位对各阶段节点完成要求，从施工流程搭接安排上进行优化。

5.3进行多方案比较，优化施工方案，积极选用建设部推广的新技术、新工艺，以技术先进为指导思想，向技术要效率，保证工程的顺利完成。

5.4找出施工全过程的特殊及关键工序，落实合理有效的施工方法和措施，着重投入机械设备和劳动力，安排好每一阶段的施工流程。

5.5建立及完善质量保证体系，将工程质量落实到每一个施工管理人员和操作人员，加强分部分项工程施工前的技术交底(特别是特殊关键工序)，并在施工过程中加强监督控制，做到一次成优，并加强成品的保护，从而来提高工作效率、保证工期。

6、施工条件方面的具体措施

6.1每天进行施工用水、施工用电等情况的检查，并对设备定期维修，以免施工用水、施工用电线路等发生故障，影响正常施工；若突发故障，及时进行维修。

6.2及时、准确地掌握天气预报，合理安排雨天不易施工的工序，采取切实可行的雨季施工措施及现场排水措施,。为加快施工进度，确保工期，在不影响工程质量的前提下采取以下措施：

(1)雨天可作业的钢筋工程、模板工程、安装预埋等坚持不间断作业；职工配备雨衣、雨靴等雨具，进行冒雨作业，艰苦奋斗。

(2)砼浇筑中若遇突发下雨，采取可靠的防护措施(如用彩条布覆盖刚浇筑的砼等)，确保工程质量。

(3)确因雨天影响而耽搁的工作量，雨后及时组织持续作业，必要时24小时连续作业，以抢回失去的时间，从而保证正常的施工工期。

7.2配备技术素质高的劳动力，特殊工种均经培训后持证上岗。

7.3劳动力配备见劳动力配备计划。

7.4开展劳动竞赛，职工每天完成工作情况张榜公布，按照多劳多得、按劳分配的原则，建立奖罚制度，从实质上调动全体职工的积极性。

7.5配备齐全、足够的防护用品，保证职工冒雨、冒寒持续施工。

7.6配备性能先进、数量足够的机械设备，提高机械化作业程度，减轻职工的劳动强度。

7.7竭力做好后勤保障服务，从住宿、食堂、浴室等设施上下功夫，并帮助解决职工的实际困难，问寒问暖，切实改善职工的居住环境、饮食条件，从而保证职工能全身心地投人到工程施工当中。

8、机械设备保证措施

8.1配备数量足够，性能先进的机械设备，提高机械化作业程度，加快施工进度。

8.2加强对机械设备的日常维护，运转良好，满足施工需要，不延误工期。

8.3提高机械设备的利用率，加快施工效率，保证施工进度。

9、周转材料及工程材料的保证措施

9.1根据施工组织设计，施工进度，及时组织周转材料、辅助材料及时组织进场，满足工程需要，确保施工进度。

9.2制定工程材料供应计划，及时落实供应商，及时组织进场。

9.3确保原材料合格率100％，不拖延施工。

第八章 文明施工保证措施

## 第一节 场容场貌

1.1施工场容管理由安全员负责，并配备两名专职清洁员，负责日常的清理工作。

1.2制定现场文明管理制度，落实责任，分区包干。

1.3全部实物堆放应与现场总平面图相符，现场标牌集中挂设在入口处，位置醒目，规格一致，文字规范，排列整齐。

1.4施工场区砌筑临时围墙，实施封闭式管理。

1.5材料堆放设置硬质地坪，并加砌矮墙进行分隔，各种材料半成品分类堆放，插标挂牌。

1.6施工作业段日做日清，谁做谁清，建筑垃圾集中堆放，及时清除。

1.7工地办公场所整洁，规章制度、岗位职责悬挂上墙，公文资料有序存放。

## 第二节 生活卫生

2.1制定卫生管理制度，购备必要的生活卫生设施。

## 第三节 精神文明

3.1加强对职工的思想素质教育，教育职工时刻注意自己的言行，讲文明话，做文明事，重视个人道德，爱护集体荣誉。

3.2开展文明建设活动，经理部落实行动，确保安全合格工地.

3.3对增收节支有突出表现者，给予表彰及物质奖励。

3.4对谩骂、斗殴等越轨行为的人，实施经济处罚，直到辞退。

## 第四节 减少扰民、降低环境污染和噪音的措施

4.1现场设置污水沉淀池，污水经沉淀池后再排入市政管网，严禁污水外溢。

4.2现场出入口设置简易的车辆冲洗设施，并铺设草袋，努力控制污染现场周边道路的行径。

4.3做好现场外围的整洁卫生工作，指派专人负责管理与清扫，特别是车辆进出路线，必须进行短距离的检查与管理。

4.4采取必要的措施，尽量减少垃圾，尘土等飞扬污染环境。

4.5未经有关部门批准，不得在施工现场外围堆放建筑材料，机械设备等，杜绝占道霸市行为。

4.6施工人员进出工地应穿戴整齐、干净，遵守作息时间，未经许可工人不得擅自离开工地，否则严肃查处。

4.7合理安排施工项目，尽最大努力减少机械同时运行的高噪音，将由施工产生的扰民噪音降低到最低限度。

4.8晚间八点半后，禁止使用木工盘锯，金属切割机以及其他噪音较大的机械，避免不必要的纠纷。

第九章 季节性施工保证措施

## 第一节 雨期施工保证措施

1、每天掌握气候实际情况，并对当天的施工安排作相应合理的调整，尽可能避开雨水施工。

2、对有防雨、防潮要求的建筑材料库房，要求做好防潮地坪（或对地坪适当垫高），并处理好仓库四周的排水。

3、基础施工时，基坑、槽应有系统的排水沟，并应经常检查边坡的稳定性，避免基坑失稳、土方坍塌。并且尚需贯通施工场地的排水系统，确保地表水不渗入基坑，并做到场地无积水。

4、雨天运输原材料时，应加以遮盖。运输道路应采取一定的防滑措施。

5、大雨天气下 现场所使用的露天作业的电器或机械，应有防雨措施，以保证其正常工作。工地仓库中备足遮雨材料，以备急用。

## 第二节 夏季施工保证措施

1、做好现场防暑降温工作，合理调整作业时间。

2、确保水源供水通畅，并在现场配置洒水车。

确保施工现场文明生产，建筑垃圾随做随清，现场无臭味、无积水、无蚊蝇。

## 第三节 冬季施工保证措施

由于本工程自五月开始施工，历时三个月完成，不经过冬至日，所以不考虑冬季施工措施。

## 第四节 夜间及节假日施工保证措施

1、在保证工期的前提下，尽可能减少夜间措施。

2、根据各分项工程的特点，划清能否进行夜间加班的界限，例如：施工工艺要求必须进行连续，则考虑施工过程中存在加夜班.

3、夜间施工的作业时间应控制，不宜超过夜间10：00，若工艺要求连续的，应提前向有关部门办理审批手续。

4、施工前，应详细编写夜间施工作业制度（特别是环保、安全施工作业制度），并安排专门人员（至少是主工长级以上）轮流值班负责现场各项工作，同时做好记录。

5、加班的施工人员应采取二班轮换制，一工作班严禁超过10小时，避免疲劳战，并安排食堂供应夜餐。

6、夜间施工时，现场用电、用水、消防、安全及防盗的管理，应比白班有所加强，并且要求值班人员能及时解决现场各类应急问题。

7、夜间施工特别要注意噪声的控制，施工人员严禁大声喧哗，机械噪音控制在允许范围内，搬运材料应尽可能轻拿轻放，确保不影响周围居民的休息。

8、夜间施工应配备足够的照明设施，但应防止光污染对周围环境的影响，采用小范围的定点照明，避免大范围的大功率照明。

十、施工进度计划表（附后）。

十一、施工总平面布置图（附后）。

项 目 经 理 部 组 织 管 理 网 络 图

组长（项目经理）

副组长（安全员）

技术员

资料员

施工员

管工

班

杂务

班

电气

班