施工组织设计

目 录

第一章 主要分部分项工程施工方案	5

第一节  施工总体安排	5

第二节  预埋件安装	5

一、埋件的埋设：	5

二、埋件的补埋：	5

三、注意事项：	6

四、预埋件的清理与防腐	6

第三节  测量放线	6

第四节  隐框（带玻璃肋）、半隐框玻璃幕墙的施工方法	7

一、工艺概述	7

二、主要施工方法	7

第五节  主楼屋顶钢结构的施工方法	10

一、工艺概述	11

二、构件制作	11

三、钢结构吊装	17

四、钢结构工程冬季施工措施	19

第六节  干挂花岗岩幕墙的施工方法	21

一、施工准备	21

二、施工顺序	21

三、质量要求：	23

四、产品的保护：	23

五、交工验收	23

第七节  点式玻璃幕墙的施工方法	23

一、点式玻璃幕墙的特点	23

二、点式玻璃幕墙施工方法	24

三、点式玻璃幕墙施工质量控制措施	25

四、安装质量控制要点	25

第八节  全玻璃地弹门的施工方法	26

一、工艺概述	26

二、基本施工工艺	26

三、门扇定位的施工工艺	27

四、玻璃门拉手的施工工艺	27

五、亚光不锈钢板安装	27

第九节  幕墙防雷施工	30

一、防雷安装工艺概述	30

二、防雷安装	30

第十节  幕墙防火施工	30

一、工艺概述	30

二、防火棉安装	31

第二章  工程质量管理及保证质量措施	32

第一节  工程质量管理	32

一、适应范围	32

二、主要职责	32

三、程序内容	32

第二节  工程保证质量措施	35

一、质量目标	35

二、项目质量保证体系及实施办法	35

1、项目质量保证体系	35

2、质检仪器一览表	37

3、实施办法	37

1）程序控制	37

2）过程控制	38

3）各工序质量控制	38

4）特殊工序控制	40

三、薄弱环节预防措施（幕墙质量通病的防治措施）	41

四、成品、半成品运输及存储保护措施	45

第三章  施工进度计划及保证工期措施	55

第一节  幕墙施工进度安排	55

第二节  施工进度管理流程图	56

第三节  冬季施工措施	56

一、冬期施工的时间及内容	56

二、冬期施工准备工作	57

三、冬期施工技术措施	58

四、冬施安全措施	59

五、冬施质量保证措施	60

六、冬施消防措施	60

第四节  工期保证措施	60

第五节  雨季施工计划	62

第四章  确保安全生产施工的技术组织措施	64

第一节  安全管理原则	64

第二节  安全保障体系表	64

第三节  保证安全生产总体措施	65

第四节  施工安全保证措施	65

第五节  保证安全的具体规定及技术措施	66

第六节  防火安全措施	68

第七节  防大风措施	69

第五章  文明施工保证措施	70

第一节  文明施工管理网络图	70

第二节  文明施工内容	71

一、文明施工奋斗目标	71

二、现场文明施工	71

第三节  文明施工的保障措施	71

第六章  环境保护保证措施	73

第一节  减少扰民噪音、降低环境污染技术措施	73

第二节  环保设计	73

第七章  幕墙清洗及交验	74

第一节  幕墙清洗一般要求	74

第二节  幕墙清洗	74

一、清洗顺序：	74

二、清洗用料	74

三、擦窗机清洗方案	74

第三节  工程验收	76

一、工程验收一般要求	76

二、公司内部验收	76

三、业主、监理等组织举行的竣工验收	78

第一章 主要分部分项工程施工方案

第一节  施工总体安排

整个工程施工原则为：幕墙龙骨施工为先下后上，板块施工则先上后下。充分利用平面、空间和时间，组织平面立体流水交叉作业，为及早竣工创造条件，做到科学管理均衡施工。

整个大楼分东、西、南、北四个立面区域进行独立施工。

每一立面区域分两个施工队，每队分两个施工组。

为确保大楼的安装进度、施工质量，弹线放样后首先对角位板片进行安装，使之成为闭合型，确保转角的准确，以减少各种累积误差。

第二节  预埋件安装

- 一、埋件的埋设：

预埋件的尺寸应制作准确，尺寸应采用负公差，以便放入模板内；

预埋件在放置时应保持正确，然后把埋筋与主体结构钢筋进行逐个点焊，以保证过砼浇注过程中埋件不移位；

预埋件锚板下面的混凝土应注意振捣密实；

埋件应埋设牢固，位置准确，埋件位置与设计位置在三维方向上的偏差不应大于20mm；

现场的预埋配合：

预埋件预埋时刻与土建同步工作，在混凝土浇灌之前要完成预埋件的绑扎、焊接等工作，并经过复查验收。埋件的位置、标高必须符合埋件布置图的要求。

对于拆模后的预埋件及时清理表面混凝土，使锚板露出砼表面。

- 二、埋件的补埋：

因有些地方埋设的埋件不一定符合设计及施工要求，所以必须对不合格的预埋件进行补埋。补救方法为采用植筋法或穿板螺栓固定, 植筋法是在砼结构中钻孔植入钢筋，然后灌注入锚固树脂胶，待锚固树脂胶强度达到要求时，再将预埋板与螺纹钢筋锚在一起，然后点焊螺母，防止松脱。植筋时要严格控制钢筋的植入深度,注入锚固树脂胶前必须清理干净灰尘;在墙厚的部位采用植筋法，在楼板部位采用穿墙螺栓固定。 具体材料及施工要求按照设计及规范要求进行.

- 三、注意事项：

（1）、预埋件的锚扳表面应平整，锚板安装定位后表面应竖直，以便锚板受压时受力均匀。

（2）、对于后加植筋埋件,为保证树脂胶与砼之间的粘接力，要求孔内清洁干净，孔壁上不得有浮灰、积水、碎石。

（3）、为保证锚筋与树脂胶之间的粘接力，要求锚筋表面无镀锌、无油漆、无锈斑污渍。

（4）、锚筋的锚固深度不得小于160mm，锚筋端头伸出螺母5-7mm为宜。锚筋长度在满足以上两点的前提下可根据现场情况调整。

（5）、紧固锚板、焊接定位钢板需在树脂胶完全固化后进行，以防影响胶的性能。胶的固化时间与胶的配合比、施工时的天气情况有关，一般在30分钟左右。宜做实验观测。

（6）、在插入锚筋时，应尽量使溢出的胶分布在锚板与砼墙面之间的缝隙内。

- 四、预埋件的清理与防腐

埋件的寿命与其防腐性能有直接关系，如果其耐候性、耐腐蚀性不好，早于其他构件失去功能，后果不堪设想。作为幕墙最关键的承载结构，埋件的防腐处理亦是重要问题：

（1）、根据埋件布置图，对已预埋的埋件进行清理，清除混凝土，使之漏出金属面。

（2）、需要点焊的部分，焊接后，清理残留的焊渣，然后进行防腐处理。

（3）、防腐处理的方式为两道防锈漆，处理时，要进行全面防腐。

（4）、对于后补埋件，在安装前就先作好防腐处理。

第三节  测量放线

a.测量人员以每层的500线与轴线作为基准线进行放线及校核现场结构及埋件尺寸，并确定主体结构边角尺寸反馈给技术部及早进行边角龙骨分格尺寸调整。

b、利用钢卷尺、经纬仪从原始轴线控制点、标高点引测辅助轴线；

c、利用经纬仪、测距仪对辅助轴线进行尺寸和角度复核，确保偏差在允许范围内，并标识于层面；

d、利用辅助轴线，依据纵向龙骨布置图，用钢卷尺、经纬仪定出每边边角龙骨外表中心位置和每边中部龙骨外表中心点，复核后标识于层面：

e、利用激光铅垂仪从标识点向上垂直引测直至斜面层顶，校核后安挂定位钢丝，利用经纬仪进行双向正交校核后固定；

f、水平控制：依据《玻璃幕墙施工技术规范》要求，其整幅水平标高偏差≤5MM；

g、幕墙分格轴线的测量放线与主体结构的测量放线配合，对误差进行控制、分配、消化，不使其积累；

h、每天定时校核，以确保幕墙的垂直及立柱位置的正确；

i、放线的顺序：按土建方提供的轴线，经复测后上、下放钢线，用经纬仪校核其准确性。幕墙支座的水平放线每二个分格设一个固定支点，用水平仪检测其准确性，同样按中心放线方法放出主梁的进出位线；

j、每层楼的支座位置，由水平仪检测，相邻支座水平误差应符合设计标准。

第四节  隐框（带玻璃肋）、半隐框玻璃幕墙的施工方法

- 一、工艺概述

本隐框玻璃幕墙位于屋顶部分，外带玻璃肋，既起到装饰作用，又能减轻幕墙的压力作用。半隐框玻璃幕墙位于各个立面。铝合金骨架为6063-T5型号型材、表面用氟碳喷涂处理。面层采用6+12+6钢化中空LOW-E玻璃（充惰性气体）。面层固定采用结构胶双面胶条，硅酮密封胶嵌缝、塞口。

- 二、主要施工方法

为保证幕墙的装饰效果，采取如下措施控制好质量：

1、主梁安装:

本工程幕墙铝合金立柱采用双系点结构。层与层之间设置15mm伸缩缝。中间采用套芯连接。

(1)、将主梁通过不锈钢螺栓与支座相连接，支座再通过螺栓与预埋件固定，并调整、固定。按主梁轴线及标高位将主梁标高偏差调整至不大于3mm，轴线前后偏差调整至不大于2mm，左右偏差调至不大于3mm；立柱与支座挂码间防腐尼龙垫片，以减少幕墙运动时产生的吵音.及防止刚性连接产生的破坏.

（2）、主梁的安装顺序：幕墙主梁的安装工作，是从结构的底部向上安装，待埋件的安装校核完毕后就可进行。先对照施工图检查主梁的尺寸及加工孔位是否正确，然后将副件、芯套、支座、支撑板安装上主梁。主梁与支座接好后，先放螺栓，调整主梁的垂直度与水平度，然后上紧螺栓，最后紧固定位.

（3）、主梁找平、调整

主梁的垂直度可用吊锤控制，平面度由两根定位轴线之间所引的水平线控制。

该工程的主梁为每层楼一根，设两个点，主梁为吊装，上下主梁的连接用芯套，上下之间可自由伸缩；

2、横梁安装：

a、主梁与横梁通过安装铝角码用不锈钢螺丝相连接，要求安装牢固，接缝严密；接缝处布置防腐尼龙垫片以减少幕墙运动时产生的吵音。及防止刚性连接产生的破坏。

b、相邻两根横梁的安装角码水平标高偏差不大于1mm。

c、同一层安装角码安装应由下向上进行，当安装完一层高度时，应进行检查、调整、校正、固定，使其符合质量要求；

d、调整好整幅幕墙的垂直度、水平度后，加固好主梁，然后进行安装角码安装，保证框对角线误差≤1mm。玻璃框（含开启扇）均在厂内制作，安装玻璃框时要严格按施工图确认每块玻璃的安装位置，从幕墙的顶部由上至下进行，安装玻璃时，检查及调整好玻璃间隙、水平度及垂直度，在玻璃及玻璃之间加泡沫垫，然后打密封胶，刮胶至平整。

e.幕墙横梁安装完毕，应由专职检验人员复查其水平度,接口处平整度，相临横梁与同层横梁的水平标高偏差情况及整个立面控制线的偏差情况，调整至合符设计及质量控制标准要求。全部横梁安装完毕且复查合格、专检人员签准认可，并由专检人员填报验收单，经监理复核签准后方可进行板块安装。

(4).幕墙水平和竖向龙骨的安装偏差见下表:

| 序号 | 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差 | 企业标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相邻两竖向构件间距尺寸 |  | ±2.0 | ±1.5 | 钢卷尺 |
| 2 | 相邻两横向构件间距尺寸 | 间距≤2m时 | ±1.5 | ±1.25 | 钢卷尺 |
|  |  | 间距>2m时 | ±2.0 | ±1.5 |  |
| 3 | 分格对角线差 | 对角线≤2m | 3.0 | 3.0 | 钢卷尺或伸缩尺 |
|  |  | 对角线>2m | 3.5 | 3.0 |  |
| 4 | 竖向构件垂直度 | 高度≤30m | 10 | 8 | 经纬仪或激光仪 |
|  |  | 高度≤60m | 15 | 12 |  |
| 5 | 相邻两横向构件水平标高差 |  | 1.0 | 1.0 | 钢板尺或激光仪 |
| 6 | 横向构件水平度 | 间距≤2m | 2.0 | 2.0 | 水平仪或平水仪 |
|  |  | 间距>2m | 3.0 | 2.5 |  |
| 7 | 竖同构件直线度 |  | 2.5 | 2.0 | 2m靠尺 |
| 8 | 竖向构件外表面平整度 | 相邻三立柱 | <2 | <2 | 激光仪 |
|  |  | 宽度≤20m | ≤5 | ≤4 |  |
|  |  | 宽度≤40m | ≤7 | ≤5 |  |
|  |  | 宽度≤60m | ≤9 | ≤9 |  |
|  |  | 宽度>60m | ≤10 | ≤10 |  |
| 9 | 同高度内主要横向构件高度差 | 长度≤40m | ≤5 | ≤5 | 水平仪 |
|  |  | 长度>40m | ≤7 | ≤7 |  |

3、防火层的安装

每层设置两道防火隔离带，安装防火隔离带时要注意搭接在两边的角钢支撑上，要密封、牢固、美观。防火玻璃安装好之后要做好隐蔽签证。

4、玻璃面板安装:

当幕墙立柱，横梁及幕墙防火，避雷安装完毕，即可进行面板玻璃的安装. 面板玻璃是在工厂内部加工完成后直接运至工地的，工地的安装主要是将其固定在周边铝合金幕墙横梁与立柱上。但在安装前应保证:

a、 将玻璃表面尘土和污物擦拭干净。

b、 检查玻璃是否有缺陷，漏项。

c、 安装过程中应保证玻璃面板的垂直度及水平度，安装前应对玻璃进行对角线检查,以保证玻璃没有挠曲。

d、 在安装过程中,做好产品保护,杜绝因划伤等原因造成的返工。

5、清理:

每完成部分玻璃幕墙的安装，应对玻璃面板等进行一次抹擦。其目的是清除龙骨表面多余的胶及其它污染物,减少整体清洗的工程量.让安装好后的幕墙， 给人以一种整体美感。但本次清理非最后清理，无须用水清洗。

6、产品的保护：

当幕墙安装好之后，一定要安排专职人员对产品进行保护，措施如下：

①、玻璃的保护胶纸暂不要撕开，等到要验收前才撕开；

②、容易碰撞到的地方要用夹板或其它材料挡住，防止机械撞击及化学药品、水泥沙浆及腐蚀性气体的腐蚀，如强酸、强碱及沥青燃烧等气体等；

第五节  主楼屋顶钢结构的施工方法

- 一、工艺概述

本工程屋顶钢结构采用优质碳素钢140*5、89*5腹杆，材质为Q235B。焊接材料为E43XX系列焊条，焊缝等级三级。外露钢结构部分氟碳喷涂，其他热浸锌。

- 二、构件制作

- 1. 工艺流程图

放样   →  号料   →   切割  →  矫正和成型

除锈和防腐处理   ← 构件验收  ←  焊接  ←   成孔

- 2. 施工准备

(1) 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方，要与设计单位作好变更鉴证手续。

(2) 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件，制定出工程的主体施工方案，并提出材料计划。

(3) 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验，保证施工过程中各种设备的工作状态良好，使用功能齐全。

(4) 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外，还应根据现行国家标准的规定作出复试检验，符合标准后方可使用。

(5) 在钢结构工程施工前，应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训，并对其进行技术、质量、安全交底，预防发生安全和质量事故.

(6) 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放，以便于构件进入现场后顺利的安装。

(7) 现场吊装前，应在柱脚埋件上弹好十字线，同时将标高控制点设置好。现场场地应平整夯实，没有积水，并且要预留车道。

3.操作要点

（1）放样

制作轻钢屋构件，首先需按施工图放1：1的大样，有起拱要求的应规定值起拱，然后求出各型材构件的尺寸，制作样板。

（2）号料

有较长焊缝的构件或端部需进行加工的构件以及有特殊要求的构件，号料时均应根据焊缝变形和加工需要留有余量。号料余量通常可按下列规定采用：对接焊缝沿焊缝长度方向每米留有0.7mm；对接焊缝垂直于焊缝方向每个对口留1mm；加工余量按工艺要求确定，一般可取3∽5mm。

（3）切割

切割轻型钢材，可以用型材切割机，也可用手工切割（如气割）。轻型钢材切割面应垂直于轴线，切割线与号料线的偏差不得大于2mm；端部的斜设不得大于2°。切口有毛刺或熔渣时应用砂轮机磨光，气割前应清除切割区表面的铁锈及污物，气割后应清除熔渣和飞溅物。

（4）矫正和成型

1）轻型钢通常宜采用型钢撑直机或手外向锤矫直，因其壁厚较薄，矫直时需加垫块。矫直后的轻型钢材，其弯曲矢高不得大于其长度的1/1000，且不宜大于5mm；型钢截面形状畸形变值不得大于肢宽的1/100。

2）轻型钢材弯曲加工时易发生截面形状畸变，故设计时应尽量避免采用需大角度弯曲加工轻型钢的结构形式。确需采用时，直切断翼缘和卷边后再弯曲，在成型后将切断的角部位重新焊接，必要时尚需加连接板对切口补强。

（5）成孔

轻型钢构件成孔，孔的容许偏差，应符合下列的规定：

孔径：0∽+1.0mm；圆度：2.0mm；

中心线垂直度：≤2.0mm。

孔距的容许偏差，应符合表下表规定：

孔距容许偏差（mm）

| 项目 | 孔距（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤500 | 500∽1200 | 120∽3000 | >3000 |
| 同一组内相邻两孔间 | ±0.7 | - | - | - |
| 同一组内任意两孔间 | ±1.0 | ±1.5 | - | - |
| 相邻两组的端孔间 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 |

（6）焊接

1）轻钢型材焊接特点。由于轻型钢结构件壁厚较薄，宽度比较大，焊接时易烧伤母材，产生咬边、塌陷、烧穿等缺陷，易发生焊接变形，使构件弯曲或扭曲；单面焊易生焊瘤或未焊透；反复加热或持续加热可能降低母材强度，因此焊接轻型钢结构时，须严格控制输热量，正确使用焊接夹具，采用焊接程序，选用合适的焊接设备以保证焊缝质量。

2）手工电弧焊。手工电弧焊是焊接方法中最常用的方法，因此焊接时应注意以下几个问题：

① 同类钢相焊，按等强度原则，应选择与母材强度等级相当的焊条，即Q235钢材相焊，应选用E43型焊条；Q345钢材相焊，选用E50型焊条。

② 不等强度钢相焊（如Q235钢与Q245钢相焊），宜选用与其中母材强度等级较低的母材（Q235钢）相应的焊条（E43型焊条），以便在不降低连接强度的同时改善其塑性；当在负温度条件下施焊需要预热时，则应按强度较高的Q345钢确定预热强度。

3）焊接质量检验。电弧焊的焊接质量检验，包括外观质量（外观缺陷、焊缝形状及尺寸等）检查和内部质量（如气孔、夹渣、裂纹、未焊透、未熔合等）检查两个方面。

- （7）构件验收

轻型钢结构构件制作完成后，应按设计图纸和有关标准规范的要求，对构件的尺寸进行验收。

1）轻型钢结构构件尺寸检验。轻型钢结构构件尺寸容许偏差，见下表。

轻型钢结构构件尺寸容许偏差值

| 构件名称 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 柱（含钢架柱） | 柱高（或柱底面至柱顶最上螺孔中心距） | H/1000，且≤10 |
|  | 连接同一构件的任意两组螺孔中心距 | ±2.0 |
|  | 柱弯曲矢高 | H/1000，且≤12 |
|  | 柱身扭曲 | 8.0 |
|  | 柱截面几何尺寸 | ±5.0 |
|  | 柱底板翘曲 | 3.0 |
|  | 柱底板螺孔中心对柱中心偏差 | 1.5 |
| 桁架 | 跨度 | ±5.0 |
|  | 跨中高度 | ±3.0 |
|  | 跨中起拱：有起拱要求 | ±9.0 |
|  | 无起拱要求 | ±L/5000 |
|  | 连接檩条等任意两组螺孔中心距 | ±1.5 |
|  | 弦杆节间内弯曲矢高 | L/1000 |
|  | 檩条支托间距 | ±5.0 |
| 梁 | 跨度 | ±L/2500，±5.0 |
|  | 截面几何尺寸 | ±2.0 |
|  | 平面内弯曲 | -0.0～+5.0 |
|  | 侧弯 | ≤L/2000，且≤9.0 |
|  | 扭曲 | h/250 |
| 墙架及支撑 | 长度 | ±5.0 |
|  | 任意两组螺孔中心距 | ±1.5 |
|  | 弯曲矢高 | ≤l/1000，且≤10.0 |

注：H-柱高度；L-桁架或梁的跨度；l-弦杆的节间长度；h-截面高度。

2）檩条构件尺寸检验。檩条构件尺寸的允许偏差，见下表。

檩条尺寸的允许偏差

| 项目 | 符号 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 截面高度 | h | ±5 |
| 翼缘高度 | b | +5 -2 |
| 斜卷边或直角卷边长度 | a1 | +6 -3 |
| 翼缘不平度 | θ1 | ±3° |
| 斜卷边角度 | θ2 | ±5° |
| 腹板孔中心至构件边缘距离 | a2 | ±3 |
| 腹板孔中心至构件端部距离 | a3 | ±3 |
| 翼缘孔中心至构件端部距离 | a4 | ±3 |
| 翼缘孔中心至腹板外缘距离 | a5 | ±3 |
| 腹板横向孔中心间距离 | s1 | ±1．5 |
| 腹板纵向孔中心间距离 | s2 | ±1．5 |
| 两端螺栓群中心距离 | s3 | ±3 |
| 檩条构件的长度 | l | ±3 |
| 弯曲矢高 | c | l/500 |
| 最小厚度 | t | 设计值t的0.95倍 |

3）组合构件尺寸检验。组合构件尺寸的允许偏差，见下表。

组合构件尺寸的允许偏差

| 项目 |  |  | 符号 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 几 何 形 状 | 翼缘倾斜度 |  | a1 | ±2且不大于5 |
|  | 腹板偏离翼缘中心 |  | a2 | ±3.0 |
|  | 楔型构件小头截面高度 |  | h0 | ±4.0 |
| 项目 |  |  | 符号 | 允许偏差（mm） |
| 几何形状 |  | 翼缘竖向错位 | a3 | ±2.0 |
| 几 何 形 状 |  | 腹板横截面水平弓度 | a4 | h/100 |
|  |  | 腹板纵截面水平弓度 | a5 | h/100 |
|  |  | 构件长度 | l | ±5.0 |
| 孔 位 置 |  | 翼缘端部螺孔至构件纵边距离 | a6 | ±2.0 |
|  |  | 翼缘端部螺孔至构件端部距离 | a7 | ±2.0 |
|  |  | 翼缘中部螺孔至构件端部距离 | a8 | ±3.0 |
|  |  | 翼缘螺孔纵向间距 | s1 | ±1.5 |
|  |  | 翼缘螺孔横向间距 | s2 | ±1.5 |
|  |  | 翼缘中部孔中心的横向偏移 | a9 | ±3.0 |
| 弯 曲 度 |  | 吊车梁弯曲度 | c | l/1000,且≤5 |
|  |  | 其他构件弯曲度 | c | l/500,且≤9 |
| 端 板 |  | 上翼缘外侧中点至边孔横距 | a10 | ±3.0 |
|  |  | 下翼缘外侧中点至边孔横距 | a11 | ±3.0 |
|  |  | 孔间横向距离 | a12 | ±1.5 |
|  |  | 孔间竖向距离 | a13 | ±1.5 |
|  |  | 弯曲度（高度小于610mm） | c | ±3.0(只允许凹进)；-0 |
|  |  | 弯曲度（高度610～1220mm） | c | ±5.0(只允许凹进)；-0 |
|  |  | 弯曲度（高度大于1220mm） | c | ±6.0(只允许凹进)；-0 |

（8）除锈和防腐处理

轻型钢结构构件经检验合格后，按设计要求，应进行除锈和防腐处理。

1）除锈。轻型钢构件加工验收合格后，应立即进行除锈。除锈方法很多，但目前仍以人工除锈为主，其主要工具有铲刀、钢丝刷、砂纸等。当轻型钢构件表面氧化皮、锈和附着物几乎都被除去，至少有2/3面积无任何可见残留物时，方可认为除锈合格。

2）涂刷防锈漆。当轻型钢构件除锈合格后，方可涂刷两道防锈漆，未刷到的安装后补刷。

3）涂刷防腐涂料。根据设计要求选择防腐涂料，在涂刷时应注意如下问题：

① 在涂刷防锈漆后到涂底漆的时间不应小于6h，在此期间表面应保持清洁，严禁沾水，油污等。施工图中应注明暂时不涂底漆的部位，不涂底漆，得安装完毕后补涂。构件涂底漆后，应在明显位置标注构件代号。

② 涂装固化温度以5°～38℃为宜。

③ 施工环境相对温度不应大于85%，构件结露时不得涂刷。

④ 每道涂层涂刷后，表面至少在4h内不得低于120μm。一般情况下，涂刷遍数不少于4遍；涂层干漆膜总厚度，室外不应少于150μm，室内不应少于125μm。

（9) 包装与运输

①．构件编号在包装前，将各种符号转换成设计图面所规定的构件编号，并用笔（油漆）或粘贴纸标注于构件的规定部位，以便包装时识别。

②．在搬运过程中注意对构件和涂层的保护，对易碰撞的部位应提供适当的保护。

③．搬运后的构件如发生变形损坏，应及时进行修补，以确保发运前构件完好无损。

（10）验收

钢构件出厂前，应提交以下资料：

① 产品合格证

② 施工图和设计文件

③ 制作过程技术问题处理的协议文件

④ 钢材、连接材料和涂料的质量证明书或试验报告。

⑤ 焊缝检测记录资料

⑥ 涂层检测资料

⑦ 主要构件验收记录

⑧ 构件发运清单资料

三、钢结构吊装

1、安装前准备工作

① 柱脚螺栓的施工：复核土建基础施工的柱脚定位轴线，埋设地脚螺栓。为保证地脚螺栓的定位准确，将地脚螺栓用钢模板孔套进行定位固定，并进行反复校核无误后方能进行混凝土的浇注施工。地脚螺栓露出地面的部分用塑料布进行包裹保护。

②．编制安装计划和构件供应计划，组织好施工。

③．检查钢构件：钢构件出厂时应具有出厂合格证，安装前按图纸查点复核构件，将构件依照安装顺序运到安装范围内，在不影响安装的条件下，尽量把构件放在安装位置下边，以保证安装的便利。

④．标准节的安装流程

⑤．安装质量标准、项目名称、允许偏差、垂直度：单节柱建筑物总体H／100且≤10mm；标高、梁面L／1000且≤10mm；柱顶≤5mm；建筑物高度±n（△n+△n+△w）。

2、安装施工工艺

（1）安装

现场吊装划分为二个施工单元，每个单元分别进行独立作业。吊装前首先确定构件吊点位置，确定绑扎方法，吊装时做好防护措施。钢柱起吊后，当柱脚距地脚螺栓约30-40CM时扶正，使柱脚的安装孔对准螺栓，缓慢落钩就位。经过初校待垂直偏差在20MM内，拧紧螺栓，临时固定即可脱钩。待吊装就位后进行对接调整校正，然后固定连接。

（2）校正

垂直度校正用经纬仪或吊线锤检验，当有偏差时采用千斤顶进行校正，标高校正用千斤顶将底座少许抬高，然后增减垫板厚度，柱脚校正无误后立即紧固地脚螺栓，待整体校正无误后在柱脚底板下浇注细石混凝土固定。

轴线和垂直度的测量校正，校正采用千斤顶和倒链进行，校正后立即进行固定。

（3）高强螺栓施工

① 高强螺栓在施工前必须有材质证明书（质量保证书）必须在使用前做复试。

② 高强螺栓设专人管理妥善保管，不得乱扔乱放，在安装过程中，不得碰伤螺栓及污染脏物，以防扭距系数发生变化。

③．高强螺栓要防潮、防腐蚀。

④．安装螺栓时应用光头撬棍及冲钉对正上下（或前后）连接板的螺孔，使螺栓能自由投入。

⑤．若连接板螺孔的误差较大时应检查分析酌情处理，若属调整螺孔无效或剩下局部螺孔位置不正，可使用电动绞刀或手动绞刀进行打孔。

⑥．在同一连接面上，高强螺栓应按同一方向投入，高强螺栓安装后应当天终拧完毕。

四、钢结构工程冬季施工措施

（1）钢结构制作和安装冬季施工严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。（2）钢构件正温制作负温安装时，应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。

（3）参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊接工艺培训，考试合格,并取得相应的合格证。

（4）负温下使用的钢材及有关连接材料须附有质量证明书,性能符合设计和产品标准的要求。

（5）负温下使用的焊条外露不得超过2小时，超过2小时重新烘焙，焊条烘焙次数不超过3次。

（6）焊剂在使用前按规定进行烘烤，使其含水量不超过0.1 %。

（7）负温下使用的高强螺栓须有产品合格证，并在负温下进行扭矩系数、轴力的复验工作。

（8）负温下钢结构所用的涂料不得使用水基涂料。

（9）构件下料时，应预留收缩余量，焊接收缩量和压缩变形量应与钢材在负温度下产生的收缩变形量相协调。

（10）构件组装时，按工艺规定的顺序由里往外扩展组拼，在负温组拼时做试验确定需要预留的焊缝收缩值。

（11）构件组装时，清除接缝50mm内存留的铁锈、毛刺、泥土、油污、冰雪等杂物，保持接缝干燥无残留水分。

（12）负温下对9mm以上钢板焊接时应采用多层焊接，焊缝由下向上逐层堆焊，每条焊缝一次焊完，如焊接中断，在再次施焊之前先清除焊接缺陷。严禁在焊接母材上引弧。

（13）钢结构现场安装时，如遇雪天或风速在6m/s以上，搭设防护棚。

（14）不合格的焊缝铲除重焊，按照在负温度下钢结构焊接工艺的规定进行施焊。

（15）环境温度低于0℃时，在涂刷防腐涂料前进行涂刷工艺试验，涂刷时必须将构件表面的铁锈、油污、毛刺等物清理干净，并保持表面干燥。雪天或构件上有薄冰时不得进行涂刷工作。

（16）冬季运输、堆放钢结构时采取防滑措施，构件堆放场地平整坚实无水坑，地面无结冰。同一型号构件叠放时，构件应保持水平，垫铁放在同一垂直线上，并防止构件溜滑。

（17）钢结构安装前根据负温条件下的要求，对其质量进行复验，对制作中漏检及运输堆放时产生变形的构件，在地面上进行修理矫正。

（18）使用钢索吊装钢构件时应加防滑隔垫，与构件同时起吊的节点板，安装人员需用的卡具等物用绳索绑扎牢固。

（19）根据气温条件编制钢构件安装顺序图表，施工时严格按规定的顺序进行安装。

（20）编制钢结构安装焊接工艺，一个构件两端不得同时进行焊接。

（21）安装前清除构件表面冰、雪、露，但不得损坏涂层。

（22）负温安装钢构立即进行矫正，位置校正正确立即永久固定，当天安装的构件要形成稳定的空间体系。

（23）高强螺栓接头安装时构件摩擦面不得有积雪结冰，不得接触泥土、油污等赃物。

（24）负温下钢结构安装质量除遵守《钢结构工程施工及验收规范》（GB50250-95）要求外，还应按设计要求进行检查验收。

第六节  干挂花岗岩幕墙的施工方法

为保证花岗岩幕墙的装饰效果，施工过程中将采取如下措施控制好质量：

一、施工准备

施工人员在工作前应先熟悉图纸，熟悉施工工艺，对施工班组进行技术交底和操作培训及安全教育。对花岗岩板材需开箱预检数量、规格及外观质量，逐块检查，不符合质量标准的立即按不合格品处理。按图纸上的石材编号预摆排列检查有无明显色差。对需贴花岗岩的基层尺寸，垂直度预检。所有施工人员熟悉图纸，熟悉施工工艺，施工主管须对施工班组进行技术交底和操作培训：

二、施工顺序

1、详见下表：花岗石幕墙安装流程：

花岗石材料流程图

2、色差排列：现场色差控制员将对所有石板进行色差控制，将颜色一致的石板进行预排；

3、测量放线：测量人员进场进行放线及校核现场结构及埋件尺寸，并确定主体结构边角尺寸进行边角龙骨分格尺寸调整。

首先根据建筑物的辅助轴线弹设周边定位辅助线，由各定位辅助线对照龙骨布置图确定每面边角龙骨的安装位置点，并放设竖向垂直钢丝，用经纬仪校准后固定，以此钢丝作为此面龙骨安装的定位控制线。然后，根据建筑物的标高，用水准仪在建筑外檐引出水平点，并弹出一根横向水平线，作为横向基准线。基准线确定后，就可以利用基准线作为纵向龙骨安装的水平控制基线，在放测各分隔轴线时，必须与主体结构实测数据相配合，对主体的误差进行分配、消化；

4、安装龙骨：

（1）将连接支座与埋件用焊缝连接固定，支座再通过螺栓与竖向钢龙骨相连接，根据控制线对立柱进行调整、固定。

（2）在立柱上安装定位连接角码，用螺栓连接，同时在已安装好的角码上安装分格板块左边及下面挂件，用螺栓将挂件与角码连接起来，然后进行调整，调整后拧紧螺栓，以保证达到质量标准；

（3）角钢横梁是分段在竖向龙骨中嵌入安装，通过安装定位连接角码用不锈钢螺栓固定在立柱上，同一层横梁安装由下向上进行，当安装完一层时，应进行检查、调整、校正，以保证达到质量标准；

5、挂板安装:

（1）、首先应进行定位划线，确定石材板块在外平面的水平、垂直位置。并在框格平面外设控制点，拉控制线控制安装的平面度和各组件的位置；并检查合格的石材的上下扣槽是否擦拭干净，以免影响注胶质量。

（2）、用结构胶注满槽腔，平稳将石材抬起，将槽口对准已固定在立柱及横梁上左边及下面的钢扣件缓缓插入，然后再将右边及上面的钢扣件插入槽内，使石材稍向前倾，令钢扣件挂上横梁后，再让石材恢复到垂直状态；

（3）、用靠尺、吸盘检查并调整石材的垂直、水平、进出位置，使其符合立面控制线；

6、嵌缝注胶：

花岗岩板块装配在安装完成一定的组装单元后，即可填缝注胶工序，此时应先将填缝部位用规定溶剂净化处理，然后塞入泡沫棒，再将胶缝两侧石材贴上皱纹纸，然后用设计规定牌号的耐候胶填缝，注胶时注意将胶缝压紧、抹平。填胶完毕，撕去皱纹纸，将石材表面清洗干净。石材板面的清洁，原则上不可使用酸类，如表面上有污渍宜用中性清洁剂清理，应防止石材表面产生白斑、锈斑等污染，使石材板面具有光泽。

三、质量要求：

⑴ 石材表面要平整，颜色均匀，分格缝宽度一致，横平竖直，大角通顺；

⑵ 连接件与基层、石材要牢牢固定；

⑶ 石材经过挑选，必须无裂缝、无风化、无隐伤、无破损；石材挂板尽量减少偏差，并严格注意板块质量、色泽的一致性。玻璃幕墙与石板幕墙交汇处封胶严密、宽度均匀、上下通顺。

石材幕墙的安装质量允许偏差(mm)

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面水平及垂直接缝 | 幕墙层高小于3m | 2 | 激光仪或经纬仪 |
| 2 |  | 幕墙层高小于3m | 3 |  |
| 3 | 每层幕墙水平度 |  | 2 | 3m靠尺,钢板尺 |
| 4 | 每层竖缝直线度 |  | 2 | 3m靠尺,钢板尺 |
| 5 | 每层横缝直线度 |  | 2 | 3m靠尺,钢板尺 |
| 6 | 接缝宽度(与设计值比较) |  | 1 | 卡尺 |

四、产品的保护：

当花岗岩安装好之后，一定要安排专职人员对产品进行保护，防止污损和撞击，措施如下：

①、石材的保护：用保护膜在易被脏水或污物溅到的地方贴好；

②、容易碰撞到的地方要用夹板或其它材料挡住，防止机械撞击及化学药品、水泥沙浆及腐蚀性气体的腐蚀，如强酸、强碱及沥青燃烧等气体等；

五、交工验收

当全部幕墙工程完成之后，就要从上到下全面清 理卫生，把牢固、美观的产品交还甲方。交工时硬件美观（产品）、软件齐全（资料）。

第七节  点式玻璃幕墙的施工方法

一、点式玻璃幕墙的特点

a、点式玻璃幕墙工程施工特点配套化程度高、施工速度快，故必须做到构件配套供应、及时组织运输到位，施工人员要听从统一指挥，做到分工明确、配合默契、安全措施健全；

b、玻璃板块与不锈钢构件之间采用完全球铰钢爪连接，大大提高了玻璃板块的变形能力，减小了玻璃板块在面荷载作用下的支座弯矩；

c、玻璃板块的支承结构采用拉杆或杆，与透明玻璃及不锈钢构件相配合，表现良好的建筑效果。

d、玻璃的安装可采用大型吸盘，配合吊车和电葫芦进行，搭设专用安装平台，安装由上而下进行，一边装玻璃一边卸下配重机构。玻璃按设计轴线进行调整定位，应保证玻璃上支点承受玻璃重量，本设计的驳接爪采用三维可调机构，调整完后锁紧螺栓。

e、点式玻璃采用的是钻孔钢化玻璃，由于玻璃正常使用过程中孔周边和面板中心部位产生的应力较大，如果在施工过程中出现玻璃暴边、缺角等现象，安装完成后正常使用过程中容易有自暴现象的发生，安装过程中必须对玻璃周边和孔周边进行严加保护，保证玻璃无暴边、缺角等缺陷。

f、点结式幕墙为了降低玻璃所受的温度应力，必须保证玻璃上扣件安装孔中扣件与玻璃之间间隙的有序性，即保证玻璃能以右上孔为中心热胀冷缩。

二、点式玻璃幕墙施工方法

a、安装点玻钢架：

按设计轴线及标高，分别测设结构及预埋件的位置，确定是否满足桁架、钢爪定位的要求。

在地面按图组装竖向钢架及水平钢架；

制作竖向钢架的上杆头和下杆头；

将竖向钢架上杆头和下杆头固定在结构上；

根据以上安装所有竖向钢架；

将水平钢架吊装至安装位置，调正其水平位置，并与竖向钢架连接固定，形成完整的支撑体系；

b、安装钢爪：

使十自钢爪臂与水平成45度角；

测量检验钢爪中心的整体平面度、垂直度、水平度调到满足精度要求，并最终固定调整整体钢架。

c、玻璃的安装：

按设计位置玻璃尺寸编号，自上而下安装玻璃，玻璃接缝宽度竖直及高差符合要求。用浮头、连接件与钢爪固定连接，最后清理接缝并注胶。

三、点式玻璃幕墙施工质量控制措施

a、加强技术管理：认真贯彻各项技术管理制度，开工前要落实各级人员岗位责任制，做好技术交底，施工中要认真执行检查情况，做好隐蔽工程记录，施工结束后认真进行质量检查和评定，做好技术档案管理工作；

b、认真做好各种材料质量保证资料，必要时按规定做好抽检工作，并做好资料管理工作以备甲方查验；

c、严格控制玻璃立面垂直度，相邻两片玻璃胶缝误差不大于1mm；

d、加强工种之间的衔接与配合，在结构施工中玻璃安装应与装玻璃、拉捍密切配合，遵循先结构层吊装，由上到下的安装顺序；

e、玻璃的施工设计采用国家和地区政府(中国政府)认可的规范和标准，所有安装工艺均须按照已经业主、设计院核准的施工图施工；

f、连接件、钢爪等主要配件色泽、花纹要做到一致。

四、安装质量控制要点

1.检测轴线位置与标高及其扭曲变形，以保证日后安装桁架的垂直精度及幕墙立面定位精度。

2.对钢杆原材料按国家标准进行验收，并进行强度复查，并逐根进行外观检查。

5.检查杆钢架的垂直度，水平联系杆的间距、标高、水平度。

6.钢架安装完成后，检查钢架整体平面度。

7.检查钢爪紧固后的整体平面度及平面坐标位置。

8.对玻璃的材质进行检查。

9.对玻璃的加工质量包括尺寸、磨边、安装孔眼的位置偏差、精度及研磨质量检查。

10.玻璃平整度及表面缺陷（如缺楞、掉角、划痕等）检查。

11.玻璃接缝宽度、顺直、高差等偏差检测。

12.玻璃固定件的紧固程度检查。

13.胶缝外观检查。

第八节  全玻璃地弹门的施工方法

- 一、工艺概述

玻璃地弹门为1.3.6×2.5m，格构式钢梁50×50×4组合角钢、木夹板、1.5mm不锈钢板(表面亚光处理)；12mm厚钢化透明玻璃。

- 二、基本施工工艺

（1）门扇安装前，地面地弹簧与门框顶面的定位销应定位安装固定完毕，两者必须同轴线，即地弹簧转轴与定位销的中心线，必须在一条垂直线上。测量是否同轴线的方法可用锤线方法。

（2）在门扇的上下横挡内划线，并按线固定转动销的销孔板和地弹簧的转动轴联接板。安装时可参考地弹簧所附的安装说明。

（3）厚玻璃应倒角处理，并打好安装门把手的孔洞（通常在购买厚玻璃时，就要求加工好）。注意厚玻璃的高度尺寸，应包括插入上下横档的安装部分。通常厚玻璃的裁切尺寸，应小于测量尺寸5mm左右，以便进行调节。

（4）把上下横档分别装在厚玻璃门扇上下边，并进行门扇高度的测量。如果门扇高度不够，也就是上下边距门框和地面的缝隙超过规定值。可向上下横挡内的玻璃底下垫木夹板条。如果门扇高度超过安装尺寸，则需请专业玻璃工，裁去厚玻璃门扇的多余部分。

（5）在定好高度之后，进行固定上下横挡操作。其方法为：在厚玻璃与金属上下横挡内的两侧空隙处，两边同时插入小木条，并轻轻敲入其中，然后在小木条、厚玻璃、横挡之间的缝隙中注入玻璃胶。

- 三、门扇定位的施工工艺

先将门框横梁上的定位销，用本身的调节螺钉调出横梁平面1-2mm。再将玻璃门扇坚起来，把门扇下横挡内的转动销连接件的孔位，对准地弹簧的转动销轴，并转动门扇将孔位套入销轴上。然后以销轴为轴心，将门扇转动90度（注意转动时要扶正门扇），使门扇与门框横梁成直角。这时就可把门扇上横挡中的转动连接件的孔，对正门框横梁上定位销，并把定位销调出，插入门扇上横挡转动销连接件的孔内15mm左右。

- 四、玻璃门拉手的施工工艺

安装玻璃门拉手应注意：拉手的连接部位，插入玻璃门拉手孔时不能很紧，应略有松动。如果过松，可以在插入部分裹上软质胶带。安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶。拉手组装时，其根部与玻璃贴靠紧密后，再上紧固定螺钉，以保证拉手没有丝毫松动现象。

五、亚光不锈钢板安装

1、钢板预处理

亚光不锈钢装饰面容易出现表面波浪形起伏、反光性不一致等现象，影响美观。造成这一现象的原因很多。有人认为是材料过薄，其实，没有进行弯板前的预处理是造成这一现象的主要原因。弯板加工时，钢板在折弯处产生硬性不可逆拉伸变形，即使采用高精度的弯板设备，也不能保证弯板时应力在刀口尖点处绝对集中，往往使弯板后的制品在折弯延长线附近的拉伸变形不一致，应力在板面分布不均匀，造成波浪起伏现象。要消除这一现象，就必须消除应力分布不均匀。除剪板时要求刀口锋利、平滑、无撕带现象外，最主要的就是进行弯板前的预处理。即在板折弯延长线上开90°浅槽，槽深为d，d值应依据钢板厚度确定（图1）。采用这一工艺可消除应力分布不均现象，还可使折弯后的圆角R小于2毫米，使型材质量提高。

2、接缝刀口状处理法

亚光不锈钢门窗除应该符合一般门窗的标高、轴位、垂直度和水平度等

规定标准外，其施工的特殊性集中表现在板的接缝处理上。接缝质量是工程验收的重要指标之一。接缝的技术要求如下：

1）接缝一致性，即缝隙在其延长线上应各处一致。

2）接缝的缝隙应小于0.5 毫米，即用肉眼看不到缝隙。

3）接缝平整性，即接缝处安装时拐角板面应平直，不能有里进外出现象，不得使用硬工具敲打，以免板面变形。

要达到以上质量要求，施工中应该采用刀口状处理法（图2）

3、横竖料的区别

亚光不锈钢门窗的横料截面尺寸比竖料截面尺寸略小，具体尺寸主要取决于亚光型材加工后的圆角大小。例如圆角R为2毫米，横料截面应比竖料截面尺寸小4毫米（图3），才能保证接缝处无缝隙。横料安装还应该采用刀口状处理法。

4、玻璃胶施工

亚光不锈钢门窗或玻璃隔断的玻璃与玻璃之间，玻璃与亚光不锈钢装饰面之间，常使用玻璃胶密封。玻璃胶施工的要求是，平滑无波浪并有光泽。要达到这个要求的操作技巧主要有以下几点。

1）将玻璃胶枪嘴出口选至适当大小，并用锋利刀片削成60°左右。

2）玻璃胶枪与玻璃之间应有60°左右入角。

3）均匀用力，使玻璃胶缓慢均匀挤出，玻璃胶枪嘴匀速向前移动。

4）施工人员应有一定的熟练程度。

用以上方法安装的亚光不锈钢装饰面，表面平整，接缝美观，玻璃胶平整有光泽。

第九节  幕墙防雷施工

一、防雷安装工艺概述

防雷安装保证做到：幕墙竖向避雷带由上下电气连通的竖骨料构成，其水平距离不大于10m，幕墙在位于与主体防雷引线可靠连接的均压环处的预埋件均以小于10m的间隔与均压环电气连连通，竖骨料再通过钢质连接件和不锈防雷垫片与预埋件连通。这样，在不大于100平方米的范围内，上下连通的竖骨料和均压环构成的避雷网格与主体防雷引下线连通的幕墙避雷网，而使幕墙形成统一的避雷系统。

二、防雷安装

幕墙防雷安装，主要分为两个阶段，即：

- 1. 预埋件敷设阶段

防雷安装必须在预埋件敷设阶段就跟进。在预埋件敷设阶段的防雷处理措施主要是采用直接利用连接钢筋焊接于主体防雷钢筋和预埋件上。

- 2. 幕墙骨架安装阶段

幕墙在完成连接件安装后，进行幕墙立柱安装时，同样跟进防雷的施工。要确保幕墙的竖向避雷带由上下电气连通的竖骨料构成，从而使幕墙有统一的避雷系统。由于上下竖骨料之间连接是采用插接件连接并注打密封胶，所以我司设计一连接导线利用螺钉固定于上下两立柱上。

第十节  幕墙防火施工

- 一、工艺概述

本工程落地窗可利用窗下墙(梁)和窗间墙(柱)起到防火分区的作用，玻璃幕墙的防火措施则是在幕墙设计中加设防火层。幕墙防火除按建筑设计防火分区外，在水平方向以每个自然楼层作为防火分区进行防火处理。具体做法是：用1.5mm厚镀锌钢板将主体结构和幕墙框架之间缝隙铺满，在其上铺满不少于100mm厚的防火岩棉，确保火灾情况下楼层之间不会窜火，同时避免烟囱现象产生。本工程耐火等级为一级，窗墙部位耐火极限2小时。

- 二、防火棉安装

1、防火隔断板安装

安装防火棉之前先安装防火托板，防火托板是通过射钉和自攻钉分别固定于楼板砼结构和横料上，防火托板采用1.5mm厚镀锌钢板。

就位后的防火板一侧固定在防火隔断横染上（或可当作防火隔断横梁），用拉钉固定，一侧与主体连接，用射钉固定，在安装中先在横梁钻孔，用拉钉连接钻孔时要注意对照防火板上的孔位钻孔。

选择适当的拉钉在钻好的孔处将防火板与横梁拉锚固。注意如果拉钉不稳要重新拉锚。

将拉好拉钉的防火板从下向上紧靠结构定位，然后用射钉枪将防火板的另一侧钉在主体结构上。

2、防火棉安装

为满足幕墙的防火性能和保温节能的要求，在幕墙设计中必须考虑防火和保温的措施。防火除了安装防火隔断板上，还要在板内堵塞防火岩棉。

1）安装工艺流程：

防火岩棉（保温棉）尺寸测量→按尺寸下料→按放→固定→检查修补→隐蔽验收。

a、防火岩棉面根据设计图纸要求的厚度及现场实测的宽度尺寸进行截切后安装在此防火钢板内，安装需在晴天进行，并立即进行封闭，以免被雨水淋湿。可在板块安装后安装的应后安装以保护防火岩棉，安装完后应在表面用钢丝封闭。

b、保温棉有两种安装方法：一种是安装在主体墙外侧；一种是安装在幕墙框架内（距玻璃间隙不小于20mjm），当玻璃棉独立安装时，应加设铝条加强筋，并用胶钉将玻璃棉与加强筋固定好，保温棉应在板块安装时及时安装，以避免被水淋湿，玻璃棉与框架周边的缝隙用胶带封闭。

第二章  工程质量管理及保证质量措施

第一节  工程质量管理

我公司历来非常重视工程质量的管理，视工程质量为企业的生命。有明确的质量体系及工程质量方针。根据本工程的质量要求，结合我公司的ISO9001质量保证体系，本工程施工质量采取全过程的质量控制+事后检验的管理方式，保证本工程施工质量达到国家或行业的质量检验标准合格。工程质量管理规定如下：

- 一、适应范围

适用于公司所有幕墙工程项目。

- 二、主要职责

工程施工由项目经理组织质量策划，并编制施工项目质量计划；幕墙构件加工由加工厂厂长组织质量策划，并编制加工生产质量计划。

- 三、程序内容

⑴ 幕墙工程项目签定合同后，由项目经理或其授权人组织工程项目技术负责人、质检负责人、采购负责人、施工班组长等骨干人员，召开质量策划会议，提出项目的质量目标和组织机构、对工程设计、采购、工期、造价、施工管理、检验、交付等个体事项进行讲座策划。由指定人员做好质量策划会议记录，讲座策划的结果形成《项目质量计划》。

⑵ 由项目经理或其授权人对策划结果，编制《项目质量计划》，公司制订了项目质量计划范本，供编制人员参考。

⑶ 编制《项目质量计划》时，参照范本提出的相关要求，内容必须完整、准确、语言必须简明易懂并体现范本中有关的各质量要素及主要运作的要求。

⑷《项目质量计划》的批准发布。《项目质量计划》经项目经理签字后报工程管理部经理审核，由总经理批准发布。

⑸《项目质量计划》的发放、管理。《项目质量计划》由体系办负责发放到有关部门和人员，做好发放登记记录。所有在用的《项目质量计划》为受控文本，按《文件控制程序》的有关规定控制。

⑹ 项目质量计划的实施。经批准发布的项目质量计划由工程负责人组织有关人员贯彻实施，项目经理对质量计划实施情况进监督检查。

⑺ 项目质量计划的修改。项目质量计划的修改由项目技术负责人指定人员进行，并由项目经理审核后报工程管理部经理批准，修改后的项目质量计划要及时发放到持有人手中，并收回作废的版本。修改后的项目质量计划应依照本程序规定发放管理。

⑻ 幕墙构件的《加工生产质量计划》。工程施工项目所需的幕墙构件由公司下达任务给本公司加工厂进行加工生产，加工厂应根据每项任务的特点和特殊要求制订《加工生产质量计划》，确保幕墙构件成品满足规定的要求。

1）加工生产质量计划的编制要求和审批程序。根据公司总经理下达的加工生产任务指令，厂长组织生产车间负责人、质检人员等进行质量策划，并编制出《加工生产质量计划书》，其主要内容应包括：

2）幕墙构件加工生产的质量指标。设计加工图纸的接收和技术规范、加工工艺文件的准备；做出加工进度安排时间表；编制加工原材料、零、部件的采购计划，报公司材料科审批（批量材料由材料科负责采购，零星或畏助材料经材料科审核后加工厂安排自行采购）；向车间主任下达加工任务，以及向技术人员，加工班组长和质检员进行图纸交底的安排；准备必须的工序加工操作规程或作业指导书以及对新招收工人的操作；准备必须工序检验规程和成品检验规程；生产加工设备和工艺装备的检查和准备；检测设备、器具的检查和准备；安全文明生产的检查及事先对隐患的排除措施；加工生产质量计划书经总经理审批后实施。

3）加工生产质量计划书的修改

加工生产质量计划书需要修改时，由厂长审批后方可实施修改，修改后报总经理审批；加工生产质量计划书的发放、使用依据《文件控制程序》有关规定执行。

⑼ 质量计划的检查和验证：

项目质量计划落实情况由项目经理组织检查，采购计划由材料科主任组织检查，检查结果由工程部经理审核后提交总工验证确认，《加工质量计划》由副厂长组织检查，检查结果由厂长审批后，提交总工验证确认，记录在《质量策划实施情况检查表》中。

第二节  工程保证质量措施

- 一、质量目标

达到国家建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）及《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139-2001）。

- 二、项目质量保证体系及实施办法

### 1、项目质量保证体系

图纸会签

加工放样

评审

总经理

总质量师、质安处

合同签订

评审

施工组织

设计

评审

方案设计

评审

总体工作

计划评审

详细设计

评审

签订材料

合同评审

材料入库

检验

加工中心：

加工评审

半成品包装检验

半成品：

入库检验

下步工序安装

测量、放线

评审

预埋件处理

检验、验收

骨架安装

检验、验收

层间防火、保温、防雷

连接

幕墙安装

检验、验收

产品性能测验试

复验

竣工检验

整体验收

交付

售后服务

材料预算

评审

下步工序：

加工

### 2、质检仪器一览表

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 制造年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光谱仪 | FSQ | 广州 | 1 | 2003 |
| 2 | 手提式韦氏硬度计 | MODEL-B | 广州 | 3 | 2003 |
| 3 | PVB胶膜水份测定 | LAMM-1 | 北京 | 1 | 2003 |
| 4 | 铅垂仪 | 索佳PD3 | 德国 | 1 | 2004 |
| 5 | 钢卷尺 | 5m | 江苏 | 4 | 2005 |
| 6 | 钢卷尺 | 3m | 江苏 | 4 | 2005 |

3、实施办法

1）程序控制

⑴《设计过程控制程序》和《设计评审、验证确认程序》规定职责，编制“设计任务书”，按国家和行业标准和规范进行设计，评审和经设计院和业主确认，达到技术规范和业主要求。

⑵《生产和服务提供控制程序》规定职责，安装流程，施工准备，技术交底，施工安装及检验验收等的控制。

⑶《特殊工序控制程序》规定横竖龙骨安装，隐蔽工程验收和打耐候密封胶为安装施工的特殊工序，并按技术规范编制作业指导书，使用合格材料，对重要技术参数进行检验，并跟踪检测，使用计量器具经过校核，操作人员持证上岗等。

⑷《施工过程监视和测量》程序，规定在施工准备、工程放线、隐蔽工程、工序交接验收等方面进行监视。

⑸《竣工工程监视和测量程序》规定工程竣工的验收。

⑹ 施工流程图

施工准备→测量放线→埋件安装→验收→龙骨安装→验收板件安装→检验→打耐候胶→验收→清洗→ 成品保护→内部验收→竣工资料准备→竣工验收→成品交接→售后服务维修

- 2）过程控制

⑴ 施工图经设计评审、验证、认可达到技术规范要求，设计图纸齐全，包括设计说明、满足施工需要的立面图、平面图、节点大样图（伸缩缝沉降缝防震缝及转角节点，构件与主体的连接节点，防雷节点）型材图等，并经设计、核对审核、批准人签署，盖章、装订。

⑵ 制定工序作业指导书，操作人员经过培训持证上岗并按作业指导书施工。

⑶ 质检人员按检验规程、技术规范、检验记录表检验并记录、保存。

⑷ 执行操作人员和检验人员的自检、互检、专检的“三检制”和首检、巡检、终检的质检人员“三检制”。

⑸ 制订各种制度，约束执行者的质量行为，并纳入考核。

⑹ 每个施工项目甚至每道工序由项目技术负责人对技术主管进行技术交底，技术主管对施工队长技术交底，技术主管和施工队长对施工人员技术交底并记录。

⑺ 做好“施工日志”记录，及时发现问题，及时报告及时处置。

- 3）各工序质量控制

（1）弹线放样(附图)

⑴ 开线组首先对基线进行复核（标高线、轴线）；

⑵ 复核无误后填写基线复核单，并由总包签证认可、归档；

⑶ 弹控制线以总包基线为准，弹出幕墙结构控制线，墨线必须清晰；

⑷ 各层面弹出标高线以绿色油漆为标记；

⑸ 放结构控制钢线，经复核无误下一道工序施工；

⑹ 埋件结构检查，检查完毕予以记录（全数检查），若误差较大即向设计、业主反馈及时调整及补救方案；

（2）调码组

⑴ 调码组必须依据放线组所放控制线进行安装施工；

① 调码过程中埋件与砼结构接触面须达到70％以上；

② 竖料调校过程中竖料里外居中，否则影响下道工序的安装（检查、记录）；

⑵ 埋件偏位问题实施；

① 依据埋件定位表，采取化学螺栓补救；

② 经强度计算定出螺栓的规格，施工队依据设计部文件为依据进行施工；

③ 化学螺栓结构上打到规范深度，吹清灰尘；

④ 放入药剂、螺杆，经充分搅拌完工后填写隐蔽验收单，归档；

⑤ 化学螺栓埋入，必须做技艺评定，请政府有关部门做拉拔试验，出具有关证明归档；

（3）焊接工序

⑴ 焊工必须持证上岗，须有符合要求的等级证书；

⑵ 焊工须在样板焊接通过后，才能实施上岗施焊（项目部组织此活动，邀请监理参加）

⑶ 焊工施焊过程中

① 焊工在施焊过程中应第一遍施焊后敲渣后才能进行第二遍施焊；

② 施焊后自检所有焊缝，并予以记录；

③ 施焊自觉毕后通知质量进行互检，并予以记录；

④ 质量员检查完毕后报监理验收，并填隐蔽验收单，记录归档；

⑷ 在施焊过程中要保护下方产品，施焊过程中必须用接火盘；

（4）中间验收

⑴上述工序完成后，进行中间验收（按东、南、西、北四个面分面分层进行；）

① 各完工作进行自检、互检，做好隐蔽工作验收单；

② 完工后报监理验收；

③ 监理验收完毕报质监站验收；

（5）挂板片（依据板片编号图）

⑴ 在总体挂板片之前，先试挂样板板片，上下3块，左右3块，共9块；

① 将试挂中存在的问题记录下来，反馈给设计及修改；

② 样板试挂完毕请业主、监理评定；

③ 填写样板试挂评定表，归档；

④ 大面积挂板每隔二层进行标高及安装质量检查并记录；

（6）喷淋试验

⑴ 待幕墙挂到一定数量后进行现场喷淋试验；

① 由业主、监理指定一面进行喷淋；

② 以设计值为依据，进行喷淋；

⑵ 喷淋完毕予以记录，并请业主、监理签字认可。

（7）避雷连接

⑴ 请业主提供各均压环连接点的位置图；

⑵ 依据设计部避雷连接方案进行连接；

⑶ 连接完毕进行自检、互检、做好隐蔽验收单；

⑷ 采用ZC29B型接地电阻测试仪进行连接检查：

① 自检检查连接电阻予以记录；

② 填写避雷测试表，报监理验收；

③ 接电阻≤10Ω。

（8）施工用具

⑴ 施工测量检测工具：

① 必须有年检合格证；

② 施工中量具须经检验后才能进行使用。

（9）半成品到工地检验

⑴ 校对数量、是否有损坏；

⑵ 检查板片尺寸（并记录）；

⑶ 半成品至工地通知监理到交货点并验收,并出具合格证、质保资料。

（10）质量标准

⑴ 质量标准应符合规范要求；

- 4）特殊工序控制

（1）龙骨安装：按作业指导书进行安装和检查，施工人员持证上岗。

1）立柱为竖向构件立柱的安装准确和质量，影响整个幕墙的质量，通过连接件幕墙的平面轴线与建筑物的外平面轴线距离的允许偏差在2㎜以内。立柱先与连接件连接，然后连接件再与主体预埋件连接并进行调整固定，立柱长以层高为一根接头留空隙，采用套筒连接。

2）横梁为横向构件，横梁两端立信连接处用弹性橡胶垫、并应有20～35%压缩性，横梁安装由下而上进行，安装完一层高度，应检查、调整、校正、固定。

3）严格按检验规程检查，并记录。

（2）隐蔽工程验收

由于幕墙施工基本完成后，不少节点已被遮盖，因此，隐蔽工程验收必须严格控制。

1）坚持哪里有隐蔽工程，哪里必须进行验收，不得遗漏，隐蔽验收合格后，才能继续下道施工工序。

2）隐蔽验收前准备好验收单，认真填写验收部位，验收要求，验收结论并及时记入验收单，参加验收人签字，监理工程师签字认可。

（3）打耐候密封胶

按作业指导书和检验规程进行施工和检查，操作人员持证上岗。

1）耐候密封胶的施工厚度为3.5㎜～4.5㎜，宽度按设计要求。

2）施工温度为5℃～48℃，严禁低于5℃施工。

3）防止三面粘结。

4）打胶前清洗必须认真，周密，防止污染饰面。

5）胶缝横平竖直，均匀、饱满、连续不隔断。第一次打胶与第二次打胶时间相隔较长时，原打胶处应将胶切除一段，切面为斜面，以便与新打的胶紧密相接。

- 三、薄弱环节预防措施（幕墙质量通病的防治措施）

玻璃幕墙渗水原因非常复杂，涉及到设计、材料应用、施工和管理等各个方面，应尽快加强研究，制定有效的措施，综合治理，防患于未然。

- （1）幕墙渗水原因分析

1）设计

① 主要受力构件铝型材立柱不按规范设置20mm伸缩缝，铝型材热胀冷缩、主体结构压缩变形产生的应力会使玻璃开裂，产生渗水现象。

② 设计时没有采用伸缩量较大的密封胶，也没有进行必要的计算。例如耐候硅酮密封胶其位移能力达±25%，为普通密封胶的2倍，必须按此数据计算预留注胶位置尺寸，否则密封胶适应变形能力差，受温度变化会自行拉裂或鼓起，失去防水功能。

③ 开启窗防水密封处理失效或密封层数不足（一般要求二至三道密封），导致雨水沿幕墙流淌时，直接进入开启窗内，出现倒泛水。

④ 与建筑物接合收口处理时，没有与土建单位共同研究和配合，而是各自施工，各管一面，导致出现渗水通道。特别是幕墙顶部与女儿墙之间的幕墙压顶连接不牢固，封闭不严，如螺丝孔、压顶搭接处不打胶或打胶不严密、遗漏等，都会形成渗水通道。

2）铝型材

① 铝型材表面处理不符合国家标准，表面涂层附着力不强，氧化膜太薄或过厚（规范规定阳极氧化膜厚度不应低于AA15级），导致密封胶粘接失效。

② 主要受力构件铝型材立柱和横梁的强度不足，刚度不够，其截面受力部分的壁厚小于3mm，在风荷载标准值作用下，相对挠度大于L/180或绝对挠度大于20mm，幕墙严重变形，出现移位和雨水渗漏。

③ 没有采用优质高精度等级铝型材（其中幕墙立柱应采用超高精度等级），铝型材不合格，其弯曲度、扭拧度、波浪度等严重超标，造成整幅幕墙的平面度、垂直度不能达到要求。

3）密封胶

① 为节约成本，采用普通密封胶而没有采用耐候硅酮密封胶进行室外嵌缝，在幕墙上经太阳光紫外线照射，胶缝过早老化，造成开裂。

② 没有注意工程所采用的结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶的有效使用期，过期使用，胶缝起泡、开裂或不凝固，导致幕墙渗水。

③ 没有按规范进行结构硅酮密封胶接触材料相容性试验，结果结构硅酮密封胶与铝型材、玻璃、胶条等材料不相容，发生影响粘结性的化学变化，同时影响密封作用。

4）玻璃

① 玻璃强度没有进行验算，玻璃没有足够的承载力，在台风暴雨下开裂破碎，导致进水。

② 玻璃没有作热应力验算，大面积的玻璃吸收日照，热应力超过其容许应力，引起热断裂，幕墙漏水。

③ 玻璃尺寸公差超标，玻璃两力嵌入量及空隙不符合设计要求，安装到明框玻璃幕墙上时；玻璃偏小，则槽口嵌入深度不足，胶缝宽度达不到要求，玻璃容易从边缘破裂；玻璃偏大，则槽口嵌入位置过深，玻璃受热膨胀容易被铝型材挤爆导致渗水。尺寸不准确的玻璃安装于隐框玻璃幕墙上时，胶缝宽度不均匀，难以控制注胶质量。规范规定，隐框玻璃幕墙玻璃拼缝宽度不宜小于15mm，这样才能保证拼缝间隙满足幕墙因地震、温度变化产生层间位移的要求，不会挤坏玻璃。

④ 玻璃没有进行边缘倒棱倒角处理，用作幕墙面材时玻璃容易产生应力集中，导致暗裂或自爆，存在隐患。

5）施工

① 铝框架安装时，不按规范操作，没有抓好质量，水平度、垂直度、对角线差和直线度超标，直接影响幕墙的物理性能。一般来说，接缝处的水流量远远大于玻璃墙面上的平均水流量，接缝是主要渗漏部位，如果各构件连接处的缝隙不进行密封处理，安装玻璃后必然渗水。

② 耐候硅酮密封胶施工不密实，封堵不严或长宽比不符合规范。规范规定施工厚度应大于3.5mm、小于4.5mm，高度不应小于厚度的2倍，且不得三面粘结。耐候硅酮密封胶施工厚度太薄则不能保证密封质量，对型材温度变化产生的拉应力不利；太厚又反而容易被拉断，使密封和防渗漏失效，雨水从填嵌的空隙和裂隙渗入室内。

③ 对密封胶施工条件不重视。南方地区雨水较多，如在雨季强行露天施工耐候密封胶，无法保证密封质量。结构胶施工也有一定的温度、湿度条件，必须注意。

④ 密封胶条尺寸不符或采用劣质材料，很快松脱或老化，失去密封防水功能。

⑤ 没有采用弹性定位垫块，玻璃与构件直接接触。当建筑变形或温度变化时，构件对玻璃产生较大应力，往往从玻璃底部开始挤裂玻璃。

6）使用

① 没有提供详细的竣工资料及使用说明书给使用单位，用户入住后，不明白幕墙的使用方法，造成对幕墙的损坏、碰撞变形、污染等，导致渗水。

② 外墙清洁时，操作不当容易对幕墙造成损坏，例如清洁公司的吊篮挂绳，往往直接挂在幕墙顶部胶缝上，来回摩擦拉裂胶缝，造成渗水。玻璃清洁剂如不采用中性清洁剂，或清洁后未用清水冲洗干净，会产生腐蚀，损坏密封性能。

③ 住户擅自进行改造，对破坏的部位没有进行认真填塞、防水处理。

（2）幕墙渗水防治措施

导致幕墙渗水与漏水的基本条件有三个：有孔隙存在；有水的存在；有渗水裂缝的压力差存在。消除一个或更多的这些基本条件是防治水渗漏的途径：一是尽量减少孔隙；二是遮挡雨水，使之尽量不浸湿缝隙；三是减少被浸湿缝隙处的风压差。

1）设计时首先考虑幕墙防水装置设计构造，运用等压原理，在幕墙铝型材上设置等压腔和特别压力引入孔，这样，等压腔内部压力通过特别压力引入孔与外部压力平衡，将压力差移至接触不到雨水的室内一侧，于是有水处没有风压力差而有压差的部位又没有水，达到防止外部水利用压力差渗入幕墙的目的，这是积极防水的措施。

2）在幕墙铝型材上开设流向室外的泄水小孔，把通过细小缝隙进入幕墙内部的水收集排出幕墙外，同时排去玻璃、铝型材与铝扣条之间的等压腔内的少量积水，这是行之有效的治水方法之一。

3）设计时也可以考虑在玻璃幕墙上设置收集管道和排水管道，将渗入裂隙进入幕墙内部的水收集在一起，通过排水管道通畅地排往室内某一指定的排水孔，这是另一种可靠的治水措施。

4）选用优质结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶，而且要加强检验，防止过期使用。选用优质浮法玻璃，玻璃必须经边缘处理，玻璃规格尺寸误差符合标准要求。

5）注意控制密封胶的使用环境，严禁下雨天露天进行耐候硅酮密封胶施工。结构胶的施工车间要求清洁无尘土，室内温度不宜高于27℃（不同品牌的结构胶其使用性能不同，对室内温度的要求也略有不同），相对湿度不宜低于50%。

6）结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶注胶前，应先将铝框、玻璃或缝隙上的尘埃、油渍、松散物和其他脏物清除干净，注胶后应嵌填密实、表面平整，加强养护，防止手摸、水冲等。

7）按规范要求，玻璃幕墙施工过程中应分层进行抗雨水渗漏性能检查，以便修补，中间控制幕墙质量。

8）玻璃幕墙的质量检查，分隐蔽验收和工程验收两类。隐蔽验收是在铝型材框架安装完毕后进行，主要检验连接钢码的牢固安全程度，检验幕墙与主体结构的间隙节点安装、伸缩缝安装等。工程验收在玻璃幕墙工程完工后进行，为玻璃幕墙的竣工验收，是分项工程的中间验收。

9）开启窗应认真检查是否达到密封程度，配件是否材质优良、功能可靠，开启、关闭是否灵活。

10）清洁幕墙时，采用大楼自身的擦窗机。如果由专业清洁公司清洁，必须有详细的施工组织方案，不能对幕墙有任何损坏。

11）完善竣工验收资料，移交给有关部门，使用单位应根据使用说明书及时制订幕墙的保养、维修计划与制度。

- 四、成品、半成品运输及存储保护措施

（1）搬运：

1）运输：

① 装车要求：针对不同的物料不同的物料有不同的装车加固方法速度要求：针对幕墙构件保护高标准要求，在没有特殊情况下，车速应在限制速度内。

2）公路运输

① 装车要求：针对不同的物料有不同的装车加固方法速度要求：针对幕墙构件保护标准要求，在没有特殊情况下，车速应在限制速度内。

3）二次搬运：

① 按要求分类堆放：

② 易碎物品搬运须有管理人员在场指挥；

（2）各类部件包装应保证在运输中不会发生相互碰撞：

包装箱应有定钩的牢固程度，并在明显的部位标明下列标志：

1）制造厂商

2）产品名称及标志

3）制作日期

（3）成品、半成品储存地点的一般要求：

1）应不易受其他工程施工影响而搬迁。

2）应选择平坦的混凝土地面，且强度不宜低于C10，浇筑厚度不宜小于100mm。

3）应能避开材料的搬运通路，安全性好。

4）应接近装配现场和运输梯口。

5）应能与办公室，保安室等部门联系方便。

6）应靠近消防设施。

（4）半成品储存的堆放要求：

1）半成品应分门别类堆放并有专门的标识牌，标识牌上应注明型号、规格、数量等内容。

2）玻璃应堆放在特种架子或垫板上，垫板厚度不低于50mm，宽度不低于100mm。

3）玻璃应斜靠在垫板上，倾斜角度在700～800之间，边续堆放时不超过30片。

4）油漆、酒精、泡沫等易燃材料应隔离放置并配备有专门的消防装置。

- （5）成品保护措施及工程保险

1）工地已安装上墙材料的成品保护：

现场外露钢件均需补刷红丹、灰铅油两遍防蚀；玻璃的成品保护，防止玻璃破损，另外，要与其他承包商，如土建单位密切配合，共同搞好成品保护，必要时我司可向保险公司购买专项保险。

2）工程保险：

工程保险通常购买以下方面的保险：

① 进口材料购买运输保险：

② 施工人员购买人身伤害保险。

除此之外，我司还针对本工程购买专项保险，如玻璃成品保险等。

总之，我司在科学管理，严格施工的基础上，保证在限定的工期内，按时竣工，并达到业主要求的工程质量。

- 安装工艺流程控制图

弹线放样

进行复核

合格

预埋件支座安装(检测)測

隐蔽工程自检、专检

合格

监理验收

不合格

调  整

不合格

调整后自检、专检

支座龙骨等安装

幕墙板块安装

验收

合格

检 查

打 胶

检  查

整 改

合格

调整

调  整

不合格

清  洗

合

格

最终验收

- 弹线放样质量控制

确定弹线方案

学习图纸和技术资料

准备工作

仪器准备（包括检定证书）

学习操作规程和质量标准

现  场  清  理

基  线  问  讯

书 面 交 底

基  线  复  核

技术交底

操 作 人 员 参 加

弹 水 平 标 高

弹  控  制  线

中 间 抽 查

施工

弹  分  割  线

自    检

钢    丝    线

结  构  检  查

执 行 验 评 标 准

技 术 交 底 记 录

质量评定

基线复核符合土建标准总标高≤25mm、分割线±1mm、钢丝线±1.5mm、结构≤25mm

结 构 检 查 记 录

埋 件 偏 位 记 录

基 线 复 核 单 归 档

资料整理

自 检 记 录

复 检 记 录

- 质量问题分析处理程序

发现事故

控制现场事故

确定防护措施

不清楚

原因分析

防护措施实施

清楚

确定是否处理

补充调查进一步分析原因

不处理

要处理

确定处理方案

设计、施工

检 查 验 收

结  论

提交处理方案

- 基座安装质量控制

埋 件 定 位

学习图纸和技术资料

准备工作

工 具 准 备

学习操作规程和质量标准

安  全  带

书 面 交 底

技术安全交底

操作人员参加

基  座  安  装

龙  骨  安  装

中 间 抽 查

安   装

检查分割控制线

自     检

混凝土不平整打凿

化学螺栓安装

执行验评标准

隐 蔽 验 收 记 录

质量评定

基线全数检查，接触面＞70％，左右位±1mm，出入位±1m

材  料  合  格  证

自   检   记   录

质   评   记   录

资料整理

施 工 记 录

事 故 处 理 记 录

- 安装（玻璃、石材）质量控制

高空作业证书

学习图纸和技术资料

准备工作

来工地板块尺寸检查

学习操作规程和质量标准

板块外表检查

安装机具检查

水平运输工具准备

五金件等准备

产品保护材料准备

安装方案保证质量措施

书面交底

克服上道工序弊病的补救措施

技术交底

板块的外表清洁

操作人员参加

板缝检查

中间抽查

板块水平检查

吊  装

板块出入检查

自检记录

连接点防水片清洁打胶

现场喷淋报告

板块对号入座

材料合格证

安装玻璃板块（小心玻璃幕墙）

小样评审报告

执行验评标准

三性试验报告

外墙每层抽查10％，但不少于3处

自检记录

质量评定

不合格的处理，返工

质评记录

清理现场文明施工

施工记录

资料整理

事故处理记录

- 焊接质量控制

焊具准备

学习图纸和技术资料

准备工作

产品保护工作

学习操作规程和质量标准

安全带

焊工证书

书面交底

施焊评定监理参加

技术安全交底

操作人员参加

焊缝＞5m不是一次施焊

中间抽查

第二遍施焊敲渣

焊  接

自检记录

去渣油漆

焊缝依据图纸

执行验评标准

焊接记录

全数抽查

材料合格证

质量评定

不合格处理

自检记录

质评记录

资料整理

施工记录

事故处理记录

- 打胶质量控制

检查胶使用日期

学习图纸和技术资料

准备工作

工具准备

学习操作规程和质量标准

清洁剂准备

设备准备

胶缝清洁准备

书面交底

克服上道工序弊病的补救措施

技术安全交底

胶缝的清洁

操作人员参加

打胶的蝴蝶试验

打胶宽度、深度指定施工

中间抽查

打胶、注胶连续饱满

打胶

自检记录

按规定牌号使用

执行验评标准

每层检查10％，不少于3处

质量评定

不合格处理

材料合格证

清理现场文明施工

自检记录

质评记录

资料整理

施工记录

事故处理记录

第三章  施工进度计划及保证工期措施

第一节  幕墙施工进度安排

工期210天，开工日期：2006年12月1日，（暂定，以监理工程师开工通知书为准），竣工时间为：2007年6月30日。

具体施工流程安排，详见控制性施工进度计划网络图：

⑴ 施工总进度计划横道图(见附表一)

⑵ 施工总进度计划网络图(见附表二)

⑶ 工程完成的百分比和耗用时间的百分比见“工程管理曲线图”

工程管理曲线图：

第二节  施工进度管理流程图

合同工期目标设定条件的确认

编制施工进度

主要工期的分析

关键工期的分析

控制性总进度计划

项目管理目标下达

进度管理计划月、

周施工计划

生产要素配置计划

项目施工方案的审批

进度管理实施

施工作业部署

施工进度计划

施工调整平衡

实际计划差异分析

实施、检查、处理

进度执行信息反馈

进度纠偏控制措施

第三节  冬季施工措施

冬期施工是工程质量事故的多发季节，质量事故的隐蔽性和滞后性较为突出，施工计划和准备工作的时间性很强。为确保在冬期中能进行正常的施工生产，保证工程质量不受季节性气候的影响，特制定本方案用以指导施工。

- 一、冬期施工的时间及内容

1、根据JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》规定，当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工，当室外日平均气温连续五天高于5℃时解除冬期施工。

2、冬施期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下降的恶劣天气，每次寒流天气虽短，但气温平均下降5℃～10℃左右，这是冬施的关键，出问题的可能性最大。为确保工程质量，降低成本，以求合理的经济效益，参考多年冬施经验，在严冬季节基线气温下降到-15℃以下时，暂停施工，躲过寒流，待气温回升后，再进行施工。对施工部位未能达到抵抗冻害的成品，必须加强施工保温措施，预防可能发生的质量事故。对确实不能停工需继续施工的工程项目，需经公司总工程师审批同意，并采取相应可靠的防冻措施和施工方法，方能施工。故工程各级管理人员，要随时注意天气的变化，作好每天的气温记录，合理安排工序搭接，确保在冬施期间安全、质量无事故。

- 二、冬期施工准备工作

1、搞好冬期施工，冬施准备工作是关键，各有关部门一定要引起足够重视，必须做好各项准备工作 。

（1）由技术部编制冬期施工方案。方案确定后，要组织有关人员学习，并向队组进行交底。

（2）进入冬期施工前，对测温保温等专业人员组织培训，学习本工作范围内的有关知识，明确职责，经考试合格后，方准上岗工作。

（3）幕墙为垂直高空作业，应合理安排施工工序，避免交差作业，防止上下同时施工。

2、材料准备

（1）冬施用的测温记录表格、温度计，要及早做好准备。

（2）根据工程进度、实物工程量要求，组织保温材料、塑料布、阻燃被、有关机具进场。

3、现场准备

（1）做好冬期现场办公室、职工宿舍的取暖工作。

（2）施工用给水管道、消防给水管、混凝土泵管等用夹心玻璃岩棉保温管壳（3cm厚）外捆彩条布保温 。明管采用胶皮管，随用随收，防止入冬后水管阀门冻坏，影响生产、生活用水。

（3）冬施用电量加大，要重新复核变压器容量，接通电源。

- 三、冬期施工技术措施

1、对于幕墙冬季施工，最应解决的是硅酮耐候胶的注胶工序，过低的温度，将影响耐候胶的固化质量。因此应避免在温度较低的夜间、早晨和傍晚进行注胶，需要选择中午（11:00至15:00）的时间进行。

2、同时，注胶时应由主管项目经理委托专职质检人员，对粘接材料的表面进行检查后，方可进行注胶工序。质检人员应对施工当天的温度进行详细的记录，并及时抽查固化后的质量，出现问题立即返工。

3、幕墙钢结构工程冬施要求：

（1）骨架在负温度下安装钢结构时，要注意温度变化引起的钢结构外形尺寸的偏差。如钢结构在常温下制作在负温下安装时，要采取措施调整偏差。

（2）严格按照焊接技术规范中有关焊口预热的规定进行，对焊条采取保温处理，保证焊接质量。根据焊接技术规范规定：钢管厚度16mm以下低碳钢管在环境温度-30℃以下时，预热至36℃。钢管厚度16~30mm以下低碳钢管在环境温度-30℃~-20℃以下时，预热至36℃。

（3）避免雪天室外作业，尤其时雨雪交加的天气，应停止施工。

（4）雪后，室外脚手架和施工作业面上的积雪要清理干净，再行作业。

（5）对冬季施工所使用的机械设备，进行冬季维护，添加防冻剂，以保证机械设备及车辆的正常运转。

（6）加强对施工人员的冬季施工教育，时刻提醒施工人员冬季工的注意事项。同时对施工人员发放棉手套、棉衣等劳保用品，做好施工人员的防寒防冻工作。

（7）吊蓝,外墙脚手架应采用塑料布防风，挂保温帘保温，保证高空作业人员正常施工。

（8）增加吊蓝,脚手架安全网面积和密度，提高高空作业安全系数，坚持预防为主的原则。

### 四、冬施安全措施

1、对工地所有在用、停用、待修、在修及库存的机械设备，进行一次全面彻底的检查，如有问题及时整改，切实落实冬施期间机械设备的管理、维护工作。

2、不用的机械设备入库存放，对各封闭和暂时停用的机械设备、车辆要将水放净挂好牌，防止冻坏、损伤。

3、多班作业的机械设备，应按规定严格执行交接班手续，收班前认真做好班后的保养工作。

4、备好入冬物资：车辆机械设备应加设保温套，配好防冻液、防滑液等，准备冬期用各种燃料和润滑油料。

5、遇有六级及六级以上大风时，停止作业。

6、安全部门在冬施前要组织各工种施工人员进行安全教育，提高冬施安全意识。每天班前10分钟，进行安全交底，班后5分钟检查避免安全隐患，并做好记录。

7、加强安全检查，严禁施工现场材料乱堆乱放。发现易燃、易爆、危险品存在隐患的，责令及时整改并及时复查。

8、做好安全防护工作，修好生活区与施工区的出入通道，做好防冻、防滑、防煤气中毒、防爆等工作。及时处理地面的积水，防冰面滑倒伤人。

9、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净，并检查马道平台，如有松动下沉现象，务必及时报告项目领导，并及时处理。

10、各种机械要有专人管理，上机操作者要有考试合格证，并严格按操作规程要求进行操作，禁止违章作业。

11、吊装采用电葫芦吊装（详见施工组织设计），在明显处挂安全标识，并由专业信号工进行指挥。

12、施工时如接触热水、汽源等，要防止烫伤。

13、采用热熔法进行防水施工时，溶剂基层处理剂未充分挥发前不得使用喷灯（或热熔喷枪）操作；操作时必须保持火焰与卷材的喷距，严防火灾发生。

14、冬季施工人员，应配备好冬施专业手套、鞋帽、衣物等防寒劳保用品，并定期发施，以保证施工人员正常施工。

- 五、冬施质量保证措施

1、冬期施工前，进行一次冬施准备工作大检查，不具备冬施要求的不得进行冬期施工，对各级管理技术人员和冬施人员进行逐级技术安全交底，使每个施工人员、操作人员了解冬施要求，保证冬施措施贯彻执行。

2、除按常温质量检查要求外，还要对冬施各项工作进行监督检查。

3、认真做好混凝土的质量控制和强度检测工作，混凝土试块必须按规定部位、组数制作，加强对试块养护管理。

4、冬期施工虽已采用外加剂的方法，但不可以掉以轻心，还必须覆盖保温，在严冬天气还可以采用材料加热等辅助措施。

- 六、冬施消防措施

1、冬期施工必须做好现场和生活区的防火工作，严格执行现场用火申请管理制度，现场严禁生火取暖。

2、入冬前对所有取暖加温措施进行一次全面检修，对职工进行取暖安全知识教育，防止火灾等安全事故发生。

3、设置足量灭火器，认真贯彻执行市防火安全委员会有关规定，做好施工现场消防工作。

4、阻燃稻草被必须按消防局指定的厂家进货 ，阻燃系数要符合要求 ，要有检测报告。

5、加强对易燃、易爆、有毒物品的管理，对现场进出的易燃、易爆物品设专用仓库分隔存放，并设防火标识。

6、各种可燃材料要远离火源，用火完后要检查是否有遗落的火种。

第四节  工期保证措施

为了保证本工程的进度顺利进行，采取措施如下：

1、首先公司组织参加本工程的领导及技术主管安排、研究施工进度计划，全体人员齐心协力，确保按时或提前交工。

2、参加本工程的各级领导与管理人员，要有步骤地进行组织安排和管理，提前为下道工序安排好人力、物力、机械设备，保证一环扣一环顺利施工。

3、认真做好计划，要提前编制好保证进度的月旬计划，且要实际可行，每天要检查落实，随时调整。

4、要做到四个密切配合，防止因为勾通不灵、协作不好造成返工、误工，影响施工进度：

（1）项目经理部主管、设计师、工程师、材料供应、现场调度施工班组应密切配合，严格按施工图纸和施工方案施工，合理安排材料、机械设备、劳务，确保施工按计划进行。

（2）密切与甲方工程管理人员和监理公司的配合，及时反映施工中存在并需甲方解决的问题，及时上报施工进度，每周会同甲方汇报和研究施工情况，做到甲方满意。

（3）密切与监理公司配合，虚心接受管理人员的指导和监督。

（4）密切与其它施工单位的配合，提前通过甲方向协作单位提出下步施工中需要协作的项目内容，以保证施工顺利进行。

5、尽快完成施工图确认：在签订合同前，我公司提供施工图供业主和设计院审定，业主若有新意见，每次修改时间不超过3天。

6、尽快完成分包商确认：在施工图确认后10天内，我公司提出玻璃、型材、钢材等主要材料订单。即确定供应商，订立供货合同。

7、必要时组织多方位立体施工：按现场能够展开的工作面同时使用4支工程队施工（可根据工程施工需要再增加），并且保证工厂内生产能按计划供货。

8、积极配合现场监理、土建方的工作：在合同签订后我公司将与土建总承包签订施工配合协议。并于3天内进场施工前向监理、土建总承包提出详细的进度计划表。

9、按倒计时法确定进度计划：235天的工期,我公司的施工进度计划将细致到每一天的施工量、供货量，并切实和现场指挥人员共同落实。

10、确保工期的组织措施：

（1）由项目经理组织各部门负责人认真领会设计意图和设备要求，全面会审图纸，分层、分段、分项详细计算工程量，制订用料计划。

（2）根据合同工期要求，结合本单位劳动力情况、机械设备情况，编制工程总进度计划，编制工程总组织方案。

（3）在总进度计划的基础上，编制周、日生产进度计划，计划要按生产工序合理搭配，并分项详细说明。

11、严格进行施工技术管理：

（1）根据工程特点，分阶段制订各项技术措施，并向有关施工人员进行详细技术交底。

（2）对技术复杂、难度大的工作项目，要制订具体的施工方法，提出质量要求，制订安全技术措施。

12、计划保证：

材料供应计划

总进度计划

加工中心生产计划

各分项进度计划

调整

实施

实施

调整

调整

实施

第五节  雨季施工计划

1、提前准备防雨用品，如苫布、彩条布等，对于需要防雨的中间过程部位在雨前应作好防淋准备。

2、下雨天气，严禁室外进行焊接做业。

3、下雨天气，不能进行室外受雨水影响部位的注胶做业。雨后打胶时一定要注意清理、擦干板缝，然后在进行注胶。

4、对于一些吸水的材料，如防火岩棉、泡沫填充棒等，一定要室内存放。

5、下雨天气，尽量避免玻璃板块的室外搬运。同时避免幕墙的现场挂装工作。

6、雨天室外不能操作，做室内工作：防火棉、托板安装。

7、雨天施工，同样应注意室外安装设备的维护工作。应由项目经理委派专职机修人员随时掌握设备的正常运行状况，并填写设备运行记录。严格避免事故的发生。

8、雨天施工，专职电工应做到每天施工前，对所有用电设备，特别是开关、电线、接头等，进行全面的检查，避免漏电事故发生。

9、雨天施工的时候，要做到雨期前对现场各种机具、电器、工棚都加强检查，尤其是脚手架、井架、吊篮、焊机、冲击钻、手电钻等，要采取防倒塌、防雷击、防漏电等一系列技术措施；要认真编制雨期施工的施工安全措施，加强对员工的教育，防止各种事故的发生。

10、保护好露天电气设备，以防雨淋和潮湿，检查漏电保护装置的灵敏度，使用移动式和手持电动设备时，一要有漏电保护装置，二要使用绝缘护具，三要电线绝缘良好。

11、大雨过后要检查脚手架的下部是否下沉，如有下沉，则应立即加固。

12、当超过五级大风时，应停止外立面施工作业。

第四章  确保安全生产施工的技术组织措施

第一节  安全管理原则

建立健全安全管理网络，落实安全责任制，认真贯彻执行“企业负责、企业管理、国家监察、群众监督”的安全生产体制。严格按照国家和行业标准组织生产，使本工程安全生产达到标准化、规范化。

第二节  安全保障体系表

施工队进场

| 双方鉴定安全协议 |  | 项目经理 |
| --- | --- | --- |

| 提交收集所有人员名单 |  | 安装队安全员 提交上岗证 |  | 施工队 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 提交五证： 身份证、健康证、居住证、劳务证、上岗证 |  | 施工队安全员 |
| --- | --- | --- |

| 收集、确认特殊工种上岗证：电工、焊工、吊篮工等 |  | 安全员 |
| --- | --- | --- |

| 对所有电动工具进行检查：手电钻、砂轮切割机、小吊机、电箱、电焊机、电缆线等小型机具 |  | 安全员 |
| --- | --- | --- |

| 对施工队安全交底并附安全规章条例、违章处罚条例 |  | 安全员 |
| --- | --- | --- |

| 对施工队全体人员填写安全三级教育卡 |  | 安全员 |
| --- | --- | --- |

| 提交班组长名单，安排工作时必须做到本工种安全技术操作交底并做出书面记录 |  | 班组长 |
| --- | --- | --- |

以下手续齐全才能施工

| 安全工作布置 |  | 工地经理、安全员 |
| --- | --- | --- |

| 执行 |  | 施工队 |
| --- | --- | --- |

| 检查 |  | 工地经理、安全员 |
| --- | --- | --- |

| 总结 |  | 工地经理、安全员 |
| --- | --- | --- |

第三节  保证安全生产总体措施

（1）运用科学管理的理论、方法，通过法规、技术、组织等手段，规范劳动者行为，控制劳动对象，劳动手段和施工环境条件，消除不安全因素，使任务、环境构成的施工生产体系达到最佳安全状态。

（2）成立与项目安全组织系统配套的各专业、部门、生产岗位相适应的安全生产委员会，全面负责施工过程的安全检查、安全布置、安全监督和安全奖惩，以确保工程施工的顺利进行。

（3）全体管理人员牢固树立起“抓安全一刻不忘，管安全理直气壮”的观念，做到施工现场“发现隐患立即整改，发现违章立即制止”确保项目安全目标的达到。

（4）改变传统的“问题出发型”管理，采用系统工程控制施工安全，预防事故做到“防患于未然”的现代安全管理方法。

（5）每月组织各部门及施工班组进行安全设施大检查，进行总结评比和奖惩。认真贯彻建设部采用安全系统工程原理，结合五年来事故统计分析而定的JGJ59-99建筑安全检查标准。

（6）坚持全面、全员、全过程的“三全”管理，使施工现场的安全管理做到事事有标准，管理讲标准，作业按标准。

（7）在施工时钟对专业性能较强的再编制专项安全技术措施。

（8）建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对施工人员的教育培训。对规定应持证上岗的岗位人员，必须持证上岗。

（9）实行三班制值勤和夜间巡逻制度。

（10）严格执行业主出入大门的规章制度，严禁非施工人员进入现场。

（11）对生产过程中检查出的安全问题及安全隐患应以书面形式通知有关人员或班组，并限期整改，并将安全管理纳入施工班组任务书的结算管理。形成以安全保证施工，以施工促进安全的工作方式。

第四节  施工安全保证措施

本工程的安全措施如下：

（1）项目组配备一名安全员，按公司布置的工作全面负责执行。

（2）现场施工人员将严格遵守劳动纪律和安全制度。

（3）严禁：上班前喝酒；工作时嘻闹；带小孩、亲友及闲杂人员进入现场；穿拖鞋进入现场；吵架斗殴。

（4）电工、焊工等特殊工种必须持证上岗。

（5）进入工地必须穿戴必要的防护用品。认真使用好安全帽、安全带和安全网。高空作业或气候恶劣时，毋须落实防范措施，确保安全。

（6）在脚手架上作业时，不得依座在脚手栏杆上休息，工具、物料不得乱仍乱放，谨防伤人和自伤。

（7）夜间作业必须有足够的照明设备。楼梯口、配电处应设置警告牌或明显标与。

（8）临时施工作电应根据施工组织设计要求而接配，接配时不准有裸线，不准留有带电的线头，各分支线路应单独控制开关。一般不得带电作业。

（9）电器设备必须配开关箱并配锁。配电箱应放在安全的地方，距地面1-3米以上，并装门加锁，专人负责。

（10）施工人员必须遵守业主的有关安全规定。

第五节  保证安全的具体规定及技术措施

（1）严格执行有关安全生产法规，特别是在施工区域必须严格遵守安全生产六大纪律，严格执行安全生产规则。

（2）施工项目经理、施工员、安全员、班组长、操作工人的安全岗位责任上墙并定期实行责任制考核。

（3）认真做好安全生产教育，对所有参加施工生产的人员均应进行入场生产安全和消防安全教育，建立三级教育卡片，未经教育不得上岗，同时应结合工程进度及不同施工工艺，进行有针对性的安全知识与遵章守纪教育。

（4）做到无施工方案不得施工，有方案没交底不得施工，班组上岗前没安全交底不得施工。施工班组要认真做好安全交底及活动记录。每周组织不少于1小时的安全教育活动。

（5）严格遵守“十不烧”规定，执行工程二证一器监护制度（操作证、动火证、灭火器、监护人）和1-3级动火界限审批手续。

（6）严格执行现场“四口”、“五临边”的防护措施规定。

（7）夜间施工必须配备足够的照明。在地下室及楼梯用低压照明，确保人行通道处的用电安全。

（8）现场用电机具的电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时一定要注意保护好电线、防止碰砸，造成电缆包皮碎剥落，一经发现有电缆漏芯或电线包皮破损应及时请电工处理。

（9）现场用电机具的电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时一定要注意保护好电线、防止碰砸，造成电线包皮碎剥落，一经发现有电线漏芯或电线包皮破损应及时请电工处理。

（10）现场施工用电的机电设备应严格执行三级配电二级防护装置制度。

（11）电动机械及工具应严格按一机一闸制接线，配电线路采用三相五线制电缆。配电箱、开关箱必须符合《施工现场临时用电安全技术规定》的要求，标志明显防火防雨，动火和照明全开设置。

（12）所有机械操作人员必须有操作合格证，否则不准上岗作业。

（13）操作使用的脚手架，在施工范围及高度内均应满铺脚手架和扶手栏杆、扣脚板，立杆的基础应坚实。

（14）施工人员不得用抛运方式传达小件材料，杜绝高空坠落事故发生。

（15）现场施工人员按不同工作单位及岗位佩带不同颜色的安全帽。

（16）切割机、手提切割机使用时随时注意刀片的损坏程度，避免刀片碎片飞出伤人。施工机具应有可靠防护装置，手持电动工具应带绝缘防护用品操作。

（17）吊装机械及设备在使用前应进行全面检查保证完好，如发现隐患应及时进行处理，否则不允许使用，并按设备说明书进行定期保养。

安全检查组织结构图

当地职能部门

公司安全委员会

总包安全管理部门

项目部安全管理小组（责任人）

安 全 员

（幕墙）

安 全 员

（钢结构）

安 全 员

（幕墙）

现场安装队长及施工人员

第六节  防火安全措施

〔1〕建立以保卫负责人为组长的安全防火消防组；

〔2〕施工现场明确划分用火作业区，易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区域；

〔3〕确保施工现场必须道路畅通，保证有灾情时消防车畅通无阻；

〔4〕施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用；

〔5〕焊、割作业点与氧气罐、瓶等危险品的距离不得小于10m，易燃易爆物品不得小于30m；乙炔发生器和氧气瓶的存放之间距离不得小于2m，使用时两者的距离不得小于5m；

〔6〕氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整有效，否则不准使用；

〔7〕严格执行动火审批制度，做到无动火审批手续不进行焊接工作，并采取有效的安全监护和隔离措施；

〔8〕电焊过程中，电焊工严格执行“十不烧”规定；

〔9〕施工现场严禁吸烟。

第七节  防大风措施

施工过程中，当接到台风消息时，应采取以下措施：

〔1〕现场的施工材料应回收工具房内，施工废料要清理到安全地方；

〔2〕电源线要绑扎固定好，遇到有棱有角的地方要用橡皮或胶垫包起，并闭合所有的电源开关；

〔3〕工具房、操作、平台、焊接用防护罩等均应捆绑，固定在柱、梁上，所有缆风均应确保安全可靠；

〔4〕其它设备、机械也应采用紧扎、捆固措施。

第五章  文明施工保证措施

第一节  文明施工管理网络图

第二节  文明施工内容

- 一、文明施工奋斗目标

重大安全事故为零，质量标准达到国家建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）及《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139-2001），配合总包争创市级文明工地，标化样板工地。

- 二、现场文明施工

(1)现场施工标准化，严格现场材料管理，按规定分类、分规格整齐堆放。

(2)严格按规范标准和设计要求进行施工，确保施工质量及安全，杜绝野蛮施工。

(3)加强成品、半成品及产品材料的保护，派专人负责看护，建立进出持卡制度。

(4)遵守总包现场水、电线路布置，不得任意乱拖、乱拉、乱接和破坏。

(5)工人宿舍卫生检查经常化、制度化。床、被、帐子、热水瓶、衣柜等统一购买并发放。衣服、鞋袜等东西严禁乱丢、乱放，宿舍内严禁乱拉电线，使用电炉、电饭煲等。

(6)加强管理，创文明工地，所有现场管理人员必须佩带胸卡持证上岗，所有施工操作人员必须穿统一服装，对施工现场的所有不文明行为人人有权制止。

(7)开展职业道德建设，把职业道德建设作为全面提高职工队伍素质，树立企业良好形象的一项基本要求。通过“重在管理”以工地安全为突破口，创出高速优质的工程，树立卫生整洁、文明有序的工地形象，真正达到内部管理标准化，外部形象优质化的要求。

第三节  文明施工的保障措施

（1）扎实做好宣传教育工作，充分利用班前会议及各种有关会议大造声势。

（2）坚持“质量第一”，将管理人员按所划的标准进行负责，前道工序未做好，后道工序不许上，按ISO9001标准要求，做好各类技术台帐，计量设备符合规范。

（3）项目部管理人员对指定分管区域的垃圾、洞口和临边的安全设施等进行日常监督管理，落实文明施工责任制。

（4）对施工队的管理进行“比安全、比质量、比进度、比标化、比落手清”的“五比”劳动竞赛活动，定期评比表彰，做到常赛常新。

（5）把文明施工管理工作进行具体指标分解到每个管理人员，坚持谁施工谁负责的原则，定期进行经济责任制考核并与经济挂钩。

（6）每日下午召开生产协调会，讲析安全、质量、文明施工、场容场貌等工作的运行情况。

（7）建立双文明宿舍，宿舍各种物件摆放整齐、清洁。宿舍每周进行考评，奖优罚劣。

- （8）强化工地卫生建设

1）防止蚊蝇滋生，落实各项除“四害”措施。

2）现场设置医务室。作好对职工卫生防病的宣传达教育工作，针对季节性流行病、传染病等，利用黑板报等形式向职工介绍防病、治病的知识和方法。医务人员对生活卫生要起监督作用，定期检查现场卫生情况。

3）施工区域设水冲式厕所，现场严禁随地大小便，对随地大小便者重罚。并派专人负责管理卫生间。

4）本工程材料堆放场地派专人负责平整夯实，实施工地硬地化以防尘。

第六章  环境保护保证措施

第一节  减少扰民噪音、降低环境污染技术措施

⑴ 严格贯彻执行国家有关环境保护各项法规，项目部全体管理人员要认真学习《环境保护法》，加强对全体施工人员的教育，增强职工的环保意识。

⑵ 生活污水及生活垃圾严禁乱倒，生活污水必须在现场设置三级化粪池处理后，采用水车运出排放，生活垃圾每天集中运出堆埋，生活区内每天派人清扫。

⑶ 施工中采取有效的防范措施，保护施工现场环境，避免由施工方法不当引起的对环境污染的事件发生。

⑷ 避免和减少噪声污染，现场临时切割发出的噪声是幕墙施工最大的噪声源，第一是切割机下座垫防震垫，第二是避免夜间和休息时间切割。

⑸ 每天施工结束后，及时清扫现场，使现场干净，并及时将材料堆放整齐。

⑹ 施工弃渣集中装车外运，运到合理的地点进行堆弃，不得倒入附近河道内。

⑺ 工程完工后，按期撤退施工人员和机具设备，拆除所有临时设施，清理现场废弃物，恢复原貌，并做好施工现场清理和竣工交验工作。

第二节  环保设计

幕墙所选用的玻璃、铝材、钢材等都不会对环境造成污染，且都可回收利用。采用元件式设计，幕墙构件加工制作很大程度上在工厂完成，减少施工现场的噪声及废料污染。

第七章  幕墙清洗及交验

第一节  幕墙清洗一般要求

（1）幕墙清洗之前，幕墙的构件，玻璃和密封等应制定保护措施。不得发生碰撞变形，变色，污染和排水管堵塞等现象。

（2）施工中玻璃幕墙及其构件表面的粘附物应及时清除。

（3）幕墙清洗之前，应制定的详细的幕墙清洗方案，并呈交业主，监理单位审核，通过方可进行幕墙清洗。

（4）清洗玻璃的中性洁剂，应进行腐蚀性检验。中性清洁剂清洗后应及时用清水洗干。

第二节  幕墙清洗

本工程幕墙清洗与维护拟选用擦窗机与轨道式安全吊篮相结合的方法；擦窗机系统应符合国家标准GB19154-2003《擦窗机》的相关规定；幕墙外表面的检查、清洗、保养与维修工作不得在4级以上风力和大雨（雪）天气下进行；幕墙外表面的检查、清洗、保养与维修使用的作业设备（擦窗机、吊篮等）应保养良好、功能正常、操作方便、安全可靠；每次使用前都应进行安全装置的检查，确保设备和人员的安全；幕墙外表面的检查、清洗、保养与维修的作业中，凡属高空作业者，应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定。

- 一、清洗顺序：

按照由上至下，先室内后室外的顺序清洗。室外清洗时，由一个立面开始往同方向进行，或安排多台擦窗同时对接清洗。

- 二、清洗用料

玻璃清洗时，用中性清洗剂，清洗前须先做相关试验，确认无腐蚀作用后方可使用。

- 三、擦窗机清洗方案

- （一）擦窗机使用顺序

1）员工进入工地得用专业擦窗机使用人员首先看点有没有问题,查看完后栓好自己得安全带,在低层上下来回使用查看一下有没有问题,如没有问题才能按规范使用。

- （二）吊板使用顺序

1）员工进入工地首先栓好自己得安全带备好自己用的主绳中安全绳在楼顶上查看一下有没有固定的地方,如有再把大绳栓好,在备好自己用的工具,把安全锁锁在安全绳上再按规范进行下板。

- （三）安全操作管理要求

1）施工人员进现场前必须先经过施工安全措施,消防知识及有关国家施工生产的法规,条例等制度的培训以后方可进入施工现场。

2）所有施工人员进入现场必须系好安全带,做好一切安全防护(如大绳时候损坏,安全强索时候稳固,吊定是否结实耐用)按标准负责检查,完善责任。

3）确保工作中的人员人身安全及自带设备的安全性和可靠性。

4）工作期间注意行人安全,设专人劝阻随意进入施工区域的闲杂人员,避免发生意外事故。

- （四）防火管理要求

施工人员严禁在现场内抽烟,熟知消防知识,随时注意防火,发现隐情及时处理,有专人负责。

- （五）文明施工管理要求

1）施工人员进场穿着整齐,搞好个人卫生及环境卫生。

2）文明人员在工作期间严禁饮酒,施工现场严禁吸烟。

3）严格遵守场内各项规章制度,做到文明施工,礼貌待人。

- （六）质量要求

验收标准要求达到JGJ73-91装饰工程施工及验收规范,让甲方满意为止。

第三节  工程验收

各分部分项工程安装、工程收尾、脚手架等临时设施及幕墙清洗等施工完毕后拟安排工程的竣工验收，工程验收由业主、监理部门组织，质量监督部门参加，验收分两个步骤进行，即公司内部验收和业主、监理部门组织并由当地质量监督部门参加的验收。

- 一、工程验收一般要求

（1）幕墙工程验收前，应进行隐蔽工程验收，并对隐蔽工程验收文件进行认真审核；

（2）幕墙验收时，要对整幅幕墙的外侧进行观感检查，此时遮封在建筑物外侧的脚手架等临时设施应全部拆除，在建筑完成后进行；

（3）在验收幕墙时，应将型材表面的保护膜去掉，将型材和玻璃表面的污垢清洗干净清洗应在验收临进时进行，以免验收前再次污染；

（4）在进行幕墙工程验收时，检查应包括软件和硬件两部分。其中对软件检查的要求，作为幕墙工程验收的依据及验收的一个重要组成部分，资料应完整，准确；

（5）幕墙施工完毕时，其不少节点与部位已被装饰材料遮封隐蔽，在工程验收时无法观察和检测，但这些节点和部位的施工质量至关重要故应对工程中隐蔽工程验收文件进行认真的审核与验收；

（6）由于幕墙为建筑物全部或部分外围护结构，凡设计幕墙的-建筑一般对外观质量要求较高，个别的抽样检验并不能代表幕墙体的外侧观感质量。因此对幕墙的硬件验收检验和抽样检验两部分检验；

（7）由于本工程幕墙面积较大，且有四个主立面，考虑到幕墙质量的重要性，以一幅幕墙作为独立检查单元，对每幅幕墙均进行检验验收。

- 二、公司内部验收

（1）验收准备工作

① 工程部制定一套完整的完工项目的初验计划；

② 资料准备：包括单位工程竣工报告，材质保证文件，原材料及产品的合格证，试验报告安装过程中的质量记录，竣工图，设计图纸，技术交底资料，开工报告及开工施工许可证等。

③ 成立初验收小组：由工程部组织初验小组成员由公司主管品质的副总工程师，工程部经理，IS09000办，品管部经理，项目经理及相关设计人员等。

（2）检验依据：

① 国家相关规范及行业标准；

② 设计图纸，施工说明及技术交底文件；

③ 本企业标准及业主，监理等相关方的质量要求文件。

（3）检验内容：

① 保证项目

1）骨料，面板，配件，附件等安装情况的检测；

2）安装牢固性等检测；

② 基本项目：

1）板面质量，色泽情况；

2）骨料之间的连接；

3）骨料与面层之间的接；

4）面层与面层之间的连接；

5）板面损伤程度的检测；

6）幕墙与开启扇的安装；

7）幕墙与砼墙间的防火，防雷处理；

8）立柱与横梁的水平度；

9）幕墙竖缝垂直度，横缝的水平度及幕墙的平整度；

10）胶缝的宽度及外观感；

11）相邻面板之间接缝高度低差；

12）整体幕墙外观质量等；

13）业主，监理等确定的内容和程序进行验收。

（4）初验步骤

① 根据初计划要求，逐条进行检验。并由工程部负责作初验记录；

② 依据检验记录编写“工程初验报告书”作出质量评价结论；

③ 工程部经理签字。

（5）不合格项目的处理

验收过程中如发现不合格项，作好详细记录，待初验完成后立即进行整改，直至复验通过。

- 三、业主、监理等组织举行的竣工验收

公司内部验收通过后，即将内部验收结果、验收资料等相关文件呈交业主、监理等相关组织由当地质量监督部门参加的幕墙最终验收，在正式验收前我司将向业主、监理部门呈交下列资料：

（1）设计图纸、文件，设计修改和材料代用文件；

（2）材料出厂质量证书，型材试验报告，结构硅酮密封胶与接触材料相容性的粘接力试验报告，及幕墙物理性能检验报告；

（3）预制构件出厂质量证书；

（4）隐蔽工程验收文件；

（5）施工安装自检记录；

（6）正常情况下物理耐用年限质量保证书。

1．幕墙安装验收内容

进场材料一般应提交产地证书、合格证以及检测报告供甲方及监理核认。安装项目完成后均经内部验收合格，再按相关要求报甲方和监理等验收，现场安装验收主要分以下几个步骤：

（1）隐蔽工程验收：

① 构件与主体结构的连接节点的安装；

② 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装；

③ 幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装；

④ 幕墙防火、保温安装、防雷系统的节点安装；

（2）骨架验收：

包括调偏螺栓植入砼内的深度、骨架安装垂直度、平整度、水平度及进深度等；

（3）面层安装：

包括颜色是否相符，平整度、垂直度、胶缝、清洁等；

（4）完成面验收（阶段验收）：

一个安装面完成后及时报验；

（5）竣工验收：

工程竣工后，整理资料，连同竣工报告提交业主，申请竣工验收；

2．幕墙外观检验

幕墙工程观感检验按下列要求进行：

（1）幕墙分格玻璃接缝竖直横平，缝宽应适宜与均匀；

（2）玻璃的品种，规格与色彩应与设计相符，整幅幕墙玻璃的色泽应基本均匀，不应有析碱，发霉和镀膜脱落现象；

（3）玻璃的安装方向正确；

（4）墙面玻璃平整，室外景物映在幕墙外侧面上的图像不应安装施工质量而失真；

（5）铝合金料的色彩与设计相符，色泽基本均匀；

（6）隐蔽节点的遮封装修整齐美观；

（7）幕墙不得渗漏；

（8）幕墙变形时不发出响声。

3．幕墙抽样检查

幕墙工程抽样检验按下列要求进行：

（1）铝合金料及玻璃表面不应有铝屑，毛-刺，油斑或其它污垢。

（2）分格玻璃必须安装或粘结牢固，橡胶条和密封胶应镶嵌密实和填充平整。

（3）分格玻璃表面质量应符合下表的规定：

每M２玻璃表面质量要求

| 项次 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 0.1mm—0.35mm宽划伤痕 | 小于6条，总长小于300mm |
| ２ | 擦伤 | 不影响使用 |

（4）分格玻璃安装及密封胸胶条施工应做到下班必须安装牢固、橡胶条应镶嵌正确密实、密封胶应嵌填密、表面平整。

（5）分格铝合金料表面应下表的规定;

一个分格铝合金料表面质量要求

| 项次 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 擦伤划深度 | 不大于膜厚度的2倍 |
| 2 | 擦伤总面积(mm2) | 不大于1000 |
| 3 | 划伤总长(mm) | 不大于150 |
| 4 | 擦伤和划伤处数 | 不大于4 |

4．施工检验、验收

安装过程中严格执行“三检”制度，严禁不合格和不合格工艺流入下道工序，确保安装合格率达100%，优良率达85%以上，并满足下列要求：

（1）幕墙安装总体质量

幕墙安装总体质量应满足下表的规定：

幕墙安装质量要求

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖缝及墙面垂直度 | 幕墙高度＞30mm,≤60mm |  | 0.04%,25mm | 激光仪或经纬仪 |
|  |  | 幕墙高度＞60mm,≤90mm |  | 0.04%,30mm |  |
|  |  | 幕墙高度＞90mm |  | 0.35%,35mm |  |
| 2 | 幕墙平面度 |  |  | 2mm | 3m靠尺、钢板尺 |
| 3 | 竖缝直线度 |  |  | 3mm | 3m靠尺、钢板尺 |
| 4 | 横缝水平度 |  |  | 3mm | 水平尺 |
| 5 | 拼缝宽度（与设计值比） |  |  | 1±mm | 卡尺 |
| 6 | 玻璃对角线差 |  | 对角线长≤2000mm | 2mm | 3m钢卷尺 |
|  |  |  | 对角线长＞2000mm | 3mm |  |

（2）安装位置必须符合设计要求：

（3）附件安装符合有关标准及设计要求：

（4）防雷、防腐、防火、保温必须符合相关标准：

（5）幕墙但缩缝等安装符合国家规范和图纸要求：

（6）幕墙节点连接必须可靠牢固，并符合图纸规范要求：

- （7）连接件安装偏差控制（mm），

| 标高 | ±1.0(有上下调节时±2.0) |
| --- | --- |
| 连接件两端点平等度偏差 | ≤1.0 |
| 距安装轴线水平距离 | ≤1.0 |
| 垂直偏差(上下两端点与垂线包括前后、左右两维) | ≤1.0 |
| 两连接件连接点中心水平距离 | ≤1.0 |
| 相邻三连接件（上下、左右）偏差 | ≤1.0 |

(8)骨架安装误差控制(mm)

| 竖向构件垂直度偏差控制在: | 高度H＜30mm | +10mm |
| --- | --- | --- |
|  | 30＜H≤60m | +15mm |
|  | 60＜H≤90m | +20mm |
|  | H＞90mm | +25mm |
| 分格误差控制在: | 间距B＜2m | +1.5mm |
|  | B＞2m | +2mm |
| 横向构件水平度偏差控制在: | L＜2m | +2mm |
|  | L＞2m | +3mm |
| 同高度内横向构件水平差 | 宽B＜35m | +5mm |
|  | B＞35m | +7mm |

（9）玻璃安装误差控制：

相邻玻璃的高低差控制在1mm内；

胶缝的宽度与设计宽度差不得超过2mm；

胶缝的水平度、垂直度控制在2.5mm。

5．验收标准

- （1）《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

（2）《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001

- （3）《建筑幕墙》JG3035-96

（4）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

- （5）《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

（6）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

- （7）《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91

（8）《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-97

（9）建设部《玻璃幕墙设计、制作、施工安装的若干技术规定》

（10）建设部《关于确保玻璃幕墙质量与安全的通知》1994（776）

（11）建筑部《加强建筑幕墙工程管理的暂行规定》（建[1997]16号）

（12）主体建筑图；

（13）设计图纸和设计变更；

（14）《工程承建合同》；

（15）贵阳市政府部门关于幕墙施工的有关规定。