摘要

本设计为焦作市某残疾人康复中心中央空调工程设计。在负荷计算的基础上，对该康复中心采用风机盘管加独立新风空调系统，新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值，不承担室内负荷,风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。室内送风采用散流器上送方式，新风从墙洞引入，再由各层的新风机组集中处理，然后输送到各室内。冷冻水由冷冻机房的冷水机组供应，采用了闭式同程两管制水系统。在设计过程中应进行必要的水力计算来确定送回风管道，新风管道和盘管水系统管道的尺寸，并进行阻力平衡。另外，工程设计中考虑了消声、减振措施。

关键词：中央空调工程；风机盘管加独立新风系统；冷负荷；管道系统；

Abstract

The design of Jiaozuo Disabled rehabilitation centre building air conditioning was designed. On the base of cooling load, heating and moisture load calculation, Disabled rehabilitation centre with independent style machine coil air conditioning system, air handling units from outdoor air introduced to indoor air enthalpy, do not assume indoor load. Fan coil undertake indoor whole cooling load and a part of moisture load. The fresh air is supplied by hole or shaft and handled by the fresh air handling unit. The chilled water which is a closed two-pipe direct return water system is supplied by the refrigerating plant room. In this process, I conduct the necessary hydraulic calculation to determine the Return of the wind pipe, Wind pipeline and the new coil water pipeline system the size, balance and resistance. In addition, measures of noise elimination and damp are considered during the design.

Keywords: air conditioning；fan coil with independent fresh air system；cooling load；Pipeline

目  录

第一章 绪论	1

1.1 设计题目	1

1.2 设计任务和目的	1

1.3 原始资料	1

1.3.1 设计工程所在地区: 焦作市	1

1.3.2 气象资料（从设计手册中查找（可查阅郑州））	1

1.3.3 建筑资料	1

1.3.4 室内设计参数	2

1.3.5 供回水温度	2

1.3.6 围护结构资料	2

1.4 设计内容	3

第二章  房间负荷计算	3

2.1 房间夏季冷负荷计算	3

2.1.1空调冷负荷计算公式	3

2.2 房间冬季热负荷计算	3

2.2.1围护结构基本耗热量	3

2.2.2围护结构耗热量的修正	3

2.2.3 冷风渗透耗热量	3

2.2.4 冷风侵入耗热量	3

2.3 湿负荷的计算	3

第三章 空调方案的确定	3

3.1 空调方案的分类	3

3.1.1按空气处理设备的集中程度分为	3

3.1.2按承担室内负荷所用的介质分为	3

3.2空调方案的比较	3

3.3 风机盘管的新风供给方案	3

第四章  确定风量、送风状态点及设备选型	3

4.1 室内新风量的确定	3

4.1.1 室内新风量的确定一般要遵循以下几个原则：	3

4.1.2 新风处理状态和风量的确定	3

4.2 风机盘管的选型	3

第五章  气流组织	3

5.1布置原则	3

5.2气流组织分布	3

5.3气流组织的基本要求	3

5.4空调房间的送风方式及送风口的选型	3

5.5风系统设计问题注意点	3

5.6 风口尺寸和数量的确定	3

第六章  风管水力计算	3

6.1 风管水力计算的方法	3

6.2 风管水力计算步骤	3

第七章   新风机组的选型	3

7.1 新风机组的选型	3

7.2 卫生间排风设计	3

第八章  空调水系统的设计与水力计算	3

8.1 空调管路系统的设计原则	3

8.2水系统形式的分类	3

8.2.1按管道数目分	3

8.2.2开式和闭式	3

8.2.3按环路分	3

8.2.4按流量来分	3

8.3 水系统形式的确定	3

8.4空气处理设备的凝结水排放系统	3

8.5 水管水力计算	3

8.5.1 水管水力计算方法	3

8.5.2水管水力计算公式如下：	3

8.6环路的水力平衡	3

8.7 下面以一层水系统为例进行水力计算：	3

8.8 水系统管道材料和附件	3

第九章 制冷机房的设计与布置	3

第十章 冷热源的确定和空调机组的选择	3

10.1 系统冷热源形式的确定	3

10.2 冷水机组的容量及选择	3

第十一章 水泵的选型	3

11.1 冷冻水泵的选型	3

11.1.1 水泵扬程计算理论	3

11.1.2 冷冻水泵选择	3

11.2 冷却水泵选择	3

11.2.1 冷却水量计算	3

11.2.2 冷却水泵扬程计算	3

11.2.3 冷却水泵选择	3

第十二章 消声减振与管道保温	3

12.1 空调系统的消声减振	3

12.1.1 空调系统中噪声源的构成	3

12.1.2 降低空调系统噪声的方法	3

12.2 管道保温	3

12.2.1 管道保温结构组成	3

12.2.2 保温材料的选用	3

12.2.3 保温材料的经济厚度	3

参考文献	3

附  录	3

致  谢	3

# 第一章 绪论

## 1.1 设计题目

焦作市某康复中心空调工程设计

## 1.2 设计任务和目的

学生根据所学基础理论和专业知识，结合实际工程，按照工程设计规范、标准、设计图集和有关参考资料，独立完成建筑所要求的工程设计，并通过设计过程，使学生系统地掌握暖通设计规则、方法、步骤，了解相关专业的配合关系，培养学生分析问题和解决问题的能力，为将来从事建筑环境与设备工程专业设计工作和施工、验收调试、运行管理和有关应用科学的研究及技术开发等工作，奠定可靠的基础。

## 1.3 原始资料

### 1.3.1 设计工程所在地区: 焦作市

### 1.3.2 气象资料（从设计手册中查找（可查阅郑州））

冬季空调室外干球温度： t= -7℃，夏季空调室外干球温度t= 35.6℃；

夏季空调室外计算湿球温度：t=27.5℃；

冬季空调室外计算相对湿度：=60%；

室外风速：夏季v＝2.6m/s；冬季v＝3.4m/s。

### 1.3.3 建筑资料

本设计为河南省焦作市某康复中心中央空调设计。总建筑面积约880+962+962+695=3499m2，高16.4m, 地上四层，一层层高为4.2m，二三层层高为3.3m，四层层高为3.9m。

### 1.3.4 室内设计参数

按照《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003要求确定。

夏季：t＝26℃，=50%，v=0.25 m/s，噪声级≦35db;

冬季：t＝22℃，=50%，v=0.25 m/s，噪声级≦35db。

### 1.3.5 供回水温度

冷水供水温度：７℃，冷水回水温度：12℃；热水供水温度50℃，回水温度40℃。

### 1.3.6 围护结构资料

屋面：加气混凝土保温屋面 ，II型，k＝0.83W/m2·k

一层外墙：360厚砖墙，k＝1.49 W/m2·k

二到三层外墙：250厚砖墙，k＝1.95 W/m2·k

四层外墙：250厚陶粒混凝土防火墙k＝1.26 W/m2·k

外窗：单层钢窗，k＝2.9 W/m2·k

门：根据用途不同查有关资料确定传热系数值；

内墙：采用150厚混凝土隔墙，k＝2.95W/m2·k；

楼板：125厚钢筋混凝土楼板， k＝3.13W/m2·k

楼梯间：为不使用空调区域，内抹30厚保温砂浆；

表1-1 室内人员设备情况

| 房间名称 | 人员密度（人/㎡） | 集群系数 | 灯光（W/㎡） | 设备（W/㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 病房 | 0.2 | 0.95 | 11 | 10 |
| 急救手术室 | 0.4 | 0.9 | 40 | / |
| 手术室 | 0.4 | 0.9 | 40 | / |
| 恢复室 | 0.2 | 0.95 | 11 | 10 |
| 康复/治疗室 | 0.3 | 0.93 | 30 | 15 |
| 教室/挂号室 | 0.2 | 0.95 | 11 | 15 |
| 药房 | 0.2 | 0.95 | 11 | 15 |
| 办公室/厨房 | 0.2 | 0.95 | 11 | 20 |

## 1.4 设计内容

中央空调设计的步骤：

1 确定设计对象——建筑物类型
2 根据设计对象所处地区，确定室外空气冬、夏设计参数 
3 根据设计建筑物对象的使用功能及要求，确定室内空气冬、夏设计参数

4 确定设计对象的建筑热工参数、在室人员数量、灯光负荷、设备负荷、工作时间段等

5 计算设计对象在最不利条件下的空调热、湿负荷

6 根据计算的空调热、湿负荷以及送风温差确定冬、夏送风状态和送风量

7 根据设计对象的工作环境要求，计算确定最小新风量 
8 确定空调系统方式 
9 结合i-d图的分析, (第一章)根据各空调设备处理空气的特点 
10 确定空调系统的空气处理方案以及空气处理设备的容量 
11 根据空气处理设备的容量及送风量进行空调设备选型设计计算
12 进行气流组织设计，根据送、回风量，确定送、回风口型式 
13 布置空调风管道，进行风道系统设计计算，确定管径、阻力等
   布置空调水管道，进行水管路的水力计算，确定管径、阻力等 
14 确定风机和水泵的流量、风压（扬程）及型号 (流体力学)
15 根据空气处理设备的容量确定冷源或热源的容量及型号

# 第二章  房间负荷计算

## 2.1 房间夏季冷负荷计算

### 2.1.1空调冷负荷计算公式

由于室内压力稍高于室外大气压，故不需要考虑由于外气渗透所引起的冷负荷。从文献中查得内墙的传热系数K=2.95 W/ （m2 ·℃），衰减系数β=0.62，衰减度ν=4.79，延迟时间ε=4.5h,放热衰减度νf=1.6，楼板的传热系数K=3.13 W/ （m2 ·℃），衰减系数β=0.64，衰减度ν=4.35，延迟时间ε=4.1h,放热衰减度νf=1.5；查相关文献可知该房间类型属于中型，围护结构各部分的冷负荷分项计算如下

(1) 外墙和屋顶冷负荷

计算公式：                                  （2.1）

式中：τ——计算时间，h；

ε——时间延迟，h；

——冷负荷计算温度的逐时值，查表可得；

F——外墙面积；

K——外墙的传热系数；

表2-1 1001房间东南外墙冷负荷（W）

| 计算时刻τ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ-ε | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| K | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 0.6*4.2*2=5.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLQτ | 104.08 | 104.08 | 118.94 | 133.81 | 148.68 | 148.68 | 148.68 | 148.68 | 133.81 |

(2) 外窗瞬时传热冷负荷

计算公式：△Tτ                                 （2.2）

式中：F——外窗面积；

K——外窗的传热系数，单层窗可取5.8 W/（m2 ·℃），双层窗可取2.9 W/（m2 ·℃）；

△Tτ——计算时刻的负荷温差，查表可得；

表2-2 焦作市逐时负荷温差

| 焦作 | 房间类型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轻 | 0.9 | 2.6 | 5.3 | 7.6 | 9.1 | 9.5 | 8.4 | 6.4 | 4.5 | 3.0 |
|  | 中，重 | 1.4 | 2.7 | 4.9 | 7.0 | 8.3 | 8.8 | 8.1 | 6.5 | 4.9 | 3.5 |

表2-3 南外窗瞬变传热冷负荷（W）

| 计算时刻τ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △Tτ | 1.4 | 2.7 | 4.9 | 7.0 | 8.3 | 8.8 | 8.1 | 6.5 | 4.9 |
| K | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 1.5*2.4=3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLQτ | 29.232 | 56.376 | 102.312 | 146.16 | 173.04 | 183.744 | 169.128 | 135.72 | 102.312 |

（3） 外窗日射得热冷负荷

计算公：                                 （2.3）

式中：F——外窗面积；

——窗的有效面积系数，单层钢窗0.9；

——地点修正系数0.98，

——窗玻璃的遮挡系数， =1

——负荷强度。

表2-4外窗日射得热冷负荷（W）

| 计算时刻τ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 42 | 96 | 147 | 139 | 93 | 52 | 23 | 13 |
| χd | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| χg | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLQj.τ | 31.75 | 133.358 | 304.8 | 466.725 | 441.325 | 295.275 | 165.1 | 73.025 | 41.275 |

（4） 人体形成的冷负荷

1） 人体显热形成的冷负荷

计算公式：                                （2.4）

式中：n——室内总人数3

n’——群集系数0.64

q1——不同室温和劳动性质时成年男子显热散热量W，取66W

——人体负荷强度系数；

2） 人体潜热形成的冷负荷

计算公式：Q= q2 n’ n                                      （2.5）

式中：q2——不同室温和劳动性质时成年男子潜热散热量W，取105W

n——室内总人数3

n——群集系数0.64

表2-5 人体形成的冷负荷（W）

| τ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ-T | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| P | 0.71 | 0.8 | 0.86 | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| CLQn | 89.97 | 101.376 | 108.98 | 26.61 | 16.47 | 11.40 | 7.60 | 6.334 |
| Q（潜） | 105*3*0.64=201.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Qτ | 291.57 | 302.976 | 310.58 | 228.21 | 218.07 | 213.0 | 209.2 | 207.934 |

（5） 照明冷负荷

计算公式：                                     　          （2.6）

其中： ——照明散热冷负荷系数 ；

n1——镇流器消耗功率系数，取1.0；

n2——灯罩隔热系数，取0.6；

F——房间面积，m2

N ——照明功率，kw；单位照明功率取45W/m2

表2-6照明冷负荷

| τ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ-T | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | 0.7 | 0.8 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| F | 3.6*5.1=18.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Qτ | 347.004 | 396.576 | 431.2764 | 451.1052 | 461.0196 | 470.934 | 475.8912 | 480.8484 |

（6） 设备冷负荷

计算公式：                                     （2.7）

其中： q——每平方米面积设备的实际显热散热量 W/ m2，取13 W/m2

F——房间面积，m2

——设备显热散热热冷负荷系数

表2-7 设备冷负荷

| τ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ-T | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JEτ−T | 0.81 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.953 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| F | 3.6*5.1=18.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Qτ | 193.3308 | 210.0384 | 217.1988 | 224.3592 | 227.462 | 231.5196 | 231.5196 | 233.9064 |

表2-8 1001房间的总冷负荷汇总表

| 计算时刻 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东南外墙 | 104.08 | 104.08 | 118.94 | 133.81 | 148.68 | 148.68 | 148.68 | 148.68 | 133.81 |
| 东南外窗传热 | 29.23 | 56.38 | 102.31 | 146.16 | 173.04 | 183.74 | 169.13 | 135.72 | 102.31 |
| 东南外窗日射 | 31.75 | 133.36 | 304.8 | 466.73 | 441.33 | 295.28 | 165.1 | 73.03 | 41.28 |
| 人体 | 291.57 | 302.98 | 310.58 | 228.21 | 218.07 | 213 | 209.2 | 207.93 |  |
| 照明 | 347 | 396.58 | 431.28 | 451.11 | 461.02 | 470.93 | 475.89 | 480.85 |  |
| 设备 | 193.33 | 210.04 | 217.2 | 224.36 | 227.46 | 231.52 | 231.52 | 233.91 |  |
| 总计 | 1288.537 | 1506.38 | 1795.69 | 1878.58 | 1887.67 | 1756.15 | 1608.72 | 1488.05 | 277.4 |

## 2.2 房间冬季热负荷计算

空调热负荷是指空调系统在冬季里，当室外空气温度在设计温度条件时，为保持室内的设计温度，系统向房间提供的热量。对于民用建筑来说空调冬季的经济性对空调系统的影响要比夏季小。因此，空调热负荷一般是按稳定传热理论计算的。房间的热负荷Q主要包括以下几部分：

计算公式：                                  （2.8）

式中： ——围护结构耗热量；

——冷风渗透耗热量；

——冷风侵入耗热量；

### 2.2.1围护结构基本耗热量

计算公式：                                （2.9）

式中： K——围护结构的传热系数，W/㎡·K；

F——围护结构的计算面积，㎡；

——冬季室内空气的计算温度，22℃；

——冬季室外空气的计算温度，-7℃；

——围护结构的温差修正系数；是用来考虑供暖房间并不直接接触室外大气时，围护结构的基本耗热量会因内外传热温差的 削弱而减少的修正，其值取决于邻室非供暖房间或空间的保温性能和透气情况。（取1）

### 2.2.2围护结构耗热量的修正

按照暖通规范的规定,维护结构的耗热量修正应考虑朝向修正、风力附加和高度附加三个方面。

《暖通规范》规定：宜按下列规定的数值，选用不同朝向的修正率:

北、东北、西北     0~10%；    东南、西南   -10%~-15%；

东、西             -5% ；     南           -15%~-30%。

选用上面朝向修正率时,应考虑当地冬季日照率小于35%的地区，东南、西南和南向修正率，宜采用-10%~0%，东西向可不修正。

（1）《暖通规范》规定：民用建筑和工业辅助建筑物（楼梯间除外）的高度附加率，当房间高度大于4m时，每高出1m应附加2%，但总的附加率不应大于15%。应注意：高度附加率，应附加于房间各围护结构基本耗热量和其他附加（修正）耗热量的总和上。

（2）《暖通规范》规定：在一般情况下，不必考虑风力附加。只对建在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物，以及城镇、厂区内特别突出的建筑物，才考虑垂直外围护结构附加5%~10%。

在此只考虑朝向修正和高度修正，修正率如下：

东南      —10％；          高度附加率  0.4%

### 2.2.3 冷风渗透耗热量

冷风渗透耗热量按下式计算[1]：

计算公式：                            (2.10)

(2.11)                式中：——冷风渗透耗热量（W）；

V——经门、窗隙入室内的总空气量，m3/h；

ρw——供暖室外计算温度下的空气密度，kg/m3；

Cp——冷空气的定压比热，Cp =1KJ/（kg·℃）；

0.278——单位换算系数，1KJ/h=0.278W。

### 2.2.4 冷风侵入耗热量

由于流入的冷空气量V不容易确定，根据经验总结，冷风侵入耗热量可采用外门基本耗热量乘以表4-1的百分数的简便方法进行计算，即

计算公式：                                                                                    (2.12)

式中：——为外门的基本耗热量，W

N——为考虑冷风侵入的外门附加率，如下表2-9

表2-9 外门附加率N值

| 外门布置状况 | 附加率 | 外门布置状况 | 附加率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一道门 | 65n% | 三道门（有两个门斗） | 60n% |
| 两道门（有门斗） | 80n% | 公共建筑和生产厂房的主要出入口 | 500% |

## 2.3 湿负荷的计算

湿负荷是指空调房间的湿源（人体散湿、敞开水池（槽）表面散湿、地面积水等）向室内的散湿量，也就是为维持室内含湿量恒定需从房间除去的湿量。

本设计只考虑了人体的散湿量，人体的散湿量我们按照公式（2-13）来计算：

计算公式：                              （2.13）

式中：——人体散湿量，kg/s；

——室内全部人数；

——群集系数；

——成年男子的小时散湿量，g/h

房间的负荷统计见附录2-10 各房间夏季负荷统计和附录2-11 各房间冬季热负荷统计。

# 第三章 空调方案的确定

## 3.1 空调方案的分类

### 3.1.1按空气处理设备的集中程度分为

（1）集中式系统：空气集中于机房内进行处理，而房间内只有空气分配装置。需要占用一定的建筑面积，控制管理比较方便，效率高。

（2）半集中式系统：对室内空气处理的设备分散在各个被调节和控制的房间内，而又集中部分处理设备。占用机房少，可以满足各个房间各自的温湿度控制要求，效率较高，但管理维修不方便，且有可能有噪声影响。

（3）分散式系统：对室内进行热湿处理的设备全部分散在各房间内。不需要机房，不需要对空气进行分配的风道，维修管理不便，效率低。

### 3.1.2按承担室内负荷所用的介质分为

（1）全空气系统：房间内的热湿负荷全部由经过处理的空气来承担，适用于面积较大人员较多的场所，新风调节方便，过渡季节可实现全新风运行，节约能源，占地面积大，风管占用较大空间，初投资和运行费用较高。

（2）全水系统：室内的 热湿负荷全部靠水来承担，没有送风道，节省建筑空间，但室内空气品质不好。

（3）空气水系统：房间内的热湿负荷由经过处理的空气和水来共同承担。

## 3.2空调方案的比较

表3-1 全空气系统与空气-水系统的比较表

| 比较项目 | 全空气系统 | 空气－水系统 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备布置与机房 | - 空调与制冷设备可以集中布置在机房 - 机房面积较大层高较高 - 有时可以布置在屋顶或安设在车间柱间平台上 | 1. 只需要新风空调机房、机房面积小 2. 风机盘管可以设在空调机房内 3. 分散布置、敷设各种管线较麻烦 |  |
| 风管系统 | - 空调送回风管系统复杂、布置困难 - 支风管和风口较多时不易均衡调节风量 | - 放室内时不接送、回风管 - 当和新风系统联合使用时，新风管较小 |  |
| 节能与经济性 | 1.可以根据室外气象参数的变化和室内负荷变化实现全年多工况节能运行调节，充分利用室外新风减少与避免冷热抵消，减少冷冻机运行时间 2.对热湿负荷变化不一致或室内参数不同的多房间不经济 3.部分房间停止工作不需空调时整个空调系统仍需运行不经济 |  | 1.灵活性大、节能效果好，可根据各室负荷情况自我调节 2.盘管冬夏兼用，内避容易结垢，降低传热效率 3.无法实现全年多工况节能运行 |
| 使用寿命 | 使用寿命长 |  | 使用寿命较长 |
| 安装 | 设备与风管的安装工作量大周期长 |  | 安装投产较快，介于集中式空调系统与单元式空调器之间 |
| 维护运行 | 空调与制冷设备集中安设在机房便于管理和维护 |  | 布置分散维护管理不方便，水系统布置复杂、易漏水 |
| 温湿度控制 | 可以严格地控制室内温度和室内相对湿度 |  | 对室内湿度要求严格时难于满足 |

表3-2 风机盘管加新风系统的特点

| 优点 | 1)布置灵活，可以和集中处理的新风系统联合使用，也可以单独使用 2)各空调房间互不干扰，可以独立地调节室温，并可随时根据需要开停机组,节省运行费用，灵活性大，节能效果好 3)与集中式空调相比不需回风管道，节约建筑空间 4)机组部件多为装配式、定型化、规格化程度高，便于用户选择和安装 5)只需新风空调机房，机房面积小 6)使用季节长 7)各房间之间不会互相污染 |
| --- | --- |
| 缺点 | 1)对机组制作要求高，则维修工作量很大 2)机组剩余压头小室内气流分布受限制 3)分散布置敷设各中管线较麻烦，维修管理不方便 4)无法实现全年多工况节能运行调节 5)水系统复杂，易漏水 6)过滤性能差 |
| 适用性 | 适用于旅馆、公寓、医院、办公楼等高层多层的建筑物中,需要增设空调的小面积多房间建筑室温需要进行个别调节的场合 |

由以上特点，本次设计采用风机盘管加独立新风系统。

## 3.3 风机盘管的新风供给方案

风机盘管的新风供给方案共有三种：

（1）室外新风靠房间的缝隙自然渗入，风机盘管处理的基本上都是循环空气。此种方式初投资和运行费用都比较低，但室内卫生条件差，且因受无组织渗透风的影响，造成室内温度场不均匀，只适用于人员较少的情况。

（2）墙洞引入新风直接进入机组。新风口进风量可以调节，冬夏季可按最小新风量进风，过渡季节尽量多采用新风。这种方式既能保证室内得到比较多的新风量，又有一定的节能效果，但新风负荷的变化直接影响室内参数的稳定性。这种系统只适用于对室内空气参数要求不太严格的建筑物。

（3）由独立的新风系统供给室内新风。室外新风通过新风机组处理到一定的状态参数后，由送风道系统直接送入。这种独立的新风供给方式，提高了空调系统调节和运行的灵活性。初投资比较大。

综合考虑三种方案的特点，本建筑为康复中心，对空气质量要求比较高，在这次设计中我采用由独立的新风系统供给室内新风，各个房间可独立调节，相互影响不是很大。另外将新风处理到室内的焓值进行送风，不承担室内的负荷，室内的负荷全部由风机盘管来承担，既提高了该系统的调节和运转的灵活性，风机盘管的结露现象得以改善，而且可以适当的提高风机盘管制冷时的供水温度，节约能量。

具体处理过程如下图:( 夏季风机盘管空气处理过程)

图3-1	风机盘管加新风系统处理过程图

# 第四章  确定风量、送风状态点及设备选型

## 4.1 室内新风量的确定

### 4.1.1 室内新风量的确定一般要遵循以下几个原则：

（1）满足卫生要求

在人员长期停留的空调房间，由于人们呼出二氧化碳气体的增加，会逐渐破坏室内空气的正常成分，给人体带来不良的影响。因此在空调系统的送风量中，必须掺入含二氧化碳少的室外新风来稀释室内空气中的二氧化碳的含量，使之符合卫生标准的要求。 
    （2）补充局部排风量，以防房间产生负压

当空调房间内有排风柜等局部排风装置时，为了不使空调房间产生负压，在系统中必须有相应的新风量来补尝排风量。

（3）保持空调房间正压要求

一般情况下室内正压在5-10pa即可满足为了防止外界环境空气渗入空调房间，干扰室内温度，湿度或破坏室内的洁净度，需要使空调房间内部保持一定的正压值，即用增加一部分新风的方法，使室内空气高于外界压力，然后再让这部分多余的空气从房间门窗缝隙等不严密处渗出去。室内的正压值△P(PA)正常，相当于空气从房间缝隙渗出时阻力。空调房间正压值5～10Pa来计算。过大的正压不但没有必要，而且还降低了系统运行的经济性。

保持建筑物或房间正压所需风量，可按换气次数估算。

换气次数 n=L/V  次/h

表4-1 保持房间内正压所需的换气次数

| 室内正压（Pa） | 无外窗的房间 | 有外窗，密封较好的房间 | 有外窗，密封较差的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| 10 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |

GW1=总人数×每人新风量

其中总人数＝人员密度×房间面积

### 4.1.2 新风处理状态和风量的确定

本建筑风机盘管系统采用独立的新风系统，各层都设有新风处理机组，以热湿比来确定新风状态。

以厨房1001为例：

厨房1001的冷负荷为=4.388KW，湿负荷： W=3.15kg/s；

室内状态点参数为：in=53.1 ，tn=26℃

(新风处理到与室内空气等焓)

图4-1 风机盘管加新风系统的空气处理过程

(1) 热湿比kJ/kg

(2)根据室温允许波动范围，确定送风温差：Δt0=8℃，得送风温度tm=18℃。在大气压力B=98907Pa的h−d图上（如图所示），通过N点做ε=5015kJ/kg的直线与t0=18℃相交，其交点即送风状态O：h0=37；

(3)总送风量：总送风量

(4)新风量按每人40m3/h计算，则新风量:GW =

(5)风机盘管风量：GF =G-GW=0.22

(6)风机盘管机组出口的焓值：

连接L.O两点并延长与hM相交得M点（风机盘管的出风状态点），查处tM=17.8℃。

(7)QS=GFcP (tN-tM)=0.12 1.005  (26-17.8)=1.813kw

(8)由此101房间：

新风量百分比为X=0.053/0.273=19.41%>10%  满足新风量要求

同理可计算出其他房间的新风量百分比，经计算可知新风量均满足要求。

表4-2 各房间风量统计表

| 房间 | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 热湿比 | 送风状态点焓值ho | 总送风量G | 夏季新风量(m^3) | 风机盘管风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001[厨房1] | 4388 | 3.15 | 5014.9 | 37 | 0.273 | 160 | 657.64 |
| 1002[厨房] | 3813 | 2.503 | 5484.1 | 38.4 | 0.259 | 120 | 658.16 |
| 1003[仓库] | 2190 | 1.973 | 3995.9 | 31.2 | 0.1 | 120 | 180 |
| 1004[眼睛陈列室] | 11948 | 6.078 | 7076.8 | 40.8 | 0.971 | 400 | 2514.1 |
| 1005[仓库] | 2757 | 1.973 | 5030.5 | 37.1 | 0.172 | 120 | 396.93 |
| 1006[眼光配镜室,2] | 2957 | 1.823 | 5839.4 | 39.1 | 0.211 | 120 | 513.64 |
| 1007[挂号收费室] | 3273 | 1.845 | 6386.3 | 40 | 0.25 | 120 | 629.54 |
| 1008[接诊] | 3765 | 1.984 | 6831.7 | 40.6 | 0.301 | 120 | 783.6 |
| 1009[特色门诊,2] | 3205 | 2.012 | 5734.6 | 38.9 | 0.226 | 120 | 557.11 |
| 1010[X光室] | 3845 | 1.973 | 7015.7 | 40.8 | 0.313 | 120 | 817.80 |
| 1011[医生办公室] | 3485 | 2.018 | 6217 | 39.8 | 0.262 | 160 | 626.09 |
| 1012[业务办公室] | 3675 | 2.029 | 6520.5 | 40.2 | 0.285 | 160 | 694.65 |
| 1013[仓库] | 2776 | 1.973 | 5065.2 | 37.2 | 0.175 | 120 | 403.77 |
| 1014[消防控制室] | 3298 | 2.139 | 5550.6 | 38.5 | 0.226 | 135 | 542.67 |
| 1015[大厅] | 24532 | 12.095 | 7301.8 | 41.1 | 2.044 | 990 | 5143 |
| 2001[病房] | 4227 | 2.018 | 7540.7 | 41.3 | 0.358 | 160 | 914.66 |
| 2002[病房] | 4867 | 2.523 | 6944.6 | 40.7 | 0.393 | 200 | 977.5 |
| 2003[病房] | 4108 | 2.018 | 7328.4 | 41.1 | 0.342 | 160 | 867 |
| 2004[病房] | 5233 | 2.523 | 7466.8 | 41.2 | 0.44 | 200 | 1119.2 |
| 2005[病房] | 4108 | 2.018 | 7328.4 | 41.1 | 0.342 | 160 | 867 |
| 2006[病房] | 4108 | 2.018 | 7328.4 | 41.1 | 0.342 | 160 | 867 |
| 2007[专家医生办公室] | 4288 | 2.018 | 7649.6 | 41.4 | 0.366 | 160 | 939.48 |
| 2008[更衣值班室] | 3519 | 1.623 | 7805.5 | 41.5 | 0.303 | 120 | 790.08 |
| 2009[治疗室] | 2614 | 1.522 | 6182.9 | 39.7 | 0.195 | 120 | 465.22 |
| 2010[更衣值班室] | 3442 | 1.623 | 7634.8 | 41.3 | 0.292 | 120 | 755.08 |
| 2011[耳膜制作室] | 4514 | 2.018 | 8052.7 | 41.7 | 0.396 | 160 | 1027.8 |
| 2012[低视力康复室] | 5094 | 3.246 | 5649.5 | 38.7 | 0.354 | 240 | 821.25 |
| 2013[测听室] | 4692 | 2.523 | 6694.9 | 40.4 | 0.369 | 200 | 908.34 |
| 2014[斜视弱视矫治室] | 5919 | 3.787 | 5626.7 | 38.7 | 0.411 | 280 | 953.12 |
| 2015[助听器验配维修室] | 4692 | 2.523 | 6694.9 | 40.4 | 0.369 | 200 | 908.34 |
| 2016[治疗室] | 5850 | 3.787 | 5561.1 | 38.5 | 0.401 | 280 | 922.05 |
| 2017[挂号病案，药房] | 4692 | 2.523 | 6694.9 | 40.4 | 0.369 | 200 | 908.34 |
| 2018[急救心电图室] | 2783 | 1.082 | 9259.5 | 42.3 | 0.258 | 80 | 693.05 |
| 2019[接诊室] | 4102 | 2.164 | 6824 | 40.6 | 0.328 | 160 | 824.48 |
| 2020[化验室] | 4722 | 2.164 | 7855.5 | 41.5 | 0.407 | 160 | 1061.2 |
| 2021[供应消毒室] | 3349 | 1.623 | 7428.5 | 41.2 | 0.281 | 120 | 724.28 |
| 2022[供应消毒室] | 4195 | 1.623 | 9305 | 43.2 | 0.424 | 120 | 1151.2 |
| 2023[污物] | 950 | 0.541 | 6321.6 | 39.9 | 0.072 | 40 | 175.90 |
| 2024[污物] | 833 | 0.541 | 5543.1 | 38.5 | 0.057 | 40 | 131.16 |
| 2025[医生办公室] | 3137 | 1.514 | 7459.2 | 41.2 | 0.264 | 120 | 670.84 |
| 2026[手术室] | 5172 | 3.647 | 5105.3 | 37.3 | 0.327 | 240 | 742.02 |
| 2027[手术室] | 5172 | 3.647 | 5105.3 | 37.3 | 0.327 | 240 | 742.02 |
| 2028[大厅] | 5160 | 2.697 | 6887.7 | 40.6 | 0.413 | 300 | 938.4 |
| 3001[功能评估室] | 4396 | 2.523 | 6272.5 | 39.9 | 0.333 | 200 | 799.09 |
| 3002[语言康复室] | 4149 | 2.523 | 5920.1 | 39.3 | 0.301 | 200 | 701.95 |
| 3003[信息网络中心] | 14423 | 9.082 | 5717.1 | 38.9 | 1.016 | 720 | 2327.1 |
| 3004[理疗室] | 4612 | 2.523 | 6580.7 | 40.3 | 0.36 | 200 | 880.93 |
| 3005[肢体康复训练部办公室] | 5547 | 3.532 | 5653.8 | 38.7 | 0.385 | 280 | 875.62 |
| 3006[模拟生活间] | 4786 | 3.027 | 5692 | 38.8 | 0.335 | 240 | 764.05 |
| 3007[大厅] | 23864 | 11.886 | 7227.9 | 41 | 1.972 | 990 | 4926.6 |
| 3008[接待室] | 4680 | 2.523 | 6677.8 | 40.4 | 0.369 | 200 | 905.51 |
| 3009[音控室] | 2377 | 1.009 | 8480.9 | 41.9 | 0.212 | 80 | 556.69 |
| 3010[报告厅] | 21718 | 14.28 | 5475.1 | 38.3 | 1.467 | 1080 | 3322.3 |
| 3011[库房] | 5762 | 3.027 | 6852.7 | 40.6 | 0.461 | 240 | 1142.8 |
| 4001[卧室] | 6171 | 3.044 | 7298.2 | 41.1 | 0.514 | 240 | 1302.7 |
| 4002[医务室] | 2136 | 1.015 | 7576 | 41.3 | 0.181 | 80 | 463.05 |
| 4003[隔离室] | 1606 | 0.507 | 11404 | 43.1 | 0.161 | 40 | 441.8 |
| 4004[教室] | 7453 | 3.963 | 6770.3 | 40.5 | 0.592 | 300 | 1474.5 |
| 4005[教室] | 7334 | 3.963 | 6662.2 | 40.4 | 0.577 | 300 | 1432.4 |
| 4006[卧室] | 5054 | 2.536 | 7174.4 | 40.9 | 0.414 | 200 | 1042.7 |
| 4007[卧室] | 5054 | 2.536 | 7174.4 | 40.9 | 0.414 | 200 | 1042.79 |
| 4008[教室] | 6990 | 3.963 | 6349.7 | 40 | 0.534 | 300 | 1300.7 |
| 4009[淋浴间] | 5168 | 3.044 | 6112 | 39.6 | 0.383 | 240 | 908.44 |
| 4010[更衣室] | 1798 | 1.015 | 6377.1 | 40 | 0.137 | 80 | 331.75 |
| 4011[晨检室] | 3983 | 1.522 | 9421 | 42.4 | 0.372 | 120 | 996.72 |
| 4012[主任室] | 3015 | 1.522 | 7131.4 | 40.9 | 0.247 | 120 | 621.39 |
| 4013[社区康复指导部] | 3409 | 1.522 | 8063.3 | 41.7 | 0.299 | 120 | 777.10 |
| 4014[单训室] | 2482 | 1.015 | 8803.2 | 42.1 | 0.226 | 80 | 596.90 |
| 4015[单训室] | 2426 | 1.015 | 8604.5 | 42 | 0.219 | 80 | 575.67 |
| 4016[单训室] | 3049 | 1.015 | 10814 | 42.9 | 0.299 | 80 | 816.76 |
| 4017[律动室] | 15731 | 8.757 | 6467 | 40.1 | 1.21 | 680 | 2950.2 |
| 4018[综合室] | 6016 | 3.044 | 7114.8 | 40.8 | 0.489 | 240 | 1227.3 |

## 4.2 风机盘管的选型

根据各房间的风机盘管风量进行风机盘管的选型，然后再根据风机盘管的所要承担的符合进行校核，即可选取风机盘管的型号。

表4-3 各房间的风机盘管型号

| 房间 | 风机盘管负荷 | 风机盘管风量 | 风盘型号 | 数量 | 房间 | 风机盘管负荷 | 风机盘管风量 | 风盘型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001[厨房1] | 2667 | 657.64 | FP-85 | 1 | 2022[供应消毒室] | 2904 | 1151.21 | FP-85 | 2 |
| 1002[厨房] | 2522 | 658.16 | FP-85 | 1 | 2023[污物] | 520 | 175.91 | FP-34 | 1 |
| 1003[仓库] | 899 | 180 | FP-34 | 1 | 2024[污物] | 403 | 131.16 | FP-34 | 1 |
| 1004[眼睛陈列室] | 7646 | 2514.1 | FP-102 | 3 | 2025[医生办公室] | 1846 | 670.84 | FP-85 | 1 |
| 1005[仓库] | 1466 | 396.94 | FP-51 | 1 | 2026[手术室] | 2591 | 742.03 | FP-102 | 1 |
| 1006[眼光配镜室,2] | 1666 | 513.64 | FP-68 | 1 | 2027[手术室] | 2591 | 742.03 | FP-102 | 1 |
| 1007[挂号收费室] | 1982 | 629.54 | FP-85 | 1 | 2028[大厅] | 3038 | 938.4 | FP-136 | 1 |
| 1008[接诊] | 2474 | 783.6 | FP-102 | 1 | 3001[功能评估室] | 2245 | 799.09 | FP-102 | 1 |
| 1009[特色门诊,2] | 1914 | 557.11 | FP-68 | 1 | 3002[语言康复室] | 1998 | 701.96 | FP-102 | 1 |
| 1010[X光室] | 2554 | 817.8 | FP-102 | 1 | 3003[信息网络中心] | 6680 | 2327.11 | FP-102 | 3 |
| 1011[医生办公室] | 1764 | 626.09 | FP-85 | 1 | 3004[理疗室] | 2461 | 880.94 | FP-136 | 1 |
| 1012[业务办公室] | 1954 | 694.65 | FP-102 | 1 | 3005[肢体康复训练部办公室] | 2536 | 875.63 | FP-136 | 1 |
| 1013[仓库] | 1485 | 403.77 | FP-51 | 1 | 3006[模拟生活间] | 2205 | 764.06 | FP-102 | 1 |
| 1014[消防控制室] | 1846 | 542.67 | FP-68 | 1 | 3007[大厅] | 14915 | 4926.69 | FP-136 | 5 |
| 1015[大厅] | 15583 | 5143 | FP-102 | 6 | 3008[接待室] | 2529 | 905.51 | FP-136 | 1 |
| 2001[病房] | 2506 | 914.66 | FP-136 | 1 | 3009[音控室] | 1517 | 556.696 | FP-68 | 1 |
| 2002[病房] | 2716 | 977.5 | FP-136 | 1 | 3010[报告厅] | 11956 | 3322.3 | FP-102 | 4 |
| 2003[病房] | 2387 | 867 | FP-136 | 1 | 3011[库房] | 3181 | 1142.88 | FP-85 | 2 |
| 2004[病房] | 3082 | 1119.2 | FP-85 | 2 | 4001[卧室] | 3590 | 1302.75 | FP-85 | 2 |
| 2005[病房] | 2387 | 867 | FP-136 | 1 | 4002[医务室] | 1276 | 463.05 | FP-68 | 1 |
| 2006[病房] | 2387 | 867 | FP-136 | 1 | 4003[隔离室] | 1176 | 441.8 | FP-68 | 1 |
| 2007[专家医生办公室] | 2567 | 939.49 | FP-136 | 1 | 4004[教室] | 4227 | 1474.52 | FP-102 | 2 |
| 2008[更衣值班室] | 2228 | 790.09 | FP-102 | 1 | 4005[教室] | 4108 | 1432.44 | FP-102 | 2 |
| 2009[治疗室] | 1323 | 465.22 | FP-68 | 1 | 4006[卧室] | 2903 | 1042.79 | FP-68 | 2 |
| 2010[更衣值班室] | 2151 | 755.08 | FP-102 | 1 | 4007[卧室] | 2903 | 1042.78 | FP-68 | 2 |
| 2011[耳膜制作室] | 2793 | 1027.9 | FP-85 | 2 | 4008[教室] | 3764 | 1300.76 | FP-85 | 2 |
| 2012[低视力康复室] | 2513 | 821.25 | FP-102 | 1 | 4009[淋浴间] | 2587 | 908.444 | FP-136 | 1 |
| 2013[测听室] | 2541 | 908.35 | FP-136 | 1 | 4010[更衣室] | 938 | 331.755 | FP-51 | 1 |
| 2014[斜视弱视矫治室] | 2908 | 953.13 | FP-136 | 1 | 4011[晨检室] | 2692 | 996.729 | FP-136 | 1 |
| 2015[助听器验配维修室] | 2541 | 908.35 | FP-136 | 1 | 4012[主任室] | 1724 | 621.393 | FP-85 | 1 |
| 2016[治疗室] | 2839 | 922.05 | FP-136 | 1 | 4013[社区康复指导部] | 2118 | 777.105 | FP-102 | 1 |
| 2017[挂号病案，药房] | 2541 | 908.35 | FP-136 | 1 | 4014[单训室] | 1622 | 596.909 | FP-85 | 1 |
| 2018[急救心电图室] | 1923 | 693.06 | FP-85 | 1 | 4015[单训室] | 1566 | 575.67 | FP-68 | 1 |
| 2019[接诊室] | 2381 | 824.48 | FP-102 | 1 | 4016[单训室] | 2189 | 816.76 | FP-102 | 1 |
| 2020[化验室] | 3001 | 1061.2 | FP-68 | 2 | 4017[律动室] | 8418 | 2950.23 | FP-102 | 4 |
| 2021[供应消毒室] | 2058 | 724.29 | FP-102 | 1 | 4018[综合室] | 3435 | 1227.31 | FP-85 | 2 |

# 第五章  气流组织

## 5.1布置原则

（1）满足室内设计温湿度及其精度、工作区允许的气流速度、噪声标准及防尘要求；

（2）气流分布均匀，避免产生短路及死角；

（3）与建筑装饰有较好的配合。

## 5.2气流组织分布

（1）全空气系统的气流组织：空调房间的送风形式采用上送上回，送风口采用方型四面吹散流器，均匀布置在空调房间的吊顶上。回风口采用单层百叶回风口（自带调节阀），布置在每个空调房间吊顶的边缘。

（2）风机盘管加新风系统的气流组织：为保持室内空气均匀，送风口和回风口均匀的布置在吊顶上，风机盘管的送风口采用双层百叶窗送风口（自带调节阀），回风口采用单层百叶窗回风口（自带调节阀）。

（3）由于厕所须保持负压，因而在男女厕所各设置一个圆形排气扇，直接将空气排到竖井风道里，并且再不设置风机盘管和送风口。其风量主要是由走廊内风经过门下面的百叶风口因正压压入到厕所。

## 5.3气流组织的基本要求

舒适性空调气流组织的基本要求：（选择散流器送风）

表5-1 散流器送风气流组织的基本要求

| 室内温湿度求 | 送风温差（℃） | 每小时换气次数 | 风速（m/s） |  | 常见气流组织形式 | 特点、技术要求及适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 送风出口 | 工作区 |  |  |
| 冬季：18-22℃ | 不宜大于10（送风高度h<5m） | 不宜小于5次 | 全部采用散流器送风方式，建议出口风速为2-5 | 冬季不大于0.2； | 1.散流器平送,下部回风 | 1.温度场均匀，速度场均匀，混合层高度为0.5-1.0m |
| 夏季：24-28℃ |  |  |  | 夏季不大于0.3。 | 2.散流器下送，下部回风 | 2.需设置吊顶或技术夹层。散流器平送时应对称布置，其轴线与侧墙距离不小于1m |
| φ=40-60% |  |  |  |  | 3.送吸式散流器，上送上回 | 3.散流器平送用于一般空调，室温允许波动范围为±1℃ |
|  |  |  |  |  |  | 4.散流器下送密集布置用于净化空调 |

表5-2 侧送风气流组织的基本要求

| 室内温湿度要求 | 送风温差 | 每小时换气次数 | 风速（m/s） |  | 常见气流组织形式 | 特点、技术要求及适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （℃） |  | 送风出口 | 工作区 |  |  |
| 冬季：18-22℃ | 不宜大于10（送风高度h<5m） | 不宜小于5次 | 2-5（送风口位置较高时取较大值） | 冬季不大于0.2；夏季不大于0.3。 | 1.单侧上送下回、走廊回风 | 1.温度场均匀，速度场均匀，混合层高度为0.3-0.5m |
| 夏季：24-28℃ |  |  |  |  | 2.单侧上送上回 | 2.贴附侧送风口宜贴顶布置，宜采用可调双层百叶风口。回风口宜设在送风口同侧。 |
| φ=40-60% |  |  |  |  | 3.双侧上送下回 | 3.用于一般空调，室温允许波动范围为±1℃ |

## 5.4空调房间的送风方式及送风口的选型

空调房间的送风方式及送风口的选型应符合下列要求：

（1）一般采用百叶风口或条缝型风口进行侧送风。全年使用的空调系统一般应根据气流组织计算来确定采用上送上回或上送下回方式。仅为夏季降温服务的空调系统，且房间层较低时，可采用上送上回方式。以冬季送热风为主的系统，且房间层高较高时，宜采用上送下回方式。

（2）房间高度较低，且有吊顶或技术夹层可利用时，可采用圆形、方形或条缝型散流器平送。特别要求较高的，可采用孔板送或条缝风口等建筑装饰的均匀顶送方式。

（3）会堂、体育馆、影剧院等高大空间的空气调节场所，有条件时可采用喷口侧送或顶送，也可以采用旋流式风口顶送。

（4）窗式空调器的送风射流，不应直接吹向人体或工作区。

（5）散流器平送时，宜按对称均布或梅花形布置。散流器中心与侧墙的距离，不宜小于1m。圆型或方型散流器布置时，其相应送风面积的长度的长宽比不宜大于1:1.5，送风水平射程与垂直射程的比值，宜保持0.5~1.5之间。

由以上的原则本设计中采用散流器上送上回的气流组织形式。

## 5.5风系统设计问题注意点

（1）送、排风口的距离要适当。

排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路

（2）选用合适的风阀。

从原则上讲，系统风压平衡的误差在１０％－１５％以内，可以不设调节阀，但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的，所以，要设风量调节阀进行调节。

1）风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀，或在分支处设调节阀。

2）明显不利的环路可以不设调节阀，以减少阻力损失。

3）在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀

4）送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口，要求不高的可采用双层百叶风口，用调节风口角度调节风量。

5）新风进口处宜装设可严密开关的风阀，严寒地区应装设保温风阀，有自动控制时，应采用电动风阀。

（3）风管的布置。

1）要尽量减少局部阻力，即减少弯管、三通、变径的数量

2）弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长，一般可用1.25倍直径或边长

3）为便于风管系统的调节，在干管分支点前后，应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径)，距后面的局部管件的距离应不小于2b。通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。

（4）新风进口位置

1）进风口宜设在室外空气比较洁净的地方，保证空气质量

2）宜设在北墙上，避免设在屋顶和西墙上，并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些

3）进风口底部距室外地面不宜小于两米，当进风口布置在绿化地带时，则不宜小于一米

4）应尽量布置在排风口的上风侧，且低于排风口，并尽量保持不小于１０米的间距

（5）新风口的要求

1）宜采用固定百叶窗

2）多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入

3）为防止鸟类进入，百叶窗内宜设金属网

（6）风口与边墙的距离

风口距墙不应小于1米

（7）房间的空气压力状态。

1）建筑物内的空气调节房间应维持正压。

2）建筑物内的厕所、盥洗间、各种设备用房应维持负压负压

3）旅馆客房内应维持正压，盥洗间应维持负压

4）餐厅的前厅应维持正压，厨房应维持负压。餐厅内的空气压力应处于前厅和厨房之间。

（8）吊顶内的风管布置原则

从上到下依次为：排烟风管，排风管，送风管，水管

（9）送、排风口的相对位置

空调房间并行送排风管时,送排风口尽量不要并列布置,最好交错布置

（10）送风管的设计

尽量使风在送风管内不倒走,确保良好的管内气流流动和出风效果

（11）三通与风管的搭接

和三通相接的管径要于三通的口径保持一致,不要变径,避免局部损失过大.

## 5.6 风口尺寸和数量的确定

先选定风口的尺寸，然后依据风口风速的要求假定风口流速，再由已计算得到的房间新风量可得风口的数量，进而可进行风口的布置以及风管的水力计算。

表5.3 按房间高度风口风速的要求

| 房间净高 | 风口位置 | 风速 |
| --- | --- | --- |
| 3.5-4 | 上部 | 3-4m/s |
| 3-3.5 | 上部 | 2-3m/s |
| 2.5-3 | 上部 | 1.5-2m/s |
| 人不常停留处 | 下部 | 3m/s |
| 人常停留处 | 下部 | 1.5-2m/s |
| 走廊回风 | 下部 | 1-1.5m/s |

表5.4 按房间的用途风口风速要求

| 卧 室 | 1.5-2m/s （风口在上部时） |
| --- | --- |
| 起 居 | 2-3m/s （风口在上部时） |
| 办 公 室 | 3m/s （风口距地≤2.5m） |
|  | 4m/s （风口距地≤4.5m） |
| 私人办公室、医院房间 | 2.5--4.0 |

表5.5 各房间风口尺寸，风速和数量统计表

| 参数 | 夏季新风量(m^3) | 风口尺寸 | 风口风速 | 风口 | 参数 | 夏季新风量(m^3) | 风口尺寸 | 风口风速 | 风口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001[厨房1] | 160 | 120*120 | 2.5 | 1 | 2022[供应消毒室] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 1002[厨房] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 | 2023[污物] | 40 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 1003[仓库] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 | 2024[污物] | 40 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 1004[眼睛陈列室] | 400 | 120*120 | 2.5 | 3 | 2025[医生办公室] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 1005[仓库] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 | 2026[手术室] | 240 | 200*200 | 1.5 | 1 |
| 1006[眼光配镜室,2] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 | 2027[手术室] | 240 | 200*200 | 1.5 | 1 |
| 1007[挂号收费室] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 | 2028[大厅] | 300 | 120*120 | 3.5 | 2 |
| 1008[接诊] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 | 3001[功能评估室] | 200 | 120*120 | 2.5 | 2 |
| 1009[特色门诊,2] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 | 3002[语言康复室] | 200 | 120*120 | 2.5 | 2 |
| 1010[X光室] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 | 3003[信息网络中心] | 720 | 120*120 | 3.5 | 4 |
| 1011[医生办公室] | 160 | 120*120 | 2.5 | 1 | 3004[理疗室] | 200 | 120*120 | 2.5 | 2 |
| 1012[业务办公室] | 160 | 120*120 | 2.5 | 1 | 3005[肢体康复训练部办公室] | 280 | 120*120 | 2.5 | 2 |
| 1013[仓库] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 | 3006[模拟生活间] | 240 | 120*120 | 2.5 | 2 |
| 1014[消防控制室] | 135 | 120*120 | 2.5 | 1 | 3007[大厅] | 990 | 160*120 | 3.5 | 4 |
| 1015[大厅] | 990 | 120*120 | 3.5 | 6 | 3008[接待室] | 200 | 120*120 | 2.5 | 2 |
| 2001[病房] | 160 | 200*200 | 1.5 | 1 | 3009[音控室] | 80 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 2002[病房] | 200 | 200*200 | 1.5 | 1 | 3010[报告厅] | 1080 | 120*120 | 3.5 | 6 |
| 2003[病房] | 160 | 200*200 | 1.5 | 1 | 3011[库房] | 240 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 2004[病房] | 200 | 200*200 | 1.5 | 1 | 4001[卧室] | 240 | 200*200 | 1.5 | 1 |
| 2005[病房] | 160 | 200*200 | 1.5 | 1 | 4002[医务室] | 80 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 2006[病房] | 160 | 200*200 | 1.5 | 1 | 4003[隔离室] | 40 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 2007[专家医生办公室] | 160 | 120*120 | 2.5 | 1 | 4004[教室] | 300 | 120*120 | 3.5 | 2 |
| 2008[更衣值班室] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 | 4005[教室] | 300 | 120*120 | 3.5 | 2 |
| 2009[治疗室] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 | 4006[卧室] | 200 | 200*200 | 1.5 | 1 |
| 2010[更衣值班室] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 | 4007[卧室] | 200 | 200*200 | 1.5 | 1 |
| 2011[耳膜制作室] | 160 | 120*120 | 2.5 | 1 | 4008[教室] | 300 | 120*120 | 3.5 | 2 |
| 2012[低视力康复室] | 240 | 120*120 | 2.5 | 2 | 4009[淋浴间] | 240 | 200*200 | 2.5 | 1 |
| 2013[测听室] | 200 | 120*120 | 2.5 | 2 | 4010[更衣室] | 80 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 2014[斜视弱视矫治室] | 280 | 120*120 | 2.5 | 2 | 4011[晨检室] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 2015[助听器验配维修室] | 200 | 120*120 | 2.5 | 2 | 4012[主任室] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 2016[治疗室] | 280 | 120*120 | 2.5 | 2 | 4013[社区康复指导部] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 2017[挂号病案，药房] | 200 | 120*120 | 2.5 | 2 | 4014[单训室] | 80 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 2018[急救心电图室] | 80 | 120*120 | 2.5 | 1 | 4015[单训室] | 80 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 2019[接诊室] | 160 | 120*120 | 2.5 | 1 | 4016[单训室] | 80 | 120*120 | 2.5 | 1 |
| 2020[化验室] | 160 | 120*120 | 2.5 | 1 | 4017[律动室] | 680 | 160*120 | 2.5 | 4 |
| 2021[供应消毒室] | 120 | 120*120 | 2.5 | 1 | 4018[综合室] | 240 | 120*120 | 2.5 | 2 |

# 第六章  风管水力计算

## 6.1 风管水力计算的方法

计算方法采用假定流速法。根据给定风量和选定流速，计算管断面尺寸a×b再用断面尺寸及风量，算出风道内实际流速。根据经验值假定风管内空气的流速，由公式F=G/V 计算出风管面积，再由面积以及《实用供热空调设计手册》矩形风管尺寸确定出风管的长、宽。根据风管的长、宽，计算出风管的断面积，再跟据面积和流量反算出风管内空气的实际流速。由实际流速求出动压，再根据规范查出风管的局部阻力系数，计算出风管的局部压力损失。由《实用供热空调设计手册》得风管的单位摩擦阻力，由公式△Pm＝L△pm确定风管的沿程压力损失。

## 6.2 风管水力计算步骤

（1）绘制空调系统轴测图，并对各段风管进行编号、标注长度和风量。

（2）确定风管内的合理流速。选定流速时，要综合考虑建筑空间、初始投资、运行费用及噪声等因素。经过经济技术比较，表6-1中的流速可供设计时参考。

（3）根据各风道的风量和选定的流速，计算各管段的断面尺寸。

（4）根据风量或实际流速和断面当量直径查图得到单位长度摩擦阻力。

（5）计算沿程阻力。长度为l的风管沿程压力损失可按下式计算：

计算公式：                                      （6-2）

式中：——单位管长的沿程压力损失。

（6）计算局部阻力。

计算公式：局部压力损失                        （6-3）

式中：——为局部阻力系数，

——为空气的密度，

——为风管内该压力损失发生处的空气流速。

表6-1	低速风管系统的推荐和最大流速（m/s）

| 应用场所 | 住宅 |  | 公共建筑 |  | 工厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 推荐 | 最大 | 推荐 | 最大 | 推荐 | 最大 |
| 室外空气入口 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 8 |
| 空气过滤器 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 加热排管 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
| 冷却排管 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| 淋水室 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 风机出口 | 6 | 8.5 | 9 | 11 | 10 | 14 |
| 主风管 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| 支风管（水平） | 3 | 5 | 4 | 6.5 | 5 | 9 |
| 支风管（垂直） | 2.5 | 4 | 3.5 | 6 | 4 | 8 |

（7）与最不利环路并联的管路的阻力平衡计算。为保证各送、排风点达到预期的风量，必须进行阻力平衡计算。一般空调系统要求并联管路之间的不平衡率应不超过15%。

（8）计算系统总阻力。系统总阻力为最不利环路阻力加上空气处理设备的阻力。

风管的管径请见系统图的标注，各层风管的水力计算表见附录6-2、6-3、6-4、6-5、6-6、6-7、6-8、6-9、6-10、6-11、6-12。

# 第七章   新风机组的选型

## 7.1 新风机组的选型

同风机盘管选型相同，新风机组也是根据新风机组的新风量进行选型，然后再由新风机组中的新风负荷对所选新风机组的型号进行校核，另外，考虑到实际运行中的风管阻力等，进行选型是应该保证20-30%的富裕量，以保证机组的正常运行。

表7-1 各楼层的新风量和负荷统计

| 楼层 | 夏季新风量(m3) | 夏季新风冷负荷(W) | 冬季新风热负荷(W) | 最不利阻力（pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 3325 | 34060 | 52922 | 112 |
| 二层 | 4740 | 49871 | 77728 | 104 |
| 三层 | 4430 | 44091 | 53344 | 134 |
| 四层 | 3500 | 37640 | 59486 | 118 |

由各楼层的风量和负荷本设计选择的吊顶式新风机组的性能参数如下：

表7-2 一层新风机组的参数

| 型号 | 风量m3h | 制冷量KW | 制热量 KW | 水流量 L/S | 水阻 | 整机 噪声 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCDX04 | 4000 | 55.6 | 63.0 | 9.56 | 26 | 57 |
| 尺寸 mm 长x 宽x高 |  | 数量 （台） |  | 机外余压pa |  |  |
| 1225x1550x550 |  | 1 |  | 150 |  |  |

表7-3 二层新风机组的参数

| 型号 | 风量m3h | 制冷量KW | 制热量 KW | 水流量 L/S | 水阻 | 整机 噪声 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCDX06 | 6000 | 81.5 | 84.1 | 14.0 | 28 | 59 |
| 尺寸 mm 长x 宽x高 |  | 数量 （台） |  | 机外余压pa |  |  |
| 1225x1850x630 |  | 1 |  | 130 |  |  |

表7-4 三层新风机组的参数

| 型号 | 风量m3h | 制冷量KW | 制热量 KW | 水流量 L/S | 水阻 | 整机 噪声 dB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCDX05 | 5000 | 68.6 | 73.6 | 11.78 | 21 | 58 |
| 尺寸 mm 长x 宽x高 |  | 数量 （台） |  | 机外余压pa |  |  |
| 1225x1850x550 |  | 1 |  | 160 |  |  |

表7-5 四层新风机组的参数

| 型号 | 风量m3h | 制冷量KW | 制热量 KW | 水流量 L/S | 水阻 | 整机 噪声 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCDX04 | 4000 | 55.6 | 63.0 | 9.56 | 26 | 57 |
| 尺寸 mm 长x 宽x高 |  | 数量 （台） |  | 机外余压pa |  |  |
| 1225x1550x550 |  | 1 |  | 150 |  |  |

新风制冷工况：干球温度35℃  ，湿球温度28℃，进出水温度7℃/12℃

## 7.2 卫生间排风设计

卫生间的排风主要是使其处于负压状态，使卫生间的空气不往房间外串而能够及时排掉。公共卫生间、病房和其他房间的卫生间应设机械排风装置，一般设置排气扇，卫生间的通风换气量按换气次数法计算(5-10次/h)，公共卫生间按20-30次/h进行计算。无窗卫生间必须设置排风竖井进行机械排风，竖井截面应符合相关标准要求，并且在屋顶应设置屋顶风机。靠近外墙且有外窗的卫生间，直接排到室外，其他卫生间应统一排到烟井或风井中。

本设计在每个卫生间内设置风机，直接通过外窗直接排到室外。

卫生间的排风量及排风机的选取如下。

Vp=n·V=25×5.4×3.6×4.3×2=4179.6m3/h

修正后的风量为：VP0=1.2 ×Vp =1.2×4179.6=8359.2m3/h

根据以上计算，选择型号为T4-72-12No4的排风机，每个厕所内的安装台数为2台。它的性能参数如下表所示。

表7-6  T4-72-12No4型排风机的技术参数

| 风机型号 | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T4-72-12No4 | 5376 | 1984 | 2900 | 20 |

# 第八章  空调水系统的设计与水力计算

## 8.1 空调管路系统的设计原则

空调管路系统设计主要原则如下：

（1）空调管路系统应具备足够的输送能力，例如，在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量，以确保机组的正常运行；又如，在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。

（2）合理布置管道：管道的布置要尽可能地选用同程式系统，虽然初投资略有增加，但易于保持环路的水力稳定性；若采用异程系统时，设计中应注意各支管间的压力平衡问题。

（3）确定系统的管径时，应保证能输送设计流量，并使阻力损失和水流噪声小，以获得经济合理的效果。众所周知，管径大则投资多，但流动阻力小，循环水泵的耗电量就小，使运行费用降低，因 此，应当确定一种能使投资和运行费用之和为最低的管径。同时，设计中要杜绝大流量小温差问题，这是管路系统设计的经济原则。

（4）在设计中，应进行严格的水力计算，以确保各个环路之间符合水力平衡要求，使空调水系统在实 际运行中有良好的水力工况和热力工况。

（5）空调管路系统应满足中央空调部分负荷运行时的调节要求；

（6）空调管路系统设计中要尽可能多地采用节能技术措施；

（7）管路系统选用的管材、配件要符合有关的规范要求；

（8）管路系统设计中要注意便于维修管理，操作、调节方便。

（9）应注意问题

1）放气排污。在水系统的顶点要设排气阀或排气管，防止形成气塞；在主立管的最下端(根部)要有排除污物的支管并带阀门；在所有的低点应设泄水管。

2）热胀、冷缩。对于长度超过40m的直管段，必须装伸缩器。在重要设备与重要的控制阀前应装水过滤器。

3）对于并联工作的冷却塔，一定要安装平衡管。

4）注意管网的布局，尽量使系统先天平衡。实在从计算上、设计上都平衡不了的，适当采用平衡阀。

5）要注意计算管道推力。选好固定点，做好固定支架。特别是大管道水温高时更得注意。

6）所有的控制阀门均应装在风机盘管冷冻水的回水管上。

7）注意坡度、坡向、保温防冻。

## 8.2水系统形式的分类

### 8.2.1按管道数目分

双管制：夏季供应冷水冬季供应热水均在相同管路中进行，其优点是系统简单，投资少。

三管制：分别设置能供冷供热管路，冷热回水管路合用。其优点是能同时满足供冷供热要求。

四管制：供冷供热分别由供回水管路分开设置，具有冷热两套独立的系统，其优点是能同时满足供冷供热的要求，且无冷热混合损失。但投资高，管路复杂，空间的占用率大。

### 8.2.2开式和闭式

开式水系统：与蓄热水才连接比较简单，但管路和设备易腐蚀，且为克服系统的静压水头水泵耗电量大。

闭式水系统：不与大气相接触管路系统不易腐蚀，不需克服静压差，水泵耗电量少。

### 8.2.3按环路分

同程式：除了供回水管路外，还有一根同程管，系统水利稳定，流量分配均匀。

异程式：系统中水循环量保持定值，负荷变化大，可通过改变风量或改变供回水量度进行调试。

### 8.2.4按流量来分

定流量系统：系统中水循环量保持定值，负荷变化时，可通过改变风量或改变供回水温度进行调节。

变流量系统：系统中供回水温度保持定值，负荷改变时，通过改变水量来调节。

## 8.3 水系统形式的确定

通过以上的分析比较，根据实际设计资料，本设计的水系统形为：闭式，两管制，异程式，变流量水系统。

## 8.4空气处理设备的凝结水排放系统

空气处理过程中会产生凝结水，因此，凝结水的排放时这次设计中的重要组成部分。工程实践中往往由于凝结水排放系统考虑不周造成漏水而损坏建筑装修。

凝结水排放系统设计要点如下所述：

（1）冷凝水管道宜采用聚氯乙烯塑料管或镀锌钢管，不宜采用焊接钢管。采用聚氯乙烯塑料管是，一般可以不加防二次结露的保温层；采用镀锌钢管时，应设置保温层。

（2）风机盘管凝结水盘的泄水支管坡度，不宜小于0.01.其它水平支干管，沿水流方向，应保持不小于0.002的坡度，且不允许有积水部位。

（3）当空气调节设备的凝结水盘位于机组内的正压段时，凝结水盘的出口宜设置水封；位于负压段时，凝结水盘的出水口处必须设置水封。

（4）冷凝水立管的顶部，应设计通向大气的透气管。

（5）冷凝水管路的公称直径，应根据通过冷凝水的流量计算确定。

通常，凝水管的公称直径可以根据机组冷负荷Q（kW）按下列近似数值选用：

表8-1 凝水管管径的确定

| 机组的冷负荷 | 凝结水管径 |
| --- | --- |
| Q≤7kW | DN20 |
| Q=7.1～17.6kW | DN25 |
| Q=17.7～100kW | DN32 |
| Q=101～176kW | DN40 |
| Q=177～598kW | DN50 |
| Q=599～1055kW | DN80 |
| Q=1056～1512kW | DN100 |
| Q=1513～12462kW | DN125 |
| Q>12462kW | DN150 |

凝水管的管径和布置位置见图纸。

## 8.5 水管水力计算

### 8.5.1 水管水力计算方法

水管的水利计算采用假定流速法。根据规范中推荐的流速，确定管径，计算最不利环路压力损失，然后进行并联环路阻力平衡，最后确定系统总阻力，获得系统特性曲线，结合水泵性能曲线选择水泵型号。其具体水利计算方法如下：

（1）计算最远立管的环路。确定供水干管各个管段、最远立管和回水总干管的管径及其压力损失。

（2）用同样方法，计算最近立管环路、回水干管各管段的管径及其压力损失。

（3）求最远立管和最近立管的压力损失不平衡率，应使其在±15%以内。

（4）计算出系统的总压力损失及其他各立管的资用压力值。

（5）确立其他立管的管径。根据各立管的资用压力和立管各管段的流量，选用合适的立管管径。

（6）求各立管的不平衡率。根据立管的资用压力和立管的计算压力损失，求各立管的不平衡率。不平衡率应在±15%以内

（7）计算系统总阻力，获得管网特性曲线，为选择水泵作准备。

### 8.5.2水管水力计算公式如下：

## 8.6环路的水力平衡

当系统有多个环路并联时，各并联环路的阻力损失应该平衡。在进行空调水系统设计时，应通过系统布置和水力计算选定管径，设法减少各并联环路之间压力损失的相对差额。当设计计算达不到要求时，应在各并联环路设置调节装置（如采用调节性能好的调节阀、平衡阀或压差控制阀）。

## 8.7 下面以一层水系统为例进行水力计算：

图8-1 一层水系统图

6

4

3

2

1

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

（1）水流量的确定

空调水系统管路中水流量的确定根据下式计算：

计算公式：                                       （8.1）

式中： ——水流量，kg/s；

Q——总冷负荷，KW；

cp——水的定压质量比热，KJ/(kg·k)；

Δt——冷冻水的供回水温差，K。

已知各层房间需要供给的冷量和新风冷负荷，根据上述公式，可以计算出各层水的质量流量，再根据管段的供冷情况，计算出各管段水的质量流量。

（2）管径的确定		水管管径d由下式确定：

计算公式：                                       （8.2）

式中： G——流量，m3／ｓ；

v——水流速，m/s。

表8-2 管内水流速推荐值（m/s）

| 管径㎜ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闭式系统 | 0. 4~0.5 | 0.5~0.6 | 0.6~0.7 | 0.7~0.9 | 0.8~1.0 | 0.9~1.2 | 1.1~1.4 | 1.2~1.6 |
| 开式系统 | 0.3~0.4 | 0.4~0.5 | 0.5~0.6 | 0.6~0.8 | 0.7~0.9 | 0.8~1.0 | 0.9~1.2 | 1.1~1.4 |
| 管径㎜ | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 闭式系统 | 1.3~1.8 | 1.5~2.0 | 1.6~2.2 | 1.8~2.5 | 1.8~2.6 | 1.9~2.9 | 1.6~2.5 | 1.8~2.6 |
| 开式系统 | 1.2~1.6 | 1.4~1.8 | 1.5~2.0 | 1.6~2.3 | 1.7~2.4 | 1.7~2.4 | 1.6~2.1 | 1.8~2.3 |

（3）沿程阻力计算		水在管道内的沿程阻力：

计算公式：ΔPy=λldρv22=Rl                               （8.3）

式中： λ——摩擦阻力系数；

l——管段长度，m；

d——管道内径，m；

ρ——水的密度，取1000kg/m3；

v——管内水流速，m/s；

R——单位管长摩擦阻力，即比摩阻，Pa/m。

表8-3 水系统的管径和单位长度阻力损失

| 钢管管径/㎜ | 闭式水系统 |  | 开式水系统 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 流量/(m³/h) | kPa/100m | 流量/(m³/h) | kPa/100m |
| 15 | 0~0.5 | 0~60 | -- | -- |
| 20 | 0.5~1.0 | 10~60 | -- | -- |
| 25 | 1~2 | 10~60 | 0~1.3 | 0~43 |
| 32 | 2~4 | 10~60 | 1.3~2.0 | 11~40 |
| 40 | 4~6 | 10~60 | 2~4 | 10~40 |
| 50 | 6~11 | 10~60 | 4~8 | -- |
| 65 | 11~18 | 10~60 | 8~14 | -- |
| 80 | 18~32 | 10~60 | 14~22 | -- |
| 100 | 32~65 | 10~60 | 22~45 | -- |
| 125 | 65~115 | 10~60 | 45~82 | 10~40 |
| 150 | 115~185 | 10~47 | 82~130 | 10~43 |
| 200 | 185~380 | 10~37 | 130~200 | 10~24 |
| 250 | 380~560 | 9~26 | 200~340 | 10~18 |
| 300 | 560~820 | 8~23 | 340~470 | 8~15 |
| 350 | 820~950 | 8~18 | 470~610 | 8~13 |
| 400 | 950~1250 | 8~17 | 610~750 | 7~12 |
| 450 | 1250~1590 | 8~15 | 750~1000 | 7~12 |
| 500 | 1590~2000 | 8~13 | 1000~1230 | 7~11 |

冷水管采用钢管或镀锌管时，比摩阻R一般为100~400Pa/m，最常用的为250Pa/m。

（4）局部阻力计算		水流动时遇到弯头、三通及其他配件时因摩擦和涡流耗能而产生的局部阻力：

计算公式：ΔPj=ζρv22                                      （8.4）

式中： ζ——局部阻力系数，具体可查阅相关的设计手册。

确定局部阻力，主要是确定局部阻力系数ζ，因此，为了便于确定各管段局部阻力系数，现将常用的局部阻力构件及其系数列表如下，在计算过程中，根据实际情况查找相应的部件。

表8-4 局部阻力当量长度对照表

| 管径/mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除污器 | 3.4 | 5.2 | 6.5 | 9.9 | 12.7 | 17.6 | 23 | / | / | / | / | / | / |
| 弯头 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | / | / | / | / | / | / |
| 乙字弯 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | / | / | / | / | / | / |
| 截止阀 | 6 | 6.4 | 6.8 | 9.9 | 10.4 | 13.3 | 18.2 | 25.9 | 35 | 45.5 | 51.3 | 61.6 | 70.7 |
| 闸阀 | / | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 5.1 |
| 渐缩变径 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.3 | / | / | / | / | / | / |
| 渐扩变径 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | / | / | / | / | / | / |
| 直流三通 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2.8 | 3.9 | 5.6 | 7.5 | 9.8 | 11 | 13.2 | 15.1 |
| 旁流三通 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 5 | 6.5 | 7.3 | 8.8 | 10 |
| 分流、合流三通 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 3.9 | 5.7 | 7.8 | 11.1 | 15 | 19.5 | 22 | 26.4 | 30.3 |
| 直流四通 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 5.2 | 7.4 | 10 | 13 | 14.7 | 17.6 | 20.2 |
| 分流四通 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 3.9 | 5.7 | 7.8 | 11.1 | 15 | 19.5 | 22 | 26.4 | 30.3 |

（5）总阻力计算		总阻力为沿程阻力和局部阻力之和：

计算公式：                         （8.5）

式中：——单位管长沿程阻力损失，Pa/m；

——水管长度，m。

| 表8-5 立管1立管管段水力计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管总 阻力(Pa) |  | 83042 |  | 立管最不利楼层 |  | 楼层1 |  |  |  |  |
| 编号 | Q(W) | G(kg/h) | L(m) | D(mm) | υ(m/s) | R(Pa/m) | Σξ | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| VG1 | 87588 | 15065.14 | 5 | 65 | 1.15 | 274.74 | 1.5 | 1374 | 996 | 2370 |
| VH1 | 87588 | 15065.14 | 5 | 65 | 1.15 | 274.74 | 1.5 | 1374 | 996 | 2370 |

表8-6 立管1楼层2水力计算表

| 编号 | Q(W) | G(kg/h) | L(m) | D(mm) | υ(m/s) | R(Pa/m) | Σξ | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG1 | 87588 | 15065.14 | 9.73 | 65 | 1.15 | 274.74 | 0.1 | 2674 | 66 | 2740 |
| FG2 | 12200 | 2098.4 | 1.36 | 32 | 0.61 | 189.94 | 3 | 259 | 551 | 810 |
| FG3 | 9646 | 1659.11 | 1.36 | 25 | 0.75 | 380.73 | 1 | 518 | 280 | 798 |
| FG4 | 7692 | 1323.02 | 1.59 | 25 | 0.6 | 247.78 | 1 | 394 | 178 | 572 |
| FG5 | 5095 | 876.34 | 0.34 | 25 | 0.4 | 114.47 | 1 | 39 | 78 | 118 |
| FG6 | 3610 | 620.92 | 1.62 | 20 | 0.5 | 258.49 | 1 | 418 | 124 | 542 |
| FG7 | 75388 | 12966.74 | 1.57 | 65 | 0.99 | 205.72 | 3 | 323 | 1476 | 1799 |
| FG8 | 72791 | 12520.05 | 0.7 | 65 | 0.96 | 192.3 | 1 | 135 | 459 | 593 |
| FG9 | 70194 | 12073.37 | 6.29 | 65 | 0.92 | 179.33 | 1 | 1128 | 427 | 1555 |
| FG10 | 67597 | 11626.68 | 0.7 | 65 | 0.89 | 166.81 | 1 | 117 | 396 | 512 |
| FG11 | 65000 | 11180 | 5.39 | 65 | 0.86 | 154.74 | 1 | 835 | 366 | 1200 |
| FG12 | 62403 | 10733.32 | 2.45 | 65 | 0.82 | 143.11 | 1 | 351 | 337 | 688 |
| FG13 | 59978 | 10316.22 | 2.38 | 65 | 0.79 | 132.66 | 1 | 315 | 311 | 627 |
| FG14 | 58064 | 9987.01 | 2.33 | 65 | 0.76 | 124.69 | 1 | 291 | 292 | 583 |
| FG15 | 56150 | 9657.8 | 2.47 | 50 | 1.22 | 420.11 | 1 | 1036 | 740 | 1775 |
| FG16 | 53676 | 9232.27 | 0.99 | 50 | 1.16 | 385.05 | 1 | 382 | 676 | 1058 |
| FG17 | 51694 | 8891.37 | 2.17 | 50 | 1.12 | 358.06 | 1 | 778 | 627 | 1405 |
| FG18 | 17634 | 3033.05 | 3.66 | 40 | 0.64 | 170.37 | 1 | 624 | 204 | 828 |
| FG19 | 4215 | 724.98 | 3.63 | 20 | 0.58 | 345.93 | 1.5 | 1257 | 254 | 1511 |
| FG20 | 13419 | 2308.07 | 3.54 | 32 | 0.67 | 227.51 | 1 | 805 | 222 | 1027 |
| FG21 | 4215 | 724.98 | 3.63 | 20 | 0.58 | 345.93 | 1.5 | 1257 | 254 | 1511 |
| FG22 | 9204 | 1583.09 | 3.62 | 25 | 0.71 | 348.21 | 1 | 1260 | 255 | 1515 |
| FG23 | 4015 | 690.58 | 3.63 | 20 | 0.55 | 315.65 | 1.5 | 1147 | 230 | 1377 |
| FG24 | 5189 | 892.51 | 1.26 | 25 | 0.4 | 118.43 | 1 | 149 | 81 | 230 |

设计中一层空调水系统管网管段编号如图8-1所示

一层阻力平衡：

由一层水系统管道水利计算表可知最不利环路1-2-7…24-25的总阻力

△P=20336*2+40000=80672Pa

检查并联管路的阻力平衡：

管段2-7…24-25（即总阻力为△P1）与管段2-3…6-26（即总阻力为△P2）并联，则不平衡率为（△P1-△P2）/△P1=(77998-59262)/ 77998=24.02%>15%

不平衡，需要加调节阀进行调压，以消除管段间的不平衡。

同理可得其他各层的管段阻力，二三四层水力计算表见附录8-7、8-8、8-9、8-10、8-11、8-12。

## 8.8 水系统管道材料和附件

空调水系统中，常用的水管有焊接钢管、无缝钢管、镀锌钢管和PVC塑料管等，本设计中的所有供、回水管和冷凝水管采用镀锌钢管。所有空气处理机组的外接水管均采用软管连接。

空调水系统的主要附件有：阀门、水过滤器、软接头、补偿器、自动排气阀、压力表、温度计等。

（1）阀门

阀门是水路系统中不可缺少的附件。从使用上分类，通常有电动调节阀、电动蝶阀等，在本设计中用到的阀门及其位置如下：

1）制冷机组的冷冻水和冷却水进出口设置蝶阀；

2）水泵前设置蝶阀和过滤器，水泵后设置止回阀和蝶阀；

3）水平干管设置蝶阀；

4）供回水管在进入各个楼层、房间时，分出的支管应设置手动阀门以便于检修时能单独控制各个房间或楼层的供回水。

管径：DN≤40mm用球阀；

管径：DN＞40mm用蝶阀。

5）风机盘管和空气处理机组设置加电动二通阀；

6）需调节水流量和水压的水平管段上设置调节阀；

7）在冷冻水管路的最高点设置自动排气阀。

（2）水过滤器

在冷水机组、空调冷热盘管等设备中，由于水流通截面积较小，杂质过多会引起堵塞，造成设备传热性能下降。同时，还有可能对水泵造成严重破坏。因此，在这些重要设备的进水口处通常设置水过滤器。

（3）软接头

在设备运行过程中，必然产生一定的震动，为防止震动通过水管传到管道系统而引起其它部位的震动，设计中在一些产生较大震动的设备（如冷水机组、水泵等）的进、出口接管处，设置水路软接头，材料采用橡胶。

# 第九章 制冷机房的设计与布置

在本设计中，制冷机房内的主要设备有：水冷式冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵等。设备的配置应考虑工艺流程合理、管道走向清晰、避免管道往返布置和节省管材以及运行管理和操作维修方便等因素。设备与建筑、设备与设备之间应保持必要的距离，一般要符合以下各项要求[1]：

（1）机组与墙之间的净距不小于1米，与配电规的净距不小于1.5米；

（2）机组与机组或者其他设备之间的净距不小于1.2米；

（3）留有不小于蒸发器、冷凝器或低温发生器长度的检修距离；

（4）机组与其上方管道、烟道或电缆桥架的净距不小于1米；

（5）机房主要通道的宽度不小于1.5米。

在设计过程中，制冷机房的设计和布置充分考虑了以上各项要求，具体情况已在图纸中详细注明。

# 第十章 冷热源的确定和空调机组的选择

## 10.1 系统冷热源形式的确定

本设计中，冷源采用电动冷水机组，热源采用城市市政管网供热。

在一般的制冷设计中，常常选用电动冷水机组。所谓电动冷水机组，是指以电能为动力，由电动机驱动的冷水机组。目前空调系统设计中普遍选用的电动冷水机组有活塞式冷水机组、螺杆式冷水机组和离心式冷水机组。其单机容量的大致范围如下。

表10-1  常用制冷机组的容量范围

| 冷水机组机型 | 冷量范围(KW) |
| --- | --- |
| 水冷活塞式 | 69.8-139.5 |
| 水冷螺杆式 | 348.9-1744.2 |
| 水冷离心式 | 697.7-1744.2 |

由于本设计要选用两台水冷螺杆冷热水机组。

## 10.2 冷水机组的容量及选择

冷水机组的容量按照下式确定：

计算公式：Q=A1A2A3A4QAC                                 (10-1)

式中：  QAC——空调设计负荷，KW；

A1——建筑物的同时使用系数，一般为0.6～1.0；

A2——冷损失系数，一般为1.05～1.15；

A3——事故备用冷量系数，两台机组时A3取1.4，三台机组时A3取1.2，四台机组以上时A3取1；

A4——考虑设备传热及出力效率降低的系数；

冷水机组台数选择应按工程大小，负荷变化规律及部分负荷运行的调节要求来确定。当空气调节冷负荷大于528KW时不宜少于2台。大工程台数也不宜过多。本设计拟采用两台螺杆式水冷冷水机组。

根据以上叙述，本设计所需要的总冷量为368.163 KW，则冷水机组容量：。

根据以上计算，综合考虑上面叙述的各种冷水机组的优缺点，结合本设计的特点，本设计选用重庆市嘉陵制冷空调设备有限公司生产的双螺杆水冷式冷水机组两台，选用型号为LSBLG494，，其主要技术参数如表10-2。

表10-2  LSBLG494型水冷螺杆式冷水机组技术参数

| 型号 | 制冷量/制热量(KW) | 424.04/494 |
| --- | --- | --- |
| 冷凝器 | 流量(m3/h) | 106 |
|  | 水压力降(kPa) | 60 |
| 蒸发器 | 水流量(m3/h) | 85 |
|  | 压力降(kPa) | 60 |
| 电机 | 功率(KW) | 2×120 |
|  | 电源(V-ph-Hz) | 380-3-50 |
| 重量 | 机组重量(kg) | 3300 |
| 机组尺寸 | 长(mm) | 4300 |
|  | 宽(mm) | 1600 |
|  | 高(mm) | 2300 |

说明：

（1）制冷量标定工况：

冷冻水进水温度：12℃，冷冻水出水温度：7℃；环境温度35.6℃；

（2） 机组允许使用环境温度：冷凝进风≤40℃；制热蒸发≥-7℃；安装时应保证周围有良好的通风条件。

（3）如需更大机组或特殊要求，请与公司技术部门联系。

# 第十一章 水泵的选型

## 11.1 冷冻水泵的选型

### 11.1.1 水泵扬程计算理论

设计中，应根据设计工况运行时的水流量和管路的阻力损失，以及水泵的运行特性曲线来选择水泵。下面介绍—下水泵扬程的计算。

(11-1)

式中： Hc——水泵实际扬程，kPa(0.1mH2O)；

Hd——压水高度，kPa(0.1mH2O)；对开式系统，Hd是指从水泵轴线至供水最高点的高度差；对于闭式系统，由于供水和回水高度相同，故其数值为零；

Hn——冷水机组内阻力损失，kPa(0.1mH2O)；对冷却水系统的Hn为冷水机组冷凝器的水侧阻力损失

Hp——供水余压，kPa(0.1mH2O)；对冷却水系统，Hp为冷却塔布置水喷嘴的喷射压力，约为20-80 kPa；对冷冻水系统，Hp数值大约如下：

风机盘管阻力损失：20-50kPa；

自动控制阀阻力损失：30-50 kPa；

冷热水盘管阻力损失：20-50 kPa；(水流速为0.8-1.5m/s)；

热交换设备阻力损失：20-50 kPa；

淋水室阻力损失：100-200 kPa。

Hy——沿程阻力损失，kPa(0.1mH2O)；

Hj——局部阻力损失，kPa(0.1mH2O)。

计算出冷冻水系统或冷却水系统循环泵的设计扬程Hc和已确定的最大流量，尚需要分别加10%-20%的安全系数，作为选择水泵时所依据的流量和扬程(或压头)。并且，在选择时要注意：满足最高运行工况的流量和扬程，尽量使水泵工作状态点处于高效率范围；选泵时还要考虑系统静压对泵体的影响。

### 11.1.2 冷冻水泵选择

冷水泵的水流量：由前述知，该空调系统所需的总的制冷量为368.163KW，冷冻水的供回水温差为5℃，则根据计算可知，冷冻水流量为63.432m3/h，取1.1的安全系数，则系统所需的总冷冻水量为G=1.1×63.432=69.78m3/h。

冷水泵的扬程：由于冷冻水系统属于闭式系统，所以Hd=0；本设计选取的螺杆式冷水机组蒸发器阻力Hn=60kPa；本设计中，选取的最不利环路的末端为二层西半部分的风机盘管，30 kPa；由的水力计算知，管路上的阻力Hf +Hj=58856Pa，则水系统各部分的总阻力Hc=（58856+30000+60000）=14.9(mH2O)。取15%的安全系数，则冷冻水泵所需的扬程H= Hc1.15=17.135(mH2O)。

根据流量和扬程，选择LD-Z型系列立式单级吸清水离心泵，冷冻水泵型号为LD100 -125Z，台数为2台，其中一备一用，其主要的技术参数如表11-5所示。

表11-5  LD100 -125Z水泵技术参数

| 型号 | 流量 | 扬程 |
| --- | --- | --- |
|  | m3/h | m |
| LD100 -125Z | 100 | 19.6 |

## 11.2 冷却水泵选择

### 11.2.1 冷却水量计算

冷却水量取决于冷水机组冷凝器的散热量和冷却水供回水温差，可按式11-2计算。

计算公式：W=3600Q1000Δtc    m3/h                            （11-2）

式中：W——冷却水量，m3/h；

Q——冷凝器散热量，kW；

Δt——冷却水供、回水温差，℃；

c——水的比热容，kJ/(kg·℃)。

对于蒸汽压缩式制冷机组，冷凝器的散热量可以按照公式11-3估算。

计算公式：Q=(1.2～1.3) Q0   kW                          （11-3）

式中：Q0——冷水机组的制冷量，kW；

由于冷水机组根据空调系统的总冷量选择，所以空调系统的总冷量即为冷水机组的制冷量。经过计算，该建筑物空调系统的总冷量Q0=368.163 kW，所以冷却水量为。

### 11.2.2 冷却水泵扬程计算

冷却水泵的扬程可近似按照式11-4计算：

计算公式：   mH2O                   （11-4）

式中    HP——冷却水泵扬程，mH2O；

、hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力，mH2O，为12.3mH2O；

hm——冷凝器阻力，mH2O，取5 mH2O；

hs——冷却塔中水的提升高度，mH2O，取3 mH2O；

h0——冷却塔喷嘴喷雾压力，mH2O，约等于5 mH2O。

根据公式5-3计算得出，冷却水泵的扬程约为25 mH2O。

### 11.2.3 冷却水泵选择

将计算得到的冷却水泵流量和扬程各取10%的安全系数，作为选择冷却水泵的依据，则实际选择的冷冻水泵流量应为82.048×1.1=90.25m3/h，扬程H=25m×1.1=27.5mH2O。

根据冷冻水的流量和扬程，设计中选用了两台LD100-160Z型水泵，一用一备，该水泵性能参数见表11-3。

表11-3   LD100-160Z型水泵性能参数表

| 型号 | 流量 | 扬程 |
| --- | --- | --- |
|  | m3/h | m |
| LD100 -160Z | 100 | 31.4 |

# 第十二章 消声减振与管道保温

## 12.1 空调系统的消声减振

空调系统的消声和减振是空调设计中的重要一环，它对于减小噪声和振动，提高人们的舒适感和工作效率，延长建筑物的使用年限有着极其重要的意义。

### 12.1.1 空调系统中噪声源的构成

空调系统中的噪声源通常由以下部分构成：

（1）通风机噪声。通风机是空调系统中主要的噪声源，它是由叶片驱动空气产生的紊流引起的宽频带气流噪声以及相应的旋转噪声所组成；

（2）气流噪声，是由于风道内气流流速和压力的变化以及对管壁和障碍物的作用而引起的；

（3）空调设备噪声；

（4）电机噪声。

### 12.1.2 降低空调系统噪声的方法

针对空调系统中的噪声来源，在设计中采用了以下方法来降低噪声，以使其满足设计的要求：

（1）选择低噪音的通风机和空气处理设备；

（2）风机、水泵等的进出口设置软接头；

（3）计算风道截面积时，尽量选择较小风速；

（4）在新风机组和全空气处理机组与管道的连接处设置消声设备。

空调系统的噪声除了通过空气传播到室内外，还能通过建筑物的结构和基础传播，例如：转动的风机，和压缩机所产生的振动可以直接传给基础，并以弹簧性波的形式从机器基础沿房屋结构传到其它房间,又以噪声的形式出现，因此，对空调系统振动机构削弱将能有效的降低噪声。削弱由机器传给基础的振动是用消除它们之间的刚性连接来实现的，即在振源的和它的基础之间安设避振构件（如弹簧减振器或橡皮软木等）,可以使从振源传到的振动得到一定程度的减弱。

## 12.2 管道保温

### 12.2.1 管道保温结构组成

水管道都需要保温，为保证保温效果，保温结构由以下几部分组成：

（1）防锈层。清除管道或设备外表面铁锈、污垢至净，涂以红丹漆或沥青漆两道，防止管道或设备表面锈蚀。

（2）保温层。

（3）隔汽笛层。在保温层外面缠油毡或塑料布等，使保温层与空气隔开，防止空气中的水蒸气透入保温层造成保温层内部结露，以保证保温性能和使用寿命。

（4）识别层。保护层外表面应涂以不同颜色的调和漆，并标明管路的种类和介质流向。

### 12.2.2 保温材料的选用

保温材料的热工性能主要取决于其导热系数，导热系数越大，说明性能越差，保温效果也越，因此选择导热系数低的保温材料是首要原则。同时综合考虑保温材料的吸水率、使用寿命、抗老化性、防火性能、造价及经济性，在本设计中对供回水管及风管的保温材料均采用带有网格线铝箔帖面的防潮离心玻璃棉。

### 12.2.3 保温材料的经济厚度

保温材料的厚度应满足管道防结露的要求，但除空气凝结水管外,保温防结露厚度通常都不是最经济的厚度而只是满足了最低使用要求的厚度。关于经济厚度,还要考虑以下一些因素：

（1）保温材料的类型及造价(包括各种施工、管理等费用)；

（2）冷（热）损失对系统的影响；

（3）空调系统及冷源形式；

（4）保温层所占的空间对整个建筑投资的影响；

通过对现有大量工程的实际调研，结合实际情况，本设计以表12-1中的数据作为经济厚度的参考。

表12-1    保温材料的选用厚度表

| 材料 | 空调水管（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN＜100 | 100≤DN＜250 | DN≥250 |
| 玻璃棉 | 25 | 30 | 35－40 |

# 参考文献

[1] 赵荣义，范存养，薛殿华，钱一明.空气调节 [M]. 北京：中国建筑工业出版社,2008.

[2] 赵荣义.简明空调设计手册 [M]. 北京：中国建筑工业出版社,1998.

[3] 马中飞，沈恒根.工业通风与除尘 [M].北京：中国劳动社会保障出版社,2009.

[4] 贺平.供热工程 [M]. 北京：中国建筑工业出版社,2004.

[5] 汪国凡.最新供热空调设计实用手册[M].长春：吉林电子出版社，2005.

[6] 中华人民共和国建设部. 采暖通风与空气调节设计规范[M].北京：中国计划出版社，2005.

[7] 付祥钊.流体输配管网[M].北京：中国建筑工业出版社,2005

[8] 陆耀庆.实用供热空调设计手册[M].北京：中国建筑工业出版社,2008

[9] 陆亚俊,马最良，邹平华.暖通空调[M].北京：中国建筑工业出版社，2007.

[10] 李德英,供热工程[M].北京：中国建筑工业出版社，2003.

[11] 陆亚俊,马最良,姚杨.空调工程中制冷技术[M]哈尔滨：哈尔滨工程大学出版社，2001.

# 附  录

附录2-10

各房间夏季冷负荷统计表

| 参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 夏季室内湿负荷(kg/h) | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物 | 2143.69 | 11:00 | 11:00 | 368163 | 202501 | 211.889 | 40.008 | 15995 | 165662 |
| 1楼层 | 563.61 | 10:00 | 10:00 | 84494 | 50434 | 49.405 | 14.007 | 3325 | 34060 |
| 2楼层 | 519.85 | 10:00 | 10:00 | 111480 | 61609 | 61.556 | 9.941 | 4740 | 49871 |
| 3楼层 | 705.69 | 10:00 | 10:00 | 93359 | 49268 | 55.934 | 9.92 | 4430 | 44091 |
| 4楼层 | 354.54 | 17:00 | 17:00 | 88425 | 50785 | 44.995 | 6.141 | 3500 | 37640 |
| 1001[厨房1] | 18.36 | 10:00 | 10:00 | 4388 | 2667 | 3.15 | 1.374 | 160 | 1721 |
| 1002[厨房] | 15.12 | 17:00 | 17:00 | 3813 | 2522 | 2.503 | 1.171 | 120 | 1291 |
| 1003[仓库] | 9.45 | 0:00 | 0:00 | 2190 | 899 | 1.973 | 0.641 | 120 | 1291 |
| 1004[眼睛陈列室] | 46.44 | 10:00 | 10:00 | 11948 | 7647 | 6.078 | 1.638 | 400 | 4302 |
| 1005[仓库] | 11.52 | 0:00 | 0:00 | 2757 | 1466 | 1.973 | 0.641 | 120 | 1291 |
| 1006[眼光配镜室,2] | 11.52 | 0:00 | 0:00 | 2957 | 1666 | 1.823 | 0.491 | 120 | 1291 |
| 1007[挂号收费室] | 9.6 | 0:00 | 0:00 | 3273 | 1982 | 1.845 | 0.513 | 120 | 1291 |
| 1008[接诊] | 11.04 | 18:00 | 18:00 | 3765 | 2475 | 1.984 | 0.651 | 120 | 1291 |
| 1009[特色门诊,2] | 11.04 | 18:00 | 18:00 | 3205 | 1915 | 2.012 | 0.68 | 120 | 1291 |
| 1010[X光室] | 12.96 | 23:00 | 23:00 | 3845 | 2555 | 1.973 | 0.641 | 120 | 1291 |
| 1011[医生办公室] | 12.96 | 23:00 | 23:00 | 3485 | 1764 | 2.018 | 0.242 | 160 | 1721 |
| 1012[业务办公室] | 15.12 | 0:00 | 0:00 | 3675 | 1955 | 2.029 | 0.253 | 160 | 1721 |
| 1013[仓库] | 11.34 | 21:00 | 21:00 | 2776 | 1485 | 1.973 | 0.641 | 120 | 1291 |
| 1014[消防控制室] | 14.64 | 21:00 | 21:00 | 3298 | 1846 | 2.139 | 0.641 | 135 | 1452 |
| 1015[大厅] | 329.94 | 10:00 | 10:00 | 24532 | 15584 | 12.095 | 2.617 | 990 | 8949 |
| 2001[病房] | 18.36 | 10:00 | 10:00 | 4227 | 2506 | 2.018 | 0.242 | 160 | 1721 |
| 2002[病房] | 21.96 | 18:00 | 18:00 | 4867 | 2716 | 2.523 | 0.303 | 200 | 2151 |
| 2003[病房] | 19.44 | 10:00 | 10:00 | 4108 | 2388 | 2.018 | 0.242 | 160 | 1721 |
| 2004[病房] | 21.96 | 17:00 | 17:00 | 5233 | 3082 | 2.523 | 0.303 | 200 | 2151 |
| 2005[病房] | 19.44 | 10:00 | 10:00 | 4108 | 2388 | 2.018 | 0.242 | 160 | 1721 |
| 2006[病房] | 19.44 | 10:00 | 10:00 | 4108 | 2388 | 2.018 | 0.242 | 160 | 1721 |
| 2007[专家医生办公室] | 19.44 | 10:00 | 10:00 | 4288 | 2568 | 2.018 | 0.242 | 160 | 1721 |
| 2008[更衣值班室] | 8.64 | 10:00 | 10:00 | 3519 | 2228 | 1.623 | 0.291 | 120 | 1291 |
| 2009[治疗室] | 10.8 | 0:00 | 0:00 | 2614 | 1324 | 1.522 | 0.19 | 120 | 1291 |
| 2010[更衣值班室] | 8.64 | 10:00 | 10:00 | 3442 | 2152 | 1.623 | 0.291 | 120 | 1291 |
| 2011[耳膜制作室] | 17.28 | 17:00 | 17:00 | 4514 | 2793 | 2.018 | 0.242 | 160 | 1721 |
| 2012[低视力康复室] | 21.6 | 10:00 | 10:00 | 5094 | 2513 | 3.246 | 0.582 | 240 | 2581 |
| 2013[测听室] | 17.28 | 17:00 | 17:00 | 4692 | 2541 | 2.523 | 0.303 | 200 | 2151 |
| 2014[斜视弱视矫治室] | 27 | 10:00 | 10:00 | 5919 | 2908 | 3.787 | 0.679 | 280 | 3011 |
| 2015[助听器验配维修室] | 17.28 | 17:00 | 17:00 | 4692 | 2541 | 2.523 | 0.303 | 200 | 2151 |
| 2016[治疗室] | 27 | 10:00 | 10:00 | 5850 | 2839 | 3.787 | 0.679 | 280 | 3011 |
| 2017[挂号病案，药房] | 17.28 | 17:00 | 17:00 | 4692 | 2541 | 2.523 | 0.303 | 200 | 2151 |
| 2018[急救心电图室] | 5.94 | 0:00 | 0:00 | 2783 | 1923 | 1.082 | 0.194 | 80 | 860 |
| 2019[接诊室] | 15.12 | 10:00 | 10:00 | 4102 | 2381 | 2.164 | 0.388 | 160 | 1721 |
| 2020[化验室] | 12.6 | 10:00 | 10:00 | 4722 | 3001 | 2.164 | 0.388 | 160 | 1721 |
| 2021[供应消毒室] | 10.98 | 0:00 | 0:00 | 3349 | 2059 | 1.623 | 0.291 | 120 | 1291 |
| 2022[供应消毒室] | 10.98 | 10:00 | 10:00 | 4195 | 2904 | 1.623 | 0.291 | 120 | 1291 |
| 2023[污物] | 3.15 | 0:00 | 0:00 | 950 | 520 | 0.541 | 0.097 | 40 | 430 |
| 2024[污物] | 3.15 | 0:00 | 0:00 | 833 | 403 | 0.541 | 0.097 | 40 | 430 |
| 2025[医生办公室] | 10.53 | 0:00 | 0:00 | 3137 | 1846 | 1.514 | 0.182 | 120 | 1291 |
| 2026[手术室] | 22.28 | 0:00 | 0:00 | 5172 | 2591 | 3.647 | 0.983 | 240 | 2581 |
| 2027[手术室] | 22.28 | 0:00 | 0:00 | 5172 | 2591 | 3.647 | 0.983 | 240 | 2581 |
| 2028[大厅] | 90 | 0:00 | 0:00 | 5160 | 3038 | 2.697 | 0.37 | 300 | 2122 |
| 3001[功能评估室] | 19.44 | 10:00 | 10:00 | 4396 | 2245 | 2.523 | 0.303 | 200 | 2151 |
| 3002[语言康复室] | 19.44 | 10:00 | 10:00 | 4149 | 1998 | 2.523 | 0.303 | 200 | 2151 |
| 3003[信息网络中心] | 54 | 16:00 | 16:00 | 14423 | 6680 | 9.082 | 1.089 | 720 | 7743 |
| 3004[理疗室] | 19.44 | 17:00 | 17:00 | 4612 | 2461 | 2.523 | 0.303 | 200 | 2151 |
| 3005[肢体康复训练部办公室] | 27 | 10:00 | 10:00 | 5547 | 2536 | 3.532 | 0.424 | 280 | 3011 |
| 3006[模拟生活间] | 27 | 10:00 | 10:00 | 4786 | 2205 | 3.027 | 0.363 | 240 | 2581 |
| 3007[大厅] | 324.45 | 17:00 | 17:00 | 23864 | 14915 | 11.886 | 2.408 | 990 | 8949 |
| 3008[接待室] | 18.36 | 17:00 | 17:00 | 4680 | 2529 | 2.523 | 0.303 | 200 | 2151 |
| 3009[音控室] | 8.64 | 0:00 | 0:00 | 2377 | 1517 | 1.009 | 0.121 | 80 | 860 |
| 3010[报告厅] | 162 | 10:00 | 10:00 | 21718 | 11956 | 14.28 | 3.941 | 1080 | 9762 |
| 3011[库房] | 25.92 | 10:00 | 10:00 | 5762 | 3181 | 3.027 | 0.363 | 240 | 2581 |
| 4001[卧室] | 29.16 | 18:00 | 18:00 | 6171 | 3590 | 3.044 | 0.379 | 240 | 2581 |
| 4002[医务室] | 7.56 | 19:00 | 19:00 | 2136 | 1276 | 1.015 | 0.126 | 80 | 860 |
| 4003[隔离室] | 7.56 | 19:00 | 19:00 | 1606 | 1175 | 0.507 | 0.063 | 40 | 430 |
| 4004[教室] | 29.16 | 17:00 | 17:00 | 7453 | 4227 | 3.963 | 0.632 | 300 | 3226 |
| 4005[教室] | 27.54 | 17:00 | 17:00 | 7334 | 4108 | 3.963 | 0.632 | 300 | 3226 |
| 4006[卧室] | 22.8 | 17:00 | 17:00 | 5054 | 2903 | 2.536 | 0.316 | 200 | 2151 |
| 4007[卧室] | 22.8 | 17:00 | 17:00 | 5054 | 2903 | 2.536 | 0.316 | 200 | 2151 |
| 4008[教室] | 27.54 | 17:00 | 17:00 | 6990 | 3764 | 3.963 | 0.632 | 300 | 3226 |
| 4009[淋浴间] | 11.34 | 18:00 | 18:00 | 5168 | 2587 | 3.044 | 0.379 | 240 | 2581 |
| 4010[更衣室] | 4.41 | 18:00 | 18:00 | 1798 | 938 | 1.015 | 0.126 | 80 | 860 |
| 4011[晨检室] | 10.71 | 17:00 | 17:00 | 3983 | 2692 | 1.522 | 0.19 | 120 | 1291 |
| 4012[主任室] | 9.72 | 18:00 | 18:00 | 3015 | 1725 | 1.522 | 0.19 | 120 | 1291 |
| 4013[社区康复指导部] | 9.72 | 11:00 | 11:00 | 3409 | 2118 | 1.522 | 0.19 | 120 | 1291 |
| 4014[单训室] | 7.56 | 18:00 | 18:00 | 2482 | 1621 | 1.015 | 0.126 | 80 | 860 |
| 4015[单训室] | 9.72 | 18:00 | 18:00 | 2426 | 1566 | 1.015 | 0.126 | 80 | 860 |
| 4016[单训室] | 9.72 | 11:00 | 11:00 | 3049 | 2189 | 1.015 | 0.126 | 80 | 860 |
| 4017[律动室] | 81.6 | 17:00 | 17:00 | 15731 | 8418 | 8.757 | 1.208 | 680 | 7313 |
| 4018[综合室] | 25.92 | 18:00 | 18:00 | 6016 | 3435 | 3.044 | 0.379 | 240 | 2581 |

表2-11

各房间冬季热负荷统计

| 参数 | 面积(㎡) | 冬季总热负荷(含新风/全热)(W) | 冬季室内热负荷(全热)(W) | 冬季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 冬季室内湿负荷(kg/h) | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1楼层 | 563.61 | 72486 | 19564 | -27.378 | 1.198 | 3325 | 52922 |
| 2楼层 | 519.85 | 96673 | 18946 | -42.676 | -0.251 | 4740 | 77728 |
| 3楼层 | 705.69 | 70313 | 16969 | -28.809 | 0 | 4430 | 53344 |
| 4楼层 | 354.54 | 96711 | 37224 | -32.961 | 0 | 3500 | 59486 |
| 1001[厨房1] | 18.36 | 2684 | -16 | -0.892 | 0.599 | 160 | 2700 |
| 1002[厨房] | 15.12 | 2900 | 875 | -0.519 | 0.599 | 120 | 2025 |
| 1003[仓库] | 9.45 | 2092 | 67 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 1004[眼睛陈列室] | 46.44 | 9641 | 2891 | -3.728 | 0 | 400 | 6750 |
| 1005[仓库] | 11.52 | 3284 | 1259 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 1006[眼光配镜室,2] | 11.52 | 2493 | 468 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 1007[挂号收费室] | 9.6 | 2577 | 552 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 1008[接诊] | 11.04 | 4506 | 2481 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 1009[特色门诊,2] | 11.04 | 2950 | 925 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 1010[X光室] | 12.96 | 2947 | 922 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 1011[医生办公室] | 12.96 | 3822 | 1122 | -1.491 | 0 | 160 | 2700 |
| 1012[业务办公室] | 15.12 | 3042 | 342 | -1.491 | 0 | 160 | 2700 |
| 1013[仓库] | 11.34 | 3136 | 1111 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 1014[消防控制室] | 14.64 | 3826 | 1548 | -1.258 | 0 | 135 | 2278 |
| 1015[大厅] | 329.94 | 17145 | 3626 | -6.816 | 0 | 990 | 13519 |
| 2001[病房] | 18.36 | 4072 | 1372 | -1.491 | 0 | 160 | 2700 |
| 2002[病房] | 21.96 | 4968 | 1593 | -1.864 | 0 | 200 | 3375 |
| 2003[病房] | 19.44 | 3374 | 674 | -1.491 | 0 | 160 | 2700 |
| 2004[病房] | 21.96 | 5412 | 2037 | -1.864 | 0 | 200 | 3375 |
| 2005[病房] | 19.44 | 3374 | 674 | -1.491 | 0 | 160 | 2700 |
| 2006[病房] | 19.44 | 3374 | 674 | -1.491 | 0 | 160 | 2700 |
| 2007[专家医生办公室] | 19.44 | 3374 | 674 | -1.491 | 0 | 160 | 2700 |
| 2008[更衣值班室] | 8.64 | 2705 | 680 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 2009[治疗室] | 10.8 | 2110 | 85 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 2010[更衣值班室] | 8.64 | 2443 | 617 | -0.964 | 0 | 120 | 1826 |
| 2011[耳膜制作室] | 17.28 | 4326 | 1626 | -1.491 | 0 | 160 | 2700 |
| 2012[低视力康复室] | 21.6 | 4269 | 617 | -1.928 | 0 | 240 | 3652 |
| 2013[测听室] | 17.28 | 4270 | 895 | -1.864 | 0 | 200 | 3375 |
| 2014[斜视弱视矫治室] | 27 | 4953 | 693 | -2.25 | 0 | 280 | 4261 |
| 2015[助听器验配维修室] | 17.28 | 4270 | 895 | -1.864 | 0 | 200 | 3375 |
| 2016[治疗室] | 27 | 4892 | 632 | -2.25 | 0 | 280 | 4261 |
| 2017[挂号病案，药房] | 17.28 | 4270 | 895 | -1.864 | 0 | 200 | 3375 |
| 2018[急救心电图室] | 5.94 | 1470 | 120 | -0.746 | 0 | 80 | 1350 |
| 2019[接诊室] | 15.12 | 3332 | 632 | -1.491 | 0 | 160 | 2700 |
| 2020[化验室] | 12.6 | 3427 | 727 | -1.491 | 0 | 160 | 2700 |
| 2021[供应消毒室] | 10.98 | 2152 | 127 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 2022[供应消毒室] | 10.98 | 2685 | 660 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 2023[污物] | 3.15 | 693 | 85 | -0.321 | 0 | 40 | 609 |
| 2024[污物] | 3.15 | 644 | 35 | -0.321 | 0 | 40 | 609 |
| 2025[医生办公室] | 10.53 | 2336 | 311 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 2026[手术室] | 22.28 | 4389 | 339 | -2.237 | 0 | 240 | 4050 |
| 2027[手术室] | 22.28 | 4389 | 339 | -2.237 | 0 | 240 | 4050 |
| 2028[大厅] | 90 | 4697 | 236 | -2.584 | -0.251 | 300 | 4462 |
| 3001[功能评估室] | 19.44 | 4680 | 1305 | -1.864 | 0 | 200 | 3375 |
| 3002[语言康复室] | 19.44 | 3889 | 514 | -1.864 | 0 | 200 | 3375 |
| 3003[信息网络中心] | 54 | 14917 | 2767 | -6.71 | 0 | 720 | 12150 |
| 3004[理疗室] | 19.44 | 4232 | 857 | -1.864 | 0 | 200 | 3375 |
| 3005[肢体康复训练部办公室] | 27 | 5526 | 801 | -2.609 | 0 | 280 | 4725 |
| 3006[模拟生活间] | 27 | 4815 | 765 | -2.237 | 0 | 240 | 4050 |
| 3007[大厅] | 324.45 | 20618 | 7099 | -6.816 | 0 | 990 | 13519 |
| 3008[接待室] | 18.36 | 4260 | 885 | -1.864 | 0 | 200 | 3375 |
| 3009[音控室] | 8.64 | 1548 | 198 | -0.746 | 0 | 80 | 1350 |
| 3010[报告厅] | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 |
| 3011[库房] | 25.92 | 5827 | 1777 | -2.237 | 0 | 240 | 4050 |
| 4001[卧室] | 29.16 | 7417 | 3367 | -2.237 | 0 | 240 | 4050 |
| 4002[医务室] | 7.56 | 2223 | 873 | -0.746 | 0 | 80 | 1350 |
| 4003[隔离室] | 7.56 | 1548 | 873 | -0.373 | 0 | 40 | 675 |
| 4004[教室] | 29.16 | 7746 | 2683 | -2.796 | 0 | 300 | 5062 |
| 4005[教室] | 27.54 | 7600 | 2537 | -2.796 | 0 | 300 | 5062 |
| 4006[卧室] | 22.8 | 5292 | 1917 | -1.864 | 0 | 200 | 3375 |
| 4007[卧室] | 22.8 | 5292 | 1917 | -1.864 | 0 | 200 | 3375 |
| 4008[教室] | 27.54 | 7449 | 2387 | -2.796 | 0 | 300 | 5062 |
| 4009[淋浴间] | 11.34 | 6589 | 2115 | -2.581 | 0 | 240 | 4474 |
| 4010[更衣室] | 4.41 | 2115 | 765 | -0.746 | 0 | 80 | 1350 |
| 4011[晨检室] | 10.71 | 3814 | 1789 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 4012[主任室] | 9.72 | 2716 | 691 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 4013[社区康复指导部] | 9.72 | 3141 | 1116 | -1.118 | 0 | 120 | 2025 |
| 4014[单训室] | 7.56 | 1968 | 618 | -0.746 | 0 | 80 | 1350 |
| 4015[单训室] | 9.72 | 2016 | 666 | -0.746 | 0 | 80 | 1350 |
| 4016[单训室] | 9.72 | 2541 | 1191 | -0.746 | 0 | 80 | 1350 |
| 4017[律动室] | 81.6 | 19643 | 8168 | -6.337 | 0 | 680 | 11475 |
| 4018[综合室] | 25.92 | 7602 | 3552 | -2.237 | 0 | 240 | 4050 |

附录6-2

一层风管系统最不利环路水力计算表

| 最不利阻力(Pa) |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | G(kg/h) | L(m) | 形状 | D/W(mm) | H(mm) | υ(m/s) | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| 1 | 4215.64 | 3.27 | 矩 | 400 | 400 | 6.05 | 3.39 | 19.92 | 23.31 |
| 31 | 2813.25 | 1.41 | 矩 | 400 | 400 | 4.04 | 0.69 | 20.4 | 21.09 |
| 32 | 2668.05 | 1.07 | 矩 | 400 | 400 | 3.83 | 0.47 | 0 | 0.47 |
| 33 | 2522.85 | 0.77 | 矩 | 400 | 320 | 4.52 | 0.54 | 0.57 | 1.11 |
| 34 | 2377.65 | 1.96 | 矩 | 320 | 320 | 5.33 | 2.11 | 0.79 | 2.9 |
| 35 | 2232.45 | 2.45 | 矩 | 320 | 320 | 5 | 2.33 | 0 | 2.33 |
| 36 | 2038.85 | 9.05 | 矩 | 320 | 320 | 4.57 | 7.29 | 0 | 7.29 |
| 37 | 1439.9 | 4.01 | 矩 | 320 | 250 | 4.13 | 3.15 | 1.35 | 4.49 |
| 38 | 840.95 | 5.43 | 矩 | 250 | 200 | 3.86 | 5.02 | 1.21 | 6.23 |
| 39 | 502.15 | 3.56 | 矩 | 200 | 160 | 3.6 | 3.83 | 9.17 | 12.99 |
| 40 | 502.15 | 0.6 | 矩 | 200 | 160 | 3.6 | 0.64 | 0 | 0.64 |
| 41 | 338.8 | 2.86 | 矩 | 200 | 120 | 3.24 | 3.13 | 0 | 3.13 |
| 42 | 193.6 | 3.29 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 4.36 | 0.18 | 4.54 |
| 44 | 193.6 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.35 | 18.21 | 21.57 |

附录6-3

一层风管系统水力计算表

| 编号 | G(kg/h) | L(m) | 形状 | D/W(mm) | H(mm) | υ(m/s) | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4215.64 | 3.27 | 矩 | 400 | 400 | 6.05 | 3.39 | 19.92 | 23.31 |
| 2 | 676.39 | 5.5 | 矩 | 200 | 160 | 4.85 | 10.25 | 18.97 | 29.22 |
| 3 | 676.39 | 2.74 | 矩 | 200 | 160 | 4.85 | 5.11 | 0 | 5.11 |
| 4 | 515.46 | 3.24 | 矩 | 200 | 160 | 3.7 | 3.66 | 0 | 3.66 |
| 5 | 354.53 | 3.17 | 矩 | 200 | 120 | 3.39 | 3.77 | 0 | 3.77 |
| 6 | 193.6 | 3.35 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 4.44 | 0.17 | 4.61 |
| 7 | 0 | 0.07 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 193.6 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.35 | 18.21 | 21.57 |
| 9 | 160.93 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 2.57 | 2.39 | 13.68 | 16.08 |
| 10 | 160.93 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.57 | 2.38 | 13.7 | 16.07 |
| 11 | 160.93 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.57 | 2.38 | 18.54 | 20.91 |
| 12 | 726 | 2.58 | 矩 | 200 | 200 | 4.17 | 3.13 | 21.74 | 24.87 |
| 13 | 580.8 | 3.24 | 矩 | 200 | 200 | 3.33 | 2.61 | 0 | 2.61 |
| 14 | 435.6 | 3.17 | 矩 | 200 | 160 | 3.13 | 2.62 | 0 | 2.62 |
| 15 | 290.4 | 2.66 | 矩 | 200 | 120 | 2.78 | 2.19 | 0 | 2.19 |
| 16 | 145.2 | 1.15 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 0.9 | 0.08 | 0.98 |
| 17 | 0 | 0.06 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 145.2 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.99 | 10.24 | 12.23 |
| 19 | 145.2 | 3.11 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2.44 | 1.89 | 4.33 |
| 20 | 0 | 0.04 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 145.2 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.99 | 10.24 | 12.23 |
| 22 | 145.2 | 2.33 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.83 | 2.16 | 3.99 |
| 23 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 145.2 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.99 | 10.24 | 12.23 |
| 25 | 145.2 | 2.33 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.83 | 3.39 | 5.22 |
| 26 | 0 | 0.07 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 145.2 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.99 | 10.24 | 12.23 |
| 28 | 145.2 | 2.33 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.83 | 5.7 | 7.53 |
| 29 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 145.2 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.99 | 10.24 | 12.23 |
| 31 | 2813.25 | 1.41 | 矩 | 400 | 400 | 4.04 | 0.69 | 20.4 | 21.09 |
| 32 | 2668.05 | 1.07 | 矩 | 400 | 400 | 3.83 | 0.47 | 0 | 0.47 |
| 33 | 2522.85 | 0.77 | 矩 | 400 | 320 | 4.52 | 0.54 | 0.57 | 1.11 |
| 34 | 2377.65 | 1.96 | 矩 | 320 | 320 | 5.33 | 2.11 | 0.79 | 2.9 |
| 35 | 2232.45 | 2.45 | 矩 | 320 | 320 | 5 | 2.33 | 0 | 2.33 |
| 36 | 2038.85 | 9.05 | 矩 | 320 | 320 | 4.57 | 7.29 | 0 | 7.29 |
| 37 | 1439.9 | 4.01 | 矩 | 320 | 250 | 4.13 | 3.15 | 1.35 | 4.49 |
| 38 | 840.95 | 5.43 | 矩 | 250 | 200 | 3.86 | 5.02 | 1.21 | 6.23 |
| 39 | 502.15 | 3.56 | 矩 | 200 | 160 | 3.6 | 3.83 | 9.17 | 12.99 |
| 40 | 502.15 | 0.6 | 矩 | 200 | 160 | 3.6 | 0.64 | 0 | 0.64 |
| 41 | 338.8 | 2.86 | 矩 | 200 | 120 | 3.24 | 3.13 | 0 | 3.13 |
| 42 | 193.6 | 3.29 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 4.36 | 0.18 | 4.54 |
| 43 | 0 | 0.03 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 193.6 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.35 | 18.21 | 21.57 |
| 45 | 145.2 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.99 | 11.41 | 13.4 |
| 46 | 163.35 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.6 | 2.44 | 13.93 | 16.37 |
| 47 | 338.8 | 2.3 | 矩 | 120 | 120 | 5.4 | 8.57 | 5.37 | 13.94 |
| 48 | 145.2 | 4.76 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 3.74 | 2.1 | 5.84 |
| 49 | 0 | 0.03 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 145.2 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.99 | 10.24 | 12.23 |
| 51 | 193.6 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.35 | 21 | 24.36 |
| 52 | 199.65 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 3.18 | 3.53 | 7.58 | 11.11 |
| 53 | 0 | 0.1 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 199.65 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 3.18 | 3.55 | 19.37 | 22.92 |
| 55 | 399.3 | 1.29 | 矩 | 160 | 120 | 4.77 | 3.22 | 17.06 | 20.28 |
| 56 | 199.65 | 3.71 | 矩 | 120 | 120 | 3.18 | 5.2 | 0 | 5.2 |
| 57 | 0 | 0.07 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 199.65 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 3.18 | 3.55 | 19.37 | 22.92 |
| 59 | 199.65 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 3.18 | 3.55 | 21.76 | 25.31 |
| 60 | 199.65 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 3.18 | 3.53 | 9.63 | 13.15 |
| 61 | 0 | 0.07 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 199.65 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 3.18 | 3.55 | 19.37 | 22.92 |
| 63 | 399.3 | 1.29 | 矩 | 160 | 120 | 4.77 | 3.22 | 21.66 | 24.88 |
| 64 | 199.65 | 3.71 | 矩 | 120 | 120 | 3.18 | 5.2 | 0 | 5.2 |
| 65 | 0 | 0.11 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 199.65 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 3.18 | 3.55 | 19.37 | 22.92 |
| 67 | 199.65 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 3.18 | 3.55 | 21.76 | 25.31 |
| 68 | 193.6 | 2.85 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.78 | 19.83 | 23.61 |
| 69 | 0 | 0.04 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 193.6 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.35 | 18.21 | 21.57 |
| 71 | 145.2 | 3.44 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2.71 | 11.15 | 13.86 |
| 72 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 145.2 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.99 | 10.24 | 12.23 |
| 74 | 145.2 | 3.44 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2.71 | 7.91 | 10.62 |
| 75 | 0 | 0.06 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 145.2 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.99 | 10.24 | 12.23 |
| 77 | 145.2 | 1.8 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.42 | 7.91 | 9.33 |
| 78 | 0 | 0.04 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 145.2 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.99 | 10.24 | 12.23 |
| 80 | 145.2 | 3.4 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2.67 | 11.15 | 13.83 |
| 81 | 0 | 0.08 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 145.2 | 2.53 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.99 | 10.24 | 12.23 |

附录6-4

一层风管系统水利平衡分析表

| 编号 | 不平衡率 | 总阻力 | 并联最不利阻力 | 平衡阀阻力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 38.71 | 38.71 | 0 |

附录6-5

二层风管系统最不利环路水力计算表

| 最不利阻力(Pa) |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | G(kg/h) | L(m) | 形状 | D/W(mm) | H(mm) | υ(m/s) | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| 1 | 5735.4 | 3.65 | 矩 | 500 | 500 | 5.27 | 2.22 | 15.1 | 17.32 |
| 40 | 3847.8 | 12.7 | 矩 | 500 | 500 | 3.53 | 3.67 | 2.69 | 6.36 |
| 41 | 3654.2 | 3.59 | 矩 | 500 | 400 | 4.19 | 1.65 | 0.49 | 2.14 |
| 42 | 3121.8 | 3.18 | 矩 | 400 | 400 | 4.48 | 1.88 | 1.64 | 3.52 |
| 43 | 2541 | 3.24 | 矩 | 400 | 400 | 3.65 | 1.31 | 1.11 | 2.42 |
| 44 | 1960.2 | 2.34 | 矩 | 400 | 320 | 3.52 | 1.02 | 0.97 | 1.99 |
| 45 | 1863.4 | 0.9 | 矩 | 320 | 320 | 4.18 | 0.62 | 0.49 | 1.1 |
| 46 | 1669.8 | 0.88 | 矩 | 320 | 320 | 3.74 | 0.49 | 0 | 0.49 |
| 47 | 1488.3 | 1.21 | 矩 | 320 | 250 | 4.27 | 1.01 | 0.51 | 1.52 |
| 48 | 1294.7 | 1.74 | 矩 | 250 | 250 | 4.76 | 2.05 | 0.46 | 2.51 |
| 49 | 968 | 2.36 | 矩 | 250 | 250 | 3.56 | 1.62 | 1.11 | 2.73 |
| 50 | 726 | 0.33 | 矩 | 250 | 200 | 3.33 | 0.23 | 0 | 0.23 |
| 51 | 580.8 | 5.7 | 矩 | 200 | 200 | 3.33 | 4.58 | 0 | 4.58 |
| 52 | 290.4 | 2.86 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 8 | 0.65 | 8.65 |
| 54 | 290.4 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 7.13 | 40.98 | 48.1 |

附录6-6

二层风管系统水力计算表

| 编号 | G(kg/h) | L(m) | 形状 | D/W(mm) | H(mm) | υ(m/s) | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5735.4 | 3.65 | 矩 | 500 | 500 | 5.27 | 2.22 | 15.1 | 17.32 |
| 2 | 1887.6 | 1.38 | 矩 | 500 | 200 | 4.33 | 1.16 | 1.63 | 2.79 |
| 3 | 822.8 | 2.28 | 矩 | 200 | 160 | 5.9 | 6.12 | 1.69 | 7.81 |
| 4 | 629.2 | 3.04 | 矩 | 200 | 160 | 4.51 | 4.96 | 0 | 4.96 |
| 5 | 435.6 | 3.34 | 矩 | 200 | 120 | 4.17 | 5.8 | 0 | 5.8 |
| 6 | 145.2 | 3.19 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2.51 | 0.95 | 3.46 |
| 7 | 0 | 0.17 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 145.2 | 3.4 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2.67 | 1.49 | 4.16 |
| 9 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 145.2 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2 | 10.24 | 12.25 |
| 11 | 290.4 | 2.3 | 矩 | 160 | 120 | 3.47 | 3.2 | 3.22 | 6.42 |
| 12 | 145.2 | 2.09 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.64 | 0 | 1.64 |
| 13 | 0 | 0.02 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 145.2 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2 | 10.24 | 12.25 |
| 15 | 145.2 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2 | 11.51 | 13.51 |
| 16 | 193.6 | 3.22 | 矩 | 160 | 120 | 2.31 | 2.14 | 5.75 | 7.88 |
| 17 | 0 | 0.03 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 193.6 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.38 | 17.84 | 21.22 |
| 19 | 193.6 | 3.24 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 4.29 | 11.51 | 15.8 |
| 20 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 193.6 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.38 | 18.21 | 21.59 |
| 22 | 1064.8 | 0.35 | 矩 | 500 | 200 | 2.44 | 0.1 | 2.33 | 2.44 |
| 23 | 871.2 | 3.08 | 矩 | 200 | 200 | 5 | 5.24 | 0 | 5.24 |
| 24 | 435.6 | 2.51 | 矩 | 200 | 160 | 3.13 | 2.08 | 0.89 | 2.96 |
| 25 | 193.6 | 3.24 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 4.29 | 0.39 | 4.68 |
| 26 | 0 | 0.04 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 193.6 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.38 | 18.21 | 21.59 |
| 28 | 242 | 5.19 | 矩 | 200 | 120 | 2.31 | 3.07 | 1.91 | 4.99 |
| 29 | 0 | 0.1 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 242 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 5.09 | 28.17 | 33.26 |
| 31 | 242 | 5.19 | 矩 | 200 | 120 | 2.31 | 3.07 | 12.82 | 15.89 |
| 32 | 0 | 0.04 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 242 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 5.09 | 28.17 | 33.26 |
| 34 | 193.6 | 3.24 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 4.29 | 22.78 | 27.08 |
| 35 | 0 | 0.07 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 193.6 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.38 | 18.21 | 21.59 |
| 37 | 193.6 | 3.14 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 4.16 | 6.91 | 11.07 |
| 38 | 0 | 0.1 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 193.6 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.38 | 18.21 | 21.59 |
| 40 | 3847.8 | 12.7 | 矩 | 500 | 500 | 3.53 | 3.67 | 2.69 | 6.36 |
| 41 | 3654.2 | 3.59 | 矩 | 500 | 400 | 4.19 | 1.65 | 0.49 | 2.14 |
| 42 | 3121.8 | 3.18 | 矩 | 400 | 400 | 4.48 | 1.88 | 1.64 | 3.52 |
| 43 | 2541 | 3.24 | 矩 | 400 | 400 | 3.65 | 1.31 | 1.11 | 2.42 |
| 44 | 1960.2 | 2.34 | 矩 | 400 | 320 | 3.52 | 1.02 | 0.97 | 1.99 |
| 45 | 1863.4 | 0.9 | 矩 | 320 | 320 | 4.18 | 0.62 | 0.49 | 1.1 |
| 46 | 1669.8 | 0.88 | 矩 | 320 | 320 | 3.74 | 0.49 | 0 | 0.49 |
| 47 | 1488.3 | 1.21 | 矩 | 320 | 250 | 4.27 | 1.01 | 0.51 | 1.52 |
| 48 | 1294.7 | 1.74 | 矩 | 250 | 250 | 4.76 | 2.05 | 0.46 | 2.51 |
| 49 | 968 | 2.36 | 矩 | 250 | 250 | 3.56 | 1.62 | 1.11 | 2.73 |
| 50 | 726 | 0.33 | 矩 | 250 | 200 | 3.33 | 0.23 | 0 | 0.23 |
| 51 | 580.8 | 5.7 | 矩 | 200 | 200 | 3.33 | 4.58 | 0 | 4.58 |
| 52 | 290.4 | 2.86 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 8 | 0.65 | 8.65 |
| 53 | 0 | 0.12 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 290.4 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 7.13 | 40.98 | 48.1 |
| 55 | 290.4 | 0.84 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 2.34 | 4.2 | 6.54 |
| 56 | 0 | 0.09 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 290.4 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 7.13 | 40.98 | 48.1 |
| 58 | 145.2 | 3.66 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2.87 | 2.92 | 5.79 |
| 59 | 0 | 0.1 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 145.2 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2 | 10.24 | 12.25 |
| 61 | 242 | 2.98 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 5.96 | 4.32 | 10.28 |
| 62 | 193.6 | 1.26 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 1.67 | 0 | 1.67 |
| 63 | 145.2 | 1.99 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.56 | 0 | 1.56 |
| 64 | 0 | 0.1 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 145.2 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2 | 10.24 | 12.25 |
| 66 | 48.4 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 0.77 | 0.28 | 4.37 | 4.65 |
| 67 | 48.4 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 0.77 | 0.28 | 5.93 | 6.21 |
| 68 | 145.2 | 3.62 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2.84 | 12.64 | 15.49 |
| 69 | 0 | 0.04 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 145.2 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2 | 10.24 | 12.25 |
| 71 | 181.5 | 1.98 | 矩 | 120 | 120 | 2.89 | 2.33 | 19.76 | 22.08 |
| 72 | 0 | 0.08 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 181.5 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 2.89 | 3 | 16.01 | 19.01 |
| 74 | 193.6 | 6.36 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 8.43 | 10.46 | 18.89 |
| 75 | 0 | 0.1 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 193.6 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.38 | 18.21 | 21.59 |
| 77 | 181.5 | 1.98 | 矩 | 120 | 120 | 2.89 | 2.33 | 11.11 | 13.43 |
| 78 | 0 | 0.08 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 181.5 | 2.48 | 矩 | 120 | 120 | 2.89 | 2.93 | 16.01 | 18.93 |
| 80 | 193.6 | 5.83 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 7.73 | 19.23 | 26.96 |
| 81 | 0 | 0.11 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 193.6 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.38 | 18.21 | 21.59 |
| 83 | 96.8 | 1.87 | 矩 | 120 | 120 | 1.54 | 0.71 | 3.52 | 4.22 |
| 84 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 96.8 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 1.54 | 0.97 | 4.55 | 5.52 |
| 86 | 242 | 1.54 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 3.08 | 5.85 | 8.94 |
| 87 | 121 | 2.39 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.35 | 0.54 | 1.89 |
| 88 | 0 | 0.09 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 121 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.44 | 7.11 | 8.56 |
| 90 | 121 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.44 | 8.96 | 10.4 |
| 91 | 338.8 | 3.2 | 矩 | 120 | 120 | 5.4 | 11.91 | 11.47 | 23.38 |
| 92 | 96.8 | 3.3 | 矩 | 120 | 120 | 1.54 | 1.25 | 4.56 | 5.81 |
| 93 | 0 | 0.07 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 96.8 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 1.54 | 0.97 | 4.55 | 5.52 |
| 95 | 242 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 5.09 | 29.47 | 34.56 |
| 96 | 242 | 1.54 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 3.08 | 5.85 | 8.94 |
| 97 | 121 | 1.55 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 0.88 | 0.54 | 1.42 |
| 98 | 0 | 0.12 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 121 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.44 | 7.11 | 8.56 |
| 100 | 121 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.44 | 8.96 | 10.4 |
| 101 | 338.8 | 1.65 | 矩 | 120 | 120 | 5.4 | 6.16 | 11.47 | 17.63 |
| 102 | 169.4 | 2.84 | 矩 | 120 | 120 | 2.7 | 2.95 | 1.06 | 4.01 |
| 103 | 0 | 0.11 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 169.4 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 2.7 | 2.65 | 13.94 | 16.59 |
| 105 | 169.4 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 2.7 | 2.65 | 17.56 | 20.21 |
| 106 | 242 | 1.54 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 3.08 | 5.85 | 8.94 |
| 107 | 121 | 1.55 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 0.88 | 0.54 | 1.42 |
| 108 | 0 | 0.1 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 121 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.44 | 7.11 | 8.56 |
| 110 | 121 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.44 | 8.96 | 10.4 |
| 111 | 290.4 | 1.32 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 3.69 | 8.43 | 12.12 |
| 112 | 145.2 | 2.03 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.59 | 0.78 | 2.37 |
| 113 | 0 | 0.1 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 145.2 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2 | 10.24 | 12.25 |
| 115 | 145.2 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2 | 12.9 | 14.91 |
| 116 | 193.6 | 2.98 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.96 | 14.06 | 18.02 |
| 117 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 193.6 | 2.55 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 3.38 | 18.21 | 21.59 |

附录6-7

三层风管系统最不利环路水力计算表

| 最不利阻力(Pa) |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | G(kg/h) | L(m) | 形状 | D/W(mm) | H(mm) | υ(m/s) | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| 1 | 5215.1 | 4.38 | 矩 | 400 | 400 | 7.48 | 6.77 | 30.49 | 37.26 |
| 31 | 3617.9 | 5.52 | 矩 | 400 | 400 | 5.19 | 4.29 | 5.22 | 9.5 |
| 82 | 338.8 | 1.61 | 矩 | 120 | 120 | 5.4 | 6.01 | 60.72 | 66.72 |
| 83 | 169.4 | 3.06 | 矩 | 120 | 120 | 2.7 | 3.18 | 1.06 | 4.24 |
| 85 | 169.4 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.7 | 2.61 | 13.94 | 16.55 |

表6-8 三层风管系统水力计算表

| 编号 | G(kg/h) | L(m) | 形状 | D/W(mm) | H(mm) | υ(m/s) | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5215.1 | 4.38 | 矩 | 400 | 400 | 7.48 | 6.77 | 30.49 | 37.26 |
| 2 | 1597.2 | 1.56 | 矩 | 400 | 200 | 4.58 | 1.59 | 17.47 | 19.05 |
| 3 | 1597.2 | 0.18 | 矩 | 400 | 200 | 4.58 | 0.19 | 0 | 0.19 |
| 4 | 1355.2 | 2.96 | 矩 | 400 | 200 | 3.89 | 2.21 | 0 | 2.21 |
| 5 | 677.6 | 2.82 | 矩 | 200 | 160 | 4.86 | 5.28 | 2 | 7.29 |
| 6 | 242 | 1.27 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 2.53 | 1.07 | 3.59 |
| 7 | 121 | 1.96 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.11 | 0.54 | 1.65 |
| 8 | 0 | 0.07 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 121 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.42 | 7.11 | 8.53 |
| 10 | 121 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.42 | 8.96 | 10.38 |
| 11 | 435.6 | 2.11 | 矩 | 200 | 160 | 3.13 | 1.74 | 2.37 | 4.11 |
| 12 | 217.8 | 3.03 | 矩 | 200 | 120 | 2.08 | 1.48 | 0 | 1.48 |
| 13 | 0 | 0.09 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 217.8 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 4.13 | 22.82 | 26.94 |
| 15 | 217.8 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 4.13 | 22.16 | 26.29 |
| 16 | 435.6 | 2.11 | 矩 | 200 | 160 | 3.13 | 1.74 | 4.96 | 6.71 |
| 17 | 217.8 | 3.03 | 矩 | 200 | 120 | 2.08 | 1.48 | 0 | 1.48 |
| 18 | 0 | 0.09 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 217.8 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 4.13 | 22.82 | 26.94 |
| 20 | 217.8 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 4.13 | 22.16 | 26.29 |
| 21 | 242 | 1.27 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 2.53 | 7.56 | 10.09 |
| 22 | 121 | 1.96 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.11 | 0.54 | 1.65 |
| 23 | 0 | 0.07 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 121 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.42 | 7.11 | 8.53 |
| 25 | 121 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.42 | 8.96 | 10.38 |
| 26 | 242 | 1.27 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 2.53 | 18.64 | 21.16 |
| 27 | 121 | 2.13 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.21 | 0.54 | 1.75 |
| 28 | 0 | 0.06 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 121 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.42 | 7.11 | 8.53 |
| 30 | 121 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 1.93 | 1.42 | 8.96 | 10.38 |
| 31 | 3617.9 | 5.52 | 矩 | 400 | 400 | 5.19 | 4.29 | 5.22 | 9.5 |
| 32 | 3279.1 | 3.06 | 矩 | 400 | 400 | 4.7 | 1.98 | 0 | 1.98 |
| 33 | 2988.7 | 6.45 | 矩 | 400 | 400 | 4.29 | 3.51 | 0 | 3.51 |
| 34 | 2389.75 | 9.89 | 矩 | 400 | 320 | 4.29 | 6.21 | 1.44 | 7.65 |
| 35 | 1790.8 | 7.51 | 矩 | 320 | 320 | 4.01 | 4.76 | 1.27 | 6.02 |
| 36 | 1306.8 | 2.82 | 矩 | 320 | 200 | 4.69 | 3.29 | 1.85 | 5.14 |
| 37 | 871.2 | 2.29 | 矩 | 250 | 200 | 4 | 2.26 | 1.29 | 3.55 |
| 38 | 435.6 | 2.41 | 矩 | 200 | 120 | 4.17 | 4.19 | 1.39 | 5.57 |
| 39 | 217.8 | 3.23 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 5.31 | 0.24 | 5.55 |
| 40 | 0 | 0.08 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 217.8 | 2.49 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 4.09 | 23.05 | 27.14 |
| 42 | 217.8 | 2.22 | 矩 | 160 | 120 | 2.6 | 1.83 | 3.49 | 5.32 |
| 43 | 0 | 0.09 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 217.8 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 4.13 | 22.58 | 26.7 |
| 45 | 217.8 | 2.22 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 3.66 | 6.64 | 10.29 |
| 46 | 0 | 0.09 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 217.8 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 4.13 | 23.05 | 27.18 |
| 48 | 217.8 | 3.23 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 5.31 | 6.64 | 11.95 |
| 49 | 0 | 0.08 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 217.8 | 2.49 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 4.09 | 23.05 | 27.14 |
| 51 | 217.8 | 2.22 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 3.66 | 13.53 | 17.19 |
| 52 | 0 | 0.08 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 217.8 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 4.13 | 23.05 | 27.18 |
| 54 | 217.8 | 3.23 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 5.31 | 13.53 | 18.84 |
| 55 | 0 | 0.08 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 217.8 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 3.47 | 4.13 | 23.05 | 27.18 |
| 57 | 145.2 | 3.83 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 3.01 | 4.39 | 7.4 |
| 58 | 0 | 0.06 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 145.2 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.97 | 10.24 | 12.22 |
| 60 | 338.8 | 1.7 | 矩 | 200 | 120 | 3.24 | 1.86 | 8.61 | 10.47 |
| 61 | 242 | 3.04 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 6.06 | 0.64 | 6.7 |
| 62 | 0 | 0.08 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 242 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 5.01 | 28.46 | 33.47 |
| 64 | 96.8 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 1.54 | 0.95 | 7.11 | 8.06 |
| 65 | 299.47 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 4.77 | 7.43 | 10.71 | 18.14 |
| 66 | 0 | 0.06 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 299.47 | 2.47 | 矩 | 120 | 120 | 4.77 | 7.31 | 43.58 | 50.89 |
| 68 | 299.47 | 2.62 | 矩 | 120 | 120 | 4.77 | 7.76 | 10.71 | 18.48 |
| 69 | 0 | 0.06 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 299.47 | 2.47 | 矩 | 120 | 120 | 4.77 | 7.31 | 43.58 | 50.89 |
| 71 | 299.47 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 4.77 | 7.43 | 8.95 | 16.38 |
| 72 | 0 | 0.06 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 299.47 | 2.47 | 矩 | 120 | 120 | 4.77 | 7.31 | 43.58 | 50.89 |
| 74 | 299.47 | 2.62 | 矩 | 120 | 120 | 4.77 | 7.76 | 8.95 | 16.72 |
| 75 | 0 | 0.06 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 299.47 | 2.47 | 矩 | 120 | 120 | 4.77 | 7.31 | 43.58 | 50.89 |
| 77 | 290.4 | 1.61 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 4.51 | 44.61 | 49.12 |
| 78 | 145.2 | 3.06 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 2.41 | 0.78 | 3.19 |
| 79 | 0 | 0.08 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 145.2 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.97 | 10.24 | 12.22 |
| 81 | 145.2 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.97 | 12.9 | 14.87 |
| 82 | 338.8 | 1.61 | 矩 | 120 | 120 | 5.4 | 6.01 | 60.72 | 66.72 |
| 83 | 169.4 | 3.06 | 矩 | 120 | 120 | 2.7 | 3.18 | 1.06 | 4.24 |
| 84 | 0 | 0.07 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 169.4 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.7 | 2.61 | 13.94 | 16.55 |
| 86 | 169.4 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.7 | 2.61 | 17.56 | 20.17 |

附录6-9

三层风管系统平衡分析表

| 编号 | 不平衡率 | 总阻力 | 并联最不利阻力 | 平衡阀阻力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 42.23 | 42.23 | 0 |

附录6-10

四层风管系统最不利环路水力计算表

| 最不利阻力(Pa) |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | G(kg/h) | L(m) | 形状 | D/W(mm) | H(mm) | υ(m/s) | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| 1 | 4235 | 0.6 | 矩 | 400 | 400 | 6.08 | 0.62 | 20.1 | 20.73 |
| 2 | 2831.4 | 1.4 | 矩 | 400 | 400 | 4.06 | 0.69 | 0 | 0.69 |
| 3 | 290.4 | 1.87 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 5.24 | 76.08 | 81.32 |
| 4 | 145.2 | 2.4 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.88 | 0.78 | 2.66 |
| 6 | 145.2 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.97 | 10.24 | 12.22 |

附录6-11

四层风管系统水力计算表

| 编号 | G(kg/h) | L(m) | 形状 | D/W(mm) | H(mm) | υ(m/s) | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4235 | 0.6 | 矩 | 400 | 400 | 6.08 | 0.62 | 20.1 | 20.73 |
| 2 | 2831.4 | 1.4 | 矩 | 400 | 400 | 4.06 | 0.69 | 0 | 0.69 |
| 3 | 290.4 | 1.87 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 5.24 | 76.08 | 81.32 |
| 4 | 145.2 | 2.4 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.88 | 0.78 | 2.66 |
| 5 | 0 | 0.04 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 145.2 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.97 | 10.24 | 12.22 |
| 7 | 145.2 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.97 | 12.9 | 14.87 |
| 8 | 2541 | 3.95 | 矩 | 400 | 320 | 4.56 | 2.78 | 4.37 | 7.16 |
| 9 | 2032.8 | 3.07 | 矩 | 400 | 320 | 3.65 | 1.43 | 1.13 | 2.55 |
| 10 | 1936 | 0.62 | 矩 | 320 | 320 | 4.34 | 0.45 | 0.52 | 0.98 |
| 11 | 1694 | 1.66 | 矩 | 320 | 320 | 3.8 | 0.95 | 0 | 0.95 |
| 12 | 1403.6 | 3.04 | 矩 | 320 | 250 | 4.03 | 2.28 | 0.1 | 2.38 |
| 13 | 1161.6 | 4.75 | 矩 | 250 | 250 | 4.27 | 4.57 | 0.11 | 4.67 |
| 14 | 798.6 | 8.36 | 矩 | 250 | 250 | 2.93 | 4.02 | 0 | 4.02 |
| 15 | 435.6 | 5.01 | 矩 | 250 | 120 | 3.33 | 5.24 | 0.18 | 5.42 |
| 16 | 96.8 | 0.51 | 矩 | 120 | 120 | 1.54 | 0.19 | 0.43 | 0.62 |
| 17 | 0 | 0.06 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 96.8 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 1.54 | 0.95 | 4.55 | 5.5 |
| 19 | 48.4 | 1.52 | 矩 | 120 | 120 | 0.77 | 0.17 | 0.1 | 0.27 |
| 20 | 0 | 0.04 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 48.4 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 0.77 | 0.28 | 1.14 | 1.42 |
| 22 | 290.4 | 2.45 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 6.84 | 3.52 | 10.36 |
| 23 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 290.4 | 2.47 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 6.9 | 40.98 | 47.88 |
| 25 | 363 | 1.47 | 矩 | 120 | 120 | 5.79 | 6.22 | 3.72 | 9.94 |
| 26 | 181.5 | 1.93 | 矩 | 120 | 120 | 2.89 | 2.27 | 1.22 | 3.49 |
| 27 | 0 | 0.06 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 181.5 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.89 | 2.96 | 16.01 | 18.96 |
| 29 | 181.5 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.89 | 2.96 | 20.16 | 23.12 |
| 30 | 363 | 1.47 | 矩 | 120 | 120 | 5.79 | 6.22 | 8.28 | 14.5 |
| 31 | 181.5 | 1.93 | 矩 | 120 | 120 | 2.89 | 2.27 | 1.22 | 3.49 |
| 32 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 181.5 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.89 | 2.96 | 16.01 | 18.96 |
| 34 | 181.5 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.89 | 2.96 | 20.16 | 23.12 |
| 35 | 242 | 2.29 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 4.58 | 9.6 | 14.18 |
| 36 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 242 | 2.47 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 4.93 | 28.46 | 33.39 |
| 38 | 290.4 | 1.53 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 4.27 | 14.05 | 18.32 |
| 39 | 0 | 0.04 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 290.4 | 2.47 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 6.9 | 40.98 | 47.88 |
| 41 | 242 | 2.29 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 4.58 | 24.99 | 29.56 |
| 42 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 242 | 2.47 | 矩 | 120 | 120 | 3.86 | 4.93 | 28.46 | 33.39 |
| 44 | 96.8 | 1.51 | 矩 | 120 | 120 | 1.54 | 0.57 | 3.52 | 4.09 |
| 45 | 0 | 0.03 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 96.8 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 1.54 | 0.95 | 4.55 | 5.5 |
| 47 | 145.2 | 1.52 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.2 | 3.05 | 4.25 |
| 48 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 145.2 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.97 | 10.24 | 12.22 |
| 50 | 363 | 1.47 | 矩 | 120 | 120 | 5.79 | 6.22 | 19.07 | 25.29 |
| 51 | 181.5 | 1.93 | 矩 | 120 | 120 | 2.89 | 2.27 | 1.22 | 3.49 |
| 52 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 181.5 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.89 | 2.96 | 16.01 | 18.96 |
| 54 | 181.5 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.89 | 2.96 | 20.16 | 23.12 |
| 55 | 1403.6 | 7.14 | 矩 | 400 | 200 | 4.03 | 5.69 | 9.38 | 15.07 |
| 56 | 1113.2 | 2.69 | 矩 | 400 | 200 | 3.19 | 1.4 | 0 | 1.4 |
| 57 | 701.8 | 1.64 | 矩 | 200 | 160 | 5.03 | 3.27 | 1.61 | 4.88 |
| 58 | 496.1 | 0.44 | 矩 | 200 | 120 | 4.75 | 0.97 | 0 | 0.97 |
| 59 | 205.7 | 1.27 | 矩 | 120 | 120 | 3.28 | 1.88 | 0.54 | 2.42 |
| 60 | 0 | 0.04 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 205.7 | 2.49 | 矩 | 120 | 120 | 3.28 | 3.7 | 20.56 | 24.25 |
| 62 | 290.4 | 2.99 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 8.37 | 6.02 | 14.38 |
| 63 | 145.2 | 2.29 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.8 | 0.78 | 2.58 |
| 64 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 145.2 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.97 | 10.24 | 12.22 |
| 66 | 145.2 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 2.31 | 1.97 | 12.9 | 14.87 |
| 67 | 205.7 | 1.78 | 矩 | 120 | 120 | 3.28 | 2.64 | 5.68 | 8.32 |
| 68 | 0 | 0.06 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 205.7 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 3.28 | 3.72 | 20.56 | 24.28 |
| 70 | 411.4 | 1.7 | 矩 | 200 | 200 | 2.36 | 0.73 | 2.59 | 3.32 |
| 71 | 205.7 | 2.5 | 矩 | 120 | 120 | 3.28 | 3.7 | 0.33 | 4.02 |
| 72 | 0 | 0.06 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 205.7 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 3.28 | 3.72 | 20.56 | 24.28 |
| 74 | 205.7 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 3.28 | 3.72 | 19.67 | 23.39 |
| 75 | 290.4 | 1.42 | 矩 | 120 | 120 | 4.63 | 3.98 | 9.79 | 13.77 |
| 76 | 193.6 | 2.06 | 矩 | 120 | 120 | 3.09 | 2.74 | 0 | 2.74 |
| 77 | 96.8 | 2.47 | 矩 | 120 | 120 | 1.54 | 0.94 | 0.35 | 1.28 |
| 78 | 0 | 0.05 | 矩 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 96.8 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 1.54 | 0.95 | 4.55 | 5.5 |
| 80 | 96.8 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 1.54 | 0.95 | 5.73 | 6.69 |
| 81 | 96.8 | 2.51 | 矩 | 120 | 120 | 1.54 | 0.95 | 9.91 | 10.86 |

附录6-12

四层风管系统平衡分析表

| 编号 | 不平衡率 | 总阻力 | 并联最不利阻力 | 平衡阀阻力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 96.88 | 96.88 | 0 |
| 3 | 0 | 96.2 | 96.2 | 0 |
| 8 | 0.1 | 86.37 | 96.2 | 9.82 |

| 附录8-7 二层立管管段水力计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管总阻力(Pa) |  | 90643 |  | 立管最不利楼层 |  | 楼层2 |  |  |  |  |
| 编号 | Q(W) | G(kg/h) | L(m) | D(mm) | υ(m/s) | R(Pa/m) | Σξ | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| VG1 | 114614 | 19713.61 | 5 | 80 | 1.06 | 187.9 | 1.5 | 939 | 847 | 1787 |
| VH1 | 114614 | 19713.61 | 5 | 80 | 1.06 | 187.9 | 1.5 | 939 | 847 | 1787 |
| 附录8-8 楼层2水力计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最不利环路阻力(Pa) |  | 88856 |  | 最有利环路阻力 |  | 54608 |  | 楼层内不平衡率 |  | 38.54% |
| 编号 | Q(W) | G(kg/h) | L(m) | D(mm) | υ(m/s) | R(Pa/m) | Σξ | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| FG1 | 114614 | 19713.61 | 11.61 | 80 | 1.06 | 187.9 | 1.5 | 2182 | 847 | 3029 |
| FG2 | 5182 | 891.3 | 2.41 | 25 | 0.4 | 118.13 | 3 | 284 | 243 | 527 |
| FG3 | 109432 | 18822.3 | 2.07 | 80 | 1.01 | 171.86 | 3 | 357 | 1545 | 1901 |
| FG4 | 107586 | 18504.79 | 1.04 | 80 | 1 | 166.32 | 1 | 173 | 498 | 671 |
| FG5 | 106134 | 18255.05 | 1.84 | 80 | 0.98 | 162.03 | 1 | 298 | 484 | 783 |
| FG6 | 104682 | 18005.3 | 2.16 | 80 | 0.97 | 157.79 | 1 | 340 | 471 | 812 |
| FG7 | 102624 | 17651.33 | 0.93 | 80 | 0.95 | 151.88 | 1 | 141 | 453 | 593 |
| FG8 | 99586 | 17128.79 | 0.05 | 80 | 0.92 | 143.35 | 1 | 7 | 426 | 433 |
| FG9 | 98086 | 16870.79 | 1.6 | 80 | 0.91 | 139.23 | 1 | 222 | 414 | 636 |
| FG10 | 96586 | 16612.79 | 1.35 | 65 | 1.27 | 331.98 | 1 | 450 | 808 | 1257 |
| FG11 | 94205 | 16203.26 | 2.29 | 65 | 1.24 | 316.31 | 1 | 724 | 768 | 1492 |
| FG12 | 92282 | 15872.5 | 1.81 | 65 | 1.21 | 303.93 | 1 | 550 | 737 | 1288 |
| FG13 | 89741 | 15435.45 | 1.38 | 65 | 1.18 | 287.95 | 1 | 396 | 697 | 1093 |
| FG14 | 86902 | 14947.14 | 2.25 | 65 | 1.14 | 270.6 | 1 | 608 | 654 | 1261 |
| FG15 | 84361 | 14510.09 | 0.89 | 65 | 1.11 | 255.52 | 1 | 227 | 616 | 843 |
| FG16 | 81453 | 14009.92 | 2.65 | 65 | 1.07 | 238.8 | 1 | 634 | 574 | 1208 |
| FG17 | 78912 | 13572.86 | 1.05 | 65 | 1.04 | 224.64 | 1 | 235 | 539 | 774 |
| FG18 | 76399 | 13140.63 | 2.63 | 65 | 1.01 | 211.06 | 1 | 554 | 505 | 1059 |
| FG19 | 73606 | 12660.23 | 1 | 65 | 0.97 | 196.46 | 1 | 197 | 469 | 666 |
| FG20 | 71455 | 12290.26 | 2.35 | 65 | 0.94 | 185.57 | 1 | 436 | 442 | 878 |
| FG21 | 70132 | 12062.7 | 1.33 | 65 | 0.92 | 179.03 | 1 | 238 | 426 | 663 |
| FG22 | 67904 | 11679.49 | 3.45 | 65 | 0.89 | 168.27 | 1 | 580 | 399 | 979 |
| FG23 | 65337 | 11237.96 | 3.62 | 65 | 0.86 | 156.28 | 1 | 566 | 370 | 936 |
| FG24 | 62950 | 10827.4 | 2.56 | 65 | 0.83 | 145.52 | 1 | 373 | 343 | 716 |
| FG25 | 49871 | 8577.81 | 6.46 | 50 | 1.08 | 334.09 | 1.5 | 2158 | 875 | 3033 |
| FG27 | 13079 | 2249.59 | 1.05 | 32 | 0.65 | 216.7 | 1 | 227 | 211 | 438 |
| FG28 | 10692 | 1839.02 | 2.3 | 32 | 0.53 | 148.06 | 1 | 341 | 141 | 482 |
| FG29 | 9498 | 1633.66 | 0.36 | 25 | 0.74 | 369.68 | 1 | 133 | 272 | 405 |
| FG30 | 6416 | 1103.55 | 0.34 | 25 | 0.5 | 176.08 | 1 | 60 | 124 | 184 |
| FG31 | 5222 | 898.18 | 2.55 | 25 | 0.41 | 119.84 | 1 | 306 | 82 | 388 |
| FH1 | 114614 | 19713.61 | 11.46 | 80 | 1.06 | 187.9 | 1.5 | 2154 | 847 | 3001 |
| FH2 | 5182 | 891.3 | 2.31 | 25 | 0.4 | 118.13 | 3 | 273 | 243 | 516 |
| FH3 | 109432 | 18822.3 | 1.57 | 80 | 1.01 | 171.86 | 3 | 270 | 1545 | 1815 |
| FH4 | 107586 | 18504.79 | 1.11 | 80 | 1 | 166.32 | 1 | 185 | 498 | 682 |
| FH5 | 106134 | 18255.05 | 2.37 | 80 | 0.98 | 162.03 | 1 | 384 | 484 | 869 |
| FH6 | 104682 | 18005.3 | 2.16 | 80 | 0.97 | 157.79 | 1 | 340 | 471 | 812 |
| FH7 | 102624 | 17651.33 | 0.33 | 80 | 0.95 | 151.88 | 1 | 49 | 453 | 502 |
| FH8 | 99586 | 17128.79 | 0.65 | 80 | 0.92 | 143.35 | 1 | 93 | 426 | 519 |
| FH9 | 98086 | 16870.79 | 1.53 | 80 | 0.91 | 139.23 | 1 | 213 | 414 | 626 |
| FH10 | 96586 | 16612.79 | 0.82 | 65 | 1.27 | 331.98 | 1 | 274 | 808 | 1081 |
| FH11 | 94205 | 16203.26 | 2.89 | 65 | 1.24 | 316.31 | 1 | 914 | 768 | 1682 |
| FH12 | 92282 | 15872.5 | 1.21 | 65 | 1.21 | 303.93 | 1 | 368 | 737 | 1105 |
| FH13 | 89741 | 15435.45 | 1.98 | 65 | 1.18 | 287.95 | 1 | 569 | 697 | 1266 |
| FH14 | 86902 | 14947.14 | 1.65 | 65 | 1.14 | 270.6 | 1 | 445 | 654 | 1099 |
| FH15 | 84361 | 14510.09 | 1.49 | 65 | 1.11 | 255.52 | 1 | 381 | 616 | 997 |
| FH16 | 81453 | 14009.92 | 2.05 | 65 | 1.07 | 238.8 | 1 | 490 | 574 | 1065 |
| FH17 | 78912 | 13572.86 | 1.65 | 65 | 1.04 | 224.64 | 1 | 370 | 539 | 909 |
| FH18 | 76399 | 13140.63 | 2.03 | 65 | 1.01 | 211.06 | 1 | 428 | 505 | 933 |
| FH19 | 73606 | 12660.23 | 1.6 | 65 | 0.97 | 196.46 | 1 | 315 | 469 | 784 |
| FH20 | 71455 | 12290.26 | 2.35 | 65 | 0.94 | 185.57 | 1 | 436 | 442 | 878 |
| FH21 | 70132 | 12062.7 | 1.33 | 65 | 0.92 | 179.03 | 1 | 238 | 426 | 663 |
| FH22 | 67904 | 11679.49 | 3.45 | 65 | 0.89 | 168.27 | 1 | 580 | 399 | 979 |
| FH23 | 65337 | 11237.96 | 3.62 | 65 | 0.86 | 156.28 | 1 | 566 | 370 | 936 |
| FH24 | 62950 | 10827.4 | 1.94 | 65 | 0.83 | 145.52 | 1 | 283 | 343 | 626 |
| FH25 | 13079 | 2249.59 | 1.67 | 32 | 0.65 | 216.7 | 1 | 362 | 211 | 573 |
| FH26 | 10692 | 1839.02 | 1.7 | 32 | 0.53 | 148.06 | 1 | 252 | 141 | 393 |
| FH27 | 9498 | 1633.66 | 0.36 | 25 | 0.74 | 369.68 | 1 | 133 | 272 | 405 |
| FH28 | 6416 | 1103.55 | 0.94 | 25 | 0.5 | 176.08 | 1 | 165 | 124 | 289 |
| FH29 | 5222 | 898.18 | 2.4 | 25 | 0.41 | 119.84 | 1 | 288 | 82 | 370 |
| E1 | 2591 | 445.65 | 7.77 | 20 | 0.36 | 139.42 | 3.6 | 1084 | 40230 | 41314 |
| E2 | 2591 | 445.65 | 13.25 | 20 | 0.36 | 139.42 | 3.2 | 1847 | 40204 | 42051 |
| E3 | 1846 | 317.51 | 16.38 | 15 | 0.44 | 294.35 | 3.6 | 4821 | 30346 | 35167 |
| E4 | 1452 | 249.74 | 9.66 | 15 | 0.35 | 188.69 | 3 | 1822 | 30179 | 32001 |
| E5 | 1452 | 249.74 | 13.22 | 15 | 0.35 | 188.69 | 3.6 | 2495 | 30214 | 32710 |
| E6 | 2058 | 353.98 | 7.01 | 15 | 0.49 | 360.58 | 3.6 | 2527 | 40431 | 42958 |
| E7 | 1500 | 258 | 13.22 | 15 | 0.36 | 200.35 | 3.6 | 2649 | 30229 | 32878 |
| E8 | 1500 | 258 | 7.27 | 15 | 0.36 | 200.35 | 3 | 1458 | 30191 | 31648 |
| E9 | 2381 | 409.53 | 13.22 | 20 | 0.33 | 119.3 | 3.6 | 1578 | 40194 | 41772 |
| E10 | 1923 | 330.76 | 4.78 | 15 | 0.46 | 317.65 | 3.6 | 1520 | 30376 | 31895 |
| E11 | 2541 | 437.05 | 16.38 | 20 | 0.35 | 134.49 | 3.6 | 2203 | 40221 | 42424 |
| E12 | 2839 | 488.31 | 8.26 | 20 | 0.39 | 165.14 | 3.6 | 1364 | 40276 | 41640 |
| E13 | 2541 | 437.05 | 16.38 | 20 | 0.35 | 134.49 | 3.6 | 2203 | 40221 | 42424 |
| E14 | 2908 | 500.18 | 13.22 | 20 | 0.4 | 172.66 | 3.6 | 2283 | 40290 | 42573 |
| E15 | 2541 | 437.05 | 16.38 | 20 | 0.35 | 134.49 | 3.6 | 2203 | 40221 | 42424 |
| E16 | 2513 | 432.24 | 10.11 | 20 | 0.35 | 131.77 | 3.6 | 1333 | 40216 | 41549 |
| E17 | 2793 | 480.4 | 16.38 | 20 | 0.39 | 160.21 | 3.6 | 2624 | 30267 | 32891 |
| E18 | 2151 | 369.97 | 10.11 | 20 | 0.3 | 98.99 | 3.6 | 1001 | 40159 | 41160 |
| E19 | 1323 | 227.56 | 8.4 | 15 | 0.31 | 159.03 | 3.6 | 1336 | 30178 | 31514 |
| E20 | 2228 | 383.22 | 13.22 | 20 | 0.31 | 105.59 | 3.6 | 1396 | 40170 | 41566 |
| E21 | 2567 | 441.52 | 13.22 | 20 | 0.35 | 137.04 | 3.6 | 1812 | 40226 | 42038 |
| E22 | 2387 | 410.56 | 13.22 | 20 | 0.33 | 119.85 | 3.6 | 1585 | 40195 | 41780 |
| E23 | 49871 | 8577.81 | 13.87 | 50 | 1.08 | 334.09 | 5.4 | 4635 | 9150 | 13786 |
| E24 | 2387 | 410.56 | 13.22 | 20 | 0.33 | 119.85 | 3.6 | 1585 | 40195 | 41780 |
| E25 | 1194 | 205.37 | 13.22 | 15 | 0.28 | 131.82 | 3.6 | 1743 | 30145 | 31888 |
| E26 | 3082 | 530.1 | 16.38 | 20 | 0.43 | 192.37 | 3.6 | 3150 | 40325 | 43476 |
| E27 | 1194 | 205.37 | 4.08 | 15 | 0.28 | 131.82 | 3.6 | 538 | 30145 | 30683 |
| E28 | 2506 | 431.03 | 15.52 | 20 | 0.35 | 131.09 | 6.6 | 2034 | 40394 | 42429 |
| E29 | 2716 | 467.15 | 17.53 | 20 | 0.37 | 152.12 | 6.6 | 2666 | 40463 | 43130 |
| E30 | 3038 | 522.54 | 14.93 | 20 | 0.42 | 187.29 | 3.6 | 2796 | 40316 | 43112 |

附录8-9

三层立管管段水力计算表

| 立管总阻力(Pa) |  | 76194 |  | 立管最不利楼层 |  | 楼层3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | Q(W) | G(kg/h) | L(m) | D(mm) | υ(m/s) | R(Pa/m) | Σξ | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| VG1 | 98140 | 16880.08 | 5 | 80 | 0.91 | 139.38 | 1.5 | 697 | 621 | 1318 |
| VH1 | 98140 | 16880.08 | 5 | 80 | 0.91 | 139.38 | 1.5 | 697 | 621 | 1318 |
| 附录8-10 楼层3水力计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最不利环路阻力(Pa) |  | 74876 |  | 最有利环路阻力 |  | 54458 |  | 楼层内不平衡率 |  | 27.27% |
| 编号 | Q(W) | G(kg/h) | L(m) | D(mm) | υ(m/s) | R(Pa/m) | Σξ | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| FG1 | 98140 | 16880.08 | 11.65 | 80 | 0.91 | 139.38 | 1.5 | 1624 | 621 | 2245 |
| FG2 | 12149 | 2089.63 | 2.8 | 32 | 0.6 | 188.44 | 3 | 527 | 546 | 1073 |
| FG3 | 10558 | 1815.98 | 1.29 | 32 | 0.52 | 144.59 | 1 | 187 | 137 | 324 |
| FG4 | 7569 | 1301.87 | 2.13 | 25 | 0.59 | 240.35 | 1 | 512 | 173 | 685 |
| FG5 | 7569 | 1301.87 | 2.43 | 25 | 0.59 | 240.35 | 1.5 | 583 | 259 | 842 |
| FG6 | 4580 | 787.76 | 3.67 | 25 | 0.36 | 93.94 | 1 | 345 | 63 | 408 |
| FG8 | 85991 | 14790.45 | 1.52 | 65 | 1.13 | 265.14 | 3 | 403 | 1920 | 2324 |
| FG9 | 83002 | 14276.34 | 2.03 | 65 | 1.09 | 247.64 | 1 | 504 | 596 | 1100 |
| FG10 | 81178 | 13962.62 | 1.74 | 65 | 1.07 | 237.24 | 1 | 414 | 570 | 984 |
| FG11 | 78649 | 13527.63 | 0.88 | 65 | 1.04 | 223.2 | 1 | 195 | 535 | 731 |
| FG12 | 77132 | 13266.7 | 4.17 | 65 | 1.02 | 214.98 | 1 | 896 | 515 | 1411 |
| FG13 | 74149 | 12753.63 | 0.71 | 65 | 0.98 | 199.26 | 1 | 141 | 476 | 617 |
| FG14 | 71166 | 12240.55 | 6.12 | 65 | 0.94 | 184.13 | 1 | 1126 | 438 | 1565 |
| FG15 | 68183 | 11727.48 | 0.75 | 65 | 0.9 | 169.6 | 1 | 127 | 402 | 529 |
| FG16 | 65200 | 11214.4 | 5.66 | 65 | 0.86 | 155.65 | 1 | 880 | 368 | 1248 |
| FG17 | 62217 | 10701.32 | 6.99 | 65 | 0.82 | 142.3 | 1 | 995 | 335 | 1330 |
| FG18 | 60012 | 10322.06 | 3.55 | 65 | 0.79 | 132.8 | 1 | 472 | 312 | 784 |
| FG19 | 57476 | 9885.87 | 6.08 | 65 | 0.76 | 122.29 | 1 | 744 | 286 | 1030 |
| FG20 | 44091 | 7583.65 | 6.59 | 50 | 0.96 | 263.55 | 1.5 | 1736 | 684 | 2420 |
| FG22 | 13385 | 2302.22 | 1.09 | 32 | 0.66 | 226.42 | 1 | 247 | 221 | 467 |
| FG23 | 10924 | 1878.93 | 2.75 | 32 | 0.54 | 154.17 | 1 | 424 | 147 | 571 |
| FG24 | 8697 | 1495.88 | 0.92 | 25 | 0.68 | 312.67 | 1 | 288 | 228 | 515 |
| FG25 | 6699 | 1152.23 | 1.96 | 25 | 0.52 | 190.95 | 1 | 373 | 135 | 509 |
| FG26 | 4472 | 769.18 | 0.7 | 25 | 0.35 | 89.89 | 1 | 63 | 60 | 123 |
| FH1 | 98140 | 16880.08 | 11.5 | 80 | 0.91 | 139.38 | 1.5 | 1603 | 621 | 2224 |
| FH2 | 12149 | 2089.63 | 3.3 | 32 | 0.6 | 188.44 | 3 | 622 | 546 | 1168 |
| FH3 | 10558 | 1815.98 | 0.69 | 32 | 0.52 | 144.59 | 1 | 100 | 137 | 237 |
| FH4 | 7569 | 1301.87 | 4.71 | 25 | 0.59 | 240.35 | 1.3 | 1132 | 224 | 1356 |
| FH5 | 4580 | 787.76 | 3.67 | 25 | 0.36 | 93.94 | 1 | 345 | 63 | 408 |
| FH6 | 85991 | 14790.45 | 1.62 | 65 | 1.13 | 265.14 | 3 | 429 | 1920 | 2349 |
| FH7 | 83002 | 14276.34 | 1.43 | 65 | 1.09 | 247.64 | 1 | 355 | 596 | 951 |
| FH8 | 81178 | 13962.62 | 2.34 | 65 | 1.07 | 237.24 | 1 | 556 | 570 | 1127 |
| FH9 | 78649 | 13527.63 | 0.81 | 65 | 1.04 | 223.2 | 1 | 180 | 535 | 715 |
| FH10 | 77132 | 13266.7 | 3.64 | 65 | 1.02 | 214.98 | 1 | 782 | 515 | 1297 |
| FH11 | 74149 | 12753.63 | 1.31 | 65 | 0.98 | 199.26 | 1 | 260 | 476 | 736 |
| FH12 | 71166 | 12240.55 | 5.52 | 65 | 0.94 | 184.13 | 1 | 1016 | 438 | 1454 |
| FH13 | 68183 | 11727.48 | 1.35 | 65 | 0.9 | 169.6 | 1 | 228 | 402 | 631 |
| FH14 | 65200 | 11214.4 | 5.06 | 65 | 0.86 | 155.65 | 1 | 787 | 368 | 1155 |
| FH15 | 62217 | 10701.32 | 7.59 | 65 | 0.82 | 142.3 | 1 | 1080 | 335 | 1415 |
| FH16 | 60012 | 10322.06 | 3.55 | 65 | 0.79 | 132.8 | 1 | 472 | 312 | 784 |
| FH17 | 57476 | 9885.87 | 5.46 | 65 | 0.76 | 122.29 | 1 | 668 | 286 | 954 |
| FH18 | 13385 | 2302.22 | 1.71 | 32 | 0.66 | 226.42 | 1 | 387 | 221 | 608 |
| FH19 | 10924 | 1878.93 | 2.15 | 32 | 0.54 | 154.17 | 1 | 332 | 147 | 479 |
| FH20 | 8697 | 1495.88 | 1.52 | 25 | 0.68 | 312.67 | 1 | 475 | 228 | 703 |
| FH21 | 6699 | 1152.23 | 1.36 | 25 | 0.52 | 190.95 | 1 | 259 | 135 | 394 |
| FH22 | 4472 | 769.18 | 0.7 | 25 | 0.35 | 89.89 | 1 | 63 | 60 | 123 |
| E1 | 1591 | 273.65 | 23.57 | 15 | 0.38 | 223.37 | 3.6 | 5264 | 30257 | 35521 |
| E2 | 2989 | 514.11 | 13.21 | 20 | 0.41 | 181.71 | 3.6 | 2401 | 40306 | 42707 |
| E3 | 2989 | 514.11 | 2.6 | 20 | 0.41 | 181.71 | 3.6 | 473 | 40306 | 40779 |
| E4 | 2989 | 514.11 | 2.6 | 20 | 0.41 | 181.71 | 3.6 | 473 | 40306 | 40779 |
| E5 | 1591 | 273.65 | 11.83 | 15 | 0.38 | 223.37 | 2.6 | 2641 | 30186 | 32827 |
| E6 | 2989 | 514.11 | 13.18 | 20 | 0.41 | 181.71 | 3.6 | 2395 | 40306 | 42701 |
| E7 | 1824 | 313.73 | 16.53 | 15 | 0.43 | 287.85 | 3.6 | 4759 | 30338 | 35098 |
| E8 | 2529 | 434.99 | 13.18 | 20 | 0.35 | 133.32 | 3.6 | 1757 | 40219 | 41976 |
| E9 | 1517 | 260.92 | 1.2 | 15 | 0.36 | 204.56 | 3 | 245 | 30195 | 30440 |
| E10 | 2983 | 513.08 | 16.53 | 20 | 0.41 | 181.03 | 3.6 | 2993 | 40305 | 43298 |
| E11 | 2983 | 513.08 | 13.18 | 20 | 0.41 | 181.03 | 3.6 | 2386 | 40305 | 42691 |
| E12 | 2983 | 513.08 | 16.55 | 20 | 0.41 | 181.03 | 3.6 | 2997 | 40305 | 43302 |
| E13 | 2983 | 513.08 | 13.18 | 20 | 0.41 | 181.03 | 3.6 | 2386 | 40305 | 42691 |
| E14 | 2983 | 513.08 | 16.53 | 20 | 0.41 | 181.03 | 3.6 | 2993 | 40305 | 43298 |
| E15 | 2205 | 379.26 | 13.18 | 20 | 0.3 | 103.59 | 3.6 | 1365 | 40167 | 41532 |
| E16 | 2536 | 436.19 | 13.18 | 20 | 0.35 | 134 | 3.6 | 1766 | 40220 | 41986 |
| E17 | 44091 | 7583.65 | 14.3 | 50 | 0.96 | 263.55 | 3.9 | 3769 | 7778 | 11547 |
| E18 | 2461 | 423.29 | 13.18 | 20 | 0.34 | 126.78 | 3.6 | 1671 | 40208 | 41878 |
| E19 | 2227 | 383.04 | 16.53 | 20 | 0.31 | 105.5 | 3.6 | 1744 | 40170 | 41914 |
| E20 | 1998 | 343.66 | 13.18 | 15 | 0.47 | 341.17 | 3.6 | 4496 | 40406 | 44902 |
| E21 | 2227 | 383.04 | 3.3 | 20 | 0.31 | 105.5 | 3.6 | 348 | 40170 | 40518 |
| E22 | 2227 | 383.04 | 16.53 | 20 | 0.31 | 105.5 | 3.6 | 1744 | 40170 | 41914 |
| E23 | 2245 | 386.14 | 15.65 | 20 | 0.31 | 107.07 | 3.2 | 1676 | 40153 | 41830 |

| 附录8-11 四层立管管段水力计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管总阻力(Pa) |  | 87616 |  | 立管最不利楼层 |  | 楼层4 |  |  |  |  |
| 编号 | Q(W) | G(kg/h) | L(m) | D(mm) | υ(m/s) | R(Pa/m) | Σξ | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| VG1 | 82645 | 14214.94 | 5 | 65 | 1.09 | 245.59 | 1.5 | 1228 | 887 | 2115 |
| VH1 | 82645 | 14214.94 | 5 | 65 | 1.09 | 245.59 | 1.5 | 1228 | 887 | 2115 |
| 附录8-12 楼层4水力计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最不利环路阻力(Pa) |  | 83386 |  | 最有利环路阻力 |  | 61677 |  | 楼层内不平衡率 |  | 26.03% |
| 编号 | Q(W) | G(kg/h) | L(m) | D(mm) | υ(m/s) | R(Pa/m) | Σξ | ΔPy(Pa) | ΔPj(Pa) | ΔP(Pa) |
| FG1 | 82645 | 14214.94 | 9.6 | 65 | 1.09 | 245.59 | 1.5 | 2358 | 887 | 3245 |
| FG2 | 9751 | 1677.17 | 1.27 | 25 | 0.76 | 388.67 | 3 | 495 | 859 | 1354 |
| FG3 | 7646 | 1315.11 | 1.88 | 25 | 0.59 | 244.99 | 1 | 460 | 176 | 636 |
| FG4 | 5928 | 1019.62 | 0.69 | 25 | 0.46 | 151.82 | 1 | 105 | 106 | 211 |
| FG5 | 3823 | 657.56 | 1.57 | 20 | 0.53 | 287.86 | 1 | 453 | 139 | 592 |
| FG6 | 72894 | 12537.77 | 1.71 | 65 | 0.96 | 192.83 | 3 | 329 | 1380 | 1709 |
| FG7 | 70789 | 12175.71 | 4.39 | 65 | 0.93 | 182.26 | 1 | 801 | 434 | 1235 |
| FG8 | 69167 | 11896.72 | 6.19 | 65 | 0.91 | 174.33 | 1 | 1079 | 414 | 1493 |
| FG9 | 31527 | 5422.64 | 2 | 50 | 0.68 | 138.77 | 3 | 277 | 699 | 976 |
| FG10 | 7597 | 1306.68 | 6.66 | 25 | 0.59 | 242.03 | 3.3 | 1612 | 574 | 2186 |
| FG11 | 6031 | 1037.33 | 0.26 | 25 | 0.47 | 156.8 | 1 | 41 | 110 | 151 |
| FG12 | 4307 | 740.8 | 2.39 | 20 | 0.59 | 360.31 | 1 | 861 | 177 | 1038 |
| FG13 | 23930 | 4115.96 | 2.91 | 40 | 0.87 | 304.9 | 3 | 887 | 1125 | 2012 |
| FG14 | 22048 | 3792.26 | 3.1 | 40 | 0.8 | 260.67 | 1 | 809 | 318 | 1127 |
| FG15 | 20166 | 3468.55 | 2.24 | 40 | 0.73 | 219.87 | 1 | 493 | 266 | 759 |
| FG16 | 18714 | 3218.81 | 3.31 | 40 | 0.68 | 190.73 | 1 | 631 | 229 | 861 |
| FG17 | 17262 | 2969.06 | 2.4 | 40 | 0.62 | 163.62 | 1 | 392 | 195 | 587 |
| FG18 | 15810 | 2719.32 | 3.31 | 32 | 0.79 | 310.87 | 1 | 1029 | 308 | 1337 |
| FG19 | 14358 | 2469.58 | 2.19 | 32 | 0.71 | 258.72 | 1 | 565 | 254 | 820 |
| FG20 | 12304 | 2116.29 | 3.1 | 32 | 0.61 | 193.01 | 1 | 599 | 187 | 786 |
| FG21 | 10250 | 1763 | 5.75 | 32 | 0.51 | 136.76 | 1 | 786 | 130 | 916 |
| FG22 | 8136 | 1399.39 | 3.1 | 25 | 0.63 | 275.53 | 1 | 855 | 199 | 1054 |
| FG23 | 6022 | 1035.78 | 1.35 | 25 | 0.47 | 156.36 | 1 | 212 | 109 | 321 |
| FG24 | 4237 | 728.76 | 2.31 | 20 | 0.58 | 349.34 | 1 | 808 | 171 | 979 |
| FG25 | 2452 | 421.74 | 1.18 | 20 | 0.34 | 125.93 | 1 | 148 | 57 | 206 |
| FG26 | 37640 | 6474.08 | 0.38 | 50 | 0.82 | 194.59 | 3 | 74 | 997 | 1071 |
| FH1 | 82645 | 14214.94 | 9.45 | 65 | 1.09 | 245.59 | 1.5 | 2321 | 887 | 3208 |
| FH2 | 9751 | 1677.17 | 1.43 | 25 | 0.76 | 388.67 | 3 | 556 | 859 | 1415 |
| FH3 | 7646 | 1315.11 | 2.3 | 25 | 0.59 | 244.99 | 1 | 564 | 176 | 740 |
| FH4 | 5928 | 1019.62 | 0.27 | 25 | 0.46 | 151.82 | 1 | 40 | 106 | 146 |
| FH5 | 3823 | 657.56 | 2 | 20 | 0.53 | 287.86 | 1 | 575 | 139 | 714 |
| FH6 | 72894 | 12537.77 | 1.8 | 65 | 0.96 | 192.83 | 3 | 348 | 1380 | 1728 |
| FH7 | 70789 | 12175.71 | 4.32 | 65 | 0.93 | 182.26 | 1 | 788 | 434 | 1222 |
| FH8 | 69167 | 11896.72 | 5.64 | 65 | 0.91 | 174.33 | 1 | 983 | 414 | 1397 |
| FH9 | 31527 | 5422.64 | 2 | 50 | 0.68 | 138.77 | 3 | 277 | 699 | 976 |
| FH10 | 7597 | 1306.68 | 6.29 | 25 | 0.59 | 242.03 | 3.3 | 1523 | 574 | 2097 |
| FH11 | 5873 | 1010.16 | 0.34 | 25 | 0.46 | 149.2 | 1 | 51 | 104 | 155 |
| FH12 | 4307 | 740.8 | 2.35 | 20 | 0.59 | 360.31 | 1 | 848 | 177 | 1025 |
| FH13 | 23930 | 4115.96 | 3.53 | 40 | 0.87 | 304.9 | 3 | 1077 | 1125 | 2202 |
| FH14 | 22048 | 3792.26 | 3.1 | 40 | 0.8 | 260.67 | 1 | 809 | 318 | 1127 |
| FH15 | 20166 | 3468.55 | 2.24 | 40 | 0.73 | 219.87 | 1 | 493 | 266 | 759 |
| FH16 | 18714 | 3218.81 | 3.31 | 40 | 0.68 | 190.73 | 1 | 631 | 229 | 861 |
| FH17 | 17262 | 2969.06 | 2.4 | 40 | 0.62 | 163.62 | 1 | 392 | 195 | 587 |
| FH18 | 15810 | 2719.32 | 3.31 | 32 | 0.79 | 310.87 | 1 | 1029 | 308 | 1337 |
| FH19 | 14358 | 2469.58 | 2.19 | 32 | 0.71 | 258.72 | 1 | 565 | 254 | 820 |
| FH20 | 12304 | 2116.29 | 3.1 | 32 | 0.61 | 193.01 | 1 | 599 | 187 | 786 |
| FH21 | 10250 | 1763 | 5.75 | 32 | 0.51 | 136.76 | 1 | 786 | 130 | 916 |
| FH22 | 8136 | 1399.39 | 3.1 | 25 | 0.63 | 275.53 | 1 | 855 | 199 | 1054 |
| FH23 | 6022 | 1035.78 | 0.75 | 25 | 0.47 | 156.36 | 1 | 118 | 109 | 227 |
| FH24 | 4237 | 728.76 | 2.31 | 20 | 0.58 | 349.34 | 1 | 808 | 171 | 979 |
| FH25 | 2452 | 421.74 | 1.18 | 20 | 0.34 | 125.93 | 1 | 148 | 57 | 206 |
| E1 | 2105 | 362.06 | 11.61 | 15 | 0.5 | 376.15 | 3.6 | 4366 | 40451 | 44817 |
| E2 | 1718 | 295.5 | 14.23 | 15 | 0.41 | 257.54 | 3.6 | 3666 | 30300 | 33966 |
| E3 | 2105 | 362.06 | 6.12 | 15 | 0.5 | 376.15 | 3.6 | 2301 | 40451 | 42751 |
| E4 | 1718 | 295.5 | 9.71 | 15 | 0.41 | 257.54 | 3.6 | 2501 | 30300 | 32801 |
| E5 | 2105 | 362.06 | 5.74 | 15 | 0.5 | 376.15 | 2.6 | 2158 | 40325 | 42483 |
| E6 | 2105 | 362.06 | 17.27 | 15 | 0.5 | 376.15 | 3.6 | 6497 | 40451 | 46948 |
| E7 | 1622 | 278.98 | 4.21 | 15 | 0.39 | 231.5 | 3 | 976 | 30223 | 31199 |
| E8 | 1566 | 269.35 | 3.58 | 15 | 0.37 | 216.93 | 3.6 | 777 | 30249 | 31026 |
| E9 | 1724 | 296.53 | 12.13 | 15 | 0.41 | 259.21 | 3.6 | 3144 | 30302 | 33447 |
| E10 | 2189 | 376.51 | 3.88 | 20 | 0.3 | 102.22 | 3.4 | 397 | 40155 | 40552 |
| E11 | 2118 | 364.3 | 12.43 | 15 | 0.5 | 380.51 | 3.4 | 4732 | 40431 | 45162 |
| E12 | 1882 | 323.7 | 13.28 | 15 | 0.45 | 305.13 | 3.6 | 4053 | 30360 | 34413 |
| E13 | 1882 | 323.7 | 13.28 | 15 | 0.45 | 305.13 | 3.6 | 4053 | 30360 | 34413 |
| E14 | 1452 | 249.74 | 10.52 | 15 | 0.35 | 188.69 | 3.6 | 1985 | 30214 | 32199 |
| E15 | 1452 | 249.74 | 10.52 | 15 | 0.35 | 188.69 | 3.6 | 1985 | 30214 | 32199 |
| E16 | 1452 | 249.74 | 10.52 | 15 | 0.35 | 188.69 | 3.6 | 1985 | 30214 | 32199 |
| E17 | 1452 | 249.74 | 10.52 | 15 | 0.35 | 188.69 | 3.6 | 1985 | 30214 | 32199 |
| E18 | 2054 | 353.29 | 13.53 | 15 | 0.49 | 359.27 | 3.6 | 4863 | 40429 | 45292 |
| E19 | 2054 | 353.29 | 13.53 | 15 | 0.49 | 359.27 | 3.6 | 4863 | 40429 | 45292 |
| E20 | 2114 | 363.61 | 13.28 | 15 | 0.5 | 379.16 | 3.6 | 5036 | 40454 | 45490 |
| E21 | 2114 | 363.61 | 13.28 | 15 | 0.5 | 379.16 | 3.6 | 5036 | 40454 | 45490 |
| E22 | 1785 | 307.02 | 13.28 | 15 | 0.42 | 276.51 | 3.6 | 3673 | 30324 | 33997 |
| E23 | 1785 | 307.02 | 13.28 | 15 | 0.42 | 276.51 | 3.6 | 3673 | 30324 | 33997 |
| E24 | 1176 | 202.27 | 5.6 | 15 | 0.28 | 128.22 | 3.6 | 717 | 30141 | 30858 |
| E25 | 1276 | 219.47 | 2.49 | 15 | 0.3 | 148.83 | 2.6 | 370 | 30120 | 30490 |
| E26 | 37640 | 6474.08 | 8.1 | 50 | 0.82 | 194.59 | 5.4 | 1575 | 7795 | 9370 |

# 致  谢

在两个多月的忙碌中，我的毕业设计已接近了尾声，回顾过去的时光，发现毕业设计的点点滴滴正是我们大学四年所学的专业知识的总结，在这个过程中，我跟我的舍友和同学经常进行专业知识的讨论，有过因观点不同而产生的争执，也有过因为明悟而出现在脸庞的笑容，但从中我们都获得了所需要的知识，也更加增进了彼此之间的感情，使我们的友谊将能在毕业分离之后依然坚固，所以我要感谢他们在毕业设计这个枯燥乏味的过程中对我的支持和帮助。

另外，在我处于设计的迷茫中时，我的专业课老师们就如“及时雨”一般，总能在我最需要帮助的时候给予我最大的帮助，使我度过了毕业设计中的一个又一个难关，直到毕业设计完成。老师将知识传授给了我们，还指导我如何将知识融会贯通并运用到实践，为我们以后走上社会和自己的工作岗位指明了道路。在老师精心的呵护与教导下，我们马上要走到大学时光的尽头，在这即将分别的时刻，请允许我对那些教导过、关心过我的老师们送上最诚挚的感谢！

您可能还会对以下产品感兴趣：

- 工程竣工资料制作与管理软件

- 临时用电设计计算软件

- 施工安全验算软件

- 标书制作与管理软件

- 网络计划编制制作软件

- 施工平面图布置软件

- 电力工程资料软件

- 高支模架计算软件

- 建邦监理工程师

- 施工组织设计大全

钢结构工程设计cad图纸及效果图大全

别墅设计cad图纸及效果图大全

室内装饰模型及效果图大全

园林景观设计资料

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com