某公司

车间设备管道安装工程

施工组织设计

编制：

审核：

批准：

二○○七年二月

目        录

1.	工程概况及施工特点	3

2.	编制依据	5

3.	施工部署	6

4.	施工工艺、技术措施	13

5.	施工进度网络计划	13

6.	资源需要量计划	13

7.	施工临时设施	14

8.	质量保证体系及保证措施	15

9.	安全、环境与健康（HSE）管理措施	23

10.	文明施工保证措施	28

11.	工程竣工及验收	30

- 工程概况及施工特点

  - 工程简介

本项目工程为

主要实物工程量如下：

### 设备及工艺管道主要实物工程量

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缓冲罐、储罐类设备 |  | 台 | 48 |
| 2 | 机泵类设备 |  | 台 | 82 |
| 3 | 过滤器类设备 |  | 台 | 20 |
| 4 | 换热器类设备 |  | 台 | 46 |
| 5 | 反应釜类设备 |  | 台 | 28 |
| 6 | 冷凝器类设备 |  | 台 | 32 |
| 7 | 搪玻璃罐类设备 |  | 台 | 20 |
| 8 | 碳钢管 | DN10-300 |  | 2200米 |
| 9 | 塑料管 |  |  | 120米 |
| 10 | 304不锈钢管 | DN15-200 |  | 3500米 |
| 11 | 316不锈钢管 | DN15-125 |  | 1560米 |

### 电气实物工程量

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电柜 | 个 | 22 |  |
| 2 | 防爆灯 | 套 | 28 |  |
| 3 | 防爆按钮 | 个 | 108 |  |
| 4 | 镀锌钢管（DN15-20） | 米 | 5540 |  |
| 5 | 电缆 | 米 | 27300 |  |
| 6 | 桥架 | 米 | 1830 |  |

### 仪表实物工程量

| 序号 | 工程项目 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 |  | 米 | 9480 |
| 2 | 桥架 |  | 米 | 1206 |
| 3 | 仪表箱柜 |  | 个 | 18 |
| 4 | 仪表防爆接线箱 |  | 个 | 36 |

  - 工程特点分析

### 工程特点

      - 施工区域大，同专业不同工序、不同专业不同工种之间相互交叉作业点多

在施工高峰期，施工作业面大幅度展开，施工管理难度大，此外同专业不同工序、不同专业不同工种之间交叉作业矛盾更加突出，故施工管理应尽量完善，施工组织要严密，图纸汇审应认真，应尽量使各项工种的施工能安全有序地进行，确保工程的质量和进度。

      - 施工工程量大、工期短

本工程施工工程量大、专业多，但施工工期比较短，总工期仅为16个月，在如此短的工期内，为确保工程能按期按质完成任务，在编制统筹施工计划时，应严格按照网络计划时间为目标进行施工安排，在施工过程中，除对进度控制进行动态管理外，尚应加强施工准备工作，及时做好人力、机具、材料调配，加强同设计单位和监理单位的工作联系，自身开展劳动竞赛，进一步激励职工的拼搏精神，加班加点，安全、高质、按期完成本施工任务。

      - 施工技术要求高

本工程有大量设备、工艺管道，吊装、安装难度大，压力管道、压力容器多，易燃易爆介质多，故对焊接施工技术要求比较高，电气、仪表自动化程度比较先进，技术含量高。此外由于整个生产装置为制药装置，此装置对管道的清洁度要求比较高，故施工应配备高素质各专业工种人员，并进行必要的针对性培训，施工技术员开工前认真做好图纸汇审，及时向施工人员进行技术交底。

      - 施工危险性大和超常规性施工

由于本新厂位于旧厂隔壁,旧厂属于生产区,生产区内易燃和易爆介质较多,所以施工时一定要做好安全措施,必要时需办理动火证、作业证。本工程由于设计原因，设备定货较迟，造成设备安装可能推迟，但工程的总进度不能推迟，因此本工程必须超常规安排施工，对于设备、管道、电仪等各专业施工必须创造条件同步进行，由于管架、管道、桥架等先安装，必然给设备安装带来很大的难度，管架、管道、桥架等的安装不能阻碍设备的运输及就位，为此进行安装之前必须认真做好图纸的汇审及统筹协调工作。

      - 不可预见增加工程量及工程修改比较多

本工程从设计图纸来看，设计深度不够深，对此我方应全面做好思想准备工作,随时组织好后补施工人员及施工机具,以避免因不可预测因素影响工程总进度，确保本工程能按时、按质、按量顺利完成.

### 质量要求高，技术条件控制严格

本工程为制药工程，质量要求高（优良工程），要把握工程质量，在施工过程中应注意如下三点：

（A）、严格控制检测手段

在施工过程中贯彻我集团公司ISO9001质量体系文件，严格施工及验收规范要求，并采用科学的检验手段，严格全过程的检测制度。

（B）、严格材料采购制度

要保证工程质量，必须保证材料的高性能，对材料的选择、进货途径和进货检验进行严格控制，不合格的产品坚决不流入施工现场。

（C）、精调人力资源

要控制好工程质量，人员是根本，在施工前，将从公司调派经验丰富的专业工程师、技术人员、施工人员进驻现场参与施工。

- 编制依据

## 甲、乙双方签订的施工合同；

## 项目工程施工图纸等文件资料；

## 《中、低压化工设备施工及验收规范》（HGJ209—83）；

## 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》  GB50275-98；

## 《压力容器安全技术监察规程》质技监局锅发[1999]154号；

## 《特种设备安全监察条例》国务院令373号；

## 《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）；

## 《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235—97）；

## 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236—98）；

## 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》（SH3501-2002）；

## 《压力容器无损检测》（JB4730-94）；

## 《机械设备安装工程施工及验收规范》（GB50231-98）；

## 《压力管道安全管理与监察规定》劳部发[1996]140号；

## 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；

## 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—2006；

## 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006；

## 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—92；

## 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170—92；

## 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257—96；

## 《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2002）；

## 《石油化工仪表工程施工技术规程》（SHJ 521－91）；

## 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈标准》（GB8923―88）；

## 《工业设备及管道防腐蚀施工及验收规范》(HGJ229―91) ；

## 《石油化工设备和管道涂料和防腐蚀技术规范》（SH3022―1999）；

## 《脱脂工程施工及验收规范》（HG20202-2000）；

## 《石油化工施工安全技术规程》（SHJ3505—1999）；

## 《炼油、化工施工安全规程》（HGJ233-87，SHJ505-87）；

## 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GB50300―2001)；

## 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》（GBJ 131－90）；

## 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GB50303—2002）；

## 《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》（SH3514-2001）；

## 《工业管道工程质量检验评定标准》（GB50184—93）；

## 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》（GB50224―95)；

## 本公司ISO9001质量体系相关文件。

## 本公司安全、环境与健康（HSE）管理文件。

- 施工部署

  - 施工组织

施工现场成立项目经理部，实行项目法管理，项目经理将全面领导本工程的施工工作，全面履行对业主的承诺，成员包括项目经理、项目副经理、项目总工程师、各专业工程师、质检员、HSE监督员（安全员）、材料员等。

### 项目部组织机构图

现场负责人

项目副经理：

项目总工程师：

工程技术组

物资组

设备工程师：

管道工程师：

电仪工程师：

材料工程师：

各施工队作业班组

质安组

质量HSE监督员：

项目经理：

  - 施工原则

先准备，后施工；先管架，后管道；先干线，后支线，先主体，后配套。

  - 施工管理目标

### 质量目标：

#### （1）单位工程质量合格率100%；

#### （2）一次性交验质量合格率＞95%；

#### （3）顾客满意度≥90分。

### 工期目标：总工期为16月（计划开工时间：2007年2月1日，计划竣工时间2008年6月30日）。

### HSE目标：文明施工、爱护环境、关爱生命，为进场施工人员创造优良的施工环境，追求零重伤亡事故。轻伤事故4‰以下。

### 为了达到以上管理目标，项目经理将根据工程的需要，实行内部资源最佳配置，使工程施工进度、质量按预定目标顺利实施。

### 按公司的ISO9001管理标准和HSE管理标准运作，并借助计算机等管理工具，推行项目管理，对工程的计划、进度、材料、技术、施工工艺、协调等方面进行全方位的管理及控制，使施工工程高效优质地顺利完成。

  - 施工管理部门及管理岗位的主要职责

### 项目部

在公司的授权范围内，对外代表公司在现场履行施工合同。合理利用公司投入项目的人力、物力和财力资源，确保公司制定的工期、质量、安全和费用控制等管理目标实现。全面组织工程施工，按合同工期进行工程交工，对施工现场管理负全责。

### 施工作业班组

对所承担的工程技术、质量、安全、施工进度负责，服从项目部的组织和安排，根据施工现场需要组织施工。

### 工程技术组

#### 组织编制施工组织施工技术方案，并督促实施。组织或参加设计交底和施工图会审。

#### 编制项目部的工程施工（生产）计划，包括周计划、月度计划、季度计划，并下达实施。

#### 检查督促统计报表的周报、月报、季报工作。

#### 参加工程质量事故的调查与分析工作，并提出整改技术措施。

#### 对工程的开工，竣工报告符合程序和规定负责，开工前进行施工技术交底，组织项目部技术管理人员收集和整理交工技术文件资料，并对其中失实、不按规定上报和立卷归档的质量负责。

#### 负责项目部技术资料，技术标准和综合档案的管理工作。

#### 协助项目经理组织工程交工验收工作。

### 质安部组

#### 对本项目施工的工程质量安全目标、质量安全措施，负责监督检查。

#### 负责对管辖范围内的所有人员业务技术的指导工作，并对工程施工过程的质量进行定期和不定期检查，督促施工质量和安全施工工作，发现隐患，立即落实整改措施，并把全过程记录归档。

#### 对工程项目部要求执行开工有报告，施工按标准，验收按规范和“三检一评”的规定。

#### 定期组织本项目部的管理人员和施工骨干，进行质量意识普及教育。

#### 负责组织对新来的职工一级安全教育，并要跟踪检查，落实施工队和施工班组，二、三级安全教育，对未经三级安全教育上岗人员，有权停止他人工作。

#### 协同项目部经理组织一般工程质量事故调查分析，对事故坚持“四不放过”原则并负责组织起草质量（安全）事故调查报告书。

#### 参加对工程质量用户的回访，及时把安全施工和工程质量信息，收集归档。

#### 做好工程质量和安全施工情况的周、月、季汇报工作。

#### 组织QC小组活动管理工作。

#### 质安部负责人是本工程安全生产直接责任人。

### 物资组

#### 负责设备材料科的全面管理工作，认真执行有关设备管理、材料供应的规章制度。

#### 贯彻实施设备、材料的管理制度。

#### 组织做好主要机具、设备的保养、维修工作。

#### 负责材料采购和保管工作。

#### 组织参与工程项目的材料预、结算工作。

#### 组织调查施工现场设备管理、材料管理中存在的问题，协调材料管理工作，及时研究和解决、处理现场材料在供、管、用上的实际问题。

### 项目经理

#### 负责组建项目管理机构，恰当配备人员，建立健全项目管理制度。

#### 负责组织编制并实施工程施工组织设计，对工程项目的质量、安全、工期、成本以及现场文明施工全面负责，进行全过程管理，是安全、治安防火以及文明施工第一责任人。

#### 组织制定项目经理工作规划，落实项目建设的人、财、物等各生产要素，严格按照国家工程建设管理政策和法规以及企业规章制度，组织工程项目生产经营活动。

#### 参与承包合同条款的研究，确保完成项目的承包合同任务，提高企业的社会信誉。

#### 负责做好参加项目建设人员的思想政治工作，抓好精神文明建设。

#### 组织协调项目内部各部门、施工队关系，及时解决出现的问题。处理好外部的各种关系和对外的经营活动。。

#### 定期向企业报告工作和及时反馈信息，接受企业职能部门监督。

#### 全权合理调配项目部各种资源。

### 项目副经理

协助项目经理按照施工计划组织施工生产，全面负责现场施工安全工作，确保工期目标实现。

### 项目总工程师

#### 全面负责本项目的技术管理工作。

#### 领导和组织施工图纸的会审工作，对提出的问题要组织研究或提交设计院解决。

#### 负责施工技术准备及组织编制施工组织设计。

#### 组织解决施工生产中的技术问题，组织召开项目技术会议。

#### 督促有关部门和各施工队认真做好工程质量的检查验收工作，组织工程竣工验收工作。

#### 参加安全大检查，解决施工中存在的安全技术问题。

#### 督促专业工程师做好原始资料的积累，负责组织竣工资料的整理移交。

#### 负责组织开展新技术、新工艺、新材料、新设备的研究和推广工作。

### 专业工程师

#### 参加图纸会审，负责施工组织设计（施工方案）的实施工作。

#### 向施工班组进行技术交底，督促施工班组执行施工工艺纪律、施工规范和质量评定标准，对现场不合格的设备、材料、零部件等拒绝使用。

#### 未经质检员确认的重要过程（工序）或隐蔽工程，应制止转序（或隐蔽）。

#### 参加工程质量评定。

#### 对所负责的单位工程或分项工程负直接的技术责任。

#### 对填写的各种技术数据的真实性负责。

#### 整理所负责的工程交工技术资料并参加单位工程竣工验收。

### 质检员

#### 对现场设备材料的交接验收，重要分项工程的施工安装全过程中的复检验确认工作。

#### 负责收集本职范围内的设备、材料及安装过程的有关证书、通知单、各种检验（查）报告等资料整编成册，分类保管，以备竣工验收和工程质量评定。

#### 负责施工全过程有关工程质量内外控制联系工作，并督促有关操作人员执行施工工艺纪律和施工规范。

#### 参加压力性试验、调试、试运行等工作，并在职权范围内进行确认。

#### 参加工程质量大检查和工程质量事故的调查工作。

#### 参加单位工程和分部、分项工程的质量评定。

### HSE监督员

#### 参与制度有关本项目的HSE目标计划，技术措施，监督检查招待情况。

#### 负责组织员工进入现场前的HSE教育，岗位HSE教育。

#### 监督、检查、参加、指导班组每周HSE活动及班前讲话

#### 深入现场巡回检查，对各种直接作业环节进行HSE监督，及时纠正违章和失职，督促检查隐患整改措施，遇到紧急情况有权令其停止作业。

#### 及时向领导反映问题，提出建议，为领导HSE决策提出建设性意见。

#### 参加本项目HSE检查、HSE管理年审及事故的调查处理。

#### 负责有关HSE管理记录、台帐、资料的整理、归档和上报工作。

### 设备材料工程师

#### 负责施工现场的材料验收、保管、发放使用的控制，余料回收统计及按时上报设材部门，余料要做好标记移植。

#### 对现场不合格材料（或零部件）的验收，材料保管不善，丢失、错发等负直接责任。

#### 对易燃、易爆物品，因保管不善引起的事故负直接责任。

  - 施工管理方法

实施项目法管理，项目经理是公司的全权代表，设置项目的组织机构，对项目实行质量、进度、成本控制，负责履行合同。

项目经理参与组织编写施工组织设计，根据国家法规和有关标准、规范以及项目的特点、重点、依照公司的经营宗旨和质量方针，制订质量保证措施，HSE管理措施等其他技术措施，编制施工进度计划，做好动态管理，每周召开生产调度会，解决生产和技术等问题，合理调配劳动力，做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其他方面的变动，及时调整计划，不得有违目标。

施工过程中要注意施工成品保护及与业主各专业的协调配合，对其在敞开式的施工产品纳入防护范围，协调各专业的交叉作业和配合，强化计划管理，服从业主的指导和监督，按既定的质量目标、工期目标完成合同任务，达到优良工程。

本工程将会在ISO9001标准所规范的质量保证体系下，全面地推行全面计划管理，全面质量管理，材料管理及施工技术文件控制等现代化的管理方法，确保管理目标的实现。

### 全面计划管理

全面计划管理主要是指在施工进度、人力、机具、材料等方面，实施全面的计划管理及统筹，确保工程在可控的条件下展开。

全面计划管理主要体现在计划的编制、执行、调整几个环节上，根据工程的情况，依据施工总网络计划，编制好人力，机具及材料计划，同时应将进度计划细化为月、周计划，并在施工中实施，同时通过执行的反馈，及时地对周、月计划进行调整，并同时调整好人力、材料及机具计划，在此过程中，应遵守确保重点照顾一般的原则实施动态管理，实现人力、物力的优化配置。

具体工作内容：月、周计划的编制，下达及检查制度；

周例会制度：对计划、质量、进度及施工存在问题检查与解决。

### 全面质量管理

全面质量管理指对施工生产的全过程进行质量管理，施工技术交底，材料选用，施工过程的质量检查及施工完毕的质量检验与评定、反馈整改一系列工作中，严格控制施工质量，做到施工质量在每个环节都是可控的可追索的，从而实现施工质量的全面管理。

### 材料管理

材料管理从施工进度、成本、质量来说均是十分重要的，材料计划管理：材料计划服从于施工网络进度计划，确保施工用料的正常供应。材料质量控制：严格地执行ISO9001标准“采购”要素的规定，对分供方评审、进货、检验、贮存、标识等各方面均应加以严格控制，以确保材料的质量满足工程的要求。材料的发放及代用：材料的发放必须严格地依据施工工艺卡进行，严防误用材料，如果发生材料代用，则必须有设计变更通知等技术文件依据，否则不能代用。

### 施工技术文件控制

主要是对施工图纸的会审等工作的控制，包括对施工图、技术资料变更通知的控制，具体方法是设立项目专职资料员进行技术文件的收、发管理，并通过技术人员对班组发放施工工艺卡进行技术控制，施工班组凭施工工艺卡开展施工工作。从而防止错用、漏用技术文件，确保工程严格按照已审批的技术文件进行。

  - 与业主配合的管理措施

成立施工现场协调小组，由项目经理担任组长、成员由各专业工程师组成，参加由业主主持召开的施工协调会议，协调解决施工中出现的问题，及时将各专业施工计划安排落实到各相关施工队，自觉服从业主的统一协调和有关指令、精心组织、合理安排，避免出现大交叉，确保工程按期完成。

服从业主的施工管理，配合业主的施工安全性、可行性检查及对安装工程材料和质量督促检查、验收、竣工资料归档，积极配合业主协调进度和专业工程中间验收等相关管理工作。

在整个安装过程中，与业主施工项目发生链接时，专业工程师必须填写“工程质量（含隐蔽工程）报验单”业主有关专业工程师确认后才能进行下道施工工序。

由我项目部提供的材料，设备材料员应提前准备好符合业主质量体系要求的资料，填写“材料、设备报验单”报业主有关专业工程师确认、批准后，方能进行施工（采购），配合业主把好材料、设备质量关。

在整个工程安装施工过程中，项目经理要根据不同施工阶段的特点，采取切实有效的措施（包括经济手段）对成品、半成品如地面、墙面、设备、管线等，进行有效的保护。

工程竣工资料必须在工程施工过程中及时做好收集、汇总、整理，技术负责人、资料员应配合业主及时做好竣工资料整理，在合同规定时间内移交给业主。

- 施工工艺、技术措施

## 《设备安装施工方案》

## 《管道安装施工方案》

## 《电气安装施工方案》

## 《仪表安装施工方案》

## 上述方案另行编制。

# 施工进度网络计划

见附图“广州南沙龙沙有限公司SSP&API车间设备管道安装工程施工进度计划”（因施工图纸业主还没有提供，API车间设备管道施工进度计划暂不编制）

- 资源需要量计划

## 施工需用劳动力计划

| 序号 | 工 种 | 人数 | 职 责 范 围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棚工 | 2 | 负责该工程的脚手架的搭设、拆除等工作。 |  |
| 2 | 维修电工 | 2 | 负责该工程的施工、生活用电工作。 |  |
| 3 | 起重工 | 10 | 负责各起重、提升等工作。 |  |
| 4 | 辅助工 | 15 | 负责该工地的材料运输、装、卸及各工种现场配合等工作。 |  |
| 5 | 管钳工 | 34 | 负责该工程的设备及管道安装、管架制安。 |  |
| 6 | 铆工 | 5 | 负责管廊架钢结构安装。 |  |
| 7 | 焊工 | 31 | 负责该工程的焊接工作。 |  |
| 8 | 防腐工 | 4 | 负责该工程的防腐工作安装 |  |
| 9 | 电工 | 20 | 负责该工程的电气安装工作。 |  |
| 10 | 仪表工 | 18 | 负责该工程的仪表安装工作。 |  |

  - 主要施工机具计划表：

| 序号 | 设备、机具名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊车 | 25t | 辆 | 1（按需） |
| 2 | 吊车 | 45t | 辆 | 1（按需） |
| 3 | 货车 | 8t | 辆 | 1（按需） |
| 4 | 农夫车 | 1.25t | 辆 | 1 |
| 5 | 叉车 | 5t | 台 | 1 |
| 6 | 卷扬机 | 3t | 台 | 6 |
| 7 | 焊材二级库 |  | 个 | 1 |
| 8 | 手拉葫芦 | 5t、2t、1t | 台 | 各15台 |
| 9 | 直流电焊机 | 10KW | 台 | 12 |
| 10 | 氩弧焊机 | 12.8 KW | 台 | 20 |
| 11 | 电动套丝机 | 1KW | 台 | 2 |
| 12 | 台钻 | Φ18 | 台 | 5 |
| 13 | 液压弯管机 | Φ60 | 台 | 2 |
| 14 | 电钻 | Φ6～9 | 把 | 5 |
| 15 | 电动试压泵 | 3KW | 台 | 3 |
| 16 | 电动冲击钻 |  | 台 | 12 |
| 17 | 角向砂轮机 |  | 台 | 40 |
| 18 | 砂轮切割机 | φ400 | 台 | 8 |
| 19 | 焊条烘箱 | 22 KW | 台 | 1 |
| 20 | 绝缘摇表 | 1000V.2500V | 台 | 4 |
| 21 | 电缆液压钳 | 300mm2 | 把 | 2 |
| 22 | 仪表调试仪器 |  | 套 | 1 |
| 23 | 水准仪 |  | 台 | 2 |
| 24 | 接地电阻测试仪 | ZC29B-1 | 台 | 1 |
| 25 | 数字万用表 | 0.02级 | 台 | 4 |
| 26 | 对讲机 |  | 套 | 5 |

# 施工临时设施

  - 施工临时设施布置情况

施工现场平面布置应符合国家防火规范有关要求。

保证现场“四通一平”（水、电、通讯、道路畅通，场地平整）。

根据本工程现场情况，对现场办公室、工地仓库及材料堆放场等施工临时设施进行组织布置。

  - 工地供电组织

工地现场用电接业主提供的施工电源，从业主配电室分一条主电缆，约需500KW；主厂房用电由1条VV22-1000V3×120+2×50电缆接入施工配电总箱，然后每层接出分电箱，共10个分电箱；外管用电由1条VV22-1000V3×95+2×25电缆接入施工配电总箱，然后接出3个分电箱。

配电箱进线电源线沿墙明敷，经过人行道则架空。

配电箱内的低压负荷开关均有漏电保护装置，配电箱金属外壳均可靠接地。

施工用电量负荷：

P=1.10×(k1×∑P1+K2×∑P2+K3×∑P3)

∑P1（焊机额定容量）=12 kw×32=384 kw （其中k1=0.8）

∑P2  (砂轮机、切割机、打砂机、泵等电动工具)=65 kw （其中K2=1）

∑P3 （办公照明等其他用电）=10 kw              (其中K3=1)

P=1.10×(0.8×384+1×65+1×10)=420 kw

  - 通讯设施

现场办公室装固定电话及传真机各一部,主要管理人员配备对讲机。

# 质量保证体系及保证措施

  - 前言

根据公司的质量方针，必须不折不扣地贯彻公司制定的质量手册、质量体系程序文件和质量管理标准，保证合同要求和质量方针和目标的实现，满足业主的期望。

  - 质量方针和目标

质量方针：重视管理策划、严格过程控制、持续质量改进、满足顾客需求。

#### 质量目标：竣工单位工程合格率100%，一次性交验质量合格率＞95%；

#### 顾客满意度≥85分。

本工程项目的质量目标：。

#### （1）单位工程质量合格率100%；

#### （2）一次性交验质量合格率＞95%；

#### （3）顾客满意度≥90分。

  - 质量保证组织结构

依照公司质量体系文件的规定，本工程项目的质量体系按项目法管理，组织职能部门和施工队（班组）对有关体系要素实施控制。

Q/GDHJ·106.21—1996《质量管理责任制》规定了各级质量管理人员的质量责任，质量保证组织结构（下图）。

质量保证组织机构图

现场负责人：

项目质保师：

工程技术组

物资组

设备责任师：

管道责任师：

电仪责任师

材料责任师：

各施工队作业班组

质安组

质量责任师：

项目经理：

兼职质检员

  - 质量控制要求：

### 技术总负责组织专业技术人员进行施工组织设计的编制工作。施工组织设计的编制应符合相关行业规范、标准要求。

### 编制本工程质量计划，对材料、设备供应商进行评定，明确供货计划，质量要求。

### 专业技术人员应编写作业指导书（或施工方案），对过程中的步骤方法、技术和质量要求等进行明确规定，由技术总负责审定，项目经理批准。

### 各类作业人员按岗位要求持证上岗，并由质量安全部门负责检查。

### 设备材料部门主管负责配备好机具装备，工程技术部门负责确认机具装置能满足生产过程的需要。材料部门主管负责保证用于生产的物资质量符合标准、图纸、规范和合同的要求，并对材料、设备进行检验。技术部门主管负责生产所需的标准、规范、图纸、工艺文件齐全、清晰。

### 技术人员负责在开工前对作业人员进行技术交底，并做好交底记录。技术人员负责按作业指导书（施工方案）要求，指导作业人员进行作业。对需要进行工艺评定的项目，由技术负责人组织进行工艺评定，技术人员根据评定结果指导作业。

### 实施各专业施工工序质量控制，建立本工程专业质量控制点，质量控制点按性质分为A、B、C三个等级。

### 对于特殊项目，应做好对作业人员和机具设备的鉴定工作，并填写记录，协助业主配合当地劳动部门对这些特殊项目的检查、测试工作。

### 认真做好产品的标识工作，技术人员依据图纸规范或其它文件，对特定工序、特定对象规定具体标识方法及位置，如特殊管材的标识，焊口标识、阀门试压标识、管道试压标识等。并向作业人员做好标识交底工作。

### 建立技术档案管理制度，凡与工程有关的会议纪要、谈判纪要、设计变更、工程联络单等都必须作为受控文件签发，并作为施工、交工的依据。

### 建立健全材料的出库、保管和领用制度，所有入库的管子、管件、紧固件、焊条、焊丝、型材以及设备等均应有合格证、材质证明书和明显标识，并按材质规格分别堆放、保管、登记上卡，焊条、焊丝的管理收发按《焊条的保管、烘干和领用制度》执行。

### 不定期召开质量讲评会，总结上一阶段的质量情况，对发现的质量问题，落实整改措施。

  - 质量体系岗位责任

### 项目经理的职责和权限

- 全面负责本项目的质量管理工作，建立和完善针对本项目的质量体系，委托技术负责人和质量责任师具体实施本项目的质量保证和质量控制工作。

- 认具贯彻执行上级关于提高产品（工程）质量的方针政策和指示，对实现合同要求或上级下达的质量指标负责。

- 对质量问题要及时采取纠正措施，对因未及时处理或处理不当导致企业声誉和经济蒙受损失负责。

- 项目副经理协助项目经理的上述工作，并在其分管范围内对工程质量负责。

### 项目质保师职责和权限

      - 项目质保师由项目总工程师担任，在项目经理的领导下，负责组织质量管理体系文件在施工过程中的实施和质量控制工作，并接受公司（分公司）专业责任师的监督、检查和指导。

      - 组织项目专业责任人开展施工过程的工艺性审图、材料验收和管理、工艺技术文件编制、焊接工艺评定、施工技术交底、工艺技术文件贯彻和实施、不合格品评审和处置、质量检验评定和质量控制点的验证、交工技术文件的编制等质量控制工作。

      - 负责处理施工中的技术问题，负责审批二次（含二次）以下焊缝返修工艺；负责不合格品的调查分析和一般性纠正措施的审批。

      - 有权对影响施工质量的责任部门和人员下达停工指令，并限期整改。

      - 有权对参加项目施工的各级人员的技能水平和工作质量作出评价，并向项目经理管理者代表提出培训、调整和奖惩建议。

### 质量责任师基本职责：

      - 各专项责任师 是项目总质保师的工作助手，向项目总质保师负责。

      - 负责与建设单位、监理单位对口工程师的业务技术工作。

      - 参加图纸汇审，并对施工队进行施工技术交底。

      - 指导项目质检人员检查督促施工人员遵守施工工艺纪律和执行施工验收规范。

      - 主持所在专业项目施工的分项、分部工程质量评定，参加单位工程质量评定和工程交工验收工作。

      - 参加该工程项目的安全质量大检查和工程质量事故调查、分析、处理。

      - 各专项责任师除本责任外，还要执行各自职责。

### 设备安装质量责任师

      - 保证施工安装所需的所有安装设备（包括加工设备、检验、测量、试验设备）的质量特性符合相应标准、规范的要求。

      - 对工装设备的维护、保养、管理工作负责，确保工装设备的完好。

### 电仪安装质量责任师

      - 保证施工安装所需的所有安装设备的质量特性符合设计要求。

      - 对安装设备的维护、保养、管理工作负责。

      - 督促、检查仪器、仪表的检测、试验活动，控制不合格品的使用。

### 工艺管道质量责任师

      - 贯彻执行施工方案、技术标准、规程、规范。

      - 制定工艺文件，采用新工艺、新技术、新材料、新工装，保证质量。

      - 保证所的制定工艺文件的先进性、合理性、完整性和准确性。

### 设备材料质量责任师：

      - 对原材料从编制采购计划到分承包方评价直至材料到施工班组使用的各阶段进行全过程的质量控制。

      - 对材料的代用合法性负责、控制不合格品不交付安装。

  - 保证工程质量的要素控制措施

### 保证工程质量原则

为了保证质量目标的实现，本工程将按照IS09001-2000标准所建立的质量体系运行。遵循公司《质量手册》的规定，贯彻执行质量体系实施。全面执行有关的标准与规范，对所有影响质量的各方面的原因采取有效控制，预防并消除不合格的发生。

### 材料设备质量保证

      - 甲供材料设备，要求甲方提交产品合格证、材质证明书、技术资料，以便存档备案。

      - 对于乙方供应的材料，必须按照本公司的质量体系程序文件的规定执行。具体如下：

      - 在非特殊情况下，所有材料必须从经过本公司评审的材料合格分供方购入，若从其它方面采购，须经项目经理签章确认。

      - 所有采购材料必须按程序文件要求抽检，并做好检验记录，拒收不合格产品，若入仓后才发现的，要分开堆放，做好标识，并发文知会采购处理。

### 人员技术素质保证

项目经理部的施工管理人员均接受过高等教育或专业培训，具有较高的专业知识和丰富的实践经验，大部分取得专业技术职称，不论是专业技术水平、管理能力及身体素质都非常适合本工程现场施工管理工作。另外，生产第一线的施工工人都接受过安全上岗培训，特殊工种具备焊工证和电工证，具备实际操作资格，并有丰富的施工经验。

### 施工工具、机具使用保证

      - 施工班组使用的机具，如套丝机、电焊机、台钻等，必须指定专人定期（按台班）进行检测、填写记录、贴上标识，对于不完好设备，在维修好之前或不能维修的，一律禁止使用。

      - 主要施工机械使用指标：主要施工机械完好率90%，利用率80%。

### 施工环境保证

      - 防腐、油漆和防火喷涂施工作业，禁止在雨天进行。

      - 大风和雨天一般不能进行露天焊接施工，如果需要进行必须有防风和遮雨护措施。

      - 各专业要作好工序交接和隐蔽工程，注意交叉作业时，本专业和相关专业的成品保护。

      - 注重作好与其他施工单位之间的协作配合工作。

### 物资采购

      - 对物资采购，根据合同材料设备供应条款的约定，首选设计院、监理和业主推荐的器材品牌和厂家，经多家询价，取得样件（样品），从中评选出价格合理、满足交货期、品质优的产品，送监理和业主确认。

      - 物资到达现场，按 Q/GDHJ·106.35—2002《采购管理程序》执行进库手续，并会同业主现场工程师确认。

      - 及时做好标识，堆放齐整，需要外包防护的器件应做好防护，以免损坏。

      - 当合同规定业主可参与到生产厂家验证产品时，验证记录不能作为生产厂家的产品检验记录，也不能免除向业主提供合格产品的责任。

### 业主提供产品

      - 业主提供的产品到达现场，视同物资采购进行进货检验，办理移交，做好记录。

      - 根据合同业主提供的材料、设备清单，核对产品的名称、规格、型号、数量和产品合格证明，检验外观质量，当发现有不一致或质量问题，应及时报告业主，并应协助其处理。

      - 业主提供的产品单独列帐，贮存在适宜场所进行标识和防护，做好进出仓记录。

      - 业主提供的物资在施工、调试中发现内在质量问题时，其责任由业主负责；但应及时协助处理问题。

### 产品标识和可追溯性

      - 材设部门负责进货物资标识。

      - 技术部门负责标识方法。

      - 施工队作业人员按标识方法负责状态标识、过程检验标识（安装记录）。

      - 质量、安全部门负责过程标识监督和跟踪，协助施工技术人员按规范做好质量记录，作为工程产品的竣工项目的唯一标识，实现可追溯性的目的。

### 过程控制

      - 技术部门根据投标文件、设计说明、施工图、技术规程、规范编制的经批准实施的施工组织设计、专业施工方案，制定作业指导书做好技术交底工作。

      - 工程管理部门根据工程网络计划，做好月度施工计划。

      - 设材部门根据施工总进度计划编制采购计划，提供合格的设备材料。

      - 计量室保证过程（工序）控制使用的检测试验设备，符合要求测试的能力，且在检定有效期内，按Q/GDHJ·106. 36—2002《检验试验管理程序》办理。

      - 施工技术员必须按工程技术文件和图纸规定的所有过程控制点（停止点），都必须按Q/GDHJ·106. 41—2002《施工过程控制程序》的要求进行自检、互检、专职检的三级质量检查制度，并做好记录。经检验合格的过程（工序），才能转入下道过程（工序），特别是隐蔽工程。

施工过程控制主要流程图

制定质量控制点

（经工程监理或业主批准）

配置检验（检查）计量器具

控制点（停止点）认可

质控点认可

C 自检

级  别  号

B 自检、专职检

A 自检、专职检、监理(监察)

返修

返工

转入下道过程施工

内部专业间办理转序交接

注：

C级控制：由操作者自检、质检员检查，施工员制表，质量检查记录表一式四份，检查合格后，填上记录、操作者、质检员签字，作交工资料用。

B级控制：在C级基础上由质检员通知，质检工程师会同专业工程师检查，合格后签字，作交工资料用。

A级控制：在B级基础上，由专业质控工程师会同监理工程师（或总包单位代表）检查，合格后签字，作交工资料用。

### 质量控制点

各专业质量控制点具体见各专业施工方案

### 隐蔽工程

      - 对于隐蔽工程，项目部按专业设立专业主管，负责本专业的隐蔽项目质量；并设立专职监督，负责该专业隐蔽项目各道工序的施工质量。

      - 隐蔽工程在班组自检，施工项目部专检合格后，报请监理进行检查验收，附带交上有关隐蔽工程记录，在监理验收确认相关文件后，方可进入下道工序；若未获验收，不得隐蔽，不得进入下道工序，并马上组织返工，直到符合要求为止。

### 检验和试验

为确保产品能符合规定、规范，防止不合格品投入使用和未经验证便转序，必须做好如下工作。

      - 进货检验，按采购要素和业主提供产品控制程序，根据规程、规范或技术文件要求确定是否需要（抽样）送检，做好开箱检查，收集资料，填写开箱检查记录，办理移交验收记录，共同签证确认，对合格品进行标识入库，做好防护措施，对不合格品填写Q/GDHJ·106. 39—2002表 “不合格品控制记录”，送材料部门处理，所有检验试验记录应妥善保存、备查。

      - 质量检查员按“可追回记录”，对急需放行和例行转序的过程实行追踪和抽验，及时采取措施予以收回、更换，对施工全过程实施有效的监督。

      - 最终检验和试验

最终检验和试验是检验设计、制造和安装质量是否符合设计要求，符合有关标准、规范的规定。对本工程的合同约定，则是指单机试运和小系统试运。

（1）最终检验应具备的条件：

①．各种产品合格证；

②．施工过程质量记录和检验合格文件；

③．隐蔽工程记录；

④．管道试压、冲洗合格记录；

⑤．系统相关的电器和仪表调试及运行模拟试验合格，符合试车要求，并有记录。

（2）设备的单机启动运行和小系统试运，必须有试验方案，并经有关监理工程师或业主有关代表认可，方可实施。

（3）要有经批准的试运计划，由有承包商、业主、设计、监理及有关代表组成的验收小组，实施运行。

（4）运行结果满足规范和产品文件要求，并有全过程的正式记录。

### 产品（工程）防护

安装完毕的场所应设隔离或局部隔离，防止受污损；设备、管道、电器、仪表在安装调试的不同阶段，要采取相应的防护措施，按Q/GDHJ·106.41—2002《施工过程控制程序》执行。

### 质量记录的控制

施工过程所有质量记录按国家行业规定、监理、业主要求、公司标准清晰记载、组卷，符合Q/GDHJ·106.32—2002《质量记录控制程序》。

竣工文件的内容和文件整理应根据监理、业主的具体要求，并参照GB9705—88《科学技术档案案卷构成的一般要求》和GB10609.3—89《技术制图复制图的折叠方法》进行编制。

### 服务

工程项目施工过程及竣工后提供技术服务和业务培训，对交付顾客（业主）使用的工程进行质量回访，征询意见，满足顾客（业主）的需求。

根据业主所需的技术服务和业务培训要求，给予安排实施。

工程回访在项目竣工并投入使用后半年至一年期间进行，回访情况应填写Q/GDHJ·106.37—2002表“工程质量回访和服务记录表”。

- 安全、环境与健康（HSE）管理措施

根据集团公司的HSE管理文件要求，结合本工程的实际情况，制定相应的安全、环境与健康（HSE）管理措施，以确保工程安全文明施工。

  - HSE方针

- 生产安全，从我做起，遵章守法，关爱生命；

- 职业卫生，落实措施，规范作业，保障健康；

- 环境保护，小处着手，节约资源，造福国民；

- 科学规划，综合治理，全员参与，持续发展。

  - HSE目标

HSE管理目标：提高施工安全管理水平，关爱生命，追求零重大伤亡事故；节约能源，减少排废，保护环境；注重职业卫生，爱护健康，杜绝职业病。年死亡率为零，负伤频率为≦6‰，其中重伤频率为≦1.5‰。

### 本工程HSE管理目标：文明施工、爱护环境、关爱生命，为进场施工人员创造优良的施工环境，追求零重伤亡事故。轻伤事故4‰以下。

  - 组织机构

项目部建立完善的HSE管理体系的组织机构，设立HSE管理小组，具体见组织机构图。

HSE管理组织机构图

现场负责人：

HSE负责人：

项目总工程师：

技术组

各施工队作业班组

项目经理：

物资组

质安组

HSE管理组

  - 组织措施

认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，强化基础管理，强化安全教育，强化现场管理，确保工程安全顺利完成。

### 项目经理

项目经理为本工程HSE管理工作的第一责任人，是HSE管理体系有效运行的关键因素，通过严格履行HSE职责，规范HSE行为表现，带动和影响全体员工，创造出良好的HSE成果。

- 负责对工程施工过程实施HSE管理。

- 负责组织本项目部HSE管理体系实施运行。

- 主持召开本项目部HSE例会，及时解决HSE工作的问题

- 加强员工的HSE培训和教育，定期参加班组每周HSE活动。

- 组织项目部事故的调查、分析和处理、并及时上报。

### 现场施工负责人

- 保证上级各项HSE标准、制度在本施工队的贯彻执行对本施工队的工作全面负责。

- 负责组织本施工队的各类HSE教育，提高全员工HSE意识。

- 定期召开本施工队HSE例会，及时解决HSE执行中的有关问题。

- 督促、参加并指导班组每周HSE活动及班前讲话。

- 定期进行HSE的监督检查，及时制止违章行为，严格落实隐患整改措施，不断改善员工工作条件。

- 发生事故立即上报，组织抢救，保护现场，参加事故调查、分析，落实防范措施。

### HSE监督员

- 参与制度有关本项目的HSE目标计划，技术措施，监督检查招待情况。

- 负责组织员工进入现场前的HSE教育，岗位HSE教育。

- 监督、检查、参加、指导班组每周HSE活动及班前讲话

- 深入现场巡回检查，对各种直接作业环节进行HSE监督，及时纠正违章和失职，督促检查隐患整改措施，遇到紧急情况有权令其停止作业。

- 及时向领导反映问题，提出建议，为领导HSE决策提出建设性意见。

- 参加本项目HSE检查、HSE管理年审及事故的调查处理。

- 负责有关HSE管理记录、台帐、资料的整理、归档和上报工作。

### HSE管理责任制

施工管理人员和施工人员，必须严格遵守国家和本企业的各项有关HSE管理制度，严格遵守业主的各项安全制度，严格按照HSE管理机构配备足够的管理人员。并认真按照“谁主管、谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，层层负责，层层把关，接受有关监理部门的检查监督，确保安全施工。

### HSE教育制度

参加施工的全体工作人员，必须是经过三级HSE教育，并经考核合格的人员。施工期间，各施工队、班组必须坚持进行“每周HSE活动”，及时发现整治施工中存在的事故隐患和掌握施工人员的思想状况，有的放矢的提出具体的HSE要求，克服麻痹思想，及时做好各项HSE防护措施。

### HSE检查制度

施工期间，项目经理必须组织好日常的HSE检查工作。各施工队、班组也必须坚持进行周检、月检和日常的抽检活动，确保把事故苗头消灭在萌芽状态中。项目HSE监督员坚持每日HSE情况检查,并做好记录。

  - 施工作业HSE管理

### 防火、防爆、防毒制度

      - 使用氧气瓶、乙炔气瓶时，必须严格执行有关安全规定，必须离明火10米以上；

      - 氧气瓶与乙炔气瓶不得并列排放，必须保证安全间隔(6米以上)，气瓶应直立放置并绑紧固定，严禁卧放使用乙炔气瓶，不使用时必须盖住；

      - 氧气瓶、乙炔气瓶运输必须轻拿轻放，严禁野蛮装卸碰撞；

      - 电焊、风焊工工作前必须清理好作业场地周围的易燃易爆物品，工作完毕应细心检查、清理火种，不留隐患；

      - 根据现场工作特点，配备足够的消防器材和做好各项防护措施。

      - 易燃材料宜先用先进场，后用后进场。

      - 有毒物品、易燃易爆物品、射线装置等应设专用仓库保管，在作业现场临时放置时应设置警示标识牌，必要时应设专人看护。

      - 各种油料应在容器内存放，废油应及时回收集中储存，严禁就地倾倒，油料对地面造成污染时应采取措施进行清理。

      - 防腐绝热用的涂料、绝缘材料、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管，对现场地面或设施造成污染时应及时清理。

      - 进行射线探伤作业时，必须做好工作人员的防护培训，加强工作环境和个人剂量的监测，控制辐射的强度和能量，并在工作现场设置醒目的安全标志，严禁无关人员进入该作业范围。

      - 在施工作业遇到酸碱作业时应防止酸碱跑、冒、滴、漏，施工作业时穿好防酸碱服，戴好防酸碱手套和眼镜，并在现场设置洗眼器和水冲洗设施。

      - 拆检修设备时产生的各类废抹布、废油桶、石棉，清理油缸、容器产生的各类油污、废渣必须集中统一按规定排放和处理。

      - 储存、运输、使用易燃易爆危险物品的单位和个人，严格执行国家有关消防安全规定和集团公司《防火、防爆十大禁令》。进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所，严格执行国家有关的消防安全规定。禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。

      - 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因特殊情况需明火作业的，严格按《广东省石油化工建设集团公司施工现场防火管理规定》及业主的相关用火规章制度执行。

### 安全用电制度

      - 根据施工现场的实际条件，尽可能采用三相五线制的配电，并应由电气工程技术人员对临时用电进行组织设计；

      - 施工用电必须按安全用电要求配备符合标准的总配电箱和分配电箱，并做到进线口和出线口应设在箱的下面或侧面，电源引出线应穿管开设防水弯头。总配电箱应装设总隔离开关、总熔断器、分路熔断器和漏电保护器；

      - 在正常情况下，电气设备不带电的外露导电部分应有保护接零或保护接地；

      - 临时用电设备需拉接电源拖线板，必须使用符合用电安全规定标准的便携安全电线架，并做到一机、一掣、一漏电保护器。严禁使用普通的花线和胶皮线连接拖线板；

      - 动力配电箱与照明配电箱有可能时应分别设置，如合置同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置，外壳必须作保护接零；

      - 固定的照明灯具安装高度不得低于2.4m，如低于2.4m时应采用36v以下的安全电压；

      - 在特别潮湿的场地、金属容器、管道内施工的，照明电源电压不得大于12v；

      - 更换熔断器保险丝时，严禁用不符合原规格的保险丝，严禁使用其它金属丝代替；

      - 拉接电源和设备接线等，均应由专业电工进行。

### 四口临边、脚手架安全规定

      - 施工现场临时上落梯必须搭设牢固并应装有扶手护栏，预留口、临边、洞口必须搭设护栏或覆盖，如因工作需要拆除移动，工作完毕后应立即重新回复原样；

      - 临时或固定的脚手架，必须用合格的材料按安全规定要求搭设和使用(包括可移活动脚手架)；作业平台桥板必须绑扎牢固，不允许有探头板；

      - 凡在2m(含2m)以上作业者，必须使用新式全身式配戴型安全带。

      - 活动脚手架工作平台作业不能超过4人,承重材料不能超过300Kg，材料工具不能上下抛接，移动架身时，作业人员必须退下；

### 施工现场管理规定

      - 与业主签订施工安全协议，组织员工进场前的HSE教育，方可办理现场出入证，需持证上岗作业 的人员，必须经相应的培训合格并取得相应的资格证后方可上岗。

      - 配备符合HSE管理要求的施工设备、设施，施工机具应定点摆放，并满足HSE的要求。

      - 施工前，进行施工方案及有关措施的交底，了解现场环境，确认安全技术措施落实到位，熟悉作业过程中的HSE注意事项。

      - 施工机械必具有安全防护装置。

      - 任何单位和个人不得损坏或擅自使用、拆除、停用消防设施、器材，不得压埋、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。修建道路以及停水、停电、截断通信线路有可能影响消防灭火求援工作时，必须事先通知安保部和地方消防部门，经有关部门批准后方可进行。

      - 施工机具、设备操作人员必须经培训合格，熟悉机具设备的性能、特点和操作要求后，方可上岗进行操作。

      - 加强施工现场的消防管理，现场配置足够的消防器材，安放位置符合消防要求，并定期检查，更换灭火器的药品，保证消防器材完好的备用状态。

      - 施工现场安全管理规定

施工现场所有人员应佩戴证明身份的证卡。

进入施工现场必须穿戴好工作鞋、防护眼镜、安全帽，工作时穿着好劳动防护用品，进行切割、打磨作业时，必须戴防护眼镜及耳塞。

      - 施工场地相应地方，必须设置必要的警示信号，安全警示牌和安全标志。在有车辆和行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。

      - 施工现场禁止吸烟，只允许在甲方指定吸烟，禁烟区内应张贴醒目的禁止吸烟标志。

      - 夜间施工作业应配有足够的照明设施。

  - 应急管理措施

### 根据公司HSE管理文件，项目部成立应急指挥部，实施本工程在事故灾害情况下的应急指挥工作。

### 根据本工程的特点，结合相关文件制定防范措施和应急预案。

- 文明施工保证措施

  - 文明施工管理制度

### 本项目将严格执行本企业、业主及广州市有有关文明施工管理制定。

### 《广州市建设工程现场文明施工管理暂行规定》。

### 本企业文明施工管理规定。

  - 现场文明施工

### 推行现代管理方法，科学组织施工：明确与落实文明施工责任，由施工队副队长主管该队的文明施工工作．每周五为队施工检查日．参加施工的人员，应按文明施工的有关要求，推行现代管理、科学组织施工，做好现场的各项管理工作。

### 施工机械、设备、机具应放置有序，留有通道，不能到处停放。施工机械进场前必须经过安全检查合格，并由专业人员负责拉接电源，施工机械操作人员，特别是特种作业人员均需经过培训考核合格，持证上岗。

### 凡在成品或半成品区域施工必须采取防护措施，严防成品或半成品受到磕碰损坏。

### 在成品或半成品上方进行焊接或气割作业时，必须办理好动火许可证并采取有效的隔离措施(隔离屏障必须是阻燃材料)。

### 施工作业过程中发生对成品或半成品造成损坏的，对当事人实行扣罚，严重者实施经济责任赔偿的制裁。

### 保持施工现场场容场貌的整洁。所属施工范围的各作业面，每天要做到工完场清，施工过程中遗散现场各处的边角碎料、杂物等由各担负施工的班组负责打扫清理。

完工或正在施工中的管道、设备、容器与所有设施外观要无积物、无污垢。

### 按规定设置遮挡、围栏，做到作业面伸延到那里，安全技术、保护设施覆盖到那里。

按规定挂设安全警示标志和安全技术操作规程标牌，要求不漏挂不漏设，并保持标牌、安全警示标志的光鲜醒目。

### 保持施工现场和办公区域的环境整洁。施工现场每天下班前应清理打扫现场，收拾好焊线、临时用电支线、用剩的材料、边角料和杂物。办公区域内外的环境卫生做到有专人负责监督，并注意遵守集团公司制定的生活区防火安全、用电安全的制度。废弃物不能乱堆乱掉，应集中运至业主指定的地方堆放或掩埋焚烧。

### 改进施工工艺和施工技术，控制施工噪音，减轻对施工人员和周围居民的影响。

### 施工过程严格现场环境保护控制措施，其“三废“的防治工作必须符合HSE管理要求。

  - 生活环境卫生

### 生活卫生应纳入工地总体规划，落实卫生专(兼)职管理人员和保洁人员，落实责任制。

### 施工现场须设有茶水亭和茶水桶。

### 生活垃圾须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容整洁。

### 工程竣工后，应按业主的要求，临时施工和生活设施，该拆就拆，决不拖工程的后腿。

- 工程竣工及验收

工程的各单位工程已完成，并经建设单位验收合格后，则该工程竣工，工程竣工后应按规定及时提交相关技术文件资料。

具体的交工技术文件应包括如下资料：

（1）各专业的竣工图纸和设计变更文件。

（2）设备、材料合格证，有关试验、检测报告。

（3）各专业安装过程记录。

（4）各专业试验记录。

（5）各专业质量评定记录。

（6）工程交工验收记录。

（7）开工报告。

（8）竣工报告。

（9）综合管理资料