北二注水站改造工程施工组织设计

- 编制依据

1.大庆油田有限责任公司第一采油厂关于《北二注水站改造工程》招标文件。

2.现行有效的主要施工验收规范及标准。

GB50202—2002 　建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB50204—2002　 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB50205—2001　 钢结构工程施工质量验收规范

GB50203—2002     砌体工程施工质量验收规范

GB50207—2002   屋面工程质量规范

GB50209—2002　 建筑地面工程施工及验收规范

GB50210-2001    建筑装饰工程施工及验收规范

GB50268—97     给排水管道工程施工及验收规范

GB50128-2005    立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范

GB50212—2002   建筑防腐蚀工程施工及验收规范

GB50235—97　   工业管道工程施工及验收规范

GB50303—2002　　建筑电气工程施工质量验收规范

GB50171—92     石油建设工程质量检验评定标准 道路工程

GB50236—98　   现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

SY4024—93　　  石油建设工程质量检验评定标准　通则

SY4025—93　　  石油建设工程质量检验评定标准　建筑工程

SY4027—93　　  石油建设工程质量检验评定标准　站内钢制工艺管道安装工程

SY4028—93　　  石油建设工程质量检验评定标准　设备安装工程

SY4030.2—93　  石油建设工程质量检验评定标准　电气工程

SY4026—93　    石油建设工程质量检验评定标准　储罐工程

SY/T4033-1993   石油建设工程质量检验评定标准 道路工程

GB50224—95     建筑防腐蚀工程质量检验评定标准

JGJ103—96      塑料门窗安装施工及验收规范

SY/T4035—93    石油建设工程质量检验评定标准  采暖、通风、给排水安装工程

3.北二注水站改造工程施工图纸。

4.公司GB/T19001质量体系和压力管道安装质量体系文件等。

第二章  工程概况

2.1工程简述：北二注水站改造工程为采油一厂2007年油田建设项目，设计单位为大庆油田工程有限公司，工程地点位于第一采油厂北二注水站站内，该工程注水规模为1.44×104m3/d。主要工程量有：更新稀油站1座,更新循环冷却水系统, 3号注水电机维修, 更新2座1000立方米储水罐, 排污系统维修, 泵房屋顶改造, 新建罐间阀室1座, 站外停车场作沥青路面20m*45m。

2.2工程特点：该工程位于采油一厂北二注水站站内，属于老站改造，不利条件：地下障碍物比较多，基础工程及地下管网施工时施工难度很大；老站改造施工，存在边生产边施工的情况，同时与站内老管线碰头点多，施工中存在一定的安全隐患，要求参与该工程的现场管理人员及施工人员需与站内管理人员及操作人员常结合，摸清具体情况后方可施工。已建进站道路正在重新翻修施工，材料和设备运输比较不便。有利条件：由于是老站改造，不存在征地问题。

主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 建筑结构构造类型 |  |  | 建筑面积 （m2） | 层数 | 层高 （m） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础 | 主体 | 屋盖 |  |  |  |  |
| 1 | 罐间阀室 | 毛石砼条型 | 砖混 | 钢屋架 | 56.25 | 1 | 4.25 | 新建 |
| 2 | 停车场 |  |  |  | 900 |  |  | 3cm细粒式沥青碎石 15cm石灰粉煤灰碎石（10：20：70） 30cm石灰粉煤灰土 （12：35：53） 素土夯实 |

2.3合同金额：180万元

2.4合同工期：2007年7月10日---2007年10月30日

2.5工程地处自然条件、社会依托

建设区域大庆市位于松嫩平原黑龙江省西部，松辽盆地中央坳陷区北部。市区地理位置北纬45°46'至46°55'，东经124°19'至125°12'之间，气候属于全市地处北温带大陆性季风气候区，受蒙古内陆冷空气和海洋暖流季风的影响，总的特点是：冬季寒冷有雪；春秋季风多。全年无霜期较短。雨热同季，降水量主要集中在6～9月，降雨正好处于施工黄金时期。北二注水站位于一厂二矿标杆村内。

2.6主要工程量：

| 序号 | 设备名称、型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀油站WYD-XYZ-80R型 Q=80L/min PN=0.4Mpa P=5.5kW | 套 | 1 | 注水泵房 |
| 2 | 滤油机 LY-100 Q=100L/min | 台 | 1 | 注水泵房 |
| 3 | 角式多级了流阀 XGJ69P-200C DN50 | 个 | 3 | 注水泵房 |
| 4 | 电动自平衡式闸阀XGZS963P-200C DN80 | 个 | 1 | 注水泵房 |
| 5 | 气体冷却器3#电机维修 | 套 | 2 | 注水泵房 |
| 6 | 循环冷却水装置 GR-100型 (冷却水泵 ZA(7)150-315型 200 m3冷却水罐1座 低噪声逆流玻璃钢冷却塔1座 Q=100m3/h Δt=50C P=5.5kW 布水器1套) | 套 | 1 | 更换 |
| 7 | 1000m3拱顶立式钢水罐 | 座 | 2 | 更新 |
| 8 | 螺旋焊缝钢管Φ325*7 Q235-A | 米 | 65 | 1000m3水罐 |
| 9 | 角钢 50*5 | M | 45 | 1000m3水罐 |
| 10 | 螺旋焊缝钢管Φ219*6 Q235-A | 米 | 9 | 1000m3水罐 |
| 11 | 闸阀XGZS43P-16C DN200 | 个 | 2 | 1000m3水罐 |
| 12 | 焊接钢管Φ114*4 Q235-A | 米 | 28 | 注水泵房 |
| 13 | 螺旋焊缝钢管Φ219*6 Q235-A | 米 | 18 | 注水泵房 |
| 14 | 焊接钢管Φ21.3*2.75 Q215-A | 米 | 20 | 注水泵房 |
| 15 | 不锈钢管Φ108*4 1Cr18Ni9Ti | 米 | 30 | 注水泵房 |
| 16 | 不锈钢管Φ60*3.5 1Cr18Ni9Ti | 米 | 29 | 注水泵房 |
| 17 | 螺旋焊缝钢管Φ426*7 Q235-A | 米 | 10 | 罐间阀室 |
| 18 | 螺旋焊缝钢管Φ325*7 Q235-A | 米 | 28 | 罐间阀室 |
| 19 | 焊接钢管Φ165*4.5 Q235-A | 米 | 20 | 罐间阀室 |
| 20 | 蝶阀 DTD373H-16C DN400 | 个 | 2 | 罐间阀室 |
| 21 | 蝶阀 DTD373H-16C DN150 | 个 | 2 | 罐间阀室 |
| 22 | 短体插板阀DTCBF-16C DN300 | 个 | 5 | 罐间阀室 |
| 23 | 无缝钢管Φ89*7 20 | M | 18 | 场区管网 |
| 24 | 螺旋焊缝钢管Φ426*7 Q235-A | 米 | 32 | 场区管网 |
| 25 | 螺旋焊缝钢管Φ325*7 Q235-A | 米 | 35 | 场区管网 |
| 26 | 螺旋焊缝钢管Φ219*6 Q235-A | 米 | 154 | 场区管网 |
| 27 | 承插铸铁排水管 DN200 | 米 | 70 | 场区管网 |

第三章  施工部署

3.1施工管理组织机构

为确保工程施工顺利进行，按照工程项目管理程序，成立以赵荣同志为项目经理的前线项目经理部，对本工程进行全面管理和组织协调，代表我工程处处理工程施工中的一切问题。

项目经理组组成人员：

项目经理：赵容

项目副经理：关兴

项目总工程师：李建波

生产安全部组成人员：

计划统计员：刘厚峰

安全员：刘厚峰

工艺工长：赵小军

电气工长：陈清林

防腐工长：呼延鑫

技术质量组组成人员：

组长：赵容

焊接技术员：雷忠原

工艺技术员：邬亚珠

电气技术员：张志涛

防腐技术员：马长军

质量检查员：朱友庆

试验计量员：孙长英

材料供应组组成人员：

组长：苗再勇

材料员：李学宁

经营组：3人

组长：田树民

预算员： 孔德宝

出纳员：赫连美叶

综合组：2人

组长：卢静

卫生员：李英

项 目 管 理 组 织 机 构

项目经理：赵容

项目副经理：关兴

工艺 工长： 关  兴

项目技术负责人：邬亚珠

电气 工长： 陈清林

工艺技术员：邬亚珠

焊接技术员：雷忠原

质  检  员：朱友庆

安  全  员：刘厚峰

材  料  员：苗再勇

试  验  员：孙长英

核  算  员：王  丽

电气技术员：张志涛

土建技术员：霍明明

技术管理组织机构

主任工程师：李建波

项目技术负责人：邬亚珠

电气技术员：张志涛

试  验  员：孙长英

工艺技术员：邬亚珠

焊接技术员：雷忠原

土建技术员：霍明明

3.1.3 施工组织机构职能分工

3.1.3.1 项目经理

项目经理负责本标段内的全面管理工作，组织协调和控制施工的全过程，是工程质量、工期、HSE管理、工程成本的第一责任者，负责对外关系的协调，组织协调各部门之间的工作。

3.1.3.2 项目副经理

项目副经理负责现场施工管理，施工组织协调，协助项目经理抓好全面工作，协调解决与当地政府的各种关系。

3.1.3.3 项目工程师

项目总工程师负责全面施工技术管理工作，协助项目经理抓好全面工作，负责组织编制施工方案和技术措施，负责组织监督、检查工程质量，以及对重大工程质量事故处理，负责组织试运投产及竣工验收工作。

3.1.3.4 生产安全组

协调施工机械及车辆的使用、HSE监督检查、人员调动及土地征用，办理各种穿越通过手续。

3.1.3.5 技术质量组

负责工程施工技术管理，负责质量手册及相关标准的贯彻实施，编制施工组织设计、施工方案及措施，负责工程技术交底及施工变更的实施和经济签证的办理，负责工程质量的监督检查和竣工资料的收集整理，负责质量体系的运行与管理。

3.1.3.6 材料设备组

负责自购材料采购计划的审核、分供方的评价和采购工作。

3.1.3.7 经济财务组

负责工程的预结算及工程贷款的办理，以及合同管理、成本控制、内部财务管理，并负责对投标报价的分解工作。

3.1.3.8 综合组

负责向业主及监理呈报各种文件和报表的编制以及信息传递、组织宣传报道、职工文化活动以及文件管理等工作。

3.2施工作业能力分析

3.3.1 作业分析

3.3.1.1 根据工程实际及材料、设备进场时间等多方面因素影响，工艺安装计划天数为143天。

3.2.1施工测量放线应该在7月5日前完成，施工暂设和现场道路都应该在7月9日前完成。

3.2.2该工程由于是老区改造工程量比较分散，所以施工起来需要合理分配，工艺用二个班组，分为2个部分，一部分主要更新稀油站、循环冷却水系统及罐间阀室工艺，另一部分主要是2座1000立方米储水罐更新及排污系统维修；电气用一个班组付责罐间阀室的电力与泵房控制柜元件更换，大罐和管线防腐用一个班组。施工日期集中在8月18日到10月15日之间，正处于雨季，对施工有所影响，并且由于是在站内改造，有一些未知因素，所以有些困难，但我工程处会合理安排人力物力配合工期组织协调,确保完成任务。

3.2.3土建工程量并不多，主要是泵房屋顶改造，和拆除两座罐间阀室新建一座罐间阀室，二个班组合理调配足以支持土建工作。

3.2.4施工人力计划

劳动力计划表

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  |  |
| 砼 工 | 8 | 10 | 5 | 3 |  |  |
| 木 工 | 8 | 10 | 6 | 3 |  |  |
| 力 工 | 10 | 15 | 15 | 10 |  |  |
| 电 工 | 4 | 6 | 8 | 3 |  |  |
| 焊 工 | 8 | 15 | 15 | 8 |  |  |
| 管 工 | 8 | 12 | 12 | 8 |  |  |
| 安装工 | 2 | 4 | 4 | 3 |  |  |
| 油 工 | 3 | 7 | 7 | 4 |  |  |
| 吊装工 | 3 | 5 | 3 | 2 |  |  |
| 仪表工 | 2 | 4 | 4 | 2 |  |  |

3.3施工任务划分

本工程由大庆油田建设集团安装公司第二工程处负责施工。工艺用二个班组，分为2个部分，一部分主要更新稀油站、循环冷却水系统及罐间阀室工艺，另一部分主要是2座1000立方米储水罐更新及排污系统维修；电气用一个班组付责罐间阀室的电力与泵房控制柜元件更换，大罐和管线防腐用一个班组。本工程施工原则为：先地下后地面；先室内后室外；先设备，容器配管，后工艺管网安装；同类介质管线，先高压后低压，先主管线后支管线；设备就位，先室内后室外，先大后小，先高后低，本着合理穿插、机动灵活、突出关键。

合理穿插：本工程在施工中涉及到工艺、管道安装焊接及防腐、动静设备安装、电气设备安装、管道吹扫及试压、设备调试等多工种、多工序同时作业，在施工中应合理安排，做到有序施工，合理穿插各工序作业，避免工序脱节、交叉污染。

机动灵活：各建（构）筑物内设备的进场时间和顺序，影响着各工序的开始和结束时间。因此在施工时各工序按设备实际进场时间及时调整，机动灵活，做到设备随进场随施工，减少因设备到货时间变更，对工期的影响。

突出关键：针对本工程的工艺、管道安装焊接及防腐、动静设备安装、电气设备安装、管道吹扫及试压、设备调试等关键工序，制定施工方案，突出关键，掌握重点，确保施工质量，避免返工延误工期。

3.4关键工序划分

3.4.1 依据工程内容和工期要求编制施工进度计划，并确定本工程的关键工序。

3.4.2 在施工中严格控制关键工序的开始和结束时间，保证工程按期完成。

3.4.3本工程关键任务为新建大罐，关键工序包括：

原罐及基础拆除、罐基础土方回填、砂垫层、沥青砂垫层、罐底板施工、壁板及罐顶组装焊接、附件安装、水压试验、钢水罐喷砂除锈防腐。

关键工序按工程横道图时间进行施工。

3.4.4其中，罐的防腐结构为：

内壁及内部金属附件防腐采用QS内防腐涂料，涂层结构：底漆-底漆-面漆-面漆，干膜厚度达到200um.

罐外壁及外部金属附件防腐采用QS耐侯防腐涂料，涂层结构：底漆-底漆-面漆-面漆，干膜厚度达到120um.

罐底外壁采用QS-07环氧煤沥青普通级防腐，涂层结构：底漆-面漆-面漆-面漆，干膜厚度达到0.3mm.
3.4.5  罐底采用手工焊施工应采用以下顺序:

a. 中幅板的焊接应将短缝焊完后再焊长缝，长缝焊接时，焊工应均匀对称分布由中心向外分段退焊。

b. 边缘板的对接焊缝焊接，焊工宜对称分布隔缝跳焊，焊缝表面应光滑平整。

c. 罐底与底圈壁板的环形角焊缝宜由数对焊工对称分布在罐内和罐外沿同一方向分段退焊。

d. 边缘板的搭接焊缝应由外向里分段退焊。

e. 最后焊接边缘板与中幅板的连接缝，焊前应将边缘板与中幅板之间的夹具松开或铲除定位焊点，焊工应沿圆周均匀分布，分段跳焊。

3.4.6　罐顶板应按下列顺序焊接:

a. 先焊内侧连续焊缝，后焊外部的连续焊缝。

b. 连续焊缝应先焊环向短焊缝，再焊径向长焊缝，长缝的施焊由中心向外分段退焊。

c. 焊接顶板和包边角钢间环缝时，焊工应对称均匀分布沿一方向分段退焊。

3.4.7 本工程1000m3钢水罐防腐结构要求：

内壁及内部金属附件防腐采用QS内防腐涂料，涂层结构：底漆-底漆-面漆-面漆，干膜厚度达到200um.

罐外壁及外部金属附件防腐采用QS耐侯防腐涂料，涂层结构：底漆-底漆-面漆-面漆，干膜厚度达到120um.

罐底外壁采用QS-07环氧煤沥青普通级防腐，涂层结构：底漆-面漆-面漆-面漆，干膜厚度达到0.3mm.

3.5施工阶段划分

根据工程内容和特点，结合我单位实际情况和施工实力，本工程共分四个阶段进行。

第一阶段：2007年7月1日至2007年7月9日

本阶段施工主要内容为：提出材料计划，落实施工暂设，组织施工机具、材料进场，劳动力进场，落实各项施工准备。

第二阶段：2007年7月10日至2007年8月20日

本阶段施工内容为：原罐及基础拆除、罐基础施工、设备基础施工、屋面钢结构预制、工艺管线预制。

第三阶段：2007年8月21日至2007年10月20日

本阶段施工内容：储罐施工、设备安装、机泵安装、电气仪表安装、工艺管线安装及配套、泵房屋顶改造、排污系统维修、装饰装修、场区及附属物。

第四阶段：2007年10月21日至 2007年10月30日

本阶段施工内容为：站内机泵试运，联动试运，工程竣工验收移交。

施工综合进度，具体详见施工网络计划图和横道图。

第四章  主要施工方法和技术措施

4.1土方工程技术措施

4.1.1基础采用人工挖土，基础必须坐落在原状土层上。

4.1.2土方开挖前应将施工区域内的地上障碍物清除和处理完毕。

4.1.3定位放线完成并经复查符合要求后方可开挖。

4.1.4基槽开挖一定按照图纸设计要求尺寸施工，轴线位置、标高、坡度必须准确, 放坡应根据土壤类别及土的实际含水率按规范要求确定，管沟土方开挖采用单面抛土，弃土距管沟边缘不得小于0.8m，高度不宜超过1.5m。

3.1.5在施工过程中，如遇到管线、电缆、流砂等以及发现不能辨别的物品时，应立即停止工作，待弄清情况及采取措施后方可施工

4.1.6基础坑槽挖至基础标高时，应会同有关人员进行检查，对不符合要求进行处理，然后进行记录会签。

4.1.7基槽开挖后要做好防护，发现问题立即处理。

4.1.8管线下沟前应对管沟进行清理、平整，符合要求后方可下沟，管沟土方回填应分段压填，压填长度不小于单管长度的1/3，待补口补伤后再完全回填，回填应分层回填，回填土内距管线顶部500mm范围内不得有石块等坚硬物体，避免损伤管线外防腐层。

4.2 罐基础工程技术措施

4.2.1本工程土方施工为罐间阀室基础,将两座1000m3罐东侧的两个罐间阀室拆除,在两座1000m3罐中间建阀室.基础开挖如遇回填土必须清除并回填砂砾石分层夯实至原状土,压实系统>=0.96。基础开挖后应与一厂基建部门联系验槽。地面以下回填素土必须分层夯实，压实系统不小于0.94。

4.2.2罐基础回填用土必须符合设计要求，回填土要由中心向四周分层辅设分层夯实，含水率控制在最佳含水率控制值范围内。

4.2.3砂垫层采用平振法用平板式振捣器振实，应往复振捣４遍以上，振捣器移动时，每行搭接三分之一。

4.2.4沥青砂应严格按配比施工，施工前首先在砂垫层表面用两根与其沥青砂设计厚度相同的槽钢，沿罐基半径固定成扇形垫模，将拌合好的沥青砂按模厚1.25倍摊铺均匀，用刮杠刮平拍实，再用加热铁滚碾压熨平。

4.3 钢筋、砼及模板工程技术措施

4.3.1此项措施应用于罐间阀室的构造柱、边柱、基础圈梁、屋面圈梁QL-1、WL-1砼基础散水、门台阶等施工。其中，混凝土基础采用C25混凝土HPB235（Φ）级钢筋现浇，混凝土保护层为35mm;基础圈梁采用C25混凝土HPB235（Φ）级钢筋现浇，钢筋的混凝土保护层为35mm;构造柱柱采用C25混凝土，HPB235（Φ）级钢筋现浇混凝土保护层为35mm，箍筋及拉结钢筋采用HPB335（Φ）级Φ6直径钢筋，纵筋改为Φ14；WL-1采用C30混凝土，HPB235（Φ）HRB335（Φ）级钢筋现浇混凝土保护层为30mm。罐间阀室垫层为C10混凝土垫层，厚度为100，垫层底部高度为-2.500。

4.3.2钢筋现场集中下料，现场成型。工程所用材料应经试验合格，并有配合比通知单。

4.3.3施工所用模板优先选用钢模板。支模方法严格按其分项工程的施工卡进行。

4.3.4砼由现场搅拌站集中搅拌，用小四轮翻斗车或手推车运至施工地点，砼配合比由检测站提供，按调整后配比投料，现场分别过称计量。

4.4 主体工程技术措施

4.4.1罐间阀室结构类型为砖混结构，砌体结构施工质量控制等级：B级。墙体与罐体间隙用沥青麻丝填塞，共4处。墙身采用MU10红砖，M5强力灰粉砂浆砌筑。

4.4.2主体砌筑采用“三一”砌法，一顺一丁组砌，砖墙厚370 mm采用双面挂线。

4.4.3施工前要有合格的材料试化验报告，并有经试验试配的配比单。

4.4.4粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，以浸入砖内15mm为宜。外墙转角处应同时砌筑，内外墙的临时间断处，应留斜槎，留槎长度不应小于留槎高度的2/3。

4.4.5砌清水墙应选择颜色均匀、规格基本一致的砖。

4.4.6清水墙应随砌随划缝，划缝应深浅一致并清扫干净。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。

4.4.7砌筑砂浆应随搅拌随使用。

4.4.8砂浆搅拌配合比计量要使用经检验合格的计量工具。

4.6 装饰工程技术措施

4.6.1外墙装修，上部采用1:2水泥砂浆抹厚20@400分格,下部用1:2水泥砂浆抹厚20@800分格,墙身采用强力灰粉砂浆砌筑。

4.6.2墙面抹灰采用手工操作，中级抹灰；抹灰前必须冲筋贴饼，抹灰时分遍成活。

4.6.3室内涂料采用滚刷，滚刷时必须均匀，并不得漏刷及污染其它成品。

4.6.4油漆工程采用人工施工，施工时必须分色清楚，不得有流坠、透底等现象，同时不得污染其它成品。

4.7 机械选择

4.7.1搅拌站人工手推车上料，机动翻斗车运送指定地点，钢筋、模板采用机动翻斗车运送。

4.7.2大型容器及设备的拉运必须经过周密的计算，选择合适的拉运机械及拉运方案。

4.7.3阀门二次试压委托有资格的实验站试压。

4.8 设备、工艺安装施工技术措施

该措施主要针对本工程的罐组装、泵、稀油站及站内工艺管道的安装。

4.8.1设备进场后，必须履行严格的验收手续，附件和质量证明材料齐全，检查各部构造、复检资料是否符合设计要求。

4.8.2施工人员必须详阅图纸，熟悉流程，学习和掌握相关技术和施工规范。

4.8.3管道施工本着先地下、后地上，先室外、后室内，先设备安装、后工艺配管，先主体、后附属的施工原则，统筹安排，文明施工。

4.8.4 尽量扩大预制范围，以确保工程质量和进度。

4.8.5冷却水泵安装试运前需拆检、清洗。

4.8.6稀油站安装前，各基础必须已与土建施工队验收合格并交接完毕，且设备进场就位前，还要对基础地脚螺栓孔位置与进场设备进行实际校对，完全符合后，才能进行正常安装工序。

4.8.7　钢水罐壁板组装前应先在己经焊完对接缝的底板边缘上划出底图或顶圈一节的组装圆周线，组装圆周线长度为设计内径计算周长和壁板立缝焊接收缩量，并沿圆周线内侧每隔一定距离点焊定位角钢。

4.8.8　钢水罐壁板的组装，宜先标出每张的位置，然后对号吊装组对。

4.8.9固定罐壁对接接头错边量，应符合规定，对接环缝上下圈板内面应对齐，也可根据需要采用板厚中心对齐的对接焊缝，环缝搭接时，搭接宽度允许偏差为±5mm。

4.8.10管道安装前，管道内杂物应清理干净。

4.8.11 管道连接时，不得强力组对或采取对管道进行加热、加偏垫或多层的方法消除接口端面的间隙；不得将管道、阀门的重量或力矩附加在容器、设备上。

4.8.12  每天完工后，管线必须临时封堵。

4.8.13 进场材料必须有合格证，阀门逐个检验合格，管材需有材质合格证明文件，对不确定材质需作二次复检。

4.8.14 所有施工人员均要持证上岗。

4.9  焊接工程技术措施

4.9.1本工程管线规格:站内平面管网螺旋缝焊接钢管Φ219×6  Q235-A 154m，Φ325×7 Q235-A  35m；1000m3钢水罐焊接，钢板厚7，6，5。罐底的角焊缝应焊两遍成型，不允许一遍成型，罐底边缘焊缝外端300mm应进行射线检测，每个焊工施焊的焊缝至少抽查一条。罐底焊接完毕后，应将垫板伸出底板的部分切除。排板在外观检查合格后采用真空法进行严密性试验，试验负压值不得不小于0.053Mpa,，无渗漏为合格。底圈罐壁板应从每条纵向焊缝中各取300mm进行射线检测。其他各圈壁板，每一焊工在最初焊接的300mm进行射线检测。

4.9.2工艺管道焊接执行《现场设备、管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98。

4.9.3站内管道均采用氩电联焊。

4.9.4 管线固定焊缝远离机泵，管线与机泵连接后进行焊接及气割作业时，采取措施防止熔渣进入机泵内。

4.9.5焊完后及时组织按设计及规范规定进行无损检测，发现缺陷及时修补。并立即复检直至合格，同一部位焊缝返修不得超过2次。

4.9.6根据已审批的焊接工艺评定代用报告，编制焊接工艺规程及工艺卡。

4.9.7焊接材料应具备出厂质量合格证，焊条使用前按焊条使用说明书进行烘干。

4.9.8电焊机、烘干箱工作参数显示仪必须校核，达到参数准确，认证性能满足工艺要求。

4.9.9施焊前要清除焊口两端20—30mm范围内的油污铁锈。焊条要按出厂说明要求进行烘干，并放在保温筒内随用随取。

4.9.10现场施工时采用彩条布和钢筋制作的防风棚。

4.9.11焊工必须持证上岗，操作合格项目。

4.9.12工艺管道按GB50235-97标准分类，确定无损探伤比例、合格级别。射线依据SY/T4109-2005评定。

4.9.13 焊缝检验

焊缝外观检验质量标准

| 序号 | 项 目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面裂纹、气孔、弧坑、灰渣 | 不允许 |
| 2 | 咬边 | 深度≤0.5mm，连续长度≤100mm， 两侧长度之和≤焊缝全长的10% |
| 3 | 焊后错边量 | ＜0.2δ |
| 4 | 余高 | ≤1+0.2b |
| 5 | 宽度 | 两侧各超出坡口2～3mm |

4.11 管道试压吹扫工程技术措施

本措施针对本工程中罐间阀室中管道及场区平面管网所有管线。

4.10.1管道防腐前应对焊缝进行严密性试压检查，试运前应进行强度和严密性试压。严密性试压采用压缩空气，强度试压采用清水试压。

4.10.2试压用压力表应经过校验，压力表至少两块，精度不低于1.5级，分别置于管道前后端。

4.10.3吹扫前，将系统中不允许吹扫的机泵等进口法兰短节卸掉，用盲板与管道隔离，以防止脏物吹入设备。止回阀、调节阀等拆除吹扫完成后恢复。

4.10.4检查管道支、吊架是否牢固，必要时予以加固。

4.10.5吹扫前，各设备上的流量计、前截止阀应严密关闭，仪表取压元件从根部阀门处关闭。

4.10.6吹扫时尽量利用各系统容器上的接口作为进气口，将管道与设备同时吹扫。吹扫前从容器排污口吹扫容器，若需要进一步检查，再打开容器人孔进行清扫，检查验收合格后封闭容器。

4.10.7管道吹扫应先干线、后支线，与传动设备相连的管口法兰外应装临时盲板，盲板位置应有明显标志，吹扫后立即拆除。

4.10.8试压用的盲板、法兰必须按规范选用或经计算选用。

4.10.9空气吹扫时，吹扫压力不得超过容器和管道系统的设计压力，一般应根据管径不同控制在0.1~0.5 Mpa，爆破气流速度应不小于20m/s。对设计压力<0.5 Mpa的容器，应严格控制爆破压力在0.2 Mpa以下。

4.11散装罐焊接工程技术措施

4.11.1  根据图纸要求，已建的两座1000m3储罐更新，并拆除旧罐，重建新罐。在旧罐拆除的同时，可在旧罐东侧空地预制新罐。本储罐在基础按土建专业施工图验收合格后方可进行安装。

4.11.2罐包边角钢对接接头与壁板纵向焊缝之间的距离，不应小于200mm，包边角钢自身的接头必须全熔合，全焊透。

4.11.3预制完毕的罐底板等在堆放、运输和起吊过程中，应采取有效措施防止变形。

4.11.4储罐施工采用倒装法，人工倒链提升。

4.11.5施工程序如下:

罐基础验收→放线→排板组装→焊接→大罐试压→防腐、保温→验收

4.11.6  罐底采用手工焊施工应采用以下顺序:

a. 中幅板的焊接应将短缝焊完后再焊长缝，长缝焊接时，焊工应均匀对称分布由中心向外分段退焊。

b. 边缘板的对接焊缝焊接，焊工宜对称分布隔缝跳焊，焊缝表面应光滑平整。

c. 罐底与底圈壁板的环形角焊缝宜由数对焊工对称分布在罐内和罐外沿同一方向分段退焊。

d. 边缘板的搭接焊缝应由外向里分段退焊。

e. 最后焊接边缘板与中幅板的连接缝，焊前应将边缘板与中幅板之间的夹具松开或铲除定位焊点，焊工应沿圆周均匀分布，分段跳焊。

4.11.7　罐顶板应按下列顺序焊接:

a. 先焊内侧连续焊缝，后焊外部的连续焊缝。

b. 连续焊缝应先焊环向短焊缝，再焊径向长焊缝，长缝的施焊由中心向外分段退焊。

c. 焊接顶板和包边角钢间环缝时，焊工应对称均匀分布沿一方向分段退焊。

4.11.8  罐顶成型用样板测量不应有明显凸凹，焊接前间隙不应大于6mm，焊接后间隙不应大于15mm。

4.11.9　纵焊缝错边量，当板厚小于或等于10mm时，不应大于1mm。

4.11.10　环焊缝错边量，当上圈板厚小于８mm时，不应大于１mm。

4.11.11　罐壁内侧焊缝应均匀平滑过渡，凡是有可能损伤密封装置的均应磨光。

4.11.12  每圈罐壁板的垂直度偏差不应大于其高度的3‰，每块壁板应测上、下两处。

4.11.13　罐体组装时，内部附件施工必须严格按照设计要求施工。

4.11.14施工前首先根据排板图及有关施工图纸对现场进厂料进行仔细核对、挑选。

4.11.15钢材外观检查不得有裂纹、夹层、重皮、夹渣、折皱、气孔等缺陷，表面锈蚀，麻点等的深度不得超过0.5mm，检查中对板材的翘曲、 翘边等现象进行处理。

4.11.16基础验收合格后方准铺罐底板，底板铺设前应先对底板底部做防腐处理。

4.11.17储罐焊后进行强度和严密性试验，罐底采用真空试漏法进行检查。

4.12 防腐保温工程技术措施

4.12.1本措施针对本工程的1000m3钢水罐进行防腐施工指导。在施工前防腐涂料及保温材料应到具有防腐保温材料检验资质的单位进行抽样质检，合格后方可使用。

4.12.2 本工程1000m3钢水罐防腐结构要求：

内壁及内部金属附件防腐采用QS内防腐涂料，涂层结构：底漆-底漆-面漆-面漆，干膜厚度达到200um.

罐外壁及外部金属附件防腐采用QS耐侯防腐涂料，涂层结构：底漆-底漆-面漆-面漆，干膜厚度达到120um.

罐底外壁采用QS-07环氧煤沥青普通级防腐，涂层结构：底漆-面漆-面漆-面漆，干膜厚度达到0.3mm.

4.12.3防腐工作本着先设备、后管线，见缝插针的施工原则，防腐工程工期集中，在安装后期多层作业。

4.12.4防腐补口、保温应在无损检测和分段严密性试压合格后进行。

4.12.5防腐补口、保温所用原材料经试化验检验合格后用于施工中。

4.12.6散装罐防腐采用机械喷砂除锈方式。

4.12.7管线补口前，补口管段表面的油污、灰尘、泥水，焊道铁锈、氧化皮等要清理干净。

4.13电气工程技术措施

4.13.1北二注泵房内电机配电电源引自电机控制柜原有回路，控制柜内的电气元件相应更换。泵房旧灯具拆出，更换新灯具。场区投光灯电源引自值班室照明配电箱。

4.13.1进场电气设备及材料要有合格证，不合格产品不得进行安装。

4.13.2电气设备进场后要开箱验收。

4.13.3开关柜、控保屏进场后，由技术人员负责检查，屏柜内元件是否符合设计要求，三证齐全，技术资料齐全方可安装，安装质量按标准执行。

4.13.4母线的施工安装要求母线的规格、型号， 符合设计要求。

4.13.5电缆施工前检查型号，规格应符合设计要求， 并对电缆外观进行检查无压扁，绝缘层无破损现象，同时对高压电缆进行耐压试验，低压电缆进行绝缘电阻测试，合格后方可敷设。

4.13.6所有电气设备，瓷件均应按规范标准进行复试，并按试验权限范围出据试验结论报告，施工严格按试验结论进行。

4.13.7导线在展放过程中，对已展放的导线进行检查，不应发生磨伤、断胶、扭曲、金钩、断头等现象。

4.13.8设备安装应牢固可靠，应无渗油现象；接地可靠，接地电阻应符合设计及标准要求。

4.13.9操作机构应转动灵活，刀刃应接触紧密，隔离开关分闸后应有不小于200mm的空气间隙。

4.13.9拉线盘的埋深深度和方向应符合设计要求。

4.13.11金具组装配合应良好，表面光洁，无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷，镀锌良好，无锌皮剥落、锈蚀现象。

4.14 钢结构工程技术措施

4.14.1钢结构主要由泵房屋顶和罐间阀室的钢平台等组成。

4.14.2屋面板板采用夹心屋面板JxB35-125-750，彩色钢板为0.6mm厚，夹心材料为岩棉板厚120，彩板颜色为外蓝色，内白色或由甲方自定。

4.14.3屋面板中所有钢构件采用Q235-A.F，焊缝高度不小于6mm或最小被焊件厚度。

4.14.4屋面板中檩条采用卷边槽型冷弯型钢C型檩条C120*50*20*2.5。

4.14.5罐间阀室的钢平台采取分片预制，整体拼装的方法，分片预制时要充分考虑结构的稳定性和构件发生永久性变形的可能性并制定解决办法。

4.14.6钢结构工程采用的钢材应具有质量证明书，若没有或对质量有异议时，应按国家现行标准的规定抽样检查。

4.14.7焊缝要严格按照施工图中所标注的要求施工，特别要确保焊缝的形式和高度。

4.15雨季施工技术措施

4.15.1雨季期间，要求场地排水通畅，道路通行无阻，排水沟设专人经常清理检修。

4.15.2现场预制构件堆放不宜过高，地基坚硬，厂区要有排水措施，防止垫木沉陷。

4.15.3施工现场各种机械、电气均应有防雨措施，电闸箱、电焊机等应加防雨罩，各类水泵应在雨季前进行维修试运。

4.15.4下雨时不得进行登高吊装作业。

4.15.5大宗设备材料尽可能提前进场。

4.15.6焊条库、机泵设备、阀门、配件要严格按照要求进行铺垫，保证基底牢固，防止沉陷倾覆。

4.15.7雨天不采取措施应停止施焊。

4.15.8防腐保温的基层或母材要保持干燥，雨后擦干方能施工。

4.15.9雨季施工时必须及时测定砂石的含水率，并按实际情况调整砂浆、砼配合比。

4.16站内设施拆除措施

4.16.1原型号为CB-B100*2稀油站和两座罐间阀室工艺管线拆除前应关闭各进出口阀门，尤其是与站内其它部位相连接的关键阀门，必要时对关键阀门处加死盲板。

4.16.2管线拆除时要与站内技术人员结合，确定流程、拆除位置以及临时连接位置。

4.16.3管线拆除前必须对管线进行泄压，严禁带余压作业。

4.16.4设备拆除前先拧开与设备相连接的螺栓，然后用吊车吊出大型设备并移交资产处。

4.16.5所有容器罐用扳手将螺栓拆卸，通风孔、人孔打开，室内拆除时将室内门窗全部打开通风。

4.16.6北二注原注水站厂房屋顶房瓦片、房梁拆除及1000m3罐基础拆除由专业队伍施工，施工完后的建筑垃圾运到场外指定地点。

4.17 保证工期措施

4.17.1经常向职工讲形势、交任务、摆矛盾，在制定计划的同时要充分发动群众讨论计划、参加管理，把施工计划变为职工的自觉活动，群策群力完成任务。

4.17.2针对工程特点，按照建设单位制定的生产运行初步计划，统筹安排，明确主攻方向，抓住重点，集中力量打歼灭战。

4.17.3科学组织施工，对各主要工种实行定人、定时、定质、定量。

4.17.4现场采用P3工程建设管理软件对施工全过程进行动态控制，采用图解对重点工序进行网络控制，确保重点节点全部正常到达，确保工期。

4.17.5虚心接受建设单位.生产单位提出的宝贵意见和建议，努力工作，勤于沟通，及时掌握施工作业情况，根据实际情况修改施工作业计划。

4.18 安全施工措施

4.18.1严格执行有关安全法规，遵守安全条例，开展安全达标活动，每月一次安全分析会，落实各级人员安全生产责任制，强化安全管理体系正常运转，动态控制。全面推行“HSE”健康、安全、环境管理体系，确保工程安全创优，项目HSE组织机构详见（见附图）。

4.18.2施工区内机电设备由专人操作，严禁任何无关人员乱动，机电设备要良好接地，并有防雨措施。

4.18.3搞好平面管理，按平面图布置料具，消防设施应摆放整齐。

4.18.4管道的压力试验、气密性试验，均需经安全部门检查批准后进行。强度试验时，严禁巡线检查，设立安全区域，专人看守。

4.18.5吊装施工时，吊臂下严禁站人，吊装由专人指挥，全权负责。

4.18.6 各工种在施工前，对所使用的工具、设备进行安全检查或试运，发现不安全因素要及时整改。

4.19施工中存在的质量通病及预防技术措施

4.19.1管道焊接接口渗漏预防技术措施

4.19.1.1施工中应严格按规范要求对口，清除坡口两侧油污、铁锈等杂物。

4.19.1.2按照焊接作业指导书所给的各项参数施焊。

4.19.1.3严禁使用未烘干的焊条。

4.19.2管道防腐漆膜返锈预防技术措施

4.19.2.1涂漆前，必须清理管表面泥土、水分等杂物。

4.19.2.2管子表面涂普通防锈底漆时，漆膜略厚一点。

4.19.2.3管子进行涂漆时要均匀，防止漏刷和针孔。

4.20 文明施工措施

4.20.1严格执行文明施工标准，贯彻落实文明施工管理法则。

4.20.2开展文明施工标准化现场竞赛活动，每周联检一次，实行奖优罚劣。

4.20.3分项工程开工前，对操作者进行技术交底同时进行文明施工措施交底，做到有安全、有检查、有总结。

4.20.4现场材料设备必须严格按材料布置摆放整齐，不得随意乱动，做到工完、场清、料净。

4.20.5处理好与同区域生产单位人员、施工单位人员的关系。

4.21 成品保护措施

4.21.1施工时应做好管线等部位的临时堵口，以免进入杂物等造成堵塞。

4.21.2运输时要轻拿轻放，采取保护措施，避免摔压、磕碰，防止变形损坏。

4.21.3管道喷刷之前防止灰浆污染。

4.21.4 设备安装时，需将易丢件收回，待试运时安装上。

4.21.5已做好防腐的管道与设备之间要隔开，不得粘连，以免损坏防腐层。

4.22 节约资金.降低成本技术措施

4.22.1现场设专职核算员1人，利用微机进行项目核算，从开工到竣工核算要贯穿始终。

4.22.2严格执行限额领料制度。

4.22.3施工中要及时办理设计联络单、变更单、技术核定单、经济签证，做到见单施工。

4.22.4班组实行人工费承包，项目实行人工、机械、材料三费承包。

4.22.5项目成员每周定期召开成本分析会，制定解决措施。

4.23 现场微机现代化管理措施

使用微机进行施工网络计划编制（见附图），动态控制、辅助生产。

4.24 减少扰民降低环境污染和噪音的措施

4.24.1贯彻执行国家和省、市、局、区的环境保护法律、法规，施工前向当地政府环境保护部门申报；

4.24.2按照当地政府的环保要求，在合理保护自然资源的前提下组织生产活动；

4.24.3组织员工生产前的环保法规和环保意识培训，掌握保护野生动、植物知识；与周围群众和谐相处，避免发生扰民情况。

4.24.4委派现场监督，严格控制作业区域，使自然环境或人工植被遭受最低限度的损坏；

4.24.5成立现场清理恢复小组，对施工后的区域进行恢复清理，并填写《环境恢复报告表》；

4.24.6对设备进行维护和保养，杜绝漏、滴所造成的环境污染；

第五章  施工准备工作

5.5.1技术准备； 根据施工特点及地下障碍物比较多，基础工程及地下管网施工时施工难度很大属于老站改造施工，地下障碍物比较多，基础工程及地下管网施工时施工难度很大，施工中采取先地下、后地上，先生产系统、后辅助系统的施工顺序。

在措施上，认真审图，技术管理超前，生产管理动态控制，为充分利用时间和空间，在保证质量和安全的条件下，认真组织施工作业，为按期完工创造条件。

5.5.2物资准备；在施工方法上，抓施工准备，抓原材料进场。

5.5.3施工人员及设备准备；

5.5.3.1  管理人员技术培训，ISO9001国际质量标准在技术、生产、材料等管理中的应用。Project软件对于项目施工的动态控制方式，项目人员学会应用。

5.5.3.2  技术工人岗位培训，利用待料的大好时机，结合本工程特点，深化培训内容，重点强化青年技工焊接技能培训。无损检测工：重点强化基本功，提高探伤片子的合格率。

5.5.3.3施工设备按施工进度进场，避免设备闲置。详细见表3施工机械设备表。

5.5.4现场准备；施工暂设规划合理，方便施工人员生活；前期施工现场设备调遣到位，现场大宗料进场合理堆放标识明确。

5.5.5管理文件及资料。

5.5.5.1施工中应收集的技术资料：

(1)施工技术管理资料：油田基本建设开工报告、油田基本建设竣工报告、施工组织设计、图纸会审交底纪录、设计变更通知单、技术措施、技术交底纪录、工程质量保证材料、原材料、半成品、成品出厂合格证、试验报告、型钢试验报告、防腐材料试验报告，。

(2)工程施工记录：隐蔽工程检查记录、建筑工程施工记录、管道设备安装施工记录、管道工程隐蔽检查记录、管道试压记录、垫铁隐蔽工程记录、机泵安装记录、设备开箱检查记录、储罐安装施工检查记录。

(3)电气工程施工记录：电力电缆试验记录、电缆敷设记录、接地电阻测试记录、变压器安装检查记录、接地网安装记录、绝缘电阻测试记录。

(4)无损检测管理探伤检验委托单、X射线底片评定记录、焊缝返修通知单、射线探伤报告、渗透探伤报告。

第六章  施工总进度计划

（此为插入的PROJECT对象，双击即可打开查看，在实际打印中，将做为一张纸单独打印装订。）

- 各项资源需用量计划

主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设 备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 额定功 率KW | 生产 能力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | AXD320 | 16 | 牡丹江 | 98 | 320 |  |  |
| 2 | 氩弧焊机 | NSA--300 | 4 | 大连 | 99 | 40—365 |  |  |
| 3 | 胶轮电焊机 | AXL320 | 4 | 天津 | 99 | 320 |  |  |
| 4 | 空气压缩机 | HB12/7 | 1 | 蚌埠 | 97 | 12m3/7Kg |  |  |
| 5 | X射线探伤仪 | X2505B | 1 | 日本 | 97 | 25 |  |  |
| 6 | 吊车 | NK | 2 | 日本 | 96 | 50t |  |  |
| 7 | 平板拖车 | 奔驰 | 2 | 德国 | 99 | 50t |  |  |
| 8 | 焊条烘干箱 | 60Kg | 2 | 大庆 | 00 |  |  |  |
| 9 | 吊车 | NK250E | 2 | 日本 | 98 | 25t |  |  |
| 10 | 履带推土机 | 160 | 1 | 长春 | 97 |  |  |  |
| 11 | 导链 | 5T | 40 | 大庆 | 01 |  |  |  |
| 12 | 焊条保温筒 | GJ—40 | 20 | 大庆 | 01 |  |  |  |
| 13 | 搅拌机 | JZ350C | 2 | 扬州 | 98 |  |  |  |
| 14 | 履带吊车 |  | 2 | 日本 | 98 |  |  |  |

第八章  质量保证措施及HSE管理体系

8.1  质量保证措施

8.1.1  坚持贯彻GB/T19001--ISO9001质量管理和质量保证系列标准，规范质量管理。建立工程质量管理组织机构（见附图），完善各岗位责任制，在公司各部门的指导下，严格执行公司质量保证体系及程序文件，结合工程实际指导施工。

8.1.2  全员树立“质量第一”意识，开展“信誉在我心中，质量在我手中，用我一流工作，建造精品工程”的主体活动。

8.1.3  各专业人员、特殊工种工人必须持证上岗。

8.1.4  加强标准化管理。根据图纸文件要求及甲方代表意见，确定本工程的的技术管理标准.规范。明确适用范围，以便于施工管理人员执行。

8.1.5  针对焊接、防腐等项目，开展“QC”小组等攻关活动，用管理型成果推动施工质量的提高。

8.1.6  实行班组交接检查制度，由工长组织。实行“检查上工序、保证本工序，服务下工序”的良好工作作风。

8.1.7 开展“样板起步、样板管理、样板收尾”竞赛活动，做到项项工程有样板，彻底消灭“低、老、坏”，确保工程质量达到优良工程。

8.1.9本工程关键任务为新建大罐，关键工序包括：

原罐及基础拆除、罐基础土方回填、砂垫层、沥青砂垫层、罐底板施工、壁板及罐顶组装焊接、附件安装、水压试验、钢水罐喷砂除锈防腐。

8.1.10质量保证体系

北二注水站改造工程执行按照GB/T19001-ISO9001标准建立并通过认证的公司总的质量保证体系的质量手册和程序文件；还执行国家和地方的有关法律、法规、条例等规定；满足业主规定的特殊要求。

8.1.10.1质量方针

本工程的质量方针是：坚持公司“三优三求”的质量总方针；选派一流队伍，配备一流设备，实行一流管理，创建一流质量；铸安装丰碑，保优质工程目标实现。

1.2质量目标

本工程质量的总体目标是达到优良工程标准，并分解如下：

1) 单位工程合格率100%；

2) 分项工程合格率100%，优良率90%；

3)工程进度满足业主要求，合同履约率100%；

4)杜绝质量事故；

5)关键过程质量目标满足下列要求：

管线现场焊接一次合格率90%以上（按口数计算），不允许二次返修；

管道补口补伤一次合格；

阀门等设备安装一次合格；

投产一次成功。

项目经理：赵容

工 艺 工 长：关   兴

质  检  员： 朱友庆

材  料  员： 苗再勇

电 气 工 长：陈清林

电气技术员： 张志涛

工艺技术员： 邬亚珠

焊接技术员： 雷忠原

土建技术员： 刘凯丽

8.2 HSE管理体系

各班组安全员

项目经理：赵容

电 气工 长：陈清林

质  检  员：朱友庆

材  料  员：苗再勇

安 全 员：  刘厚峰

土建技术员：刘凯丽

工艺技术员：邬亚珠

焊接技术员：雷忠原

工 艺工 长：关  兴

电气技术员：张志涛

8.2.1 HSE管理措施

8.2.1.1项目概述：

为确保北二注注水站改造工程施工能够安全、高效、优质地完成任务，在油田内部基建市场中树立油田安装人良好的形象，特编写《北二注注水站改造工程项目HSE计划书》，以加强对施工项目的HSE管理，促进大庆油田建设集团安装公司健康、安全与环境管理体系工作的进一步开展。

20.1.1 项目概况：

根据现场实际情况，为确保工程按计划如期竣工，达到安全、高效、低耗、优质的目标，我们将合理地安排工序衔接及加强劳动力、机械、材料资源的现场协调管理。

20.1.2地理环境：

该工程站址位于采油一厂北二注注水站内，地下障碍物较多，老站改造施工危险因素较多。

8.2.1.4政策和目标

8.2.1.5 HSE政策：

HSE承诺：

大庆油田建设集团安装公司第二工程处项目经理部保证对全体员工、业主以及我们生产所在区域的居民在健康、安全与环境上予以保护。我们每个人都有责任确保此承诺的实现，我们郑重承诺：

- 建立健全健康、安全与环境管理体系并保证其有效运行是我们永恒不变的方针；

- 在一切生产活动中保证员工的健康和安全是我们一切工作的出发点；

- 合理利用自然资源，保护生态环境，确保可持续发展是我们的责任和义务；

HSE方针：

  - 遵守法律、法规，以标准衡量企业生产、作业领域；

  - 健全体系，层层负责，确保体系有效运行；

  - 制定有效的程序，改善企业健康、安全与环境管理，保护员工健康、促进安全生产、维护生态环境；

  - 恪守承诺，持续推进健康、安全与环境的管理水平；

8.2.1.6 HSE目标：

    - 向社会、公众、员工展示公司的承诺，开展HSE宣传和交流；

    - 制定年度HSE工作计划和长远规划，落实员工的教育、培训；

    - 注重现场管理和操作人员的参与，部门协作、权限分开、职责明确；

8.2.1.7 HSE表现：

- 健康：人员施工前身体检查率100%，合格率100%，杜绝任何职业病、地方病、传染病的发生；

- 安全：工业生产和交通千人伤亡事故为零，火灾和事故损失为零；

- 环境：固体废物全部收回，生产生活废水在业主和当地政府规定范围储存，不发生任何环境污染和破坏事故。

8.2.1.8计划书的范围和关系：

本计划书提供一个全面的健康、安全与环境工作计划，它是一个最基本的工作框架，将帮助我们实现工作目标，这个计划的中心包括：员工、设施、管理系统三个部分。

1）员工是企业最有价值的资源，为了使员工发挥最大的价值，应当使员工：

- 了解自己的权利和义务；

- 有权参与现场施工生产中与HSE有关的活动；

- 得到充分的培训，能够健康、安全、环保地履行自己的职责；

2）所有的设施都得到维护和保养是确保员工健康、保障安全生产和保护环境的必要条件之一，因此保护工程处的设施应做到：

- 对投入运行的设施实行定人、定岗、定机管理；

- 对设备进行经常性的维修和保养，确保设施的完整性；

- 根据风险评估结果，合理配置作业设施；

3）与此同样重要的是我们应当使业主所在社区的人们：

- 知道我们的作业内容；

- 能够有机会反映他们对我们作业的意见；

8.2.1.9业绩：

自1998年12月1日公司发布《HSE管理手册》 以来，安装公司第二工程处被公司列为HSE试点单位。1999年初首先在采油三厂建设的《聚北十八配制站工程》项目中试行HSE管理， 2000年以后在我们承建的所有工程推行了HSE管理，均获得了业主的好评。

8.2.1.10项目经理部HSE管理网络：

项 目 经 理

HSE管理小组

现场施工人员

技术人员

分包经理

HSE监督

营房管理

营房管理员

8.2.1.11预防措施：

8.2.1.11.1预防使用电动工具触电措施:

  - 根据场所的危险程度选用相应类别的手持式电动工具，并按规范要求严格采取放触电措施。

  - 施工现场内一般场所应选用II类手持式电动工具，并应配置额定漏电动作电流不大于15mA、额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。

  - 在露天、潮湿场所或金属结构上操作时，必须选用II类手持式电动工具，并配备防溅型漏电保护器。

8.2.1.11.2预防电动设备触电事故措施:

- 电工要熟悉所管辖范围的用电设备及其配电设备的电器性能，坚持巡回检查制度，发现隐患及时处理。

- 进入设备的电源线应穿管保护，管口密封，防止油污或水滴入管内。严禁任何带电线路通过设备，防止导线绝缘损坏时设备漏电。

- 设备的一、二次回路各接线头应连接牢固，不得有散股、松动；对有振动的设备，其接线端子要配备弹簧垫圈。

8.2.1.11.3预防物体打击的措施：

- 认真贯彻文明施工，材料堆放整齐、平稳，作业场所及时清扫，每天做到工完场清。

- 进行交叉作业时，应事先采取隔离防护措施。

- 施工工程靠近必须通行的道路时，应在道路上方搭设坚固、密封的防护棚，防止落物伤害行人。

8.2.1.11.4 预防机械及车辆伤害事故措施：

- 各级领导要重视机械管理工作，提高自身的安全生产意识和法制观念，坚决克服短期行为，坚决纠正违章指挥，认真加强机械管理。

- 为了加强日常机械管理，工程处或项目经理部应配备专职机械管理人员，并不断提高他们的管理与技术水平。

- 各施工现场在购置建筑施工机械前，应进行技术、经济和有关HSE方面的论证，研究其是否符合健康、安全与环境要求。

8.2.1.11.5 加强机械车辆安全技术的措施：

- 每台电动机械应配专用电箱，操作工离开工作岗位时或清理机械时，应事先拉闸断电，并把电箱门锁好，以防止误送电而启动机械，造成伤亡事故。

- 所有容易挂碾作业人员的机械传动部位，均应设置防护罩。

- 各种机械设备处于运行和运转中，严禁对其进行维修、保养和调整等作业。

- 机械作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他人员进行操作。无关人员不得随意进入机械作业区和操作室内。

8.2.1.12  作业指南：

1）电焊工岗HSE操作规程：

a.焊工必须经培训合格，持证上岗。

b.电焊机的外壳、工作台及焊件均需接地良好。导线应用绝缘良好的橡皮软线，破损的地方，须用绝缘胶布及时包扎，以免造成事故。

c.焊接用电源线应由电工负责配线，所有接线要牢固。

d.电源线、电焊软线不得随意乱拉，避免与钢丝绳、氧气瓶、乙炔放生器等接触，以免引起事故。

2）气焊工岗HSE操作规程：

a.氧气瓶的瓶嘴严禁接触油脂。

b.氧气瓶应配齐防震胶圈及瓶嘴帽，搬运时严禁直接用肩扛、抬，防止撞击和剧烈震动，以防摔破瓶口引起爆炸或砸伤人员。

c.氧气瓶、乙炔瓶禁止接触明火，应加遮护，不得暴晒和受高温热辐射。

3）管工岗HSE操作规程：

a.施工前要仔细检查所用施工机械和工具，并遵照其安全操作规程操作。

b.使用风动工具和打锤时，应遵守“铆工”的有关规定。

c.拧螺栓时，不要用力过猛，不准在活板手上加套管。

4）电工岗HSE操作规程：

a.电工必须经培训合格，持证上岗。

b.电气装置工程的施工，应按国家和电力部有关专业规程的规定执行。

c.任何电气设备在未查明无电以前，一律视为有电。

5）油工岗HSE操作规程：

油工安全操作规程：

1）工作前应检查所使用的工具、机械及登高作业设施，符合要求，方可工作。

2）高空作业及使用梯子操作时，应遵守架子工有关规定。

3）工作中必须注意防火。

6）起重工岗HSE操作规程：

1）起重工必须经培训合格，持证上岗。

2）吊运重物时，严禁重物在人员上方通过或停留。

3）遇有六级以上大风时，严禁进行起吊工作。

附表：法律、法规

执行国家、行业标准及地方的法律、法规如下：

- SY/T6276-1977《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》；

- SY5690-95《石油企业职工个人劳动防护用品管理及配备规定》；

- GB2894-82《安全标志》；

- GB5749-85《生活用水卫生标准》；

- GB3869-83《体力劳动强度分级》；

- GB5044-85《职业性接触毒物程度分级》；

- GB5858-93《石油企业工业动火安全规程》；

- GB5855-93《石油企业职工伤亡事故调查处理程序》；

- GB5306-85《特种作业人员安全技术考核管理规则》；

- GB6776-85《起重机械安全规程》；

- GB6514-86《涂装作业安全规程、涂漆工艺安全》；

- GB6720-86《起重机司机安全技术考核标准》；

- SYJ4051-91《油气田集输工艺管道动火安全技术规程》；

- 黑龙江省人民政府第6号令《黑龙江省实施〈中华人民共和国道路交通管理条例〉办法》；

- 中华人民共和国第4号令主席令《中华人民共和国消防法》；

- ISO14000-1997《环境管理体系系列标准》；

8.3文明施工措施

8.3.1  严格执行文明施工标准，贯彻落实文明施工管理法则。

8.3.2  开展文明施工标准化现场竞赛活动，每周联检一次，实行奖优罚劣。

8.3.3 分项工程开工前，对操作者进行技术交底同时进行文明施工措施交底，做到有安全、有检查、有总结。

8.3.4 现场材料设备必须严格按材料布置摆放整齐，不得随意乱动，做到工完、场清、料净。

8.3.5  处理好与同区域生产单位人员、施工单位人员的关系

8.4保证工期措施

4.16.1  经常向职工讲形势、交任务、摆矛盾，在制定计划的同时要充分发动群众讨论计划、参加管理，把施工计划变为职工的自觉活动，群策群力完成任务。

4.16.2  针对工程特点，按照建设单位制定的生产运行初步计划，统筹安排，明确主攻方向，抓住重点，集中力量打歼灭战。

4.16.3  科学组织施工，对各主要工种实行定人、定时、定质、定量。

4.16.4  现场采用P3工程建设管理软件对施工全过程进行动态控制，采用图解对重点工序进行网络控制，确保重点节点全部正常到达，确保工期。

3.16.5虚心接受建设单位.生产单位提出的宝贵意见和建议，努力工作，勤于沟通，及时掌握施工作业情况，根据实际情况修改施工作业计划。

第十章   材料、设备的接、保、检、运措施

10.1  施工时应做好管线等部位的临时堵口，以免进入杂物等造成堵塞。

10.2  设备、材料等运输时要轻拿轻放，采取保护措施，避免摔压、磕碰，防止变形损坏，防腐保温管线吊装时采用吊装带，避免防腐层磨损。

10.3 管道喷刷之前防止灰浆污染。

10.4 设备安装时，需将易丢件收回，待试运时安装上。

10.5已做好防腐的管道与设备之间要隔开，不得粘连，以免损坏防腐层。

第十一章  降低成本措施

11.1  现场设专职核算员1人，利用微机进行项目核算，从开工到竣工核算要贯穿始终。

11.2  严格执行限额领料制度。

11.3  施工中要及时办理设计联络单、变更单、技术核定单、经济签证，做到见单施工。

11.4  班组实行人工费承包，项目实行人工、机械、材料三费承包。

11.5  项目成员每周定期召开成本分析会，制定解决措施。

第十二章  信息及文控管理措施

12.1 现场微机现代化管理措施

使用微机进行施工网络计划编制（见附图），动态控制、辅助生产，现场材料发放及项目核算采用微机进行管理，各种技术、质量资料管理编制一律采用微机录入。

第十三章 主要技术经济指标

13.1项目管理方针

认真执行GB/T19001-ISO9001质量保证标准，使质量体系有效的运行，推行HSE管理体系，项目管理工作进一步提高水平。

13.1.1  生产目标值：按期投产竣工。

13.1.2  质量目标值：分项工程合格率100%，分项工程优良率90%，单位工程优良率100%，单位工程质量为合格等级。

13.1.3 效益目标值：降低成本率1.5%。

13.1.4 安全生产目标值：无亡人、火灾、爆炸事故，一般轻伤率6‰。

设计

制图

审核

技术部

生产部

安全部

北二注水站改造工程

施工暂设平面图布置图

比列：

日期：

图号：

北

24 路 线

北二注水站

5m

临

时

路

食堂库

房

浴

池洗衣房

宿舍

宿舍

宿

舍

办公室

宿

舍

食堂

乙炔笼

办公室

库

房

库

房

库

房

库

房

库

房

库

房

库

房

供水干线

DN25 白龙水管

厕所

变压器

宿舍

宿舍

宿舍

宿舍

宿舍

YJV22

3×70+1×35

3m

3m

1.5m

1.5m

7m

3m

3m

1.5m

8m

阀井

- 施工现场用水从站内引入；

- 施工暂设用水采用DN25白龙水管线150m从供水干线引入；

- 现场用电从站内引入；

- 暂设用电接自站内线路，采用1座160KVA 变压器一台；接电用电缆YJV22 0.6/1 3*70 +1*35  300m，由变压器经屋顶架线YJV2*4到达各室内供照明、采暖，室内采暖为电热板，不得用电炉子取暖、做饭；

- 食堂做饭为柴油灶，与材料库的距离超过了所规定的安全距离15m；

- 暂设及施工现场附近无各种油、水井、高压线路；

- 暂设位于北二注水站站东侧；

- 宿舍大小为7m×3m，库房大小为6m×3m；

- 暂设占地面积为1500m2。暂设周围15m道路通畅可以供进入各种料车。

活动室

9m

9m

3m

3m

3m

生活区

材料库

7m

2m

6m

7m

7m

2m

3m

1.5m

1.5m

6m

1.5m

6m

1.5m

6m

6m

3m

3m

3m

2m

3m

2m

3m

2m

3m

设计

制图

审核

技术部

生产部

安全部

北二注水站改造工程

施工总平面图布置图

比列：

日期：

图号：

集水坑

钢水罐

钢水罐

罐间

阀室

水处理间及泵房

花

花

花

注水泵房

冷却水罐

冷却水塔

变电所部分