（一）施工现场临时用电方案及措施

1、施工现场用电概况

施工现场由甲方供电到现场东南角处总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。

2、施工用电及防护措施

施工现场临时供电采用（TN-S系统）三相五线制，其中三根为相线一根为工作零线，另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器，开关箱漏电保护器，配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关，总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠，其额定漏电动作电流不大于30mA，漏电动作时间应小于0.1S，同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线，在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。
    龙门架用电专路设配电箱。

所有线路用线均要采用绝缘电缆。

3、施工用电设备总容量
计划施工机具部容量，见用电容量统计表
根据用电总功率计放得出选择导线。见用电施工组织设计。

4、施工现场临时用电线路架设措施

施工用电从甲供配电房用B×5×35铜芯绝缘电缆，到现场总配房配电箱，施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装，采用绝缘电缆埋设，埋设电缆应加套管避开主运输道、电缆埋深应少于0.6m，并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂，上面覆盖砖等硬质保护层。

5、电气定位措施

现场决配房应设有角铁打三点式的重复接地体，并要进行电阻测试，电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于1.3m或小于1.5m动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为：送电程序：总配电箱→分配电箱→开关箱→用电机具。
停电程序：用电设备→开关箱→分配箱→总配电箱。
    施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后，施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。
    6、安全用电技术措施及电气防火措施
   （一）电器选择与接地要求：
    1、所用电器必须是国家鉴定质量可靠的定型规格产品，不论新旧电器必须完整，无损动作可靠，绝缘良好，严禁使用破损电器。
    2、配电箱内电器应与配电线路一一对应配合工作分路设置以确保专路专控。
    3、用电设备实行TN-S接零保护系统一机一闸和箱一保护，并做到电器额定值与设备额定容量相适应。
    4、总配电柜与开关箱设置的漏电保护器具其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合使之具有级、分段保护功能。
     5、进入配电箱和开关箱电缆线作固定联接，整齐。
     6、专用保护零线（PE）必须通过接线端子反紧密连接与工作接零分开。
     7、施工现场除甲方配电房接地外，还应在现场保护零线始、中、未各作一组重复接地线，重复接地不应少于三处，并满足接地电阻小于10Ω的要求。
    （二）防止漏电注意事项：
    1、要严格遵守安全用电规范和操作规程由专业电工负责维护完善，不得带电作业。
    2、各种运行的电气设备的金属外壳及所有配电系统电器的金属外壳，必须与专用保护零线（PE）成紧密连接并不准经过容断丝（各种）。
    3、对各种电气设备，经常进行检查，漏电开关应进行定期检查。
    4、现场照明灯具必须用三芯电缆线接线，保护接零必须紧密连接，在潮湿工作环境中施工，应采用36V以下电压的照明。
    5、电动机械电气照明设备拆除后，不应留有可能带电的线头，如必须保面，应将电源切断，并将裸露的电线端部包上绝缘布带。
   （三）电气防火措施：
   （1）施工现场应有足够的消防灭火器和砂，水池并安置在相应的位置。
   （2）各种配电箱应设设置在道路畅通便于操作的地方，周围禁止堆放任何杂物、易燃、易爆物质。
   （3）导线接头要紧密牢固，作好绝缘保护，避免相间相地短路而产生的电弧。
   （4）照明灯具室外不得低于3米，室内不得低于2.4m。
   （5）暂设生活间不得使用电炉、电水壶、电饭锅、电热器、热得快等高瓦家用电器。

施工现场用电计算及用电方案

针对本工程特点和实际情况，特编制如下施工方案和技术措施：

一、现场用电方案

根据施工现场平面图机械布置及现场照明和生活区用电，考虑而设计，在总配房放2台总配箱，分2路供电。
第一路线供应：塔吊3台，龙门架1台，4台搅拌机，2台园盘锯，2台电刨，2台卷扬机，4台平板振动器，6台插入式振动棒，2台弯曲机、2台切割机现场照明。
    第二路供应：现场宿舍照明，食堂饭箱。
    三路供电共5路回电
    第一路供电：1回路，专供塔吊、照明
                2回路供搅拌机、木工、钢工机具加照明。
                3回路供龙门架、照明
    第二路供电  4回路专供食堂食箱照明
                5回路宿舍现场大灯照明
根据计划施工机械设备表计算

计划设入本工程主要施工机械设备表

| 序号 | 机 具 名 称 | 型 号规 格 | 单 位 | 数量 | 功率（kW） 每台 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自升式龙门机 | SMZ1008B | 台 | 1 | 7.5 |  | 根据进度随时进场 |
| 2 | 搅拌机 | JZ350 | 台 | 4 | 5.5 |  |  |
| 3 | 钢筋切割机 | DJ-32 | 台 | 2 | 3.0 |  |  |
| 4 | 钢筋弯曲机 | GJB7-40B | 台 | 2 | 3.0 |  |  |
| 5 | 卷扬机 | JK-1.5 | 台 | 2 | 7.5 |  | 根据进度随时进场 |
| 6 | 圆盘锯 |  | 台 | 2 | 5.5 |  |  |
| 7 | 电 刨 |  | 台 | 2 | 3.0 |  |  |
| 8 | 平板振动器 | HZ1 | 台 | 4 | 2.2 |  |  |
| 9 | 插入振动器 | HZ50 | 台 | 6 | 1.1 |  |  |
| 10 | 潜水泵 |  | 台 | 3 | 2.2 |  |  |
| 11 | 振动冲击夯 | HCD70型 | 台 | 3 | 2.2 |  |  |
| 12 | 电弧焊机 |  | 台 | 4 | 15.5KVA |  | 根据进度随时进场 |
| 13 | 电渣压力焊机 |  | 台 | 2 | 34.8KVA |  | 根据进度随时进场 |
| 14 | 砂轮切割机 | JIG-SD41 | 台 | 3 | 2.2 |  |  |
| 15 | 套丝机 | 1/2ˊ-4ˊ | 台 | 3 | 2.2 |  | 根据进度随时进场 |
| 16 | 塔吊 | QTZ40E | 台 | 3 | 7.5 |  |  |

合计：总功率190KW。
其中：电焊机86KVA。
电动机136.9KW。
总负荷为Se=[1.05×(0.6×136.9/0.7+0.6×86)]×1.1=178.08×1.1=195.8KVA
建设单位应提供不小于195.8KVA的供电容量。
选择导线：
（1）总电源进线截面选择
电流强度I总=K∑P总/[  3  COSηu线]
=0.5×255×1000/(   3  ×380×0.7×0.86 )=322.1A
查附表选用铜芯橡皮绝缘电缆作为总电源进线。
（2）第一回路导线选择
由于第一回路专供塔吊、故选用10mm2铜芯绝缘电缆线可免算。
第二回路导线选择
第2回路用电量

| 序号 | 设备名称 | 单机容量（KW） | 数量 | 合计容量（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 5.5 | 4 |  |
| 2 | 弯曲机 | 3 | 2 |  |
| 3 | 割断机 | 3 | 2 |  |
| 4 | 卷扬机 | 7.5 | 3 |  |
| 5 | 圆盘锯 | 5.5 | 2 |  |
| 6 | 电刨 | 3 | 2 |  |
| 7 | 照明 | 5 |  |  |

∑P（2）=45.5KW
选择导线：
电流强度I（2）=K∑P（2）（   3 COSηu线）
=0.6×45.5×1000/（   3  ×380×0.75×0.86）
=49.8A。
考虑施工中楼层施工用电临时增加和线路长压降故导线选择放大到10mm2铜芯电缆线。
第三回路导线选择
第3回路用电量
序号 设备名称 单机容量（KW） 数量 合计容量（KW）
1 龙门架 7.5 2 15
2 照明 10
合计：用电功率∑P（5）=25KW
负荷选择导线（K取0.6）
I（5）=K∑P（5）=/（ 3  COSηu线）
=0.6×25×1000/(    3  ×380×0.75×0.86)
=35.5A
查表选用BX-6mm2铜芯绝缘电缆，考虑线路长故加大到BX10mm2铜芯电缆线及5×10的多股铜芯电缆。
第四回路导线选择
序号 设备名称 单机容量（KW） 数量 合计容量（KW）
1 电饭箱 12 2 24
照  明 20
合计：用电功率∑P（5）=44KW
负荷选择导线
I（8）=K∑P（8）=/（   3  COSηu线）
=0.6×44×1000/(    3  ×380×0.75×0.86)
=62.26A
故选用BX10铜芯线及现场BX5×10绝缘电缆。
第五回路备用