目录

设计任务书                                            2

- 环境条件                                   4

- 设计说明书                                 5

- 污水厂工艺设计及计算                       7

- 格栅                                   7

- 推流式曝气池                           9

- 沉淀池                                 11

- 混凝絮凝池                             14

- 气浮池                                 15

- 污泥浓缩池                             17

- 脱水机房                               19

- 其他                                   19

- 水头损失                                  21

- 总结与参考文献                            22

设计任务书

1 设计任务：

某化工区2.5万m3/d污水处理厂设计

2 任务的提出及目的，要求：

2.1 任务的提出及目的：

随着经济飞速发展，人民生活水平的提高，对生态环境的要求日益提高，要求越来越多的污水处理后达标排放。在全国乃至世界范围内，正在兴建及待建的污水厂也日益增多。有学者曾根据日处理污水量将污水处理厂分为大、中、小三种规模：日处理量大于10万m3为大型处理厂，1-10m3万为中型污水处理厂，小于1万m3的为小型污水处理厂。近年来，大型污水处理厂建设数量相对减少，而中小型污水厂则越来越多。如何搞好中、小型污水处理厂，特别是小型污水厂，是近几年许多专家和工程技术人员比较关注的问题。

根据所确定的工艺和计算结果，绘制污水处理厂总平面布置图，高程图，工艺流程图。

2.2 要求：

2.2.1  方案选择合理，确保污水经处理后的排放水质达到国家排放标准

2.2.2  所选厂址必须符合当地的规划要求，参数选取与计算准确

2.2.3  全图布置分区合理，功能明确；厂前区，污水处理区污泥处理区条块分割清楚。延流程方向依次布置处理构筑物，水流创通。厂前区布置在上风向并用绿化隔离带与生产区隔离，以尽量减少对厂前区的影响，改善厂前区的工作环境。

2.2.4  构筑物的布置应给厂区工艺管线和其他管线设有余地，一般情况下，构筑物外墙距道路边不小于6米。

2.2.5  厂区设置地坪标高尽量考虑土方平衡，减少工程造价，同时满足防洪排涝要求。

2.2.6  水力高程设计一般考虑一次提升，利用重力依次流经各个构筑物，配水管的设计需优化，以尽量减少水头损失，节约运行费用，

2.2.7  设计中应该避免磷的再次产生，一般不主张采用重力浓缩池，而是采用机械浓缩脱水的方式，随时将排出的污泥进行处理。

2.2.8  所选设备质优、可靠、易于操作。并且设计必须考虑到方便以后厂区的改造。

2.2.7  附有平面图，高程图各一份。

3 设计基础资料：

该区为A市重要的工业及化工区，化工业门类比较齐全，主要为石油化工类，并规模较大，具有的化工厂目前为十多家，每天排出生活污水量8000m3左右，工业废水量为18000m3，污水BOD、COD、SS、酸、碱、硫化物、石油、苯等浓度较高，若未经处理处理直接排海，将会对生态环境造成重大影响，根据化工区规划，必须建设一座污水处理厂。

3.1  水量

最大时水量：1042m3/h

总设计规模为25000m3/d。(远期设计规模为：100000 m3/d)

3.2  水质：

| 进水水质（进入生化池时的水质） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 最高 | SS mg/l | 23 | 65 |
| 流量 m3/h | 486 | 521 | TKN mg/l | 11 | 17 |
| 温度 0C | 25 | 35 | 硝酸盐 mg/l | 3 | 5 |
| PH | 6-9 | 6-90 | 酚 mg/l | 7 | 10 |
| COD mg/l | 571 | 753 | 硫酸盐 mg/l | 2719 | 3007 |
| BOD mg/l | 283 | 367 | Cl- mg/l | 27 | 63 |
| COD Kg/d | 6656 | 9905 | TDS mg/l | 8895 | 10356 |
| BOD Kg/d | 3298 | 4827 | T-P mg/l | 7 | 8 |
| COD/BOD | 2 | 2.06 | 油类 mg/l | 4 | 9 |

| 处理后出水水质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要性能指标/mg/l | 一般性能指标/ mg/l | 其他/ mg/l | 处理效果 |
| BOD<30 | NH3-N<15 | T-N<20 | ηBOD=91.8% |
| COD<100 | 石油类<10 | T-P<3 | ηCOD=86.2% |
| SS<150 | 挥发酚<0.5 | 硫化物<1.0 |  |
|  | 总磷酸盐<1.0 | 甲醛<2 |  |
|  |  | 氰化物<0.5 |  |

第一章 环境条件

1.1 环境条件状况

1.1.1  降雨

全年雨量1149毫米，降雨日数132天,占全年总日数的36%。因冬夏季风交替，降水受其影响，形成了全年3个多雨期和3个少雨期，即春雨期、梅雨期和秋雨期为多雨期；盛夏、秋后期和冬季为少雨期。

1.1.2  气温

全年平均气温15.8摄氏度，1月最冷平均为3.6摄氏度,7月最热为27.8摄氏度。

1.1.3  风向

年主导风向 东南

1.1.4  地质

该工业区总面积23.4平方公里，其中一半为围海造地新围垦形成的陆域，地势平坦。

1.2  厂区地形

1.2.1  污水厂选址区域海拔标高在+4.40m。

1.2.2  地面平坦。

1.2.3  厂区征地面积为东西长300m,南北长250m。

第二章 设计说明书

该化学工业区污水处理厂主要是用于处理石油化工废水和区内生活污水。

由于各个企业都具有不定量不定时排放废水，并且水质变化很大，污水厂所处理的废水水量波动都较大，根据这一特征，可见对污水必须进行较好的预处理，活性污泥法的处理效果较好，所以污水厂的主要工艺流程设计为：

缓冲池

均化池

中和池

推流式曝气池池

沉淀池

混凝絮凝池

气浮池

污泥缓存池

污泥浓缩池

污泥脱水间

污泥回流池

出水调节池

排海

1. 污水厂的工业废水与生活污水分流进入，由于工业废水不含大的垃圾，进水处不设格栅，格栅只是设在生活污水进水处，对生活污水进行预处理。

2．由于采用的是活性污泥法，水质水量的不稳定都会对活性污泥造成冲击，影响处理能力，所以对于废水的预处理就至关重要，而缓冲池－均化池－配水中和池就是这个重要环节。在流程之首就为各个工业用户配有专门的独立的一级缓冲池，而二级缓冲池将对几个用户进行混合，在二级缓冲池中配有在线测毒仪（TOXIMETER）,它是模拟生化池的生物发应器，进行对混合废水的毒性在线监测，若检测到二级缓冲池的水质不符合设计的出水水质（将可能造成抑制或毒害活性污泥），池中的水将会切换到事故池中，另有一台测毒仪将对每个用户的水质进行调查，找出造成毒性的根源后，将根源的废水切换至事故池进行缓存。在事故池的超标废水将进行曝气处理，并将按一定的比例与生活污水一起排放到均化池中。

进水仪表间主要设备：

在线测毒仪：3台

采样泵：5台，分别为  功率1.1KW，流量110~650L/h，压力2Pa

功率0.55KW，流量5~35L/h，压力2Pa     （2台）

功率0.55KW，流量10~50L/h，压力2Pa    （2台）

事故池主要设备：

输送泵：：2台（1备一用），能力200m3/h，功率7.5KW，压力0.6Pa

3．全部二级缓冲池的出水将汇集在均化池中进行充分的混合，另外还有生活污水直接排放在这。均化池具有4台潜水搅拌器，并还有4台水射器，其目的在于使池中的废水具有一定的溶解氧，避免硫酸盐（SO4-）还原成硫化物，可以避免对生化池的影响和对设备的腐蚀。

主要设备：

潜水泵：2台（1备一用），能力548m3/h，功率22KW，压力0.8Pa

潜水搅拌器：4台，功率13KW

水力射流器：4台，功率13.5KW

4．配水中和池将对均化池的出水进行中和（采用98％的H2SO4，30％的NaOH），使出水的PH值在7-9之间。

主要设备：搅拌机(1台，11KW)

5．生化池采用阶段曝气式活性污泥法（曝气系统是表曝机）使用了二廊道设计，在池中不同地方设置了三个在线溶氧仪，对池中水的DO值进行监测，并控制六台表曝机的运行时间（保持DO值在2－4mg/l范围内）。

主要设备：

潜水搅拌器：6台，功率13KW

表面曝气机：6台，功率35KW

6．二沉池为中心进水辐流式，刮泥桥的转速为60r/h，沉淀下的污泥先收集在污泥回流井中，剩余的污泥将进入污泥缓存池。

主要设备：

桥驱动：1台，功率0.37KW

污泥回流泵：2台（1备1用），能力548 m3/h，功率22KW，扬程10m

排污泵：2台（1备1用），能力25 m3/h，功率1.7KW，扬程12m

7．混凝絮凝池分为两个相连的池子，废水先经过混凝池，进行快速搅拌，投加FeCl3作为混凝剂使油滴，胶体和悬浮固体脱稳产生小矾花，再进入絮凝池进行低速搅拌，添加PAM（聚丙烯酰胺）将矾花聚集较大的牢固的矾花。

主要设备：

搅拌机：3台，功率分别为0.37 KW，1.5 KW，5.5 KW

8．气浮的主要设备有空气干燥机，空压机，压力溶气罐，竖流式气浮池。溶气罐的运行压力为5×105Pa，空气注入罐后在水中溶解，然后饱和空气的水通过一个释压装置送至气浮池入口，保证产生50-80微米的气泡。产生的污泥有沉淀下的污泥和浮渣，这些污泥将收集到污泥缓存池。

主要设备：

桥驱动：1台，0.37 KW

循环泵：2台（1备1用），能力170 m3/h，功率55KW，扬程6m

空压机：2台（1备1用），能力30 m3/h，额定压力1Mpa

水压力容器：1套，额定压力600Kpa，容量2000L

污泥泵：2台（1备1用），能力2～10 m3/h，功率3KW，压力2Pa

潜水排污泵：1台，23.6 m3/h，功率1.2KW，压力0.8Pa

9．污泥浓缩的目的是使污泥初步脱水、缩小污泥体积．为后续处理创造条件。浓缩脱水方法有重力沉降浓缩、上浮浓缩以及其他浓缩方法。这里使用重力浓缩—辅流式污泥浓缩池。浓缩后的污泥采用带式压滤机处理污泥，最后产生的干泥运往垃圾焚烧厂处理。

主要设备：

带式压滤机：型号：DY—1000；滤带有效宽：1000mm；滤带速度：0.8m/min；

压榨过滤面积：4.6m2；清洗水压力≥0.5MPa；产泥量：50kg/h·m

外型：5750×1856×2683mm；功率3KW

10．出水调节池可以稳定水质，保证水质达到排放标准。

第三章  污水处理厂工艺设计及计算

第一节 格栅

进水中格栅是污水处理厂第一道预处理设施，可去除大尺寸的漂浮物或悬浮物，以保护进水泵的正常运转，并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物。

拟用回转式固液分离机。回转式固液分离机运转效果好，该设备由动力装置，机架，清洗机构及电控箱组成，动力装置采用悬挂式涡轮减速机，结构紧凑，调整维修方便，适用于生活污水预处理。

1.1  设计说明

栅条的断面主要根据过栅流速确定，过栅流速一般为0.6～1.0m/s，槽内流速0.5m/s左右。如果流速过大，不仅过栅水头损失增加，还可能将已截留在栅上的栅渣冲过格栅，如果流速过小，栅槽内将发生沉淀。此外，在选择格栅断面尺寸时，应注意设计过流能力只为格栅生产厂商提供的最大过流能力的80%，以留有余地。格栅栅条间隙拟定为25.00mm。

1.2   设计流量：

a.日平均流量

Qd=8000m3/d≈333m3/h=0.093m3/s=93L/s

KZ=2.7Qd0.11=2.7930.11=1.64

b. 最大日流量

Qmax=Kz·Qd=1.64×333m3/h=546.12m3/h=0.153m3/s

1.3   设计参数：

栅条净间隙为b=25.0mm   栅前流速ν1=0.7m/s

过栅流速0.6m/s           栅前部分长度：0.5m

格栅倾角δ=60°          单位栅渣量：ω1=0.05m3栅渣/103m3污水

1.4   设计计算：

1.4.1 确定栅前水深

根据最优水力断面公式Q=B12ν2计算得：

B1=2Qν=2×0.1530.7=0.66m      h=B12=0.33m

所以栅前槽宽约0.66m。栅前水深h≈0.33m

1.4.2 格栅计算

说明：  Qmax—最大设计流量，m3/s；  α—格栅倾角，度（°）；

h—栅前水深，m；          ν—污水的过栅流速，m/s。

栅条间隙数（n）为

n=Qmaxsinαehv=0.153×sin60°0.025×0.3×0.6=30(条)

栅槽有效宽度（B）

设计采用ø10圆钢为栅条，即S=0.01m。

B=S(n−1)+bn=0.01×(30−1)+0.025×30=1.04(m)

通过格栅的水头损失h2

h2=K×h0

h0=ξν22gsinα

h0—计算水头损失；    g—重力加速度；

K—格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数，一般取3；

ξ—阻力系数，其数值与格栅栅条的断面几何形状有关，对于圆形断面，ξ=1.79×sb43

h2=3×1.79×0.010.02543×0.622×9.81×sin60°=0.025(m)

所以：栅后槽总高度H

H=h+h1+h2=0.33+0.3+0.025=0.655(m)   （h1—栅前渠超高，一般取0.3m）

栅槽总长度L

L1=B−B12*tanα1=1.04−0.662*tan20°=0.52m

L2=L12=0.26m

H1=h+h1＝0.3+0.33＝0.63

L=L1+L2+1.0+0.5+H1tanα=0.52+0.26+1.0+0.5+0.63tan60∘=2.64m

L1—进水渠长，m；   L2—栅槽与出水渠连接处渐窄部分长度，m；

B1—进水渠宽，；     α1—进水渐宽部分的展开角，一般取20°。

图一   格栅简图

1.4.3 栅渣量计算

对于栅条间距b=25.0mm的中格栅，对于城市污水，每单位体积污水烂截污物为W1=0.05m3/103m3，每日栅渣量为

W=QmaxW1×86400Kz×1000=0.153×0.05×864001.64×1000=0.4m3/d

拦截污物量大于0.3m3/d，宜采用机械清渣。

第二节 推流式曝气池

采用活性污泥法是现今比较成熟的污水处理工艺，并且处理效果好，但是对于污水的水质，DO，PH，温度等要求比较严格。通过比较，该厂采用阶段曝气法，曝气系统采用倒伞式表曝机，该法对于池中不同阶段的需氧量能够灵活控制，活性污泥法要求水中的DO＝2～4mg/L,BOD：N：P=100：5：1，在这范围内处理能力较好。

2.1   设计参数：

La=367 mg/L，  Le=30 mg/L

进水Q=25000m3/d=1042 m3/d =0.29 m3/d

MLSS：X=2.9g/L，   回流比R=0.5

池体超高h1=0.7m，  有效水深h2=4.5m

微生物每代谢1kgBOD5所需的氧量a`=0.75 （以kg计）

每kg活性污泥每天自身氧化所需的氧量b`=0.16 （以kg计）

污泥增长系数a=0.6 kgVSS/kg BOD5

污泥自身氧化率b=0.05 kgVSS/ kgVSS·d

时变化系数f=0.8     完全混合系数Kz=0.00672

2.2   采用推流式：

图二   曝气池简图

2.3   计算：

2.3.1  BOD去除率：

ηBOD=(La−Le)÷La=(367−30)÷367=91.8%

2.3.2  污泥负荷：

Ns=Kz∗Le∗fη=0.00672×30×0.80.918=0.176kgkgMLSS⋅d

SVI==1.2R∗106(1+R)∗X=1.2×0.5×106(1+0.5)×2900=137.9mlg (合50~150)

2.3.3  曝气池总体积：

V=Q∗LaNs∗X=25000×0.3670.176×2900=17976.1m3  （设计取18000m3）

2.3.4  单池计算：

单池有效体积：V`=V/2=18000/2=9000m3

有效面积：S=V`/h2=9000/4.5=2000m2

单廊道：W=18.25,  L=200018.25×2=54.79m

总高:H=h1+h2=0.7+4.5=5.2m

水力停留时间: 理论 HRT=V/Q=18000/1042=17.3h

实际 HRT=V/(1+R)Q=18000(1+0.5)∗1042=11.5h

2.3.5  总需氧量：

O2=a Q(La−Le)+b VXv0.75×25000×(0.367−0.03)+0.16×18000×(2.9×0.8)13000kgO2d=541.7kgO2h

日去除BOD5=25000×(0.367−0.03)=8425kgd

每公斤污泥每天需氧量

ΔO2=a Ns+b =0.75×0.176+0.16=0.292kgO2kgMLSS⋅d

去除每公斤BOD需氧量

ΔO2=a +b`/Ns=0.75+0.160.176=1.66kgO2去除每公斤BOD

2.3.6  表曝机的选用：采用固定倒伞式，包括电动机，传动装置，曝气叶轮

设α=0.85,β=0.95,ρ=1，水温T=30°C=9.2mg/l,C=7.63mg/l

R0=R∗Cα∗(β∗ρ∗C−C)∗1.024(T−20)13000×9.20.85×(0.95×1×7.63−2)−1.024(30−20)=21148.4kg/d=881.18kg/h

单池充氧量=10574.2kg/d=440.59kg/h

单池具有6部曝气机，单机充氧量R`=73.43kg/h

取直径D=1.5m，校核：D/水深=1.5/4.5=0.33

D/池边长=1.5/18.25=0.08

R =QS=0.379K1V2.8D1.88=0.379×0.9×V2.8×1.51.88=73.43kgh线速度V=5.2msN轴=0.0804K2V3D2.08=0.0804×1.34×5.23×1.52.08=35KW

（K1，K2为池型修正系数）

叶轮直径D1=79D=79×1.5=1.17m

锥体直径d=10.7590D=10.7590×1.5=0.179m

叶片宽b=4.7590D=4.7590×1.5=0.08m

叶片高h=490D=490×1.5=0.07m

叶片数n=18片

图三   倒伞式曝气叶轮结构简图

2.3.7  污泥产量：

W=aQ(La−Le)−bXv⋅V=0.6×25000×(0.367−0.03)−0.05×18000×2.9×0.8=2967kgd

2.3.8  泥龄：

1θ=aNS −b=aQ（La−Le）VXv−b=0.6×25000×0.33718000×2.9×0.8−0.05=0.07θ=14.3d

2.3.9  剩余污泥排放量：

W1=VR（1+R）θ=18000×0.5（1+0.5）×14.3=419.6m3d=17.48m3h

第三节 沉淀池

3.1  采用中心进水辐流式沉淀池：

图四   沉淀池简图

3.2  设计参数：

沉淀池个数n=2；水力表面负荷q’=1m3/(m2h)；出水堰负荷1.7L/s·m(146.88m3/m·d)；沉淀时间T=2h；h3为缓冲层高度，取0.5m；h5为挂泥板高度，取0.5m。污泥斗下半径r2=1m，上半径r1=2m；剩余污泥含水率P1=99.2%

3.2.1  设计计算：

3.2.1.1  池表面积

A=Qq'=10421≈1042m2

3.2.1.2 单池面积

A单池=An=10422=521m2  （取530m2）

3.2.1.3 池直径

（取530m）

3.2.1.4 沉淀部分有效水深(h2)

混合液在分离区泥水分离，该区存在絮凝和沉淀两个过程，分离区的沉淀过程会受进水的紊流影响，取h2=3m

3.2.1.5 沉淀池部分有效容积

V=πD24⋅h2=3.14×2624×3=1591.98m3

3.2.1.6 沉淀池坡底落差 （取池底坡度i=0.05）

h4=i×D2−r1=0.05×262−2=0.55m

3.2.1.7 沉淀池周边（有效）水深

H0=h2+h3+h5=3+0.5+0.5=4.0m≥4.0m  (DH0=264=6.5>6,满足规定)

3.2.1.8 污泥斗容积

污泥斗高度h6=(r1−r2)⋅tgα=(2−1)×tg600=1.73m

V1=πh63r12+r1r2+r22=3.14×1.733×(22+2×1+12)=12.7m3

池底可储存污泥的体积为：

V2=πh44×R2+Rr1+r12=3.14×0.83×(132+13×2+22)=166.63m3

共可储存污泥体积为：V1+V2=12.7+166.63=179.33m3

3.2.1.9 沉淀池总高度

H=0.47+4+1.73=6.2m

3.3  进水系统计算

3.3.1 单池设计流量521m3/h（0.145m3/s）

进水管设计流量：0.145×(1+R)=0.145×1.5=0.218m3/s

管径D1=500mm，v1=0.218×4D12π=1.11ms

3.3.2 进水竖井

进水井径采用1.2m，

出水口尺寸0.30×1.2m2，共6个沿井壁均匀分布

出水口流速

v2=0.2180.30×1.2×6≈0.101ms(<0.15ms)

3.3.3 紊流筒计算                                             图六   进水竖井示意图

筒中流速 v3=0.03~0.02ms,(取0.03ms)

紊流筒过流面积 f=Q进ν3=0.2180.03=7.27m2      紊流筒直径 D3=4fπ=4×7.273.14≈3m

3.4 出水部分设计

3.4.1 环形集水槽内流量q集=0.145 m3/s

3.4.2 环形集水槽设计

采用单侧集水环形集水槽计算。

槽宽b=2×0.9×(k⋅q集)0.4＝0.9×1.4×0.1450.4＝0.48m（其中k为安全系数采用1.2~1.5）

设槽中流速v=0.5m/s

设计环形槽内水深为0.4m，集水槽总高度为0.4+0.4（超高）=0.8m，采用90°三角堰。

3.4.3 出水溢流堰的设计（采用出水三角堰90°）

3.4.3.1 堰上水头（即三角口底部至上游水面的高度） H1=0.04m

3.4.3.2每个三角堰的流量q1

q1=1.343H12.47=1.343×0.042.47=0.0004733m3s

3.4.3.3三角堰个数n1

n1=Q单q1=0.1450.0004733=306.4个设计时取307个

3.4.3.4三角堰中心距

L1=Ln1=π(D−2b)307=3.14×(36−2×0.48）307=0.358m

图七   溢流堰简图

第四节 混凝絮凝池

4.1  设计参数：

4.1.1  混凝池：（池数：2个）

单池流量Q=1042/2=521 m3/h

停留时间HRT=1min，水深H=3.9m，超高h=0.42m

V有效=Q⋅HRT=521×160=8.69m3    （取9 m3）

S=9/3.9=2.31m2

设计池为方形，L=W=1.52m

    - 絮凝池：（池数：2个）

单池流量Q=1042/2=521 m3/h

停留时间HRT=15min，水深H=4.5m，超高h=0.72m

V有效=Q⋅HRT=521×1560=260.5m3

S=260.5/4.5=28.9 m2

设计池长W=5m，L=28.9/5=5.78m

第五节 气浮池

5.1  设计参数：

水力负荷q`=3.73 m3/(m2h)，分离区原水悬浮物浓度Sa=600mg/L=0.6kg/m3

溶气压力P= 6×105Pa，水温30°（溶解度系数KT=0.0206，105Pa时空气饱和量Ca=7.63mg/L）

溶气效率：f=0.9，过流密度：I=2500 m2m2⋅d， 污泥含水率P2=96%

单池流量Q=1042/2=521m3/h，气固比：Aa/S=0.018

5.2  每天产生污泥量：

干泥量：WA=Q×Sa=521×0.6=312.6 kg/m3

湿污泥量：W2=WA（1−P2）×1000=312.6（1−0.96）×1000=7.8m3h  （取8 m3/h）

5.3  回流水量：

QR=AaS×Sa×Q×1Ca×(f⋅P−1)0.018×600×521×17.63×(0.9×6−1)=170m3h

5.4  空压机的额定气量：

Qg=736⋅（10−5KTP）⋅QR1000⋅f=736×10−5×0.0206×1701000×0.9=17.18m3h=0.286m3/min

5.5  气浮池：（辐流式底部进水，池数：2个）

5.5.1 面积计算：

设计上浮速度vc=10mm/S，下沉速度vs=1.8mm/S

接触区面积：Ac=Q+QRvc=521+17010×10−3×3600=19.2m2  （取20 m2）

分离区面积：As=Q+QRvs=521+1701.8×10−3×3600=106.6m2   （取110m2）

总面积：A=20+110=130m2    直径：D=13m

5.5.2  体积计算：

分离部分有效水深：  h2=q`T=3.730.64=2.4m

分离部分有效容积：V1=As×h2=106.6×2.4=255.84m3

5.5.3  周边有效水深：

H0=h2+h3=2.4+0.5=2.9m（h3为缓冲层高度，取0.5m）

5.5.5  池底计算

取池底坡度i=0.15

h4=i×(D2−12)=0.15×(132−0.5)=0.9m

池底体积：

V2=πh43×R2+Rr1+r12=3.14×0.93×(6.52+6.5×0.5+0.52)=43.1m3

5.5.6  污泥斗：

上部边长为：l=1.5m，下部边长为：l`=0.8m，倾角α=70°

斗高：h5=1.5−0.82×tan70°=0.96m

V3=(s+s +s⋅s )×h53=(2.25+0.64+2.25×0.64)×0.963=1.31m3

5.5.7  总体积：

总高 H=h1+H0+h4+h5=0.29+2.9+0.9+0.96=5.05m

V=πD24H0+V2+V3=3.14×1324×2.9+43.1+1.31=429.14m3

5.5.8 浮渣斗计算：

V1=2×0.5×0.5=0.5m3

V2=2×0.5×(1.5−0.5)×13=0.33m3

V=V1+V2=0.83m3

第六节 污泥浓缩池

6.1 总泥量：

W=W1+W2=419.6+192=611.6 m3/d=25.48 m3/h

脱水后污泥的含水率P3=95%

6.2 沉淀池剩余污泥浓缩后体积：

419.6Q1=100−P3100−P1=100−95100−99.2Q1=67.14m3d

6.3 气浮池污泥浓缩后体积：

192Q2=100−P3100−P2=100−95100−96Q2=153.6m3d

6.4 总产泥量：

Q3=Q1+Q2=67.14+153.6=220.74m3d=9.2m3h

6.5 浓缩池设计计算：（悬挂式中心传动）

设两座辐流式浓缩池，池内设一台带搅动栅的中心传动刮泥机，并带工作桥。，进泥管采用上部进泥，每池进泥管上设手、电动闸阀一个，可控制两池进泥状态。

6.5.1 参数：

污泥量Q污泥=611.6m3/d=25.48m3/h，表面水力负荷q`=0.66 m3/m2。h，停留时间7h

池底倾角θ=20°；底部泥斗：上直径d1=3m，下直径d2=2m，∂=70°

6.5.2 池体计算：

A=Q污泥q =25.480.66=38.6m2

单池面积：A =A2=38.62=19.3m2，直径D=5m

有效水深：h2=4m，有效体积：V1=A ×h2=19.3×4=77.2m3

池底落差：h3=5−32×tan20°=0.36m

池底体积：

V2=πh34×R2+Rr1+r12=3.14×0.363×(2.52+2.5×1.5+1.52)=5.46m3

泥斗高：h4=3−22×tan70°=1.37m

泥斗体积：

V3=πh44×r12+r1r21+r22=3.14×0.363×(1.52+1.5×1+12)=6.81m3

单池总有效体积：V=V1+V2+V3=77.2+5.46+6.81=89.47m3

总高：H=h1+h2+h3+h4=6.03m  （h1为超高，取0.3m）

双池总体积：178.94 m3

校核：VQ=Q ×HRT=25.48×7=178.36m3<178.94m3,合乎要求

第七节 脱水机房

脱水机房由污泥混合池、脱水机房及泥饼堆放间合建而成。污泥混合池平面尺寸为2m×1.5m，有效水深2m。为了避免剩余污泥在混合贮池内沉淀，设有搅拌机一台。

脱水间平面尺寸为18.74m×12m，安装有制药液装置一套，最大制备能力10kg/hr聚合物粉末，采用PLC作为混凝剂，药液浓度0.5%，投药泵2台(1用1备)，选用计量泵，Q=0.5～1.5m3/hr，H=20m。另外设螺杆泵两台（一用一备），从混合池抽吸污泥到脱水机。设带式压滤机2台(一用一备，与螺杆泵和投药泵对应)，处理能力为30m3/hr，脱水后污泥通过无轴螺旋输送机，输送至污泥堆放间，运到污水厂附近的垃圾焚烧场进行处理。污泥堆放间与脱水机房合建。

带式压滤机：脱水后污泥含水率P4=80%，成泥饼状

脱水后泥饼体积：

220.74Q4=100−P4100−P3=100−80100−95Q4=55.2m3d=2.3m3h

泥饼运输采用TD—75型皮带运输机。

第八节 其他

8.1  一级缓冲池：

各池体积IU1=1500m3；IU2=100 m3；IU3=300 m3；IU4=2000 m3

IU5=700 m3；IU6=100 m3；IU7=50 m3； IU8=220 m3

  - 二级缓冲池：

各池体积IU123=2500 m3；IU59=1300 m3；IU45678=4000 m3

（IU—池子代号，详细见附平面图）

8.3  事故池：3个，单池体积为4800 m3

8.4  生活污水泵房：

半地下式结构，房底标高为-2.30m，集水池液面标高为0.90m，进水管直径DN500，通过DN300管道输送到污水处理流程。

  - 出水调节池：

通过DN1200的管道与出水连接井相连，出水连接井的出水管DN2000（标高-0.60m），与排海泵站相连，当涨潮时，电动蝶阀将关闭，退潮时阀们打开排放污水。

  - 加药间：

备有硫酸储液罐一个，20m3

氢氧化钠储液罐一个，20m3

氯化铁储液罐一个，  20m3

第四章 水头损失

| 构筑物 | 液位（m） | 自身水头损失（m） | 沿程水头损失（m） | 总水头损失（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级缓冲池 | 8.80 | 0.20 | 0.43 | 0.63 |
| 二级缓冲池 | 8.17 | 0.07 | 0.20 | 0.27 |
| 均化池 | 7.90 | 0.20 | 0.10 | 0.30 |
| 中和池 | 8.82 | 0.25 | 0.21 | 0.46 |
| 生化池 | 8.36 | 0.39 | 0.19 | 0.58 |
| 沉淀池 | 7.76 | 0.14 | 0.54 | 0.68 |
| 混凝池 | 7.08 | 0.26 | 0.04 | 0.30 |
| 絮凝池 | 6.78 | 0.20 | 0.04 | 0.24 |
| 气浮池 | 6.54 | 0.12 | 0.42 | 0.54 |
| 出水调节池 | 5.00 | 0.80 | 0.60 | 1.40 |
| 出水连接井 | 3.60 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |

第五章 总结与参考文献

总结：

通过比较完善的处理工艺，该化工区的污水经处理后基本上能够达到国家污水排放标准，只是在生产运行过程中，NH4-N指标难以把握，对于活性污泥的管理比较麻烦，虽然具有比较完善和先进的污水预处理系统，但水质变化比较频繁时，处理能力也会受到很大的影响，而且采用表曝机对生化池进行曝气充氧时，其声音和所造成的气味也对厂区环境具有一定的影响。污水的预处理使用先进的在线测毒仪，做到充分减少超标污染物对活性污泥的冲击，给污泥提供较好的环境。活性污泥法对COD及BOD的去除效果确实较好，采用推流式并用六台曝气机对污水进行曝气，不但对污水和污泥充分混合，也能较灵活的调节水中的DO值。混凝与气浮相结合能很好的去除悬浮固体，并也能去除浮油等污染物质，

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600