目录

第一章 工程概况	2

第二章 施工组织机构	7

第三章 施工布署	9

第四章 施工方案及主要分部分项的施工方法	14

第五章 各项资源需要量计划	77

第六章 主要施工技术组织措施	82

第七章 施工进度计划	105

第八章 科技推广项目	107

# 工程概况

1．1地理位置及交通

该厂位于河南省新乡市北站区东部，北依凤凰山，南临京广铁路，东靠107国道，交通极为便利。

1．2业主情况

本工程项目法人为新乡豫新发电有限责任公司, 位于河南省新乡市北站区东段。该工程由河南省电力公司、新乡市建设投资有限公司、河南电力实业集团有限公司三家进行项目融资。

1．3本期建设规模

本期工程为在拆.除老厂3×240 t/h 锅炉和3×50MW汽轮发电机组的基础上建设2×440t/h 超高压循环流化床锅炉和2×135MW超高压汽轮发电机组。

1．4工程特点

1．4．1总体特点

主厂房采用内煤仓框、排架结构体系；锅炉为露天岛式布置；集中控制室布置在B～C列间的除氧煤仓间运转层上；本工程地下电缆沟道、设备基础多，施工工艺要求高，与安装工程交叉作业频繁。

主厂房汽机间A列柱下为条形基础，基础垫层底标高-6.6m,除氧煤仓间框架B、C列柱及锅炉钢架柱下均为钢筋混凝土交叉梁式基础，基础垫层底标高均为-5.1mm；B、C列间②～轴线间设地下室，地下室室内地面标高-2.78m，侧壁为钢筋混凝土挡土墙，壁厚300mm，零米层为钢筋混凝土梁板结构；其它平台柱采用独立基础或条基。

汽机基座为整板基础，加热器平台为独立基础。

所有建、构筑物均采用天然地基。

本工程各建筑物、构筑物高度高、跨度大；回填土工程量大，仅主厂房就达20030m3，给施工造成了一定的困难。另外，由于施工地场地狭窄，混凝土搅拌站、钢筋、钢梁、钢煤斗制作场及预埋件加工场地安排在距施工现场较远的地方，不仅增加了运输困难，而且给现场施工带来诸多不便。

1．4．2主厂房结构

1、主厂房采用钢筋混凝土框、排架结构，承重结构A列柱与汽机房屋面结构铰接，汽机房屋盖由组合钢板梁、钢檩条和压型钢板组成。A列柱截面为700×1300mm。除氧煤仓间采用钢筋砼框架结构，框架柱截面为700×1500。除氧煤仓间屋面顶标高①～③轴为50.5m,③～(12)轴为41.0m,汽机间屋面顶标高为28.0m。

本工程基础大体积砼工程量为7210m3 ,占混凝土总量25537m3 的28.3%；钢结构工程量大，楼层钢梁、钢煤斗及钢板梁等达1685t之多；预埋铁件品种、规格多样，仅除氧煤仓间8.97m层就达近30种，铁件总量达115t。另外，本工程外露砼结构均要求采用清水砼工艺施工，质量要求较高。

2、主厂房屋盖和各层楼面结构

汽机房跨度33.00m，柱距8.00m，纵向全长80.00m，屋面结构形式采用单坡钢结构体系上铺U-200压型钢板。按照防火要求，汽机油箱对应的钢板梁、檩条涂刷防火涂料。汽机房运转层标高9.00m，中间夹层5.00m，采用钢次梁、钢－砼组合楼板结构，自成承重体系。加热器平台与汽轮发电机基础脱开布置。考虑通风散热要求，5.00m夹层与9.00m汽机运转层部分区域采用镀锌钢格栅。

除氧煤仓间跨度13.00m，柱距8.0m，纵长88m；各楼层采用钢-砼组合结构，钢次梁采用宽翼缘工字钢。

3、吊车梁和煤斗结构

吊车梁为预制钢筋混凝土T型梁，原煤斗及石灰石斗为矩形截面钢结构斗仓。原煤斗支撑在29m标高的钢横梁上，斗口上端支撑在35m楼层处，煤斗钢横梁与框架柱铰接。石灰石斗悬挂在35m层的框架横梁上。

4、汽机基座及加热器平台

汽机基座为现浇钢筋混凝土框架结构，整板基础。

加热器平台纵、横向为框架结构，现浇钢筋混凝土楼板。

5、汽机给水泵基础

汽机给水泵基础采用普通钢筋混凝土架构式基础。

6、山墙结构

本期不考虑扩建，两端山墙结构相同，与主厂房分开布置，形成独立的结构体系，均为现浇钢筋混凝土山墙柱、水平钢桁架抗风体系。

7、围护结构

主厂房运转层以下采用机砖砌筑，以上采用加气砼砌体结构。

8、集中控制室结构

集中控制室布置在B～C列间除氧煤仓间运转层上⑥～⑦～⑧轴间。

9、电梯井架和基础

在锅炉炉架旁设有一部客货两用电梯，可通至炉架各层，电梯井为条形基础，框架结构

10、楼梯间结构

在主厂房除氧煤仓间固定端①～②轴间设有双跑封闭式钢筋混凝土主楼梯；在轴山墙外设有0.8m宽的双跑钢梯。

11、除灰控制室为二层框架结构，层高9.5m和13.0m。

1.4.3电气建筑

2个主变、2个高厂变和1个起备变基础为钢筋混凝土结构，110KV配电装置采用封闭式结构。

电除尘配电间为二层框架结构，层高分别为9.5m和13.0m，轴线尺寸18×15m,基础为独立基础。

继电器室为一单层砖混结构建筑，布置有厂区公用变压器、直流配电间、检修间等。

110KV配电装置出线间为框架结构，屋面为薄腹梁上铺预应力槽型屋面板，基础为独立基础。

1．4．4炉后建筑

1、烟道

上部为现浇钢筋混凝土烟道，下部为钢筋混凝土框架结构，内衬采用轻质耐酸砖，耐酸胶泥砌筑。

2、电除尘器支架

电除尘支架基础为现浇砼独立基础，上部为钢结构支架。

1.4.5主厂房建筑

1、主厂房外墙采用彩色中级外墙涂料喷涂。

2、主厂房及其他主要建筑采用水磨石楼地面，主厂房运转层采用地板砖面层。集中控制室采用花岗岩楼面，电子设备室和工程师站采用抗静电活动地板。

3、有水冲洗要求的内墙、柱面（输煤皮带层、转运站、碎煤机室、厕所等）做白瓷片墙裙，化水有关房间做耐酸瓷片墙裙，集中控制室内墙、柱面均采用涂料、并作吸声吊顶，其余主厂房和其他建筑物内墙、柱面及顶棚均为抹面后刷白色涂料。

4、主厂房除集中控制室采用铝合金窗外，其余均采用塑钢窗；有防火要求的房间及走道采用防火门，其余均采用木门。

5、屋面及全厂建筑物屋面均采用有组织排水体系，采用树脂珍珠岩板保温，新型柔性防水卷材做防水层。

# 施工组织机构

在巩义火电厂工程主厂房工程施工中，公司成立了          ，委派有类似工程经验的公司副总经理任工程公司经理。工程公司设六科一室，下设三个项目部，项目部按六科一室配备相应管理人员。第一项目部负责主厂房工程的土建施工，第二项目部负责土方工程、钢结构加工、构件吊装等，第三项目部负责上下水、电、暖、通等工程的施工。各项目部根据施工需要下设若干专业施工队，施工队下设施工班组。组织机构图如下：

第一项目部经理

项目副经理

项目工程师

项目书记

第二项目部经理

项目副经理

项目工程师

第三项目部经理

项目副经理

项目工程师

项目书记

各项目部按六科一室配备相应管理人员

各专业施工队

各专业施工班组

施工组织机构图

工程公司经理

物

资

设

备

科

质量

检查

科

施工

管

理

科

安全

监察

科

劳动人事

科

计划经济

科

试

验

室

副经理兼主任工程师

副  经  理

# 施工布署

3．1施工工序总体安排

为实现里程碑进度控制目标，确保巩义火电厂按期建成发电，我公司将按照下述顺序和施工进度安排：

(1)土方工程：2002年   月    日主厂房土方开挖完。

(2)    年  月  日1#锅炉基础交安，    年  月  日2#锅炉基础交安。

(3)除氧煤仓间框架①～轴同时施工，施工至35m时穿插吊装煤斗，    年  月  日除氧煤仓间框架结顶，同时汽机间A列排架完成，    年  月  日屋面结构及吊车梁吊装完，    年  月   日主厂房封闭完。

(4)钢煤斗    年  月  日前加工完成并运至现场，钢屋架及檩条等钢结构构件    年  月  日前加工完成并运至现场，保证安装需要。

(5)    年  月  日1#汽机基础交安，    年  月  日2#汽机基础交安。

(6)煤仓间内外墙面及门窗工程    年  月  日完成，屋面防水工程    年  月  日完，1#机室内外装饰    年  月  日完，2#机室内外装饰    年  月  日完。

(7)烟道    年  月  日完，除尘器基础    年  月  日完，引风机基础    年  月  日完。

(8) A列外主变、厂变、启动变、事故油坑及110KV室内配电装置等    年  月  日开工，    年月   日交安。

(9)厂区除灰系统、电气系统、循环水系统及厂区沟道、上下水消防管路等工程将按网络计划穿插施工并逐项按要求交付安装。

(11)集控室    年  月  日交安。

3．2施工力能设计

3．2．1砼搅拌站

Q1＝Hn/50T＝20000×1.3×1.5/(30×9)＝144.5m3

设置2座    搅拌站，两班作业。

Q2＝8H1n3n4＝8×50×0.8×0.9＝288m3

Q2〉Q1，2座HZ25搅拌站能满足9个月2万m3砼的搅拌任务。

3．2．2钢筋加工车间

Ｑ1＝(6000--7000)/12＝500--583t/月

设置3条生产线,两班作业。

Ｑ2＝H1×3×2×30＝4.3×3×2×30＝774t/月

Ｑ2〉Ｑ1满足现场需求。

3．2．3钢结构及小型铁件制作

钢结构总量约2000t，在现场配置剪板机、卷板机、调直机、自动切割机各一台、电焊机30台，两座平台，两班作业。

Q1＝H/T＝2000/5＝400t

Q2＝H1×20×2×30＝300～400t

Q2〉Q1，能满足5个月的工期要求。

3．2．4垂直运输与水平运输能力

1、垂直运输

汽机间靠B列一侧布置CL31.75行走塔吊一台，中心距B轴7m，起重能力为300t.m，在煤仓间的南侧设一台QTZ63型塔吊，在煤仓间南北两侧各设SCD200/200双笼施工电梯一台。

2、水平运输

砼运输采用3台HCJ5260G搅拌运输车，其它构件或材料运输采用40t、15t拖车各两台，15t汽车三台，8t汽车两台。

3．2．5砼预制构件生产

构件预制场布置钢筋切断机，对焊机各一台，钢筋冷拉线一条，生产线2条，长度100m。

3．2．6施工用电

主厂房施工区总负荷:

塔吊             199KVA

砼输送泵         360KVA

电梯             88KVA

其他设备         250KVA

照明             50KVA

─────────────

合计:          623KVA

生产临建区总负荷:

钢筋成型         280KVA

钢结构加工       320KVA

搅拌站           100KVA

预制厂           150KVA

其他设备及照明   400KVA

─────────────

合计:         1250KVA

3．2．7施工用水

考虑直接生产用水、机械用水、生活用水、消防用水、绿化用水，总用水量为：

Ｑ＝0.5×(110＋15＋54＋2)＝90.5t/h

# 施工方案及主要分部分项的施工方法

4．1主要施工方案及主要工艺措施

4．1．1临时用电施工方案

临时用电严格执行三相五线制。

根据工程实际，共设置XL-1型配电箱8台，其中一、二、三、四配电箱电源均引自1#施工配电室，五、六、七、八配电箱电源均引自2#施工配电室（8#配电箱为9米平台使用）；电缆敷设采用直接埋地敷设；为保证安全，在配电箱处做重复接地。

本工程施工程序基本上按以下步骤进行：配电箱定位——基座制做——电缆沟开挖——电缆敷设——电缆沟回填——配电箱安装——接地极制作安装——接地母线敷设——电缆头制作——通电试验。

1、配电箱定位：依据图纸所示方位以及现场实际情况来确定配电箱位置，配电箱周围无杂物，便于操作；

2、基座制做：在确定好的地点，将角钢支架砸入地中；基座高度基本与路面平齐，采用水平尺找平；

3、电缆沟开挖：开挖前，应将施工地段的地下管线、土质和地形等情况了解清楚，在有地下管线的地段挖沟时，采取措施，防止损伤管线；挖电缆沟时按设计图纸用白灰在地面上划出电缆行进的路线和沟的宽度；电缆沟的深度不小于0.8m加电缆外径，其宽度根据土质情况、沟深、人体宽度和电缆根数、电缆间的距离而定（一般一根电缆沟宽为0.4~0.5m，两根电缆沟宽为0.6m左右，10KV以下电缆间距不小于100mm）；直埋电缆沟的转角处，挖成圆弧型，以保证电缆的弯曲半径；电缆接头的两端以及引入建筑物处，挖出备用电缆的余留坑；挖沟时，遇有坚硬石块、砖块和含有酸碱等腐蚀物质的土壤，清除掉，调换无腐蚀性的松软土质；当电缆沟挖完后将沟底铲平夯实；

4、电缆敷设：直埋电缆在电缆沟铺上沙垫层后，就开始敷设，注意电缆之间，电缆与其它管道、道路、建筑面之间的净距满足要求，不在管道上方或下方敷设电缆；电缆长度比电缆沟长约1.5%～2%，并做波状敷设；在接头处预留足够的备用长度（因未知因素较多，为保证施工用电，在每台配电箱处预留20米左右的活动长度）；敷设完毕后，测试电缆绝缘电阻，不得小于0.5MΩ；建筑物、构筑物临时配电必须采用电缆埋地引入，垂直敷设位置应充分利用竖井和垂直孔洞，并应靠近用电负荷中心。每楼层设一固定配电盘。地面以上2米和穿越道路、易受机械损伤的位置应加设防护套管。

5、电缆沟回填：电缆敷设完毕，铺上10 mm的沙土，然后横铺砖一层，最后回填土，分层夯实，回填完毕，沟上的土高出自然地面15cm~20cm；在电缆转弯处、终端、接头等部位及直线段每50m~100 m处设置电缆标牌。

6、配电箱安装：配电箱安装在角钢支架上；安装箱子时用水平尺找平；电缆通过箱底引入箱内，箱内配线整齐、有序、美观；

7、接地极制作安装：接地极采用Ф50×3.5镀锌钢管制作，每根接地极为2.5米，接地极之间间距5米，接地极用大锤砸入地中，上端距自然地面0.6米；

8、接地母线敷设：接地母线采用—60×6的镀锌扁钢，与接地极焊接面积遵循有关规定，焊接处刷沥青漆防腐；接地母线敷设完毕后，用接地电阻表测试，电阻值不得大于10Ω；

9、电缆头制作：制作电缆终端头与接头前，熟悉安装工艺资料，做好检查，并再次测试电缆绝缘电阻，制作时严格遵守制作工艺规程，保证芯线连接牢固，绝缘带包扎紧密；

4．1．2锅炉基础

(1) 锅炉基础的施工顺序：先浇筑条形基础，条形基础以上分三步施工，第一步浇至-1.7m(-2.2m),并做好预埋铁件留出基础短柱插筋，第二步待锅炉安装单位将螺栓支架就位安装后再浇筑-1.7m(-2.2m)～-0.7m基础短柱，第三步-0.7m～-0.5m为二次灌浆层，采用高强度无收缩灌浆料UGM。

操作重点及注意事项：

螺栓固定架的制作应进行现场放样，并确保其加工的精度。短柱交接面的施工缝处理应符合《混凝土结构工程及验收规范》GB50204-92要求。

(2)柱位置的确定

在柱子支模前，测量人员首先在条基上弹出锅炉中心线，并建立加密控制网，弹出每个柱子的中心线及边线，核对无误后方可支设模板。

(3)模板的支设和加固

支模前将模板表面清理干净，涂刷隔离剂，柱模板用双排脚手架进行固定，采用Φ14对拉螺栓加固，上、中、下共三道，双面六道进行加固，模板支设完毕，校正无误后再用水平仪在模板上口四周找平，以控制其标高。

(4) -1.7m(-2.2m)处柱中埋铁位置须待锅炉厂地脚螺栓支架到货，核对无误后再确定施工。

4．1．3汽机基础

汽机基础体形较大，结构复杂，预留预埋精度要求高，两台机组为国产机组。汽机基础施工分二次进行：第一次基础底板结构，第二次9.00m以下柱梁板结构。由于9.00m平台构造复杂，预埋件多，精度要求高，因此要求模板、预埋件安装，和钢筋绑扎、焊接、预埋螺栓套及预埋螺栓校正等工作必须交叉进行。施工时必须在汽机运行层平台做好控制网点，专职测量人员配合，制作螺栓套管预埋固定钢架，认真校正每一个预埋件及预埋螺栓及螺栓套管。基座全部采用覆膜大模板，模板支撑系统用Φ48×3.5钢管搭设，加固方法用 [18加Φ16对拉螺栓，间距500，螺栓套管预埋固定钢架用专用钢管脚手架固定。为防止基座在浇筑砼时发生水平位移，选用2台砼泵从两端向中间推进，浇筑时要分层。

4．1．4地下设施及各类设备基础

主厂房地下设施及各类设备基础类型多，数量大，在各系统工程中占有相当重要的地位，其施工进度直接影响到设备安装工程。对埋置较深的设备基础及沟坑，当主厂房基础施工完后，立即组织施工，以便进行第一次回填。该类设备基础和沟坑主要有：循环水泵坑、凝汽器坑、凝结水泵坑、汽动给水泵基础、加热器基础、电缆遂道等。对主厂房内埋设较浅（1.2m左右）的小型设备基础和沟道，待除氧煤仓间9.0m层现浇板施工完后立即组织施工。砼搅拌、运输采用两种方法：

(1)砼量较大的设备基础、沟道采用砼运输车运输。

(2)小型设备基础砼用强制式搅拌机拌制，机动翻斗车运输。施工中应按照先深后浅的原则组织施工。各类设备基础施工应严格控制轴线、标高、预埋预留孔位置。

各类预留孔洞用专用盖板盖好，防止杂物进入预留孔洞内。具体措施详见各单项工程作业指导书。

4．1．5主厂房框架

主厂房施工采用流水作业，A列为第一作业段，第二作业段为B、C列框架。主厂房条基与基础短柱交接处设一道水平施工缝。主厂房A列柱、除氧煤仓间框架、加热器平台框架采用覆膜大模板体系组织施工。模板支撑体系用Φ48×3.5钢管。主厂房本体砼统一采用泵送砼工艺。

主厂房各层钢次梁、 汽机房屋顶、 汽机房吊车梁、钢煤斗用300t.m吊车吊装。

除氧煤仓间各楼层为钢－砼组合结构，因此楼板支撑体系考虑支撑在钢次梁上，煤仓间施工至35m时，立即准备吊装钢煤斗。钢煤斗吊装完成后，马上进行上部结构施工。

汽机间加热器平台5、9m层框架与钢梁同时施工，然后施工现浇楼板。

除氧煤仓间20.0m层和汽机房现浇框架施工完后， 立即插入围护墙体砌筑和抹灰施工。主厂房主体施工详见《主厂房地下结构施工方案》、《主厂房上部结构施工方案》、《主厂房建筑装修工程施工作业指导书》。

框架结构施工时，脚手架的搭设必须符合有关标准的规定。脚手架的搭设必须编制专门的施工方案。搭设高度在25～50米内时，纵向剪刀撑必须连续设置，并经过计算后加设横向剪刀撑，连墙杆的强度也应加强。高度超过50米时，经过计算后采用双立杆支撑。计算方法必须符合标准要求。

框架结构施工均采用清水砼工艺，详见4.1.7。

4．1．6设备基础二次灌浆

1、灌浆准备

需要灌浆的部位主要有汽机基座、锅炉基础、各类风机及一般设备基础。

灌浆前必须由安装单位、业主、监理工程师共同签发的设备基础灌浆通知单，才能准备灌浆。

2、现场准备

清理干净所需灌浆的区域，对较深的预埋螺栓孔应用空压机吹扫，然后用清水冲洗，去除灌浆区砼表面的油脂，将砼表面凿毛。

支模要牢固、美观、可靠、不漏浆，并留有排气孔。灌浆前24小时清水浸泡，达到灌时不再吸水的要求。

在灌浆开始前，把浮水清除干净，使砼表面成湿饱和状态。

工具准备：

压力灌浆泵、搅拌、运输工具，浇筑、捣实工具；量具。

材料准备（按照设计要求准备）：

对于细石砼灌浆的部位，砂石、水泥必须符合设计及规范要求。

3、技术准备

熟悉图纸和《作业指导书》，明确灌浆材料的种类和技术要求，由试验室对材料进行分析和试验，选定符合要求的配合比，成立专职灌浆小组，由工程技术人员进行技术培训，专门从事本工程的灌浆操作。

4、灌浆操作

对一个独立的灌浆部位作业应连续进行，材料、工具、人力准备充分，技术员、质检员、试验员必须坚守岗位指导作业。灌浆材料配合比按重量比配制，搅拌机搅拌，开始灌浆后应连续作业直至灌完。

灌浆时对于平面部位应始终由一边灌注，直到另一边溢出，灌螺栓孔时应用专用的锥形筒另一端用胶管连接，直接送至螺栓孔底部，对于各类设备台板底部灌满后应用锤去检验是否有孔洞或漏浆部位。灌浆振捣用小直经振动棒。

灌浆完成后，应将表面压平压光，并用湿草袋覆盖，洒水养护７天。

5、试验和检验

灌浆材料的配合比，应由试验室根据所需材料做好试配，确定最佳配合比，对于加水直接拌合的灌浆材料其加水量应根据设计强度和施工流动性由试验室确定。流动性试验合格后取样做100mm立方体试块3组，一组用于７天强度，一组用于28天试压，另一组备用，均须达到设计强度的要求。

施工时做好施工记录，包括；灌浆部位、日期、水温、材料配合比搅拌后浆温、流动性的试验，试验员、技术员、质安员均应签字，作为交工资料。

4．1．7清水砼施工

1、应用范围：

主厂房柱、主梁、梁板、大、中型设备基础、烟囱、烟道、电除尘支架等采用清水砼施工工艺。

2、清水砼工艺质量标准为：

1）几何尺寸准确；

2）大截面结构棱角倒圆或倒角，线条通顺；

3）表面平整，颜色一致；

4）无接槎痕迹，无蜂窝麻面，无气泡；

5）模板拼缝有规律。

3、施工工艺：

经过认真研究和考察，清水砼模板体系确定采用覆面竹胶板和胶合板（δ=18mm），上覆PVC板，柱、梁角用木线条倒圆。

1) 模板体系

为了减少拼缝和杜绝模板缝及阴、阳角漏浆的现象，模板缝加垫5mm厚海绵条，贴20mm宽胶带纸。

钢筋砼主梁设计为花篮梁，模板按梁底宽度、梁侧高度组合，花篮部位采用覆面竹胶合板加工制作成定型模板（如图），贴PVC板后支设。

320

厚度10

200

380

花篮梁模板图                       模板制作示意图

2) 柱梁角木线条倒圆：

柱梁角倒圆木线条断面如右图所示，

木线条安装后必须顺直且与模板接缝处

不漏浆。经过±0.00m以下多次试验，

确定采用柱子木线条先安装和梁木线条

后安装的施工顺序。木线条预先用螺丝

钉固定在柱子窄面模板上，木线条与模

板接触处用5mm厚20mm宽海绵条粘贴，

防止漏浆。梁模板施工采取同样办法。砼楼板与梁柱板相交处加海绵条，防止漏浆。

3) 预埋件安装：

预埋件

螺栓

海绵条

模板

电厂建设预埋件多，保证预埋件与砼平整一致和位置准确，是检验清水砼质量的一个重要条件。新乡火电厂主厂房标段预埋件安装方法是在预埋件上锥丝，在模板相应位置钻孔用φ4 螺栓连接(如右图)，，预埋件与模板间加垫2mm 厚海绵条，防止二者之间夹浆，致使预埋件移位影响砼表面质量。

4) PVC板粘贴：

PVC板与模板之间粘贴材料选用鱼珠胶。鱼珠胶应用稀料稀释后使用，一般掺兑比例为胶3稀料1，注意稀料掺兑量不要过大，否则不但影响粘结力，还易溶解PVC板。

柱梁模板组合好后，将模板表面清理干净，满涂稀释后的鱼珠胶，待10-16分钟后涂胶呈干膜状态，将2mm厚PVC板有一边向另一边赶贴，并用橡皮锤敲击，以便粘贴牢固，不留气体。粘贴后用手推刨沿模板四周将板边刨齐、倒口，以免支模时PVC板因挤压而碎裂，支模前将PVC外层保护模揭掉。

5) 梁柱接头：

经分析梁柱接头出现质量通病的原因是由于模板不配套，在柱与梁交接处使用的木模里出外进导致梁柱接头出现缩颈或涨模等质量通病，采取的方法是钢模板的规格配套使用，少数柱高不符模板模数时，补充的木模刨净压光贴PVC板用在柱根部，避免梁柱接头质量通病的发生。

6) 柱模板加固：

鉴于电厂建设主厂房层高较高，为保证柱模板的刚度和稳定性，柱模板采用槽钢加固法，槽钢规格、间距及背楞材料应通过力学计算来确定。经计算，新乡火电厂清水砼柱模板用[18a槽钢加固，间距500mm，槽钢间用Ф16对拉螺栓加固(如下图)。

[18a＠500

覆膜竹胶板

螺栓

PVC板

5×10mm方木

7) 砼工程：

砼的材料及配合比：

清水砼构件应色泽一致，光滑美观。砼浇筑所用地材、水泥应同厂家、同批号。所以施工现场地材采用大仓收料，HZW-25A型移动砼搅拌站配有280t水泥仓，使散装水泥在工程中得以应用，散装水泥同批号吨位大，可以满足同批号要求。配合比要保证砼的和易性，坍落度应在12-14cm范围内。

砼的搅拌：

经试配选择出较优配合比，为保证砼搅拌严格按配合比施工，河南省建二公司在施工现场配备的两台HZW-25A整体移动式砼搅拌站，自动上料、电脑计量，很好的保证了按配合比施工和砼的均匀性。

砼的浇筑

清水砼模板在砼浇筑过程中排水、透气性差，因此砼应分层浇筑，振动棒插点均匀，一般情况下应比普通模板增加振捣时间20秒，直到砼表面不再冒泡为止。柱子在梁底部所留施工缝处二次浇筑前，应适当地将柱上口模板再紧固一次，尽量减小柱模与已浇筑砼之间的缝隙，避免砼二次浇筑后出现戴帽现象，同时也可减少水泥浆下渗，致使下部砼色泽不一致。砼浇筑后应养护不少于14天。

清水砼缺陷及整修

在清水砼施工时，尽管采取了一系列措施，但还可能在拼接的模板缝处出现错台现象、个别部位出现麻面。其处理方法：用砂轮机将突出部分打磨掉，麻面处用与砼同标号砂浆补平后，用泡沫塑料磨光后，再用107胶与一定比例的白水泥和普通水泥搅拌成稀砂浆，用毛刷刷面即可。注意白水泥与普通水泥的掺兑比例应根据清水砼的颜色试配后确定，以保证整修后的砼表面颜色与大面积砼表面颜色一致。

4．1．8大体积砼施工方案

本工程为新乡火电厂技改工程，其中主厂房A列基础、除氧煤仓间基础及烟囱基础最小断面尺寸均大于100cm，符合大体积砼的特点。因此，必须严格按照大体积砼的要求进行施工。

组织大体积砼施工，主要是解决砼中水泥水化热引起的温差应力等特有的施工技术问题。在施工中，应针对结构断面、材料选用、施工工艺、周围环境等条件，估算砼内部的最高温度，采取有效技术措施，降低水化热，控制砼中心温度与表面温度之差，使其不大25℃，防止砼裂缝。

砼施工时的注意事项：

合理选择砼配合比，在满足设计强度要求的前提下，尽可能减少水泥用量，以减少砼中总水化热。

控制粗细骨料的质量，其中石子、砂的含泥量按重量计不超过2%和3%。

在砼中掺加UEA膨胀剂，以减少砼的收缩应力；在砼中采用取代法掺加粉煤灰，以减少水泥用量；在高温季节，在砼中掺用缓凝减水剂，防止冷缝产生，减少拌合用水，降低水化热，延缓温峰出现，其温度应力也随之降低，使砼的抗裂性能提高。

4．高温季节施工大体积砼，应采取有效措施控制砼浇筑温度在28℃以下。浇筑温度是指入模振捣后，在砼50～100mm深处的温度。

a .在砂、石堆放场利用彩条布予以遮阳，并浇水冷却砂、石料；

b .水温控制在20℃以内（搅拌用水采用深井地下水）；

c.水泥采用散装罐贮存，提前入罐，使水泥自身热量提前降温；

d.搅拌车转筒经常洒水降温,砼泵送管用麻袋包裹并洒水湿润;

5.浇筑砼采用薄层连续浇筑法,使水化热在浇筑时散发。

6．在砼浇筑后，及时排除表面积水，加强早期养护，缓慢降温，充分发挥砼徐变特性，减低降温应力，注意避开曝晒，注意保温。

7．砼结构完成后，及时回填土，避免其侧面长期暴露。

8．采取长时间的养护，规定合理拆模时间，延缓降温时间和速度，充分发挥砼的“应力松驰效应”。

9．加强砼的振捣，提高砼密实和抗拉强度，减少收缩变形，保证施工质量。

10．砼搅拌的最短时间：搅拌机容量为500L,强制式搅拌机为90s，砼中掺用粉煤灰、减水剂、膨胀剂，其搅拌的最短时间应比基准砼延长30s。抗渗砼必须采用机械搅拌，搅拌时间不少于120秒，掺外加剂时搅拌时间根据外加剂技术要求确定。

11．混凝土浇筑层的厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍。振捣器采用Ф50振动棒，有效作用长度为35cm，故砼浇筑层厚度应为1.25x35cm=43.75cm。

12．砼浇筑的最大间隙时间：当混凝土强度等级低于及等于C30、气温低于25℃时为210min，高于25℃时为180min；当混凝土强度等级高于C30、气温低于25℃时为180min，高于25℃时为150min。

掺用外加剂时，混凝土浇筑中的最大间隙时间，则应按现场条件试验确定。

13．温升计算依据

温升是指在块体基础周围没有任何散热条件，没有任何热损耗的情况下，水泥与水化后产生的反应热（水化热），全部转化为温升后的最高温度为混凝土的最终绝热温升，应按下列公式计算：

Tn=WQ/ Cγ

式中   Tn——混凝土的最终绝热温升值（℃）；

W——每m3混凝土的水泥用量（kg/ m3）；

Q——每kg水泥的水化热量（KJ/ kg）；

C——混凝土比热（KJ/ kg·k）;

γ——混凝土的容重(kg/ m3);

影响混凝土内部温度的因素很多,一般以混凝土的浇筑温度、水泥水化热的温升、自然散热的降温三者因素综合考虑求得内部温度。在假定结构物没有散热的情况下，混凝土绝热与时间（d）的关系，可按下列经验公式计算：

T（τ）=WQ/Cγ（1-e-mτ）=Tn(1-e-mτ)

式中   T(τ)——在τ龄期时混凝土的绝热温升（℃）；

e——常数，为2.718；

τ——龄期(d)；

m——随水泥品种、比表面积、浇筑温度而异,按表2选用。

表2

| 混凝土浇筑温度（℃） | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m值(1/d) | 0.295 | 0.318 | 0.340 | 0.362 | 0.406 |

构件的厚度,水化热温升阶段就愈长,并和外界气温有关。混凝土内部中心温度,应按下列公式计算:

Tmax=Tj+T(τ)ξ

式中    Tmax——混凝土内部中心温度(℃);

Tj——混凝土浇筑温度(℃);

ξ——构件厚度的温降系数,按表3选用。

表3

| 龄期（d） | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ξ值 | 0.60 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.70 | 0.60 | 0.51 | 0.42 | 0.35 | 0.30 |

通过以上理论计算，可预先发现砼内部温差最大值在砼浇筑后出现的时间，在该时间区段内，必须加强测温和养护工作，控制砼中心温度与表面温度之差不大于25℃，防止砼裂缝。

14．砼内部温度测试采用便携式建筑电子测温仪JDC-2。在砼内部设测温点电极，根据测试要求时间由专人管理记录，表面温度采用普通温度计。

具体内容参见《大体积砼施工作业指导书》。

4．1．9成品保护措施

1．地下防水工程

（1）地下聚氨脂涂膜防水施工时，穿过墙体的管根、预埋件、变形缝处，不得碰损、变形。

（2）已涂好的涂膜未固化前，不允许上人和堆积物品，以免涂膜防水层受损坏造成渗漏。

2．混凝土结构工程

1）模板工程

①模板要有存放场地，场地要平整，模板平放时，要有方木垫架，立放时，要搭设分类模板架，模板触地面要垫方木，以保证模板不扭曲不变形。不可乱堆乱放，也不可在模板上随意堆放其它物品。

②工作面已安装完毕的墙、柱、模板，不准在安装其它模板时碰撞，不准在预拼装模板就位前作为临时椅靠，以防止模板变形或产生垂直偏差。工作面已安装完毕的平面模板，不可做临时堆料和作业平台，以保证支架的稳定，防止平向模板标高和平整产生偏差。

拆模时不得用大捶、撬棍硬砸猛撬，以免混凝土的外形和内部受到损伤。

2）钢筋工程

成型钢筋应按指定地点堆放，用垫木垫放整齐，防止钢筋变形、锈蚀、油污。

绑扎竖向钢筋时应搭设临时架子，不准蹬踩钢筋。

上下层钢筋绑扎时，支撑马凳要绑牢固，防止操作时踩变形。

严禁随意割断钢筋。

往楼层上吊运钢筋，应清理好存放地点，以免变形。

不得踩踏已绑好的钢筋，绑圈梁钢筋时不得将梁底砖碰松动。

绑扎钢筋时严禁碰撞预埋件，如碰动应按设计位置重新固定牢靠。

模板板面刷隔离剂时，严禁污染钢筋。

安装管线或其它设施时，不得任意切断和移动钢筋。

楼板钢筋绑好后不准在上面踩踏行走，浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理，保证负弯矩筋位置正确性。

闪光对焊焊接后要稍冷却才能松开电极钳口，取出钢筋时，必须平稳，以免接头弯折。

电渣压力焊时，接头焊焊毕，应停歇20～30S后才能卸下夹具，以免接头弯折。

直螺纹连接施工时应对套筒和已套丝钢筋丝扣的保护，不得损坏丝扣，丝扣上不得粘有水泥浆等杂物。

预留构造柱插筋，不得踩倒、弯折。

3）混凝土工程

振捣混凝土时，不得碰动钢筋，埋件防止位移。

钢筋有踩弯、移位或脱扣时，及时调整补好。

散落在楼板上的混凝土应及时清理干净。

不得用重物冲击模板，不得在梁或楼梯踏步、模板吊帮上蹬踩，应搭设跳板，保证模板的牢固和严密。

已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到1.2MPa以后，方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。

冬期施工在已浇的楼板上覆盖时要在铺的脚手板上操作，尽量不踩脚印。

浇筑圈梁构造柱时，不得污染砖墙面。

混凝土浇筑、振捣完工后，要保持露出钢筋位置的正确。

4）结构构件吊装

楼面的柱网格轴线要保持贯通、清晰，安装接点的标高要注明，需要处理的要有明显标记，不得任意涂抹、更改和污染。

安装梁、柱的定位埋件要保证标高准确，不得任意撬动、碰击和移位。

接点处的主筋不得歪斜、弯曲，清理铁锈及油污的过程中不得猛砸。

已安装完的构件不得任意将支撑及拉杆撤除，撤除时应经有关部门批准。

构件在运输和堆放时，垫木的支垫位置应符合规定，一般应靠近吊环，垫块厚度应高于吊环，且上下垫木成一条直线，防止用支垫不合理，造成构件损坏。堆放场地应平整、坚实，不得积水。底层用100mmx100mm方木或双层脚手板支垫平稳，每垛码放应按施工方案中的高度码放整齐。

安装各种管线时，不得任意剔凿构件，施工中不得任意割断钢筋或弯成硬弯损坏成品。

3、清水砼成品的保护

清水砼结构拆模时，要注意保护砼表面使其不受损伤；框架柱拆模后应对边角进行防护，严防碰撞；进行其他工序时，妥善进行保护，防止污染。结构交付安装时，应会同业主同安装单位签订移交证明书，由安装单位在安装期间负责成品保护。

4、吊装设备的安装和运行

根据总平面布置，汽机间行走吊安装路线经过2#循环水泵坑、2#汽机基础、电缆隧道和给水泵基础。安装前，要进行认真的现场勘测，尽量避开柱子、支墩、池壁、隧道顶板等。轨道铺设位置用三七灰土回填到砼结构上30cm高处，分层夯实，上铺碎石、枕木。电缆隧道处应进行加固处理，隧道内增加钢管、方木支撑，保证承载力满足要求。

履带吊、汽车吊等大负荷机械设备经过设备基础时，应在设备基础上加垫方木，防止压坏设备基础。

4．2主要分部分项的施工方法

4．2．1测量放线及沉降观测

根据巩义火电厂工程2×135MW机组施工测量精度要求高，工作量大等特点，拟采用如下方案对厂区平面位置及高程进行控制。

(1)人员及仪器的配备

测量小组配备6人，包括一名测绘工程师，配备WILDNA2水准仪、GPM3测微器、WTLDT2经纬仪、LEICAI2002测距仪各一套及苏光Ｊ2-2经纬仪、 普通水准仪各２套。各种仪器、钢尺都要通过计量局严格按检定周期检定后进行复核自检，方可投入使用。

测量小组应按制度定期对控制网、高程及放样轴线进行复核自检后交复核单位签字后方可移交施工使用。

(2)平面控制

(a) 依据业主提供的建筑方格网点，建立施工轴线控制网，使用仪器有： 测角为WILDT2经纬仪、LEICADI2002测距仪测边。采用Ⅰ级导线精度要求施测。

(b)建立2个锅炉控制网，以便于对锅炉轴线及柱顶预埋螺栓进行精密控制。汽机基座应根据需要建立相应的控制网。

(3)高程控制

(a) 从业主提供的建筑方格网点上联测高程到施工轴线上，采用WILDNA2水准仪配置GPM3测微仪进行Ⅱ度水准观测。 施工时根据需要用水准仪从轴线网上引测。

(b) 沉降观察采用Ⅱ度水准精度观测。依据业主提供的水准基点，参照观察点布置图，建立相应的工作基点。定期联测对工作点的稳定性进行评估。沉降观察应每增加一次荷载观测一次，施工期间每月观测一次，竣工后按有关规定观测。

(c) 在施工过程中，要加强对方格网和水准观测点的保护，采取严密措施，并用醒目的围栏进行围护，防止因施工安装对控制点的破坏。

4．2．2土方工程

1、土方开挖

采用二台挖掘机在汽机间和除氧煤仓间同时进行基坑开挖，一台在锅炉间开挖土方，分二层进行。 第一层挖至-2.5m，第二层挖至设计标高。挖方放坡按1:0.33，四周预留排水沟及工作面1.0m。挖方工作量约40000m3。采用2台0.8m3挖掘机和1台1.6m3挖掘机及9台15t自动翻斗车运至堆土场，两台推土机配合。

控制工期为    年  月  日以前完成土方开挖。

质量注意事项：防止超挖，超挖部分须按规范加以处理。

安全注意事项：保证放坡，避免机械伤害及交通事故。

2、回填土及地下设施基底处理

１）主厂房结构基础开挖至设计标高后，验槽发现古墓，应继续开挖至设计要求持力层。加深部分用毛石混凝土填充。

２）设备基础设计基底与基坑开挖标高之间，用毛石混凝土填充。

３）电缆遂道及其他设施基底为原土持力层。

3、回填土施工方法

开始回填前应做好基础等的隐蔽验收工作，将基槽（坑）内杂物、积水、淤泥、浮土、杂草等清除干净。根据电规规定各回填土区域的压实系数，确定各区域的干容重控制标准。严格控制分层回填高度及检测合格后继续施工。回填土夯实，大面积范围采用碾压机，一般采用蛙式打夯机。局部及零星地段采用机械垂直夯或汽夯。

回填所用土的选择应符合设计要求，并在回填前进行含水率测定，对含水率小的土，应喷洒适量的水，使其保持回填土保持最佳含水率。

2、施工机械的选用

土料的运输：用自卸汽车运输到工作面；局部可人工用手推车运至工作面。

夯实机械：大面积回填用推土机将土方平整，用压路机碾压为主，蛙式打夯机打夯为辅，室内回填以及对边角和死角的回填以蛙式打夯机夯实为主，人工夯实为辅。

3、操作要求及注意事项

在大面积回填前，首先应通过现场小面积试验确定最佳压实遍数，含水率及虚铺厚度。作为大面积回填的依据。

在回填夯实时，土太干的应均匀地洒水使其湿润，太湿的土应凉干或拌合均匀，否则不得进行压实工作。

在夯实过程中，如发现局部土层不平，应及时用同类土补平，否则将影响回填土的压实质量。

在全高度分段回填压实时，其接头处理方法，应将已回填土压实接头处斜面挖成台阶状，台阶高度为50cm，宽不小于100cm，台阶处回填时宜用蛙式打夯机夯实，

在压实过程中，当出现橡皮土现象时，应停止压实工作，及时挖出橡皮土，用好土回填夯实代之。

每层回填土压实后，应及时取样，检验符合设计后方可进行下一层回填。

为了保证每层回填厚度的均匀，在坑（槽）侧壁用简易尺杆标出每层铺填厚度。

回填管沟时，其下部回填应从管道两边同时进行，直至管顶50cm，防止管道发生位移。

4、质量标准、抽样范围和数量：

质量标准：回填质量控制应满足设计要求的压实系数。控制干容重经现场压实试验，测试结果须经业主认可。

抽样范围和数量： 单独基坑回填每20-50m3取样一组（每个基坑不少于一组），基坑或管沟回填每层按长度20-50m2取样一组，室内填土：沟道和设备基础下每层按20-50m2取样一组，其它50-200m2取样一组（每间不少于一组），取样部位在每层压实后的下半部。

检测方法：环刀法。

4．2．3模板工程

模板材料的选择:

竹胶模板、胶合板（δ=18mm）、PVC板（2mm厚）

背楞材料：

48×3.5钢管或50×100、100×100方木

各类规格型钢组合，主要有角钢、槽钢、钢管等。

承重支撑材料：

普通钢管脚手架组合。

其它辅助材料：

密封泡沫条和粉质脱模剂等。

主厂房A、B、C排基础模板、柱模板：

主厂房A、B、C排柱模板、除氧煤仓间→楼层现浇模板的支撑采用钢管满堂架。模板加工质量要求：

模板几何尺寸准确，拼缝严密，表面平整，板表面缺陷修补，用腻子刮平，打磨光滑，刷隔离剂，模板面层与骨架结构严密平整，刚度、强度、整体性能良好。

对形体变化多，安装难度大的模板，应在车间编写安装编号并附组装示意图，以便现场对号入座，避免发生差错。

模板加工完毕后，必须经过质检员检查合格后方能出厂，不合格的模板一律不准出厂，不合格的原材料不准使用。

模板的安装：

由测量组放出模板、预留洞口的位置并标示清楚。模板安装时，位置要保证正确，用海绵条堵缝使之不漏浆，支撑系统采用钢框结构，设置拉杆微调设备，距离不大于500mm。

模板安装完毕，由测量工用经纬仪校正其垂直度。对标高、埋件位置进行校对，由质检部门签发浇灌许可证后方可浇灌砼。

必须按施工方案或技术措施要求进行模板安装，若有变更需要更改设计，需事先经技术部门同意。

在砼浇筑全过程中，要派木工和钢筋工进行看护，随时检查和及时处理出现的问题。

模板的拆除与周转

现浇结构支撑拆除时的砼强度，应符合设计要求，如无设计要求时，应符合下列规定：

侧模：砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时方可拆除。

底模：在该层上无外来荷载时，砼强度达到下表要求时方可拆除， 如该层上有脚手架等施工荷载时， 应待该层砼强度达到100%时拆除。

现浇砼支撑拆除时应按下表规定

| 结构类型 | 结构跨度 | 按设计的混凝土强度标准值的百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | L≤2 | 50 |
|  | 2<L≤8 | 75 |
| 梁 | L≤8 | 75 |
|  | L>8 | 100 |
| 悬臂结构 | L≤2 | 75 |
|  | L>2 | 100 |

当砼强度符合设计等级后,方可承受使用荷载。

拆除模板，杜绝向下抛扔，应轻拆轻放，继续周转的模板，应清理干净、刷油、分规格堆放整齐，不用的模板或个别损坏的模板应及时送回仓库保管和维修。

4．2．4钢筋工程

成立钢筋加工队，工地根据计划提前一个月将料单送钢筋车间，加工好的钢筋应分规格、品种堆放有序，防止不同品种钢筋叠在一起，钢筋运输用特制机动车运输，运到现场要及时吊装到使用部位，暂时不用的半成品严禁运往现场妨碍文明施工和安全生产。

钢筋加工的质量应严格控制：操作人员要严格进行培训，施焊人员应有上岗证，钢筋成型应严格按规定及有关程序建立质保体系。

钢筋进场

钢筋复验

不合格退货

钢筋加工成型

钢筋配料单

半成品检查、验收

不合格重新加工至符合要求

半成品发放，建立跟踪档案

绑  扎

自  检

不合格的调整返工好

质量检验科验收

钢筋隐蔽记录监理验收签字发放砼浇筑许可证

浇筑混凝土

钢筋工程工艺流程图

钢筋的弯折应符合规范要求，Ⅰ级钢筋作180度弯钩,弯曲直径应不小于2.5d；Ⅱ级端头弯90度和135度时,弯曲直径≮4d；Ⅲ级钢弯曲直径≮5d，成型钢筋的尺寸、弯折位置、平直长度、弯折角度应控制在规范允许的范围内。

钢筋的接头形式采用闪光对焊、竖向电渣压力焊、直螺纹连接接头，但接头分布应满足设计和《规范》要求，应按规定取试件。

钢筋的绑扎。

钢筋绑扎由钢筋班长认真熟悉图纸，并编制绑扎先后次序，复杂部位的钢筋绑扎，应由专业技术人员协助制定绑扎顺序，尽量做到方便、快捷、省力。

绑扎时应熟悉构件的轴线、中心线、边线位置，顶面的标高和埋件，预留洞口的位置、标高等在模板上分好线，作出标志。

当钢筋骨架较高大时，外排钢筋的两端应竖标准杆并拉线，其它钢筋依次按放在标准杆上的直线绑牢， 钢筋交叉点用22#铅丝绑牢。按绑扎的设计位置放合格的保护层垫块，禁止用砖头、石子或其它材料做垫块，梁柱、板、墙的垫块要与主筋绑扎牢固，紧贴模板，并保证保护层的厚度。

钢筋绑扎应排列均匀，横平竖直，位置准确，同时应配合安装埋件，留预留洞等。

预留插筋严禁切割和弯曲，严禁用烘烤的办法校正钢筋，对意外原因造成的钢筋弯曲、位移应按程序认真处理。

4．2．5砼工程

配合比设计

原材料配置

外加剂配置

砼搅拌运输

砼泵受理

坍落度测定取试块

砼泵送

砼布料

砼震捣

泵和输送管清洗、拆除

砼养护、拆模

砼工程的实施程序工艺流程图

砼工程材料的选用

水泥：选用国产32.5级、42.5级普通硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥，供应商将水泥出厂合格证交业主，业主转交施工单位，由施工单位对每批水泥抽样，现场试验室对本批水泥进行安定性、初、终凝时间、抗压、抗折强度试验，水泥选用散装，在水泥罐中储存，在现场堆放超过一个月的水泥，应重新进行复检，合格后方可使用。

碎石、砂子：选用合格的骨料，碎石规格为10-20mm；砂子规格为中砂标准，碎石、砂子要连续级配，碎石、砂要分批取样试验，碎石试验执行JGJ53-92标准，砂子试验执行JGJ52-92标准。骨料尽量就地取材，如不能满足要求，则就近选用外地产品。

砼搅拌用水：砼搅拌用水，水质必须符合建设部JGJ63-89标准规定。

砼减水剂、缓凝剂：减水剂的掺入降低水、水泥用量，提高砼的和易性、调节砼初凝时间，降低大体积砼水化热，减少内外温差，避免温度裂缝。砼减水剂、缓凝剂必须将产品合格证书及有关产品的国家认证资料提供给业主并经业主认可后方可使用。外加剂进厂后应按照批量取样进行检测试验，其标准应遵守外加剂应用规范GBJ119-88。 外加剂的使用、存放应严格按照规定执行。

砼配合比：砼的配合比要经试配确定。

砼的浇筑：

做好浇筑前的检查工作，如检查钢筋、模板支撑、预埋件、脚手架、施工缝等是否合格；模板内是否有杂物、垃圾，必要时进行打扫和清洗，木模板要提前浇水湿润，钢模板内不得积水。以上工作做好后根据质安员签发的浇灌许可证方可浇灌砼。

砼的振捣：

砼的振捣选用插入式振动棒，振捣时要快插慢拔，插点均匀，不漏振。砼的振捣以砼不冒气泡为宜，浇筑现浇板时，施工人员不能踩踏钢筋和模板，应在楼层铺设活动脚手板，操作人员在脚手架板上活动。

砼振捣结束，应用木抹搓平，但结构标高一定要符合设计要求，防止砼面高出设计标高，给做地面带来麻烦，过低造成地面超厚，影响地面质量。

在砼浇筑过程中，钢筋工、木工、架子工要予以配合，随时准备应付可能发生的问题。

砼养护：

不同部位砼的养护方法：垫层、散水、楼板、预制构件砼采用一层塑料布上铺一层草袋洒水养护；框架砼，基础砼采用表面涂刷养护液养护；大体积砼养护除了保湿以外，控制砼的内外温差是关键，具体养护办法的参照《大体积砼施工工法》。

养护时间：采用普通硅酸盐水泥拌制的砼养护时间不得少于７天，掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的砼养护时间不得少于１４天，浇水次数应能保持砼处于湿润状态。养护期间的砼强度不小于1.2N/mm2后才能在其上踩踏或安装模板支架。

砼的检查质量应符合GB5024-92中的规定。

砼施工缝的留设与处理：

砼施工缝的留设：

1．柱子留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、无梁楼板柱帽的下面。

2．和板连接成整体的大断面梁，留置在板底以下20—30mm处。当板下有梁托时，留在梁托下部。

3．单向板，留置在平行于板的短边的任何位置。

4．有主次梁的楼板，宜顺着次梁方向浇筑，施工缝应留置在次梁跨度中间的三分之一范围内。

5．设备基础施工缝留置应按规范执行。

砼施工缝的处理：

砼水平施工缝： 砼浇筑完后，表面喷涂一道缓凝剂，使表面砼的凝固迟于内部砼，待下部砼终凝后，用压力水冲洗掉表面未凝固的砂浆，明显露出骨料，使砼水平施工缝处形成干净粗糙的表面，第二次浇筑前用水冲净即可。

砼垂直施工缝的处理：支模时在竖向施工缝位置固定密眼钢丝网，在浇灌时允许少量砂浆漏出，在砼初凝后，终凝前用压力水冲洗掉砂浆，终凝后拆除钢丝网，使之形成一个粗糙干净的表面。

4．2．6钢结构加工及构件安装

根据网络计划安排，钢结构计划制作时间从开工之日起总工期约5个月， 其中１＃机组钢结构制作工期需要２.５个月，２＃机组钢结构制作工期为2.5个月。为保证施工进度要求，钢结构制作可以同时进行，并采用先进合理的施工工艺，配置充足的劳动力和机械设备，认真组织，精心施工，提高劳动效率。

钢结构加工待施工图到后，另行编制《钢梁制作作业指导书》，《钢煤斗制作作业指导书》，《钢屋架制作作业指导书》、《钢结构焊接工艺指导书》、《钢结构防火施工作业指导书》等用于指导施工。

1、施工安排：

电源、道路的要求：

本工程因两台机组同时施工，同时制作钢结构量大，投入电焊机、自动埋弧焊机等，生产用电及生活用电设备较多，需提供至少能保证500千伏安电源。

各部钢构件如煤斗重量大，几何尺寸大，要求运输道路平坦、宽敞。

2、主厂房楼层钢次梁、汽机间加热器平台、“H”型钢梁、钢柱制作。

根据设计图纸对钢梁放样（腹、翼分开），经核实与图纸无误后，再依照放样尺寸进行号料和下料。下料先对配套的腹、翼板进行编号，以便组装时容易查找，编号时要标明各板厚度×宽度×长度尺寸，对于δ≥10mm的腹板或接长板接头端，钢板需进行剖口加工，以保证焊接质量，剖口加工尺寸要视具体板厚及受力情况而定，应符合ＧＢ986-88标准。在核对腹、翼板是否配套后，对腹、翼板在专用组装平台上进行组装。组装平台为自制，两边以三角形小钢架固定，组成平台框架，在组装平台上用侧定位件，端部定位件、底部定位件及斜铁定位，组拼后用履带式起重机吊至组焊胎模上进行组焊。

组焊成型的钢梁有四道焊缝，焊接时采用埋弧自动焊机焊接。焊前对称找底，加引弧板，以保证端部焊接质量。为保证焊接质量，焊条，焊剂必须按操作规程进行烘烤，并要求采用合理的焊接顺序。在焊缝高度要求每条焊缝须焊二遍时，不得一次性施焊成型。

“H”型钢梁焊接形式均采用45度斜放船形焊。所有要求围焊的焊缝转角处必须连续施焊，所有焊缝的长度及高度必须满足设计及规范要求。

尽管在焊接时采用对角对称施焊来减少焊接变形，但由于焊接应力的实际存在，使焊接变形不可避免，对于变形超过规范要求的，采用液压调直机对钢梁的翼板矫正、调直。钢梁矫正完成后，视情况用电动钢丝刷或喷砂方式进行除锈，并按设计要求油漆。钢梁油漆完即进行编号。

“H”型钢梁制作工艺流程：

材料复验→校正→号料→切割→剖口制备→半成品→焊接（自动埋弧焊）翼板、腹板→工字形成型组装→埋弧自动焊→超声波及Ｘ射线探伤→校正→加劲肋和牛腿焊接→制孔→检验→除锈涂漆。

3、汽机间钢梁制作

对参加施工的全体人员进行技术交底，然后在钢平台上进行1：1放大样。放样量具必须统一使用，专人管理。放样要求准确, 误差必须在允许的范围内，并按设计要求起拱。

屋架及支撑下料采用联合剪冲机和氧割设备下料。

屋架分两段制作后运到现场拼装，拼装工作须在专门搭设的平台上进行。平台位置宜选择在汽机间。

拼装时，要把屋架长度，高度偏差控制在规范内，为防止侧向变形，拼装后屋架要用杉杆绑扎加固。

4、钢煤斗制作

原煤斗分三个制作单元：

a、29米标高以上部分。

b、29米标高以下部分。

c、煤斗钢横梁及落煤管、落煤小斗 。

1）煤斗制作工艺流程：

技术交底--材料复试--校正--放样号料--切割--汽刨剖口--下斗体施工--煤斗盖施工--上斗体与煤斗盖组装--焊接落料斗--打磨焊缝--检验--除锈--涂漆 。

2）煤斗制作施工组织

由内业人员负责提供详细的翻样图交于班组。每节锥斗根据其几何尺寸分成若干梯形板，施工现场放样下料。上下斗采用倒装法施工，及大斗在下，小斗在上，具体施工步骤如下：原煤斗上部的长方体采用整张钢板焊接而成，下部四棱体需要等腰梯形下料，然后焊接而成。

落煤管制作：采用钢板焊接而成。

钢横梁制作：采用钢板或型钢焊接而成 。

锥斗制作：在钢平台上放出每节锥斗上、下口的展开放样图，根据放样图将每节锥斗的若干梯形板组合成每节倒四棱锥斗，最后将制作好的每节锥斗焊接成锥斗。

粉煤斗分成三部分制作：即两部分为“[”形的形状，一部分为中间连接件和粉煤斗底部的三角形锥斗。

为确保工期，工程一开工即开始１＃机钢煤斗制作，２＃机钢煤斗施工待前期任务完成后立即进行。

钢结构制作实物量

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单重（t） | 总重（t） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢煤斗 | 个 | 4 | 40．194 | 200．97 | 两台机组 |
| 2 | 石灰石斗 | 个 | 2 | 10.66 | 21.32 | 两台机组 |
| 3 | 主厂房楼层钢梁 | 根 | 133 | 2．12 | 281．75 |  |
| 4 | 汽机房钢板梁 | 榀 | 11 | 30．14 | 331．57 | 包括支撑系统 |
| 5 | 山墙抗风桁架 | 榀 | 4 | 9．065 | 36．26 |  |
| 6 | 电梯竖井 | 座 | 1 | 90．34 | 90．34 | 不含压型钢板重量 |
| 7 | 炉前低封 | 层 | 1 | 91 | 91 |  |

5、结构吊装施工

该工程结构吊装具有构件数量多，拼接量大、厂房跨度大和高度高的特点，在结构吊装过程中，必须做到构件搁置稳定，吊点正确，顺序不乱，就位平稳和临时固定调整方便等技术要求，实现结构吊装“优质工程”。

根据电厂建设施工规律，结构吊装时间，正是施工高峰期，要求起重专业人员要同土建施工和机电炉安装人员密切配合，在狭窄的场地上交叉作业，必须采取各种有效手段和施工措施，确保工程安全，质量和进度，以便顺利完成结构吊装任务。

1）吊装方式

汽机房屋架，主厂房楼层“H”型钢梁吊装

(1)吊装机械设备：选用1台300t.m塔式起重机。

(2) 吊装前检查：检查土建标高，预埋件位置，柱距是否有误差。

(3)吊装准备

吊装的准备工作要做到细致、完善、充分、周详，做好安装与土建施工的交叉安排。

(4)构件安装

“H”型钢梁的安装： 用钢丝绳及横吊、竖吊起重钳吊钢梁两端，起吊，搁置在安装位置上，起重人员在复核梁面、柱顶标高和定位中心后，按要求进行焊接。

吊车梁安装：吊车梁在吊前先弹线安装铸钢垫板，再弹线安装吊车梁、轨道和制动桁架，为二次灌浆提供条件。

6、钢屋架安装：采用节间流水吊装法施工， 屋架起吊采用4点绑扎，第一榀屋架就位后，要用缆风绳固定，第二榀屋架安装后应同时安装水平支撑和垂直支撑，以形成稳定的空间结构。

7、煤斗吊装

煤斗吊装考虑，利用我们单位的300t.m塔吊，此方案在煤斗制作时，分多单元块体组装，使每个单元重量控制在7t内。

(1)、各吊耳制备及吊装准备

煤斗下斗体在大口周围四个对称位置设置吊耳，原煤斗上斗体在煤斗盖角钢加固圈处设四个吊耳。

煤斗吊装前要认真复核标高、轴线、砼强度等，拆除影响构件准确到位的障碍，吊装机具检修完备，操作人员全面学习和掌握施工方法。

(2)吊装方法

煤斗吊装利用300t.m塔吊，先支撑钢梁然后依次吊下斗体、中斗体、上部斗体；最后进行煤斗盖吊装，分四段进行。斗体之间使用支撑和夹具临时固定，并组织铆工、起重工、焊工进行对接焊缝的制作，可先分段施焊牢固，在不影响总进度的前提下陆续填满所有焊缝。

8、Ａ列吊车梁、汽机房加热器平台钢梁吊装

(1)吊装机械设备：选用300t.m塔吊，50t履带吊和50t，40t汽车吊进行吊装。

(2) Ａ列吊车梁，加热器平台钢梁，扩建和固定端钢结构骨架吊装方法及要求，同吊“H”型钢梁，钢柱方法相同。

9、构件运输

(1)运输机械设备：40t、15t拖板车各一台，15t汽车三台，8t汽车两台。

(2)装卸机械设备：40t汽车吊一台，25t汽车吊一台，12t汽车两台。

(3) 构件运输要求：构件运输过程，必须绑扎牢固，并按钢结构和砼构件运输要求，组织运输工作。

10、钢结构防火

本工程汽机间主油箱上部屋架钢结构需要进行防火处理。防火工程待屋面钢结构安装完成后及时进行。施工时，在汽机间桁吊上部面板上支设操作平台，并做好安全防护。防火处理方法是喷涂防火涂料。具体见《钢结构防火作业指导书》。

11、施工进度计划

(1) 在保证施工质量前提下，与土建和安装单位密切配合，实行分片组织施工，确保工程总进度安排要求。

(2) 主厂房楼层钢梁数量多，不能连续施工，必须随框架进度组织施工，保证不影响框架施工进度。

12、确保制作安装工程质量、技术措施

(1)加强科学管理， 严格执行规范施工。

（2) 严格按照ISO9002标准，质量保证体系和程序文件要求组织生产，促使实现“优质工程”的目标。

(3)严格执行“钢结构工程施工与验收规范”ＧＢ50205-95及“建筑钢结构焊接规程”JGJ81-91要求，并要认真做好各项施工技术记录和各项质量检查记录。

(4)实行质量岗位责任制，奖优罚劣。

(5) 加强检测，提高结构制作安装质量，认真执行自检、互检和最终检查制度并做好检查记录。

(6)钢结构制作施工前认真审阅图纸及各项技术要求，按图纸会审纪要要求及施工规范进行施工，发现问题及时与有关部门联系，由施工技术部门向分部负责人交底。

(7)钢结构制作对提供的原材料必须进行复验，有出厂合格证并附化学成份分析报告，物理性能不合格的材料严禁使用。

(8)钢结构制作特殊工种操作人员持证上岗，焊接节点部位打钢印，雨天或潮湿天气严禁焊接。

(9)钢结构制作施工现场设置质量通病防止措施标牌。

(10)每项工程开工前，认真复查基础和牛腿标高，发现误差及时调整，确保钢柱垂直度和钢梁的水平度。

(11)要认真做到吊装前技术交底，施工人员必须四个明确：即工作任务明确，施工方法明确，吊装物体重量明确和焊接技术要求明确。

(12)对运入施工现场各类构件，要有专人对构件质量进行检查，并做好记录，不合格的构件决不允许安装。

（13)设专人检查焊接质量，焊缝必须符合设计要求，焊缝表面不得有裂纹、夹渣、气孔、焊瘤现象出现。

(14)构件安装前必须弹出就位十字线，确保构件准确就位。

13、保证制作安装安全措施：

严格执行各项安全管理制度和安全操作规程，并采取以下措施：

(1)思想教育：首先组织职工认真学习有关安全生产知识，坚持安全第一，预防为主的方针，促使职工把安全工作确实落实在行动上，消除不安全隐患。

(2)组织落实：设专职人员抓安全生产，经常深入工地进行检查，并把安全与经济效益挂钩，奖罚分明，同时要针对施工现场情况建立健全各种安全制度。

(3)施工现场设置安全防范措施标牌。

(4)易爆易燃物品要放置在离人行道和火源较远地方。

(5)吊车在运行时，起重臂下，加工件旋转范围内严禁站人，索具坚固，吊车应设专人指挥。

(6)各种机械设备严禁非操作人员操作，使用前认真检查各种安全设施和标志，确保机械经常保持安全可靠运行。

(7)施工人员进入施工现场要戴安全帽，高空作业必须系好安全带，否则，责令停工，并给予处罚。

(8)施工用电，各种电器、电线安装与架设应按规范，非电工人员不得操作电气设施。

(9) 各项工序开工前及交班前，严格进行安全交底，对各工作点进行定期和不定期的安全检查，发现问题及时解决。

(10)各项安全制度要认真执行，如发生事故，及时上报领导，并以“三不放过”的原则，要组织分析和处理。对操作造成事故者严肃处理。

(11)钢结构安装后，防火涂料施工时应严格执行相关安全规定，正确使用各种安全防护用品。

（12）对未提及的安全保证措施按现行《施工安全操作规程》进行。

4．2．7建筑装饰工程

该工程内墙面、外墙面主要是以涂料面层为主，为保证整体的效果，应采取以下措施：

墙面抹灰应平整光滑，无抹痕，基层与墙面粘结牢固无空鼓现象，特别是加气砼块墙面粉刷，应在粉刷前提前２４小时浇水湿透，粉刷前在基层上涂107胶水泥浆，确保抹灰与基层粘结牢固，粉完后应浇水养护７天左右，防止墙面干缩裂缝。

单位工程的原材料应一次进货，防止出现色差。

做好样板间，业主认可后方能进行大面积抹灰。

加强细部处理，各种细部处理要认真按照规范和设计施工。

加强成品保护意识，严防二次污染，土建工程完毕后应会同业主同安装单位签订移交证明书，由安装单位在安装期间负责成品保护，对2m以下墙面、柱面等容易造成污染的部位，仅刮完腻子等最后再刷面层。

对一些要求有坡度的地面，一定要认真核实坡度，确保地面做好后无积水。

块料面层粘贴前，一定要认真选料试摆，确保块料几何尺寸误差小、颜色一致，贴时要认真测量放线，确保线条顺直、分格均匀，平整度要达到优良标准。

4．2．8门窗制作和安装工程

本工程主要采用塑钢门窗及铝合窗，待装修工程施工完后进行。施工中应注意以下几点：

1、门窗框安装要有专人负责， 在砌墙过程中进行三次较正，框边要钉防护木条，避免碰坏，安装缝隙，框与扇间上缝: 留缝宽度1.0-1.5mm， 门窗扇对口缝， 扇与框间缝:  留缝宽度1.5-2.5mm， 门扇地面间缝：外们留缝宽度4-5mm，内们6-9mm，卫生间们10-12mm。

2、钢窗安装前要检验平整度， 型号外型尺寸，对角线，准确无误后，方能上墙，要安装牢固并做到关闭严密，开启灵活，埋入墙体的锚脚要按规定的位置，数量和其他要求埋设牢固，与墙体间的缝隙嵌填密实。

4．2．9水电暖通、除尘工程

水、电、暖、通除尘安装工程实施三个阶段组织施工：

第一阶段：配合土建主体施工阶段，认真熟悉施工图，根据施工图和规范要求，做好孔洞的预留、暗敷管线和支架的埋设，要求位置、标高正确，核实设备基础的位置、标高、规格尺寸，防止事后打洞的情况出现。

第二阶段：集中安装阶段，在主体工程具备安装条件时，按工期要求集中力量，按专业系统分部位，先干线后支线的原则进行安装，每完成一个分部要进行自检、互检、交接检，待整体完成后，进行系统调试。

第三阶段：竣工交付阶段，水电暖通除尘全部安装完成后，进行系统试运行，同时汇集整理技术资料，做好交工前的准备。

在施工安装全过程中，必须严格遵守施工规范和操作规程，做到按图施工。

4．2．9．1给排水与消防工程

1、施工准备

1）设备与材料运到现场，施工人员必须认真检查，根据设备与材料清单把数量与型号核对清楚，设备与材料必须符合国家和部颁的现行技术标准，必须有合格证、全名称、型号、规格、质量符合要求，并报业主和监理认可后方可使用，各种材质证明要认真收集并妥善保管，不准丢失，并及时做好验收记录，不合格产品绝不能用在工程上。

２）施工人员认真看图，充分理解设计意图，认真学习规范严格按施工图纸施工，要密切配合土建做好预留、预埋工作，各种资料同步填写，并及时回收、保存。

2、给水及消防工程施工方案

１）管道安装顺序

配合土建预埋预留→支架安装→干管安装→支管安装→管道试压→冲洗消毒→除锈刷漆→交工验收。

２）管材选用

生活给水管采用镀锌钢管螺纹连接，消防给水管管径大于100mm采用无缝钢管，小于或等于80mm采用镀锌钢管。

３）施工过程

⑴配合土建预埋预留，在土建主体工程施工阶段，根据图纸中管道穿越建筑物的楼板，墙的平面位置与标高，准确地按照规范要求预埋、预留，并配合土建复核套管及预留洞的数量、位置与大小。对于地下部分穿越外墙的管道要加设防水套管，以防渗水。

⑵根据管道的管径大小，合理地选用支吊装架，其尺寸、型号、精度及焊接质量要符合设计要求，安装支吊架的位置标高正确间距合理，造型美观，安装平稳、牢固。

⑶管道安装按照先主管、后支管的顺序，管道安装严格按照其工艺流程进行，在安装前，先清理内部异物，安装中断及完毕的敞口处，应加设封闭，以免异物进入造成堵塞，管道安装完毕后，立即与支架固定，需要与支架焊接的进行焊接。埋设在地下的管道，在安装完毕后，并报请业主与监理验收，合格后立即回填，并及时做好记录。

⑷消火栓、阀门安装

消火栓要对栓阀的位置按照设计要求定位，甩口核定后，固定消防箱，考虑到电厂施工的特点，交工前只能将消防箱壳体装上，待交工时一次性将箱门及消防带挂上，阀门在安装前要进行拆检研磨、试水，然后按照其设计位置进行安装。

⑸管道试压

管道安装完毕后，进行试验压力，如工作压力小于或等于0.6MPa， 试验压力为工作压力的1.6倍，如工作压力大于0.6MPa，试验压力在工作压力的基础上增加0.3MPa，试压时报请业主与监理验收，并做好记录，请业主与监理签章，试压后将管道中的水泄净。

⑹给水管道安装试压完成后，进行水冲洗工作，冲洗至管内水的清洁度与进水一致为合格。

⑺管道与支吊架除锈刷油，管道冲洗合格后，按照要求对支架与管道进行除锈刷油做到涂刷附着均匀，无流淌现象。

3、排水系统施工方法

１）安装顺序：先干管，后支管，先下后上，分系统进行，在条件保证的情况下，安装卫生洁具。

２）管材选用及连接形式：采用排水铸铁管石棉水泥接口。

３）安装过程：

⑴按照图纸的卫生器具的安装位置，结合卫生器具的排水口情况，找出各卫生器具排出管，穿越楼板的中心位置，进行预留和预埋工作。

⑵根据管材、管件排列情况，按照设计要求或规范具体确定管道、支架的位置，管道支架的安装要牢固可靠。

⑶按照设计图纸并根据实际情况进行管道预制，铸铁管用石棉水泥打口，石棉水泥要打满、打平、打实，待预制管段接口及支托吊架堵塞砂浆达到强度后，进行主干支管的安装，安装时先干管、后支管，将各管段水平吊起放在支架上，对好各接口，用卡具临时卡稳各管段，调直各接口及管件，连接好各接口，使其牢固。对接口进行养护，敞口物要进行临时封堵。

⑷卫生器具的安装，先校核预埋的卫生器具的上下水口的位置标高是否正确，不准确的要进行修正，然后按规定要求安装卫生器具，卫生器具安装完毕后，先检查卫生器具给水附件通水时是否有渗漏现象，如无渗漏现象，则向卫生洁具内通水，看是否有“跑、冒、堵、漏”现象，如有立即改正。

⑸灌水试验：灌水试验前，横管上、地下管道应清扫并加垫加盖，正式封闭，从立管检查口处用大于管径的橡胶管嘴与上下层隔断，进行灌水试验。灌水高度不超过８m，满水１５分钟后持续５分钟，以液面不下降为合格。灌水试验时，报请业主与监理验收，并及时填写记录。

⑹卫生器具交工使用前，应对其下水口进行封堵，卫生器具要进行覆盖，防止杂物进入堵塞或受到损坏。

4．2.9.2电气照明及防雷接地工程

１、认真熟悉施工图，了解建筑和结构及其它专业施工图，按照施工图和规范规定，确定管路、箱、盒的敷设部位、标高和走向，配合土建做好孔洞的预留和暗敷管线的埋设。

２、按照电气照明施工工艺流程施工

施工准备→暗配管敷设、盒、箱安装、孔洞预留→明配管、盒、箱支架安装→扫管、管内穿线→支架灯具开关、配电箱安装接地线焊接→防雷接地、接地电阻测试→照明系统调试→竣工交付。

３、电气设备和材料应有出厂合格证，产品的技术文件齐全并应符合国家颁发的现行技术标准、型号、规格应符合设计要求

⑴钢管进入现场后，应进行外观检查，壁厚应均匀，不应有扁、裂缝、砂眼及严重腐蚀等缺陷。

⑵灯具型号、规格必须符合设计要求，灯具的配件应齐全，无机械损伤、变形。大型灯具应有产品合格证。

４、钢管敷设应连接紧密，管口光滑，护口齐全，暗配管保护层大于15mm。盒（箱）位置安装正确，固定可靠，钢管在盒（箱）内长度小于5mm，并用锁紧螺母固定管口，管子露出螺母的螺纹小于４扣。

５、埋于地下的管道应采用厚壁钢管，配管的曲率：暗配时不小于管外径的６倍，埋设在地下或砼内时不小于管外径的10倍；明配时， 一般不小于管外径的6倍，如只有一个弯时可不小于管外径的４倍。

６、灯具安装坚固，排列整齐，同一室内成排灯具其中心偏差不大于5mm。 特殊灯具经试装后再进行正式安装，以保证安装质量。

７、大（重）型嵌入式灯具安装，应根据灯具的外型尺寸，确定其支架的支撑点，再根据灯具的重量认真核算，选用合适的型材加工支架，然后根据灯具安装位置，用预埋件或用胀管螺栓把支架安装牢固。

８、灯具、开关、标重安装，应平整、牢固、位置正确，暗开关、暗标重板应紧贴墙面。

９、配电箱（盘）安装，应表面平整，位置正确，部件齐全暗试箱紧贴墙面，箱盖开闭灵活，箱内接线正确、整齐、箱体油漆完整，保护接零线，必须连接牢固可靠。

１０、防雷接地安装，材质规格必须符合设计要求，避雷带（针）、接地母线与接地体必须焊接牢固，有可靠的电气连接，接地电阻测试必须达到设计要求值。

１１、 电气照明工程 完成后，照明灯具、器具和配电箱要按部位、回路进行全面检查，线路的绝缘测试达到规范要求值时，然后通电试灯，再交工验收。

4．2.9.3暖通、除尘工程

1、暖通系统

１）认真熟悉图纸，参加图纸会审，做好记录。

２）按照图纸要求，配合土建做好铁件预埋及孔洞预留工作，设备到货后，核对其规格型号和设备基础尺寸。

３）设备就位前组织业主、厂家、施工单位开箱检查，清查设备说明书、合格证及其配件，核实其安装尺寸。

４）风机安装时，按照设计图纸，并根据建筑物的轴线及标高，放出安装基准线，然后吊装就位，找平、固定。风机安装完毕，正常试运不小于２ｈ，轴承温度不能超过标准规定，风机风口直接排入大气时，要加装保护网。

５）组合式空调机组安装时，应根据施工图纸，复核建筑物轴线和设备安装尺寸，定出安装基准线，然后吊装就位，吊装时要采取保护措施，防止设备划伤、碰坏。

６）空调风管支吊托架制安，应符合规范规定，设置合理，根据施工图和现场施工情况加工制作风管，按照先主管后支管的顺序安装，用法兰连接。安装要求平直、牢固，接缝严密，阀门安装在易于操作部位，操作方便、灵活，并有明显开启标记，风口安装部位要正确，并注意安装美观。

７）空调系统在单体试运转正常后，进行带冷（热）源的正常联合试运行，正常试运行不小于８小时，实测风量与设计的偏差不应大于10%， 其它各项技术数据应符合有关规定，试运转要做好记录。

８）采暖管道按照施工图纸及规范要求选择固定和滑动支架要求外形美观，埋设平稳牢固，管道安装根据先干管、再立附加的顺序安装，遇有方型伸缩器时应在安装前做好预拉伸，管道穿楼板及墙体时，应按照规范规定设置套管：穿墙套管两端与装饰面平齐；穿楼板套管顶部高出地面20mm，底部与楼板平齐，管道煨弯半径不小于管道直经的3.5倍， 管道坡度符合设计要求，丝扣连接紧固，外露丝扣2-3扣，无麻头；焊接时对焊缝不得有裂纹、烧穿、结瘤、夹渣和气孔等缺陷。法兰连接时，法兰对接平行、严密，垫料采用石棉垫。

９）散热器在安装前要求进行试压，安装时，先根据图纸要求和散热器外型尺寸，确定挂钩的位置，固定好托钩，然后安装散热器，散热器安装要平稳牢固。

１０）系统安装完毕后，要进行系统水压试验，系统注满水后，用电动升压泵升至试验压力，恒压10min降至工作压力，不渗不漏为合格。

１１）试压完毕按照要求进行刷油，保温。

2、除尘系统

１）按照施工图和设备安装要求，配合土建做好铁件预埋和孔洞预留工作，设备到货后，对照施工图核实设备规格、型号及安装尺寸。

２）除尘器安装前首先要检查设备基础是否符合安装要求，支架是否平稳牢固，根据施工图和设备尺寸定出中心线，然后吊装就位，找正，用垫铁找平，然后固定牢固。

３）除尘风管采用薄钢板焊接，风管纵向焊缝应错开，直管与管部件连接采用法兰连接， 热料采用3-5mm的石棉板管道与设备连接采用软接，吸尘罩、风管检查等部件制作参照有关标准图集。

４）系统安装完毕，进行试运转，经过不少于２小时的正常运转后，风机轴承温度应符合标准规定，并做好记录。

4．2．10屋面防水工程

屋面防水材料复验与存储：屋面防水材料按设计选择有国家技术监督部门认可的生产厂家的产品，进货前、后要认真核查有关厂家的出厂证明，材质试验报告等，然后取样复检，确认合格后进货使用。防水材料进场后应按有关规定认真存储保管，防止变质、变形等。

基层处理：板缝应按设计要求等级灌细石砼填实，以增强屋面的整体性；屋面找平层应抹平压光，无空鼓起砂现象，表面平整以2m直尺检查，最大间隙不得大于3mm。在天沟和阴阳角部位，应按照规定做好圆弧角，防止防水层在此部位粘贴不牢下坠脱落。找平层、保温层应按规范要求进行分格，并留有贯通分格缝。

基层坡度要正确，排水通畅，无积水。

基层做好后，应组织联合验收，不合格处认真修正，直至合格后方可粘贴面层。

保温层的含水率不大于9%，在做防水层前应清理干净，表面无污染积灰，落地灰和其它突出物，对于阴阳角，管道、落水口等部位，更应仔细检查。

屋面防水层应由我公司专业施工队作业，操作人员必须持特殊工种上岗证方可施工，具体施工见《屋面施工作业指导书》。

4．2．11雨季施工

本工程所在地区年降水量平均663.4mm，最大日降雨量200.5mm，雨量属中等稍偏大，雨季施工周期较长，拟采取以下措施：

㈠、道路和场地

1、保证道路畅通。厂区主干道业主已按正式道路修建。

２、生产辅助区施工干道采用二八灰土路基，路断面形成排水坡度，上作砂石路面，并设专人养护。小车及人行次干道垫高、压实、铺砂石。

3、道路两侧设置排水沟渠，过路埋涵管。

4、搅拌站砂石堆放场地硬化。

5、钢筋及其他堆放场地要经过平整形成排水坡度。按30m---50m形成排水沟网。场地表面铺砂石80---100mm厚。

㈡、材料贮备及防雨用品准备

1、适当扩大库房，受雨期影响进度的材料提前进库存放。

2、准备砂石贮存场地，雨期前要存放足够的砂石材料。雨期存放的砂石材料要尽可能减少二次搬运的距离。

３、备足雨季施工用品主要有防雨布、活动作业帐篷、个人防雨用品、抽水设备及水管等。

㈢、有关工作面的雨季施工措施

１、挖土施工四周要堆土围堤，堤外开沟排水，深度大、工期长的土坡面要覆盖防雨布防冲刷塌方，坑内设通畅的排水沟道、集水井、水泵，及时排水。

2、回填土施工：回填土堆土区要准备防雨摭盖，保证雨后即能使用含水量适宜的原土。回填土工作面要填成宜排水的坡度，下雨进行覆盖，积水及时排除。

３、混凝土浇筑工作面准备活动帐篷，已完成的工作面采取防雨布覆盖。

㈣、其它

１、注意天气预报，作好长、短期和当天的有关施工准备。

２、结合防汛要求，准备相应的措施。

３、雨季各种用电设施要加强防雨淋检查，保证绝缘可靠，并按规定使用安全用电保护器及其它用品。

４、雨季施工，施工操作人员要备有雨具。

雨季到来之前，将根据工程实际编制专门的《雨季施工方案》，以保证雨季施工正常进行。

4．2．12冬期施工

㈠、 巩义市冬季极端最低气温-21.3℃。冬季施工期限按实际气温测定通知实施冬季施工。

㈡、 本工程冬季施工主要工作主厂房及各建筑装修施工。

㈢、冬季施工主要措施

冬季施工装修工程：粉刷采取封闭保温及升温方法，保持室内温度。刷浆工程须待气温较高的天气进行。地面施工要防积水结成薄冰。地面施工后要覆盖，防止表面冻害起砂。

㈣、冬季施工安全注意事项

冬季施工架子通道须及时清扫防滑。现场升温须有技术方案交底。严禁随意生火取暖，注意防火。使用煤火升温的部位，要防止煤气中毒。冬季施工用电量较大，电加热施工员应由专人安装及管理。各种用电设施、线路要妥加检查，防止线路超负荷。

冬期到来之前，将根据工程实际编制专门的《冬期施工方案》，以保证冬期施工正常进行。

# 各项资源需要量计划

5．1主要材料需用量计划

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 业主供应主材 |  |  |  |
| 1 | 工字钢20～24# | t | 5.95 |  |
| 2 | 槽钢 | t | 124.36 |  |
| 3 | 角钢 | t | 385.92 |  |
| 4 | 角钢L50x5mm | t | 0.21 |  |
| 5 | 圆钢Φ5以内 | t | 1.57 |  |
| 6 | 圆钢Φ10以内 | t | 486.25 |  |
| 7 | 圆钢Φ10以上 | t | 2261.15 |  |
| 8 | 预应力钢筋Φ10以上 | t | 26.10 |  |
| 9 | 扁钢50x5mm | t | 5.09 |  |
| 10 | 钢板 (厚) | t | 1875.66 |  |
| 11 | 钢板 (中) | t | 10.91 |  |
| 12 | 管材 | t | 18.30 |  |
| 13 | 预埋铁件 | t | 97.22 |  |
|  | 1～13小计 | t | 5201.45 |  |
| 14 | 水泥325# | t | 3840.73 |  |
| 15 | 水泥425# | t | 8071.28 |  |
| 16 | 水泥525# | t | 9.13 |  |
|  | 水泥小计 | t | 11921.14 |  |
| 二 | 自供主材 |  |  |  |
| 17 | 压型钢板δ1.6 | 公斤 | 63784.26 |  |
| 18 | 塑料复合钢板 | m2 | 1642.24 |  |
| 19 | 镀锌铁皮26# | m2 | 5618.67 |  |
| 20 | 一等板方材 | m3 | 13.18 |  |
| 21 | 二等木方(运输用) | m3 | 4.85 |  |
| 22 | 一等板方材 | m3 | 331.68 |  |
| 23 | 二等板方材 | m3 | 21.08 |  |
| 24 | 板方材 二等红白松 | m3 | 18.94 |  |
| 25 | 框料 | m3 | 18.32 |  |
| 26 | 扇料 | m3 | 45.32 |  |
| 27 | 模板木材 | m3 | 285.27 |  |

5．2主要实物工程量

| 序号 | 分部工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 | M3 | 42000 |  |
| 二 | 砖石工程 | M3 | 3083.6 |  |
| 三 | 钢筋砼工程 | M3 | 25536.7 |  |
| 四 | 门窗工程 | M2 | 2507.9 |  |
| 五 | 装饰工程 | M2 | 25701.96 |  |
| 六 | 屋面工程 | M2 | 5015.8 |  |

5．3劳动力需用计划

根据综合进度要求，新乡火电厂技改工程2×135MW机组工程开工后第1个月至第10个月是土建施工高峰。经计算高峰人数为850人。具体劳动力安排详见本工程劳动力计划表。

本工程劳动力计划表

| 工 种 |  | 2001年 |  | 2002年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均 | 高峰 | 平均 | 高峰 |
| 土 建 | 模板工 | 140 | 160 | 30 | 50 |
|  | 钢筋工 | 50 | 80 | 20 | 30 |
|  | 混凝土工 | 20 | 30 | 5 | 10 |
|  | 瓦工 | 150 | 170 | 10 | 20 |
|  | 抹灰工 | 100 | 110 | 60 | 80 |
|  | 架子工 | 60 | 60 | 15 | 25 |
|  | 油工 | 5 | 10 | 5 | 20 |
|  | 电焊工 | 5 | 10 | 5 | 5 |
|  | 其他 | 10 | 10 | 10 | 5 |
|  | 小计 | 540 | 640 | 160 | 245 |
| 安 装 | 起重工 | 15 | 50 | 10 | 15 |
|  | 电工 | 10 | 55 | 8 | 10 |
|  | 管道工 | 20 | 50 | 20 | 20 |
|  | 通风工 | 15 | 55 | 27 | 20 |
|  | 小计 | 60 | 210 | 65 | 65 |
| 合 计 |  | 600 | 850 | 225 | 310 |

5．4主要施工机具需用计划

本工程机械设备投入主要有五大项，分别是土方机械、混凝土搅拌运输浇灌机械、金属构件制作机械、木工机械、起重机械。

具体装备详见本工程主要机械设备装备表。

主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟投入本工程的自有主要机械设备: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 土方机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | WY-0.8 | 2 | 合肥矿山机械厂 | 93--95 | 70KW | 0．8m3 |  |
| 2 | 挖掘机 | XY-1.6 | 1 | 苏联 | 89．2 | 140KW | 1．6m3 |  |
| 3 | 推土机 | DY2—100 | 2 | 一拖 | 96--97 | 75KW |  |  |
| 4 | 装载机 | ZL40 | 2 | 厦门工程机械厂 | 93--95 | 155KW | 2m3 |  |
| 5 | 自卸汽车 | TA3261黄河 | 9 | 泰安汽车制造厂 | 94--96 | 170KW | 14．5t |  |
| 6 | 轮压机 | 3Y-10-12 | 1 | 洛阳建筑机械厂 | 90--94 | 30KW | 10—12t |  |
| 二 | 混凝土机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动砼搅拌站 | HZ25 | 2 | 海城建设机械厂 | 97.9 | 60kw | 25m3/时 |  |
| 2 | 混凝土搅拌机 | JS500 | 2 | 山东建筑机械厂 | 96 | 17KW | 60m3/h |  |
| 3 | 混凝土输送泵 | HBT60 | 3 | 上海采矿机械厂 | 94--97 | 90KW | 60m3/h |  |
| 4 | 混凝土运输搅拌车 | HCJ5260G | 3 | 海城建设机械厂 | 97 | 250KW | 6m3 |  |
| 三 | 金属结构制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交流弧焊机 | BX1-500-7 | 10 | 北京电焊机厂 | 93--96 | 12KW |  |  |
| 2 | 交流弧焊机 | BX1-300-1 | 10 | 北京电焊机厂 | 96 | 10KW |  |  |
| 3 | 直流电焊机 | AX3-300-1 | 3 | 成都电焊机厂 | 94 | 10KW |  |  |
| 4 | 对焊机 | WN1-100 | 3 | 上海华东电焊机厂 | 95--97 | 100KVA |  |  |
| 5 | 钢筋弯曲机 | GJB7-40B | 3 | 太原重型机械厂 | 95 | 3KW |  |  |
| 6 | 钢筋切断机 | GQ40-1 | 3 | 合肥工大机械厂 | 94 | 4KW |  |  |
| 7 | 钢筋调直机 | GJT4-9 | 3 | 东北重机学院 | 93 | 5．5KW |  |  |
| 8 | 自动切割机 | KLG-90D | 1 | 常州东方自动化机械厂 | 93 | 4KW |  |  |
| 9 | 剪板机 | Q12Y-20X2500 | 1 | 沈阳锻压机械车 | 92 | 40KW |  |  |
| 10 | 型钢调直机 | H型 | 1 | 浙江 | 99 | 3KW |  |  |

续表：

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 木工机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压刨机 | MB106 | 2 | 洛阳木工机械厂 | 94 | 7．5KW |  |  |
| 2 | 木工圆锯机 | MJ914 | 2 | 自制 | 97 | 4KW |  |  |
| 五 | 起重机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行走式塔吊 | CL31.75 | 1 | 沈阳建筑机械厂 | 95 | 129KW | 25t |  |
| 2 | 施工电梯 | SCD200/200 | 1 | 武汉建机厂 | 95—96 | 90KW | 双笼2t |  |
| 3 | 提升架 | SMZ20 | 1 | 中原塔机厂 | 94—96 | 7.5KW | 60m |  |
| 4 | 汽车起重机 | TG-500E | 1 | 北京起重机厂 | 92 | 222KW | 50t |  |
| 5 | 汽车起重机 | NK-400E | 1 | 日本 | 91 | 181KW | 40t |  |
| 6 | 履带起重机 | QUY-50 | 1 | 抚顺挖掘机厂 | 92 | 131KW | 50t |  |
| 7 | 履带起重机 | QU25 | 1 | 长江挖掘机厂 | 94 | 110KW | 25t |  |
| 8 | 轮胎起重机 | RT625 | 1 | 哈尔滨工程机械厂 | 94 | 106KW | 25t |  |
| 9 | 汽车起重机 | QYB-A | 1 | 陆平机器厂 | 93 | 99KW | 9t |  |
| 六 | 运输机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板拖车 | J940 | 1 | 长征汽车制造厂 | 97 | 239KW | 40t |  |
| 2 | 平板拖车 | J915 | 1 | 长征汽车制造厂 | 97 | 120KW | 15t |  |
| 3 | 载重汽车 | CWA52PHL | 5 | 日产 | 94—96 | 199KW | 14.5t |  |
| 14 | 机动翻斗车 | FC-1A | 10 | 工程机械厂 | 96—97 | 9KW | 1t |  |
| 15 | 龙门吊 | L10型 | 2 | 中原塔机厂 | 94—-97 | 102KW | 10t |  |
| 16 | 卷扬机 | JJKZH-3 | 2 | 陕西 | 94 | 22KW | 3t |  |
| 17 | 卷扬机 | XT1.5 | 4 | 山西机械厂 | 94—97 | 7.5KW | 1.5t |  |
| 18 | 潜水泵 | 10JQS-7 | 20 | 荥阳水泵厂 | 95—97 | 7KW | 10m3/h |  |
| 计划为本工程新购置的机械设备: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划为本工程租用的机械设备: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

# 主要施工技术组织措施

6．1保证工程质量措施

1、确定质量目标，实行目标管理

本工程质量目标为：工程质量全面达到《火电施工质量验收评定标准》（土建工程篇）的优良标准，满足业主的各项具体要求，符合国家和电力行业其它规范和标准, 单位工程优良品率达到100％，砼达到清水砼要求，确保“中州杯”，创世纪精品工程。

2、建立健全质量保证体系

工程公司建立以GB/T19002-ISO9002:1994为标准的质量保证体系, 并使有效运行。工程公司质量管理科，业务上实行双向管理既受工程公司的领导，也受公司质量管理处的管理。各项目部设质检股，下属专业施工队设专职质量检查员，生产班组设兼职质量检查员，使工地形成“纵向到底,横向到边”的质量管理网络。质量保证体系见下图。

工程公司经理

副经理兼主任工程师

副  经  理

物

资

设

备

科

质量

检查

科

施工

管

理

科

安全

监察

科

劳动人事

科

计划经济

科

试

验

室

第一项目部经理

项目副经理

项目工程师

项目书记

第二项目部经理

项目副经理

项目工程师

第三项目部经理

项目副经理

项目工程师

项目书记

各项目部按六科一室配备相应管理人员

各专业施工队

各专业施工班组

3、明确主要施工人员质量职责

1）工程公司经理、副经理主要职责

推行全面质量管理，加强质量意识教育，以公司的质量方针、质量目标开展质量宣传，使每个施工人员认识到质量的重要性。

贯彻执行国家和企业颁发的保证工程质量的规定、规章制度和措施，并检查落实情况。

2）项目经理、项目副经理质量职责

主持制定全面质量管理计划，组织落实QC小组。正确处理施工质量和施工进度的关系，合理安排施工，确保工程质量，对不合格的工程交付使用负有直接责任。定期开展质量大检查，对发现的隐患限人、限时整改，发生质量事故，要按“三不放过”原则处理，并及时同建设单位和设计部门商定处理意见。负责监督

检查施工现场的质量情况，进行施工中质量检查，督促“三检制”等制度的落实，严格执行公司《建筑工程施工过程控制程序》。

掌握本项目的质量情况，表扬重视质量的好人好事，批评忽视质量的不良倾向,严格执行质量奖惩制度。

3)项目工程师质量职责

在项目经理的领导下对本项目质量工作进行具体组织和领导。

执行ISO9002质量保证体系, 电力部质量检验评定标准,严格监督履行程序文件,按照施工图纸、规范、设计变更施工。

贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工中严格督促检查落实情况，严防工程质量事故的发生。

主持质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。

对技术问题、质量问题提出改进措施，指导开展QC活动小组和创优活动，对交工工程质量的好坏负有直接的技术责任。

主持所辖工程的质量设计工作，主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底，以及重点工程控制(轴线)网测量的复查、审定和核准工作。

及时掌握工程质量情况，对质量好的先进典型要及时推广。对违犯施工程序和操作规程的现象有权随时制止，严重的限令其停工。

支持质检人员的工作，主持本项目的质量检查及本项目范围内分项、分部、单位工程的质量评定，组织开展质量“三检制”及结构验收工作，检查督促样板工程落实情况。

检查督促落实本项目的质量报表情况及质量评定资料的整理情况。

4）技术人员的质量职责

把上级规定的施工规范、规程、技术规定、质量规划、质量标准、施工工艺、施工措施变成通俗易懂的条文，报项目工程师核准后实施，并在实施过程中认真检查落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权及时纠正和制止。必要时限令返工和停工，严防工程质量事故发生。

负责隐蔽工程的检查验收，经认定全部符合技术质量要求后方可办理签证。

检查督促“三检制”，“样板间”和“QC小组活动”的落实情况，对没有样板的工序或未按样板操作的工序必须及时地坚决制止施工。

及时检查验收进场原材料、成品、半成品配件的质量情况，是否符合设计要求，对不合格品应提出验收意见及处理意见，坚决拒绝使用不合格材料、成品、半成品及零配件。

及时收集有关技术（质量）资料，搞好工程技术档案。

项目试验人员应对原材料、砼、砂浆、回填土、焊接件按要求及时作试验报告卡，供项目总工程师考虑实施，试验资料必须真实齐全及时地反映质量状况，起到指导施工的作用。

项目材料人员应熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，严禁供应不合格的材料，并对供应不合格的材料造成工程质量事故经济损失承担直接责任。

5）工长的质量职责

推行专业施工工法，遵守工艺操作规程，消除质量通病，执行专业工种和特种作业工种持证上岗制度及岗位责任制制度。

组织班组内的自检、互检、交接检查并签证。参加工程隐蔽预检，做好工序交接工作，严把质量关，不使用不合格的原材料、成品、半成品；对不合格的工程转交下道工序或交工负直接责任，坚决杜绝重大工程质量事故发生。

对班组QC小组活动负责，并定期检查活动情况的记录，对本工号发生的工程质量事故负有直接责任，并及时上报质量事故。

按时准确填写质量原始记录、统计报表、月底向专职质量检查员报“三检”资料，作为评定分项工程质量的依据。

把施工规范、规程、技术规定、质量规划、质量标准、施工工艺、施工措施通过技术交底向班组交待清楚，并在实施过程中认真检查落实情况，对违犯操作规程的班组和个人有权及时纠正和制止。必要时限令返工和停工，严防工程质量事故发生。

负责隐蔽工程的检查验收，经认定全部符合技术质量要求后方可办理签证。

6）质检人员的质量职责

认真执行公司《工程质量“十不准”规定》, 对工序质量进行控制管理，上道工序不合格，不准进行下道工序施工，对承担的工程实行全过程的监督和检查。

严格执行《火电施工质量检验及评定标准》和《建筑安装工程施工验收规范》，认真学习和掌握单位工程、分部工程、分项工程的划分和验评内容，及时对分项工程、分部工程及单位工程等级进行核定，核定要真实可靠，内容齐全，填写规范。

随时检查单位工程交工资料的收集是否及时、准确、齐全。

杜绝工程使用无证或两证不全材料。

制定创优质工程和重点工程的质量检查计划，并认真执行，建立创优质工程和重点工程检查台帐。

参加质量事故的调查处理和填发不合格整改通知单。及时报送工程质量报表，内容包括分项工程实测点检验合格率，质量保证资料情况和工程质量事故情况。办理竣工工程综合质量评定表。

对分项、分部及单位工程质量等级核定准确与否负责。对检查的工程质量和质量保证资料负责。

对工程质量和质量保证资料错检、漏检负责。

对所报工程质量报表的准确性负责。

7）生产班组长质量职责

对本班组人员经常进行“质量第一”的思想教育，树立“为用户服务”和“下道工序就是用户”的思想。认真贯彻质量管理制度和各项技术规定。全面负责本班组的质量自检，互检和工序之间的交接检查，杜绝重大质量事故发生。领导本组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工，并对本组的工程质量负责。

把好材料及各种配合比使用关，对不合格的材料坚决拒绝使用。对不合格的分项工程上道工序不交，下道工序不接，认真听取质检人员、工长检查指导，随时纠正违章操作现象。

对本组人员操作的不合格产品，应主动组织返修重做，直到合格为止。

参加本工种组织的质量检查及分项工程质量的评定。

8）操作工人的质量职责

做到“三懂四会”，即懂设备性能，懂质量标准、懂操作规程、会看图、会操作、会维修、会检测，做到熟悉图纸，坚持按要求施工，做好自检记录。

爱护原材料和各种构(配)件及半成品，正确合理使用各种工具、量具和仪表设备，做到精心维护，使其经常保持良好状态。

严格把好质量关，不合格的材料设备不使用，不合格的工序不移交, 凡属不按操作规程，不按施工图纸和技术交底及应知、应会内容操作，造成返工或质量事故者，要负具体操作的经济责任。

自觉接受质检人员的检查和指导，及时纠正违章施工现象。

积极参加QC小组，协助班组长收集整理活动情况记录。

4、全面推行质量管理,加强精品意识教育,以工程公司的质量方针、质量目标开展质量宣传,使每个施工人员认识到质量的重要性。

5、坚持工程质量三级验收制,分阶段制定分部分项质量目标, 明确检验等级和项目,确保优良工程目标的顺利实现。

6、成立“QC小组”运用PDCA循环法,对每道工序进行检查,发现问题及时找出原因,采取措施,妥善解决。

7、建立现场生产调度会制度, 每天召开各有关科室、专业施工班组现场碰头会,及时处理检查当天施工存在的问题,布置次日的生产活动。

8、运用奖罚制度，保证质量控制体系的有效运行，保证各项质量责任制的贯彻执行。

9、严格控制材料的采购质量，严格按规定对材料半成品进行检验，杜绝不合格材料和半成品入场。对大宗型及易损坏的材料和半成品，编制运输方案和防护方案，进行防护。

10、针对工程质量要求与施工特点，编制成品保护措施，对成品进行保护。

11、推广和应用新工艺，新技术，新材料。积极开展QC小组活动，严格遵循先试验后推广的程序，保证良好的质量经济效益。

12、针对土建工程常见的八项质量通病，编制专门的消除质量通病的技术措施，避免质量通病的出现。

6．2保证施工安全措施

1、实行目标管理

本工程安全目标为：一般工伤事故频率不超过3‰,杜绝重大伤亡事故和重大机械设备事故发生。不发生重大火灾事故, 不发生负主要责任的重大生产交通事故。

2、建立健全安全管理组织机构工程公司施工依据 GB/T19002--ISO9002：1994标准及支持性文件《安全管理》(Q/SEJG11.001-90),安全管理组织机构,建立健全各级安全施工管理网络和专职安全监察人员,业务上服从工程公司安全监察科的领导与监督, 确保安全施工。

安全管理组织机构见下页图。

工程公司经理

副经理兼主任工程师

副  经  理

安全监察科

第一项目部经理

项目副经理

项目工程师

项目书记

第二项目部经理

项目副经理

项目工程师

第三项目部经理

项目副经理

项目工程师

项目书记

各专业施工队设专职安全员

各施工班组

工

长

安

全

员

工

长

安

全

员

工

长

安

全

员

3、明确主要施工人员安全职责

1）工程公司经理、副经理的安全职责：

对本单位安全生产工作负全面领导责任，主管生产的副经理对本单位安全生产负直接领导责任。

对行政干部和工程技术人员进行安全教育，及时纠正或处理忽视安全的思想和行为，对安全生产有成绩的单位和人员进行表扬或提出奖励意见。

2）项目经理、项目副经理的安全职责：

对本项目安全生产工作负全面领导责任，主管生产的副经理对本单位安全生产负直接领导责任。

贯彻“安全第一、预防为主”的方针，安全生产要同生产工作同时计划、布置、检查、总结、评比、做到安全工作经常化、制度化、具体化。做到在任何情况下都能保证生产安全。

参加本项目的安全检查，对查出的问题，进行分析，提出改进措施。

审查和推广新技术、新机具及合理化建议时，应认真审查或提出相应的安全措施，促其实现。

组织各项安全生产、规章制度和安全技术操作规程、安全技术措施的贯彻落实。

参加事故的调查处理，作出分析和鉴定，分清责任，提出防范措施。

3）项目工程师安全职责

对本单位安全生产工作在技术上负全面责任，贯彻执行国家在安全方面的技术法规和各项制度。

对行政干部和工程技术人员进行安全技术知识教育，认真组织学习安全技术操作规程。对新入厂施工人员进行三级安全教育。

组织认真制定安全技术组织措施。提出新技术、新机具合理化建议，不断改善劳动条件和操作环境。

负责各项安全技术操作规程，安全技术措施的贯彻。

参加事故调查处理，从技术上作出分析鉴定、查明原因、分清责任，从技术上提出预防措施。

4）工长安全职责

在项目经理领导下，对负责施工的单位工程(施工区域)的安全负全面责任。

在贯彻执行上级制定的安全措施中，结合施工的工程特点，作好详细的安全技术交底，根据施工技术措施和安全技术操作规程的要求，以口头和书面两种形式逐条逐句地对班组进行交底，确保施工安全、文明施工。

经常检查工人执行安全操作规程的情况，坚决制止不顾人身安全、违章冒险蛮干的行为。

参加本单位组织的安全检查，对负责施工的单位工程出现的问题要及时负责纠正。

坚持每天进行安全检查，负责组织班组安全员的业务指导，并督促班组自检。

发生事故要保护好现场，及时向上级报告，参加事故处理，并填写工伤事故登记表，认真贯彻执行防范措施。

5）安全员安全职责

在行政和技术部门领导人的指导下，督促和监督所属单位对安全政策、法令、规章制度和上级指示、决定的贯彻执行，并根据本单位及业务系统的具体情况制定具体的实施办法。

参与编制和审查施工规划、施工组织设计、年度生产计划以及复杂工程的安全技术措施，并督促和监督执行。

深入基层调查研究、掌握安全动态、发现和研究问题、总结交流安全生产经验。提出改进措施，对所属单位存在的不安全因素，特别是重大隐患要督促改进，特殊情况下有权下令停工，立即向领导报告。

组织开展定期的安全检查，并督促所属单位开展定期和不定期的安全检查，抓好经常性的安全宣传教育。

会同有关部门制定安全生产制度和安全技术措施，按照上级有关规定，参与制定劳保用品的发放标准，办理编制劳保用品计划，申请劳保用品供应等项工作。

及时汇总月、季、年安全管理台帐，开展安全管理活动，用科学方法管理管好安全工作。

6）班组长安全生产职责

负责执行有关安全生产的规定和制度，熟悉一般安全知识和本工种的安全技术操作要求，认真遵守安全操作规程，对班组工人的生产安全和健康负责。

组织好安全交底，发现问题及时纠正，并坚持安全值日和班组自检制，教育督促班组工人严格遵守安全操作规程。

组织本班职工学习操作规程，督促检查安全制度的执行情况，坚决制止工人不顾安全、冒险蛮干的现象。

发生工伤事故者首先抢救伤者，并保护好现场，立即上报，组织班组人员对事故进行分析原因，吸取教训，提出防范措施。

7）工人安全生产岗位职责

负责执行有关安全生产的规定和制度，熟悉一般安全知识和本工种的安全技术操作要求，模范遵守安全操作规程，不违章作业，不冒险蛮干。

班前对操作逐点进行检查，发现不安全隐患要立即报告班组长，待隐患消除后方可允许上岗操作，交接班时要认真作好安全技术交接班工作。

发生事故要保护好现场，立即进行抢救，确保国家财产和人身安全，立即上报不得隐瞒。

除保证本人操作安全外，并要注意他人和周围地区的作业安全，发现问题及时提出意见和建议。

4、制定各项安全管理制度

为切实保证现场施工人员的安全, 树立“安全第一、预防为主”的思想, 根据建筑安装安全工作规程和电力部颁发的电力建设安全工作规程及制度,结合本标工程特点,分别编制了安全生产教育制度、安全生产检查制度、安全生产奖惩制度、安全技术措施编制及安全技术交底制度、班组安全活动制度、项目日常安全生产会议制度。

5、建立健全项目、工区（厂、站、队）、班组三级安全监督网络。项目部设立专职安全员，班组配备兼职安全员，形成一个专职与兼职相结合的安全监督网。

6．3保证施工进度措施

1、缩短前期准备时间, 前期准备以生产设施的施工和土方开挖做为关键线路,可提前土方开挖日期,将土方开挖和临建设施施工统一安排,为尽早开工创造条件。

2、本工程将列为公司重点工程，由公司统一部署。机械设备、周转材料由公司统一调配和购买。

3、积极主动和业主、监理公司、设计院、安装单位配合，对安装、土建交叉部位，按节点工期要求提前具备条件，创造良好的安装环境，确保总工期按要求实现。

4、本工程将列为公司科技推广示范工程，大力推广应用先进的施工技术新工艺。推广大模板、布料机、泵送砼、清水砼、快拆体系支撑等施工技术，以先进施工工艺确保工程进度计划实现。

5、组织好物资设备供应，合理进行砂石等大宗地材储备，原材料严格把关，不合格产品严禁进厂和使用。选择技术过硬的施工队伍，安排足够的劳动力，确保高峰期作业人员。

6、项目部以项目经理为首, 组织技术人员、施工员、生产班组认真熟悉图纸、会审纪要，了解工程的设计意图，做到施工前心中有数。加强计划管理,以进度计划为基础,实行长计划、短安排，通过季、月、旬计划的布置和实施，加强调度职能，维护计划的严肃性，确保关键线路节点按时完成。项目部每天召开现场碰头会,与建设单位、设计单位、监理单位联席办公。

7、认真按质量管理模式及安全管理模式进行质量、安全管理，严格执行检验标准及三检制，要求一次成优，避免因质量、安全等问题造成停工或返工现象，影响总工期。

8、现场配备生产副经理，主抓现场施工进度计划，公司将对项目制定控制节点工期的奖罚措施和责任状，进行每月考核，每季度评比，通过月保季，季保年，年保总计划的手段，达到总工期要求。

6．4保证文明施工措施

1、实行目标管理

本工程严格执行电力工业部 《电力建设文明施工及考核办法》 及《新乡豫新发电有限责任公司安全文明施工管理规定》和《保护工程成品、防止毁坏及二次污染的有关规定》，创省级文明工地。

2、建立健全文明施工管理组织机构

成立由工程公司经理负责、生产和安全管理人员组成的文明施工管理机构，全面负责文明施工的管理工作，对文明施工进行科学化．标准化管理。各单位工程施工负责人为该工程文明施工管理负责人，各施工队班组长为主要执行者三级体制。文明施工管理机构如下:

工程公司经理

副经理兼主任工程师

副  经  理

第一项目部经理

项目副经理

项目工程师

项目书记

第三项目部经理

项目副经理

项目工程师

项目书记

第二项目部经理

项目副经理

项目工程师

物

资

设

备

科

施工

管

理

科

安全

监察

科

劳动人事

科

材

料

员

工

长

安

全

员

劳

资

员

材

料

员

工

长

安

全

员

劳

资

员

材

料

员

工

长

安

全

员

劳

资

员

各专业施工队设兼职文明施工管理员

各专业施工班组

3、制定文明施工检查制度，项目每周由项目经理主持检查工作，对厂容、厂貌、现场管理、现场标识、消防进行综合考评，单位工程负责人对自己的工号应每天于班前进行安排和检查，下午下班前进行落实，督促施工人员整改不合格项。

4、现场成立执法队，检查、督促现场文明施工整改的不合格项，对不整改的单位工程，有权对该工程进行停工处罚。

5、现场公用部分，由项目进行分区、分责任人，每月项目根据每周的检查情况进行评比，对责任人进行奖励和处罚，情节严重者，对责任人进行停工处理。

6、组织职工结合公司《文明施工检查标准》学习《电力建设文明施工及考核办法》 及《新乡豫新发电有限责任公司安全文明施工管理规定》和《保护工程成品、防止毁坏及二次污染的有关规定》，对职工加强思想教育，提高职工的文明施工意识。

7、生产临建的建立，应满足功能要求，做到建设统一，整齐美观。办公临建的设施内部整洁，布置整齐，有关岗位职责，管理制度，规定均应上墙。环境保持整洁，配置适当盆栽花卉。

各类仓库和加工车间，按施工总平面图布置，放置材料做到整洁、干净、通风、挂牌标识，分类堆方整齐，需要隔离储存的物质，严格按照国家规定要求储藏。仓库配备足够的消防器材，并对消防器材定期检查。

临建区道路要硬化，设专人定期清扫，及时洒水，保证无扬尘，宣传栏、标语、警示牌排列整齐、美观。

8、现场各施工区域严格执行“工完料净场地清”，及时将垃圾运到垃圾池。施工楼层每层设置一个简易厕所，厕所卫生及楼层文明施工设专人负责，粪便和垃圾及时通过提升架下运。

9、生活临建采取“城市化”使用，管理的指导思想。统一规划，统一建设，创建一个文明卫生、舒适整洁的生活环境。

10、遵守政府的各项法令和规章制度，特别是交通、安全、卫生、消防、文物保护及环境保护等方面的法令和规章制度，保持工地和工程良好的秩序，争创安全、文明一流工程，确保本工程按期达标投产。

6．5降低工程成本措施

一、提出合理施工组织设计

施工组织设计是用来指导拟建工程过程中各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。对于每一个不同的工程，根本没有完全统一的，固定不移的施工方法，应该根据不同的工程的特点、地区环境和施工条件，从施工的全局和技术经济的角度出发，遵循施工工艺的要求，合理地安排施工过程的空间布置和时间排列，科学地组织物质资源供应和消耗，把施工中的各单位、各部门及各施工阶段之间关系更好的协调起来，针对新电技改工程“工期紧，任务重”的特点，我们及早编制施工组织设计，采取合理的方法，使工程保持连续、均衡、有节奏地进行，以防盲目施工，造成浪费，在有计划施工中降低工程成本。

二、提高劳动的生产率，降低人工费

1.对于项目内部，合理安排管理人员，做到人尽其责，减少非生产用工和辅助用工严格控制非生产人员比例。

2．对于劳务作业队，严格执行公司下发的关于人工费结算一次性包死的政策，采取预算加包干系数的方法，控制计时工及估工的出现，尽量避免施工过程中不必要的人工支出。

三、降低材料消耗

材料费用是工程成本中占比重最大的，约为60%~70%，固此加强材料管理是降低成本工程的一项最行之有效的途径。

1．加强材料采购的计划性，尽量选择质优价廉的材料，材料采购人员多摸市场行情，搞好价格管理。

2．合理堆置现场材料，组织分批进场，避免和减少二次搬运。

3．改进材料的采购、运输、收发、保管等多方面的工作，减少各个环节的损耗，节约采购费用。

4．实行限额领料制度，浪费自负，节约按比例分成，促进施工队伍节约材料的自觉性。

5．钢筋采用集中配料，尽量采用闪光对接工艺，柱子及烟囱筒壁立筋，采用电渣压力焊，减少搭接用料。

6．加强对劳务队的管理，使本工地新的模板体系—竹胶板，能够尽可能多的周转，降低一次性摊销量。

7．混凝土搅拌采用二次投料，采用外加剂，节约水泥用量。

8．采用粉煤灰替代部分水泥的方法，既改善了混凝土的和易性及颜色，又节约了水泥。

9．周转材料、工具实行调拨制度，杜绝浪费与丢失。

10．施工中积极采用新材料、新工艺和新技术，加快施工进度，确保工程质量，大力推广清水混凝土，减少粉刷工序的材料及人工。

四、加强机械管理，提高完好率，充分发挥其性能和作用，降低机械费。

机械设备使用费是工程成本直接费主要组成之一，固此加强机械管理，提高完好率，提高利用率，充分发挥其性能和作用，对降低成本有很大的作用。施工前有设备使用计划，尽量做到及时租用，及时退库。设备不用时，要处于非带电状态，禁止机械空转，减少电费用开支。

五、节约其他费用

加强施工用水用电管理，加强公用品管理，从细节上节约每一分能够节约的钱，降低每一笔不必要的成本支出。

六、熟悉工程内容和施工方法，严格按照有关规范组织施工，提高工程质量，杜绝安全事故及设备事故。

各部门领导、负责人都应重视安全，增强安全意识。项目部设专职安全员，控制重大安全事故发生，减少费用支出。

根据以上要素，指标分解到各单位工程，施工班组和施工阶段中，从而明确施工项目及每一单位工程，甚至分部分项所应完成的成本目标和任务，才能有利于在整个施工过程中，控制生产费用开支，合理利用各种资源，减少浪费，最终实现降低成本的目的。

# 施工进度计划

8.1工期控制

巩义火电厂工程2×135MW主厂房工程，按二台机组同时建设的方案组织施工。其中土建工程开工至1#机组投产   月零    天，之后3个月2#机组投产，总工期为  个月零  天。

8.2施工进度网络计划 (见附件B)

8.3施工进度计划管理

采用四级网络、三级计划，分级管理的大滚动、小流水的动态模式。

一级网络施工进度计划由业主编制和控制，作为现场领导全工程施工的指令性控制工期计划, 控制点工期为最终工期，施工单位应严肃执行，不可调整。

二级网络施工进度由工程公司施工管理科根据一级网络要求编制和控制，要符合一级网络节点要求，预留安装、调试时间，二级网络需经业主认可，作为土建施工的控制工期, 主要单位工程交安控制点为最终工期,项目应严肃执行,不可随意调整。

三级网络由各项目部根据二级网络计划的要求编制和管理，为月工程施工进度计划，该计划需报工程公司，作为现场领导本月工程施工的实施控制进度和业主控制工程进度及资金需求的规划。月计划调整需经项目经理认可。

四级网络施工进度计划由单位工程施工负责人根据月计划进行编制和管理，为周施工进度计划，该计划需项目施工技术科认可，进行监控。按周保月、月保季、季保年、年保总体计划的原则，进行分级控制。

一级计划由业主制定和管理，主要为各单位工程最早开工时间，最迟开工时间，总时差，最早完工日期，最迟完工日期，根据现场条件，制定开工日期。

二级计划由工程公司施工管理科制定管理，根据分部工程施工进度计划，制定各分项工程施工进度计划。

三级计划由各项目部制定和管理，根据分项工程施工进度计划，制定关键分项工程施工进度计划。实行关键分项工程保其它分项工程，分项工程保分部工程，分部工程保单位工程，单位工程保总体计划的分级管理。

# 科技推广项目

9.1 预拌砼应用技术：

其技术特点：投产迅速、操作简单，计量装置采用模拟程序控制电子秤和数字程序控制的涡轮流量计，可以分别完成砂、碎石、水泥、粉煤灰和外加剂的自动计量控制，计量精度高、砼拌和好、生产效率高、劳动强度低、工作条件好。该项技术的最大生产率2台×25 m3/小时.台，较传统工艺130 m3/天，可提高9.24倍，可以加快施工进度，约有25000m3砼使用该项新技术。

9.2 高强高性能混凝土技术：

9.2.1 粉煤灰活性掺合料技术。主要应用于主厂房等工程项目±0.00米以下砼基础工程及大体积砼工程，可等量取代混凝土中15～20%的水泥用量，节省资源、减少环境污染，计划有大约8500m3砼应用该项技术，应用量约为800t。

9.2.2 超塑化FDN高效减水剂技术。主要用于主厂房、烟囱以及附属工程。应用此项技术的砼总量约25000m3，其掺量为每立方米砼水泥用量的0.5%，大约使用50t。

9.3 粗直径钢筋连接技术：

9.3.1电渣压力焊技术。主要应用于主厂房、烟囱及其它附属工程。用于焊接14～32mm直径钢筋的连接，计划应用量大约15000个接头。

9.3.2直螺纹连接技术。主要应用于主厂房工程。该项技术连接速度快、对中性好，质量能保证。预计应用约17000个接头。

9.4 新型模板应用技术：

开发新型模板，满足清水混凝土施工要求。主厂房主要采用新购覆面竹胶板和18mm厚胶合板，在表面覆盖PVC板。模板缝内夹5mm厚的海绵条，确保模板的严密性。该项技术主要应用于主厂房框架、汽机间梁板、除氧间梁板、汽机基础±0.00米上部和烟道支架及其它附属工程±0.00m以上外露部位的砼构件，计划应用量约13000 m3。

烟囱筒壁16.5米以下，采用新购置的P3015型钢模板拼成大块，再在大块模板的表面覆盖PVC板(仅限于筒壁外侧)。模板缝内夹5mm厚的海绵条，用螺栓代替回形销连接，确保模板的整体性和严密性。筒壁16.5米以上采用滑升模板。

9.5 建筑节能和新型墙体应用技术：

加气砼砌体主要应用在主厂房运行层以上，应用量约2500m3。

9.6 新型建筑防水和塑料管应用技术：

9.6.1 硬聚氯乙烯管材的应用技术。主要用于主厂房以及附属工程、电线穿线管、水落管等，可避免排水管噪声超标。

9.6.2 采用刚性防水-聚脂胎卷材双重防水屋面。这种防水方法具有强度高、延性大、高弹性、轻质、耐老化等良好性能。预计使用面积大约5000m2。

9.6.3 地下结构采用自防水砼。主要用于主厂房电缆隧道等。

9.6.4 高分子耐磨塑料。主要作为内衬材料用于钢煤斗内壁。预计用量大约1800m2。

9.7 钢结构技术：

9.7.1 宽翼缘H型轻钢结构技术和栓钉焊接锚固技术。栓钉焊接采用拉弧焊机。主要应用于主厂房楼层钢梁，汽机间吊车梁，扩建端和固定端封闭，，应用量约600t。

9.7.2 U-200压型钢板技术。主要应用于主厂房屋面封闭,计划应用量大约为2500m2。

9.7.3 钢-砼组合结构技术，该结构形式充分利用砼受压、钢材受拉，受力合理。主要应用于主厂房除氧煤仓间楼层，计划应用量大约为2300m3。

9.7.4 高强度螺栓连接技术。主要应用于主厂房屋面结构桁架、机头机尾平台12.6米和中间夹层6.2米，除氧煤仓间以及吊车梁，集中控制楼网架结构支座连接处，用量约14000个。

9.7.5 气体保护埋弧焊接技术。主要用于主厂房、汽机间吊车梁，用量约300t。

9.7.6 钢结构防火技术。主要用于汽机间钢屋架的防火，在钢结构表面刷防火涂料。预计使用防火涂料大约50t。

9.8 计算机管理和局域网应用技术：

9.8.1 在管理方面，我公司主要应用P3工程项目管理软件和质量管理软件，编制网络计划，进行进度跟踪、资源控制、进度更新、报表制作等，河南建设厅推广的工程预算系列软件以及财政部推广的北京“金拓普”财务和会计管理软件（其中包括成本核算）。

9.8.2 在施工技术管理方面主要应用“CAD”施工技术管理软件。

用于施工图的设计和修改、施工现场平面布置，资料插图绘制，模板设计等。

9.8.3 信息管理系统加入国际互联网，做到资源共享。实行企业内部信息网，使企业的经营管理部门和工程项目达到资源共享，提高企业的决策能力和管理水平。计算机技术应用于财务管理、质量安全管理、施工技术管理、劳务管理、计划统计管理、经营管理的计算机总数约20台。

9.8.4 在质量管理方面使用了质量管理软件。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600