水电施工方案

目   录

1、工程概况	1

1.1工程简介	1

1.2水电工程概况	1

1.2.1生活给水系统	1

1.2.2排水	1

1.2.3配电房。	1

1.2.4照明、动力系统	1

1.2.5照明灯具	1

1.2.6防雷	2

1.3主要工程量。	2

1.4工程特点.	4

a、施工技术、质量要求高，比较复杂	4

2、编制的依据	4

3、施工准备	4

4、电气工程主要施工方法	6

4 .1配电箱、柜的安装	7

4.2电缆桥架及金属线槽的安装	8

4.3、管路敷设	9

4.4管内及金属线槽内配线工程	9

4.5电缆敷设的施工方法	10

4.6灯具安装	10

4.6.1、作业条件：	10

4.6.2、施工工艺流程：	10

4.6.3操作工艺要求	10

4.7开关、插座安装	11

4.7.1工艺流程。	11

开关、插座的施工工艺流程为：	11

4.7.2、操作工艺。	11

4.7.3通电试运行。	12

4.8防雷工程	13

4.8.1接地体安装。	13

4.8.2、接地干线安装。	13

4.8.3、支架安装。	13

4.8.4、防雷引下线的敷设。	14

4.8.5、避雷网的安装。	14

4.8.6、避雷针的安装。	14

4.8.7注意事项。	14

5、给排水工程安装	14

5.1管道安装工艺流程	15

5.2管道安装工艺要求	15

5.3卫生洁具安装工程	16

5.3.1、作业条件	16

5.3.2、材质要求	16

5.3.3、工艺流程	17

5.3.3、操作工艺	17

6、质量要求.	19

6.1电气工程质量要求	19

6.2给水排水工程质量要求	19

7、安全要求.	19

8、产品防护措施	20

- 1、工程概况

1.1工程简介

本工程是崇左市行政中心大楼，工程地点位于崇左市城南新区石林大道的北侧，龙峡山南侧。占地394亩，办公大楼占地18000㎡，建筑面积67000多㎡。其中：A区为9981㎡，B区为13933 ㎡，C区为14709 ㎡，D区为13933 ㎡，E区为9981 ㎡，F区为5351㎡。是崇左市的市委、市政府、市人大、市政协四大领导班子的行政活动中心、行政办公场所。是崇左市的标志性建筑。

本工程由华南理工学院设计研究院、南宁市建筑设计院设计，广西建设监理公司监理。

工程内容包括：土建、水暖卫、安装、消防等工程。

本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。

1.2水电工程概况

1.2.1生活给水系统

本工程的水源为城市自来水，水源经过水质处理后引入到B区底层的生活专用水箱，供变频调速变量恒压供水设备吸水，由4台变频调速变量加压水泵联合供给B区、D区、A区和E区生活用水，其中有一条给水管直接进入C区顶层的消防水池。生活给水管地面上采用镀锌钢管（其中：供热水管采用PP-R管材），生活给水管（埋地）采用孔网钢塑管，采取电热熔管件连接。

1.2.2排水

室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式，污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管（UPVC管），埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管，设防火套管及阻火圈。

管材接口： DE≤160的UPVC管采用粘接； DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。

1.2.3配电房。

本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行，若其中某段母线失电，母联段路器自动合闸，每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜，低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器，带IP20外壳。

1.2.4照明、动力系统

电源引自配电房出线，配线方式为树干式和放射式。。

强、弱出线路在电气竖井内沿封闭式电缆敷设；电气竖井以外的地方导线穿扣压式金属管沿吊顶内、地板内、墙内暗敷设。

1.2.5照明灯具

本工程采用的主要灯具有：应急灯、壁灯、吸顶灯、节能日光灯、筒灯、金卤灯等。

1.2.6防雷

本防雷的等级为二类，接闪器采用屋面网架大于0.5㎜2的金属架作接闪器，其它地方设避雷网格作为接闪器。引下线利用柱内主筋焊接连通。C区超过45米的金属门窗、栏杆与防雷装置相连。所有金属穿线导管、桥架、配电箱等均可靠接地，接地电阻不大于1欧。

1.3主要工程量。

本水电工程的主要工程量见下表。

电气主要设备材料表。

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电柜 | KYN44B-12 | 面 | 9 |
| 2 | 低压配电柜 | GCL | 面 | 25 |
| 3 | 直流柜 |  | 面 | 1 |
| 4 | 配电箱 | XXM | 个 | 25 |
| 5 | 应急灯 | UBS-1×35W/ZW | 套 | 49 |
| 6 | 壁灯 |  | 套 | 52 |
| 7 | 吸顶灯 | SM×20e4×32W | 套 | 182 |
| 8 | 节能日光灯 | MCT5-2×35A | 套 | 82 |
| 9 | 节能日光灯 | MCT5-3×35B | 套 | 1796 |
| 10 | 节能日光灯 | MCT-3×14B | 套 | 1226 |
| 11 | 节能日光灯 | NCT-1×35A | 套 | 626 |
| 12 | 筒灯 | MCT5-D8202AF-2AF-2×26 | 套 | 544 |
| 13 | 金卤灯 | 35W | 套 | 72 |
| 14 | 金卤灯 | 150W | 套 | 24 |
| 15 | 金卤灯 | 70W | 套 | 489 |
| 15 | 带开关、防水插座 | K426/10US-T223DV | 套 | 128 |
| 17 | 插座 | K426/10US | 个 | 2308 |
| 18 | 跷板开关 | K33/1/2A | 个 | 598 |
| 19 | 跷板开关 | L32/1/2C | 个 | 187 |
| 20 | 跷板开关 | L31/1/2B | 个 | 1024 |
| 21 |  |  |  |  |

给排水主要设备材料表。

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通钢塑管 | de20 | 米 | 750 |
| 2 | 普通钢塑管 | de25 | 米 | 250 |
| 3 | 普通钢塑管 | de32 | 米 | 100 |
| 4 | 普通钢塑管 | de40 | 米 | 200 |
| 5 | 普通钢塑管 | de50 | 米 | 160 |
| 6 | 普通钢塑管 | de63 | 米 | 90 |
| 7 | 普通钢塑管 | de75 | 米 | 100 |
| 8 | 普通钢塑管 | de90 | 米 | 40 |
| 9 | 普通钢塑管 | de100 | 米 | 200 |
| 10 | 给水镀锌管 | DN25 | 米 | 2500 |
| 11 | 给水镀锌管 | DN32 | 米 | 5000 |
| 12 | 给水镀锌管 | DN40 | 米 | 2500 |
| 13 | 给水镀锌管 | DN50 | 米 | 2500 |
| 14 | 给水镀锌管 | DN65 | 米 | 800 |
| 15 | 给水镀锌管 | DN80 | 米 | 800 |
| 16 | 给水镀锌管 | DN100 | 米 | 1800 |
| 17 | 给水镀锌管 | DN125 | 米 | 2100 |
| 18 | 给水镀锌管 | DN150 | 米 | 1200 |
| 19 | 给水PP-R管 | DE20 | 米 | 350 |
| 20 | 感应式大便冲洗阀 | DN20 | 个 | 279 |
| 21 | 感应式大便冲洗阀 | DN15 | 个 | 186 |
| 22 | 挂式小便器 |  | 套 | 186 |
| 23 | 蹲式大便器 |  | 套 | 279 |
| 24 | 台式洗面盆 |  | 套 | 201 |
| 25 | 浴缸 |  | 套 | 49 |
| 26 | 坐式大便器 |  | 套 | 77 |
| 27 | 截止阀 | DN15铜镀镍铬 | 个 | 21 |
| 28 | 截止阀 | DN20铜镀镍铬 | 个 | 13 |
| 29 | 截止阀 | DN25铜镀镍铬 | 个 | 16 |
| 30 | 截止阀 | DN32铜镀镍铬 | 个 | 2 |
| 31 | 截止阀 | DN40铜镀镍铬 | 个 | 40 |
| 32 | 喋阀 | DN100 | 个 | 89 |
| 33 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 12 |
| 34 | 双壁波纹排水管 | UPVC de110 | 个 | 400 |
| 35 | 双壁波纹排水管 | UPVC de160 | 个 | 900 |
| 36 | 双壁波纹排水管 | UPVC de200 | 个 | 950 |
| 37 | 双壁波纹排水管 | UPVC de300 | 个 | 50 |
| 38 | 地漏 | UPVC de50 | 个 | 265 |
| 39 | 地漏 | UPVC de75 | 个 | 222 |
| 40 | 排水硬塑管 | UPVC de50 | 米 | 600 |
| 41 | 排水硬塑管 | UPVC de75 | 米 | 920 |
| 42 | 排水硬塑管 | UPVC de110 | 米 | 1800 |
| 43 | 排水硬塑管 | UPVC de160 | 米 | 350 |

1.4工程特点.

a、施工技术、质量要求高，比较复杂

本工程不仅规模大，而且内部设施完备，技术先进，装修水准高，特别是电气系统布线比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。

b、工程施工配合面广、量大、时间紧。

本工程施工面积大，强电系统几乎全部采用钢管配线，在楼地面墙体及吊顶天棚内敷设，大量的预埋工作必须配合土建主体施工。

- 2、编制的依据

本方案的编制依据是：

a、施工组织设计；

b、施工图纸；

c、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）。

d、建筑电气安装工程施工质量验收规范（GB50303-2002）。。

e、建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）。

- 3、施工准备

根据工程的进展情况组织劳动力进场。项目经理部组织好施工人员熟悉施工图纸和国家有关施工规范，准备好有关国家标准图集，认真做好图纸会审工作。水卫、电气施工员应分别编制好施工方案，并在施工前对参加施工的工人班组进行详细的施工技术交底，对于一些关健的施工工艺，施工员应先组织好操作示范的观摩，然后再按工艺要求严格施工。

落实好工地的临时设施，如工地办公室、材料仓库和工具房等临时用房必须在开工前准备完备。

材料机具员根据施工员提供的材料机具计划和施工进度计划及时做好材料机具的采购供应工作。。

主要施工机具、设备需用计划

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电焊机 | AX－4－300型 | 台 | 1 |  |
| 2 | 交流电焊机 | BX6－300型 | 台 | 1 |  |
| 3 | 交流电焊机 | BX6－500型 | 台 | 1 |  |
| 4 | 手提砂轮机 | S3S－150 | 台 | 4 |  |
| 5 | 手提砂轮机 | SISI－200 | 台 | 2 |  |
| 6 | 冲击电钻 | 561型 | 把 | 5 |  |
| 7 | 冲击电钻 | 568型 | 把 | 4 |  |
| 8 | 手枪电钻 | J12－6－Φ10 | 把 | 5 |  |
| 9 | 手动葫芦 | 1t | 台 | 1 |  |
| 10 | 手动葫芦 | 5t | 台 | 1 |  |
| 11 | 切割机 | J3-B-350 | 台 | 2 |  |
| 12 | 卷扬机 | 5t | 台 | 2 |  |
| 13 | 电动试压泵 |  | 台 | 2 |  |
| 14 | 手动试压泵 |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 台式焊接机 | 20－125mm | 台 | 2 | 用于PP-R给水管导线连接 |
| 16 | 电子焊接机 | 20-110mm | 台 | 2 |  |
| 17 | 机械压接钳 |  | 套 | 6 |  |
| 18 | 砂轮切割机 |  | 台 | 5 |  |

主要施工及测量器具：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平仪 |  | 台 | 1 | 管道标高控制 |
| 2 | 接地电阻仪 | ZC－8 | 只 | 1 | 测接地电阻 |
| 3 | 兆欧表 | ZC－3－500V | 只 | 1 | 绝缘测试 |
| 4 | 兆欧表 | ZC－3－1000V | 只 | 1 | 绝缘测试 |
| 5 | 灌水试验装置 | Φ75～Φ160等 | 套 | 2 |  |
| 6 | 万用表 |  | 块 | 2 |  |
| 7 | 压力表 | 0～1.6MPa | 块 | 2 |  |
| 8 | 钳型电流表 | 0～300A；0～500A | 块 | 1 |  |

劳动力需用计划一览表：

| 序号 | 工种名称 | 单位 | 使用数量 | 总工日 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道工 | 个 | 16 |  |  |
| 2 | 电工 | 个 | 16 |  |  |
| 3 | 油漆工 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 焊工 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 设备维修工 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 辅助工 | 个 | 16 |  |  |

- 4、电气工程主要施工方法

根据本次招标书确定之范围以及本工程的施工特点，电气按以下工序组织施工：预留、预埋期→安装施工期→调整试验期

电气施工工艺流程为：

预  留  预  埋

防 雷 接 地 预 埋

电气配管

桥  架  安  装

接 地 极 测 试

线路敷设

电  缆  敷  设

引下线、均压环

配 电 设 备 安 装

避 雷 网 敷 设

调   试

灯具安装

施 工 准 备

4 .1配电箱、柜的安装

a、本工程配电箱包括明箱和暗箱，根据设计要求加工定货。暗箱装配电箱根据预留洞尺寸，找好标高、水平、竖直，并将箱体用砂浆填实周边，明装箱量好尺寸，用膨胀螺栓固定，不破坏箱面油漆，水平端正不歪斜。

b、配电箱安装工艺

配电箱的安装的施工工艺见下图。

设备进场检验

弹线定位

预埋件安装

箱体安装

箱体固定

绝缘摇测

c、配电柜安装工艺

配电柜安装的施工工艺见下图。

设备进场检验

设备搬运

箱体稳定

柜上母带安装

柜二次回路配线

柜试验调整

送电试运行

d、配电箱、柜进场时，设备应有铭牌，并注明厂家名称，附备件齐全，设备开簟检查应由监理、供货方共同进行，并做好检查记录。

e、配电箱安装要求

配电箱的底部距离地面应符合设计要求和规范要求。

导线剥削处不应损伤线芯，导线压头应牢固可靠，如多股导线与端子排连接时，应加装压线端子，然后一起涮锡，再压接在端子排上。如与压线孔连接时，应把多股导线涮压锡后穿 用顶丝压接，注意不得剪断导线股数。

导线引出面板时，面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套。

配电箱内盘面闸具位置应与支线相对应，其下面应装设卡片框架，标明回路名称。

配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等，当处于断路状态时，刀片可动部分均不应带电。

配电箱上的电具、仪表应牢固平正整洁，间距均匀，铜端子无松动，启闭灵活，零部件齐全。

f、基础型钢安装时，应将型钢调直，然后按图纸要求加工基础型钢架，并刷好防锈漆，按图示位置架设在预留铁件上，用水平尺找平找正，用电焊固定，将接地扁钢与基础型钢两端焊牢，焊接长度为扁钢宽度的2倍。

g、配电柜安装按图纸布置稳放，就位后先找正两端，再在柜高2/3处绷小线找正，采用0.5mm铁片调整，最后用M12镀锌螺栓固定。柜体与柜体，柜体与挡板，均用镀锌螺栓连接，每台柜应单独与接地干线连接。

4.2电缆桥架及金属线槽的安装

a工艺流程：

设备进场检验

弹线定位

支、吊架安装

桥架及金属线槽的安装与调整

保护地线安装

b、桥架及线槽由厂家按要求加工好后，按照规定时间进场，并经现场专业技术员会同监理检验合格后方可使用。

c、作业条件：桥架及线槽的安装在其安装部位的装修工程完成后，即可进行。吊顶内桥架安装应在吊顶安装之前进行。

d、桥架安装后应进行接地电阻测试。

4.3、管路敷设

a、首先要求在配合结构预埋中，施工人员必须认真熟悉图纸，严格按设计要求的管线规格、型号及敷设方式进行施工。

b、根据设计图纸要求，配合土建作好各楼层的暗管敷设。

c、关于管路的连接、防腐、弯曲半径、弯扁度、跨接地线、保护层、固定盒位置、标高、管口处理等要求详见技术交底。在施工过程中应认真加强看护，保证管路畅通，及时做好自检、互检、隐检工作，并及时报验监理，保证施工符合实际和规范要求。

d、吊顶内管路的敷设：吊顶内敷设的管路的固定方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上，具体做法按照《建筑电气通用图集》操作。

加工吊架、钢管套丝、刷油漆

安装吊架

弹线定位

吊顶内钢管敷设与调整

施工工艺流程：

e、暗敷于楼、地板内及墙、柱、梁内的钢管、接线盒、灯头盒，探测器盒，应配合土建主体施工进度组织埋设。埋设时应注意在接线盒和无盒的管口处塞上废纸或木塞，防止水泥浆进入堵塞管道。钢管应敷设到位，不得在中途或末端转接塑料管。暗敷钢管的连接采用套管焊接，套管的长度为连接管外径的1.5～3倍，连接管的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固，并应及时上好防锈漆。

f、暗敷的阻燃塑料管的连接采用套管连接。由于阻燃塑料管容易被压损或折裂，在施工时必须采取有效的保护措施。特别是在土建浇注砼时，电工人员务必到场跟班监护。

4.4管内及金属线槽内配线工程

作业条件：管内及金属线槽配线应在配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕后进行。在穿线前应将管内及线槽内积水和杂物清理干净。

管内穿线的工作一般在土建内墙装修工程即将结束前进行。穿线前先检查清除管内的杂物，穿线时要做好防止损伤导线绝缘层的措施。穿多根单芯导线时，采用绝缘层不同颜色的导线，具体规定为：相线采用黄、绿、红三种颜色分别区分，零线为淡蓝色，保护零线为黄绿双色线，以便于日后的接线清楚无误。穿线管内不允许留有导线接头。施工中应采取不同颜色的导线严格区分PE线和工作零线，PE线应采用黄绿双色线，在任何情况下不准使用黄绿双色线作负荷线。线路在试电前进行绝缘电阻测试，选用500V，0～500MΩ的兆欧表测量，普通铜芯线线间绝缘电阻以不小于0.5MΩ为合格，电力电缆绝缘电阻以不小于10 MΩ为合格。

4.5电缆敷设的施工方法

a、作业条件：变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱、柜安装完毕，电缆桥安装完毕，且检验合格，电缆检测合格后，即可进行电缆敷设工作。

b、根据设计图的要求选择电缆。施工前对电缆进行详细检查，并做绝缘摇篮测，用1KV摇测，线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

c、电缆敷设前，应事先指导电缆排列图画出来，防止电缆交叉，拐弯处以最大截面电缆允许半径为准，同等级电压的电缆支架敷设时水平净距离不得小于35㎜，标志牌应注明电缆编号、规格化、型号及电压等级，沿支架桥架敷设电缆，在其两端拐弯处交叉处挂标志牌。

d、本工程的电缆既有沿桥架敷设的，也有穿保护钢管在电气井内明设的，电缆的排列和敷设要求，应在技术交底作详细的交底。

4.6灯具安装

4.6.1、作业条件：

灯具的型号、规格、质量符合要求，土建基本完成后进行。

4.6.2、施工工艺流程：

灯具的检验

安装接线

组    装

通 电 运 行

4.6.3操作工艺要求

a、灯具安装前，应对灯具进行外观检查，完好无损的灯具方可使用。根据灯具的安装场所，检查灯具是否符合要求，灯内配线是否符合设计及工艺标准，检查标志灯的指导示方向是否正确，应急灯是否可靠灵敏，3㎏以上的灯具须埋吊钩或螺栓，预埋件必须牢固可靠。走廊的吊灯低于2.4m处，灯具金属外壳应做良好接地处理。灯具安装牢固、端正，位置正确。

b、灯座（平座式）安装：将从塑料台出线甩出的相线与灯座中心接线柱触点，把零线接到灯座螺口接线柱触点上，然后将灯座与塑料台用螺丝固定好。应注意在连线时防止螺口中心触点固定螺丝松动，以免发生短路故障。

c、壁灯安装：用接线盒安装壁灯时，首先根据灯具的外型选择全盘的塑料台，把灯具摆放在上面，四周留出的余量要对称，然后用电钻在木台上开出线孔和安装孔，在灯具的底板上开安装孔，将灯具的灯头线从木台的出线孔中甩出，在接线盒式内接头，并包扎严密，将接头塞入盒式内，之后把塑料台对正接线盒，紧贴封面，用螺丝将塑料台直接固定在盒子耳朵上，调整塑料台使其平整不歪斜，最后配好灯泡、灯伞或灯罩。

d、组合链式荧光灯安装：在建筑物顶棚上安装塑料台，将吊盒或法兰固定在塑料台中心。安装时将灯具导线与吊线盒或法兰盘内甩出的电源线进行连接，当在法兰盘内连接时，用粘塑料胶带分层包扎紧密，理顺接头扣于法兰盘的中心内并固定法兰盘，将灯具的反光板用螺丝固定在灯箱上，调整好灯角，最后将灯管装上即可。

e、荧光吸顶灯安装：根据预埋灯盒的位置，确定出荧光灯的安装位置，按灯位盒安装孔的位置，将荧光灯贴紧建筑物表面，荧光灯的灯箱应完全遮盖灯头盒，在灯箱的底板上用电钻打安装孔，并在灯箱对着灯位盒的同时打进线孔。安装时，在进线孔处套上软塑料管保护导线，将电源线引入灯箱内，并将灯箱调整顺直。灯箱固定后，将电源线压入灯箱的端子板上，把灯具的反光板固定在灯箱上，最后安装荧光管。

f、嵌入式灯具安装

嵌入式灯具镶嵌在顶棚中，嵌入筒灯一般安装在吊顶的罩面板上。嵌入式灯具应采用曲线锯挖孔，灯具与吊顶板面保持一致。其它小型灯具可安装在龙骨上，大型嵌入式灯具安装时则应采用砼板中伸出支承铁架、铁件相连接的方法。

顶棚开孔：灯具安装前应熟悉灯具样本，了解灯具的形式及连接构造，以便确定埋件位置和开口位置的大小，大的吸顶灯可在龙骨上需要加强部位增加附加龙骨。

灯具安装：吊顶安装后，根据灯具的安装位置进行弹线，确定灯具支架固定点位置。

4.7开关、插座安装

4.7.1工艺流程。

- 开关、插座的施工工艺流程为：

灯具的检验

安装接线

组    装

通 电 运 行

4.7.2、操作工艺。

4.7.2.1清理：

将盒内残存的灰块剔除，同时将其它杂物一起清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦干净。

4.7.2.2接线：

a、开关接线的规定：电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时，应将盒式内导线理顺，依次接线后，将盒内导线盘成圆圈，放置于开关盒式内。

b、插座接线的规定：1单相两孔插座的右极接相线，左极接零线。2单相三孔或三相四孔的接地或接零线均应在上方.

c、接线：先将盒内甩出的导线留出维修长度（10～15㎝）削去绝缘皮，注意不要碰伤线芯，如开关插座为接线柱，将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上，然后旋紧压头。如开关为插接端子，将线芯折回头插入圆孔接线端子内，再用顶丝将其压紧，注意线芯不得外露。

4.7.2.3安装

a、开关、插座规格、型号符合设计要求，产品应有合格证，所有开关的切断位置一致，电器灯具的相线应经开关控制，单相插座应左零右火，三孔或三相插座接地保护均在上方；翘板开关距地面1.4m，距门口15～20㎝，开关不得放在门后，成排开关、插座高度应一致，高低差不大于2㎜，同一室内安装的插座高低差不应大于5㎜。

b、安装在同一建筑物内的开关，其中跷板开关的开、关方向一致，且操作灵活，接触可靠。

c、插座安装的高度应符合设计规定。落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。

d、暗装的开关、插座，应将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好，将开关或插座推入盒式内，对正盒眼，用螺丝固定。固定时要使面板端正，并与封面能平齐。面板安装孔上有装饰帽的一定要装好。

e、明装的开关、插座，应先将从盒内甩出的导线由塑料台的出线孔穿出，再将塑料台紧贴于封面固定。塑料台固定后，将甩出的相线、地线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出，按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料台上，对中找正，用木螺丝固定。最后把开关、插座的盖板上好。

4.7.3通电试运行。

开关、插座安装完毕，送电试运行再按系统单元按户摇测一次线路的绝缘电阻，并做好记录。

各支线的绝缘电阻摇测合格后通电试运行，通电后仔细检查和巡视，检查漏电开关是否掉闸，插座接线是否正确，面板是否水平，是否被污染等。检查插座时，最好用验电器，检查时逐个检查，如有问题断电后及时进行修复，并做好记录。

4.8防雷工程

4.8.1接地体安装。

a、利用桩基及承台钢筋做接地体：按设计图尺寸位置，找好桩基组数位置，把每组桩基四角钢筋搭接封焊，再与柱主筋（不少于2根）焊好，并在室外地面以下，将主筋焊接预埋接地连接板，清除药皮，并将两根主筋用色漆做好标志，便于引出检查。

b、接地体的核验

接地体安装完毕后，应及时请有关部门进行隐检核验，接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工质量验收规范的要求，然后方可回填土或浇筑砼，最后应摇测接地电阻并记录。

c、接地体安装的有关规定

接地体顶面埋设深度符合设计要求。当无要求时，，不应小于0.6m。角钢及接地体应垂直配置。除接地体外，接地体引出线的垂直部分和接地体装置焊接部位应进行防腐处理；在作防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

垂直接地体的间距不应小于其长度的3～5倍。水平接地体的间距应符合设计规定。

除环形接地体外，接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m，如小于3m时，应采用均压带的方法或在接地装置上面敷设50～90㎜厚度的沥青层，其宽度应超过接地装置2m。

接地体敷设完毕，基础回填土内不得夹有石块和建筑垃圾等。

接地装置应按设计要求设置断接卡。

4.8.2、接地干线安装。

a、 室外接地干线的敷设

首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯，并安装断接卡子及接地端子。

敷设前按设计要求的尺寸位置先开挖沟槽，然后将扁钢侧放埋入。回填土应压实，接地干线未端露出地面不应超过0.5m ,以便接引地线。

b、接地干线安装的有关规定

接地干线在穿过墙壁、楼板和地坪处，应加装钢管或其它坚固的保护套；有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。在跨越建筑物变形缝处，应设补偿器，补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。

接地干线应设有测量接地电阻而预备的断接卡子。

4.8.3、支架安装。

应尽量能随结构施工预埋支架或铁件。

根据设计要求进行弹线及分档定位。

用手锤、錾子进行剔洞，洞口听大小应里外一致。

首先埋设一条直线上的两端支架，然后用铅线位直线埋设其它支架。在埋设前应先把洞内用水湿润。

如用砼支座应分档摆好，先在两端支架间位直线，然后将其它支架用砂浆找平、找直。

如果女儿墙预留有预埋铁件，可将支架直接焊接在铁件上。

4.8.4、防雷引下线的敷设。

首先将所需的扁钢进行调直。将调直的引下线运到安装地点，按设计要求随建筑物引上、挂好，及时将引下线的下端与接地体焊接，或与断接卡连接，随着建筑物的逐步增高，将引下线敷设于建筑物内屋顶并出屋面一定长度，以备与避雷网连接。如需接头则应进行焊接。焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆，最后请有关人员进行隐检验收，做好记录。

利用主筋作引下线时，按设计要求找出全部主筋位置，用油漆做好记录，距室外地面0.5m处焊接断接卡子，随钢筋逐层串联焊接至顶层，并焊出层面一定长度的引下线镀锌扁钢，以便与避雷网连接。每层引下点焊接后，隐蔽之前，均应请有关人员进行隐检，同时应填写隐检记录。

4.8.5、避雷网的安装。

避雷网安装前应进行调直。

安装时将避雷线用大绳子提到房屋的顶部，调直、敷设、卡固、焊接成一体，同引下线焊接。焊接的药皮应敲干净，进行局部调直后刷防锈漆与银粉。

4.8.6、避雷针的安装。

避雷针安装前先将支座钢板的底板固定在预埋地脚螺栓上，焊上一块肋板，再将避雷针立起、找直、找正后进行点焊，然后加以校正，焊上其它三块肋板。最后将引下线焊接在底板上，清除药皮刷防锈漆及银粉。

4.8.7注意事项。

应检查接地装置各电气接地抽头的施工情况是否与原设计相符，并与建设单位的代表一起检测接地电阻，测量接地电阻前须连续天晴三天，如测得的接地电阻值大于1Ω，应会同设计人员采取补救措施减小接地电阻，直到接地电阻值满足要求为止。

- 5、给排水工程安装

在基础和主体施工阶段，除配合土建预埋预留外，必须做好安装前的准备工作，如熟悉施工图、技术交底、备料、管道支架加工、管件加工、管道除锈、刷油防腐等工作。当土建主体施工达到一定程度并具备安装条件时，即可进行管道安装。管道安装一般按自下而上、分层安装的原则进行。本工程计划从基础开始给水横干管的安装。

5.1管道安装工艺流程

a、给水管道安装工艺流程：

预制加工

安装准备

干管安装

立管安装

支管安装

管道试压

管道冲洗

b、排水管道安装工艺流程：

安装准备

管道预制

干管安装

立管安装

支管安装

灌水试验

5.2管道安装工艺要求

a、各种管材、管件、阀门、设备及组件必须符合设计要求和具备产品合格证。消防系统的设备材料必须具备国家消防主管部门颁发的生产、销售许可证和产品合格证。

b、预制加工时，按设计图纸画出管道的分路、管径、预留管口和阀门位置等施工草图，在现场安装的结构位置上做好标记，按标记分段量出实际安装的准确尺寸，记录在施工草图上，然后按草图测得的尺寸预制加工。

c、干管安装时，一般从总进水口开始操作。总进水口端头需加装好临时堵板以备试压用。对大口径的管道，则用法兰连接。管道安装前要清扫管膛，安装时要找直找平，要复核甩口位置、方向和变径是否正确。对于暂留的管口要加装临时堵头。

d、立管安装时，先从上至下统一吊线，均匀固定好管卡，再将预制好的立管按编号分层排列，由下到上按顺序安装，并复核预留甩口的高度、方向是否正确，如为钢管时，外露丝扣、焊缝和镀锌层破损处要刷好防锈漆。支管甩口要加装临时堵头。立管上阀门安装朝向要合理，要便于操作和维修，安装时，要用线坠吊直找平。

e、支管安装时，将预制好的支管从主管甩口处依次逐段进行安装。如有阀门应将阀门盖卸下再安装。在有阀处需加装活接头，以便日后维修。要核定不同卫生洁具的吸水预留口高度和位置，找平找正后埋好支管管卡，安装好支管，并上好临时堵头。

f、排水管道预制时，需根据设计图纸要求并结合现场情况，量好管道尺寸。塑料排水管施工时，管道断口的毛刺要用刮刀清除平滑，承插口和插管的连接部位要将水份和灰尘擦拭干净。要用毛刷涂抹粘结剂。插入粘结时需将插口稍作转动。以利粘结剂分布均匀。约30秒至一分钟粘牢后应及时将溢出的粘结剂清除干净。多口粘连时应注意预留口方向。

g、室内排水管及雨水管采用塑料管，胶粘剂连接，各卫生间的排水横支管采用集中或在现场预制组装，接口胶粘完毕，应根据胶粘剂的性能和气候条件静置至接口固化后方能吊装就位。伸至楼板上的与卫生设备相连接的承插口应临时用泡沫塑料或水泥袋纸堵好，以防施工时杂物落入管腔堵塞管道。

h、塑料排水管每隔四米应设一个伸缩节。

i、塑料排水管堵塞时，不得使用带有锐边尖口的机具清捅。

j、本工程生活给水管道的试压要求为：由市政管网直接供水的给水管，试验压力要求为0.6Mpa，压降以10分钟内不超过0.05Mpa为合格；消防给水管道试压要求为1.6Mpa，压降以10分钟内不超过0.05Mpa、管道各部位不渗不漏为合格。试压时，应在管道系统的最高点设置自动排气装置，并在最高点和最低点各安装一个压力表。试压合格后应及时办理验收手续。

k、卫生洁具安装前，应核对卫生洁具的型号、规格是否符合设计要求，是否具备产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型端正，表面光滑、美观、无裂纹，边缘平滑，色调一致。

l、所有伸出屋面的管道，均应装设套管，并应配合土建做好防水工作，以防屋面渗漏。

5.3卫生洁具安装工程

5.3.1、作业条件

与卫生洁具连接的给水管道单项试压已经完成，与卫生洁具连接的排水管道灌水试验已完成并已办理预检、试验、隐检手续。

需要安装卫生洁具的房间，室内装修已基本完成。

浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层闭水试验合格后配合土建施工，浴盆稳装完成后，应自检，验收合格，办理中间验收手续后交土建进行下道工序。

5.3.2、材质要求

卫生洁具在进入施工现场和安装前按设计要求，核验规格、型号和质量符合要求方可使用。

卫生洁具应具有出厂合格证，高级卫生洁具应有安装使用说明书。

卫生洁具的配件：应能与所使用的卫生洁具配套使用，并有产品合格证。

卫生洁具及配件的进场验收：卫生洁具的进货一般以一次性成批、齐全最好，能保证卫生洁具的质量，外观彩色的一致，一次性进货检验工作量大，抽检10%如发现不合格产品，则逐个检验，按层或按段的批量进货应防止质量与外观彩色的不一致。

卫生洁具在检验和搬运过程中，要小心轻放，防止磕碰，检验完的产品应重新进行包装，分类、分型号规格，单独码放，应选好地点，应防止上部有重物砸下，周围应有围护。

5.3.3、工艺流程

安装准备

预   装

洁具检验

定位及甩口处理

卫生洁具稳定

洁具外观检查

通水维修

洁具与支架、墙、地缝隙处理

通水试验

5.3.3、操作工艺

5.3.3.1安装准备

根据施工图纸统计出各种洁具所需要加工的支托架数量，卫生洁具实样，和标准图集画出各种支架的详细草图，然后根据草图放样制作支架，加工好的支架样品应进行卫生洁具的试装，没问题后在钢板上用样品支架制作模具成批进行加工。

根据卫生洁具配件的实际尺寸加工制作死板手，叉板手这些专用工具的制作使用是为了保证铜质件、镀铬件、塑料件表面不会因安装过程中出现咬伤、划痕，影响美观。另外专用工具使用方便。

人员安排：根据工艺流程，实行流水作业，或分段、分层分成若干小组按工艺流程顺序安装。

5.3.3.2、卫生洁具和配件检验

卫生洁具及配件在进入施工现场虽然已经过进行检验，但是在保管和搬运过程中，也会千万意外的损伤，所以卫生洁具安装前，应100%进行检验，应按设计要求核验规格、型号和质量符合要求方可使用。

5.3.3.3卫生洁具及配件预装

将卫生洁具清理干净并对卫生洁具部分配件进行集中预装。家具盆、洗手盆下水口预装；大、小便器的预装；高低水箱配件的预装；浴盆下水配件的预装。

5.3.3.4洗脸盆的安装

a、脸盆支架的安装：支架安装应能满足脸盆的安装高度，设计无要求时自地面至器具上边缘800㎜，支架在墙上孔洞位置的确定，脸盆甩口中心垂直于墙面，划出垂直线。

支架的固定方式一般采用膨胀螺栓。

b、安装前应对脸盆及配件进行检验，主要进行外观检查有无损伤，盆是否周正，下水口的圆度，塑料配件的圆度和硬度等，然后将脸盆清洗干净。

c、脸盆配件预装：预装部分包括冷水、热水嘴安装、上下水口的安装。

脸盆水嘴的安装应注意冷热水嘴的方向位置，应为左热右冷，成套的冷热水嘴一般都有成品橡胶垫，如果没有橡胶垫应自制橡胶垫和在水嘴的根部垫油灰，将橡胶垫垫好，把水嘴插入脸盆的给水孔眼下面，套上橡胶圈垫，加上镀锌垫圈带上锁母用自制的死板手将锁母紧至松紧适度。

d、脸盆的安装

先清理下水甩口周边卫生，检查甩口封情况，将堵头去掉，用手电检查甩口管内是否有异物，必要时进行通水检查是否通畅，自检支架安装位置，如果没有问题将脸盆放在支架上测量脸盆的安装高度和水平，如有误差可以进行微量的调整，直到符合质量标准为止。将支架的弯钩勾紧脸盆，使脸盆背面与墙贴紧，如果脸盆支架接触不紧密，可用铅皮垫一下，重新检查脸盆的水平度和标高直到符合质量为止。这时可以安装存水弯，塑料存水弯可以在丝扣上抹上少量油灰，缠上麻丝。

稳装后的脸盆再进行给水连接管的安装，在给水支架上安装八字门，用短管或连接软管与冷热水嘴连接，接通水源后或用临时水进行脸盆的通水（满水）试验。

5.3.3.5浴盆及地漏安装

a、浴盆安装：

先安装浴盆下水口，将浴盆下水口外擦干净，将下水口带上胶垫抹上油灰，插入下水口内，将排水弯头抹上铅油，少许麻丝，加上垫片及橡胶垫，将弯头拧紧，最后用自制的叉板手卡住排水口十字筋上至松紧合适为止。

将浴盆稳于砖台上，找平找正，浴盆与砖缝隙处用1：3水泥砂浆填充抹平，将三通下短管插入排水甩口内，缠油麻，最后用密封膏封闭。清理盆底卫生，办理中间验收手续，交与土建贴瓷砖。

b、地漏安装

地漏安装应平正，无渗漏，地漏应安装在地面最低处，其篦子顶面应低于设置处地面5㎜。防腐宜采用沥青漆二遍。

地漏水封深度不得小于50㎜，扣碗安装位置正确，铁篦子做防腐，并开启灵活。

5.3.3.6小便器安装

小便器的安装要求排水管的甩口距墙和间距一定要准确，否则影响小便器的安装质量。

安装时，应对准排水甩口管中心线或根据返水管插入排水口后存水弯中心画一条垂直线，然后根据小便器上沿安装高度画一条水平线，将小便斗上下对准垂直线上沿，对准水平线，画打孔眼，使用镀锌直径6㎜膨胀螺栓，可以先把螺栓进行内胀，然后才挂小便斗，螺栓上应套胶垫，拧至松紧适中，将小便器与墙面的缝隙用白水泥浆勾缝、抹光。

- 6、质量要求.

6.1电气工程质量要求

电气工程的质量应符合《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）的要求。

6.2给水排水工程质量要求

给水排水安装工程的质量要求应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002的）规定。

- 7、安全要求.

抓好现场施工人员的安全教育，制定施工安全措施，搞好现场文明施工安全生产的宣传工作。

定期进行安全生产检查，发现问题应及时进行整改。

进入施工现场，必须戴好安全帽，不准穿拖鞋、高跟鞋和赤脚上班。

交叉作业和高空作业时要注意安全，高空作业要系好安全带。施工现场必须做好防物体打击和防高空坠落的措施。

各工种的工长必须对施工人员进行书面的安全技术交底。

人字梯底部要拉牢，单边梯与地面的夹角以60°～70°为宜，梯子下端应有防滑措施。

施工现场所有用电设备应实行“一机一闸”制，并应在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置，非电工不得乱接电气设备。

电源停送电应按《电业安全工作规程》的要求进行操作。停电检修时应悬挂标示牌，在无人值班的场所还应派专人监护。

电焊机两头的接线端子处要有防护罩。进行焊接业务时，作业场所应清除一切易燃、易爆物品，防止防生火灾和爆炸事故。

在管井内作业时，应在各层的井口悬挂标示牌。无人作业的管井应将井口封闭，以防发生人员坠落。

在自然光线不足的作业点或夜间作业时，应设置足够的照明设备，特殊场所应按规定使用安全电压的照明。

设备吊装前，应仔细检查起重机具、钢丝绳的完好情况。吊装设备时，要正确选择吊点，防止损坏设备。设备在起吊前应试吊，将设备吊至距地面200mm左右，检查机械、索具受力情况，确认正常后方可正式吊装，起吊重物下严禁站人。

不准在设备运行时进行擦洗和检修，严禁将头、手伸入机械行程范围内。

搞好消防和保卫工作，落实好防火及防盗措施。

- 8、产品防护措施

预留预埋管（件）应作好标记，牢固地固定于基础上；

砼浇捣过程中，振动棒不能接触预埋件，避免其产生位移；

穿线管、线盒保护同预埋件；

开关、线槽、灯具安装后应采用封闭模，封闭罩进行保护。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

★建筑设计施工图纸
★建筑规划设计方案及施工图
★园林景观设计施工图纸
★室内装修设计图纸
★建筑结构设计方案与施工图
★给排水设计方案与施工图
★暖通空调设计方案与施工图
★电气设计方案与施工图
★设计施工组织方案大全
★建筑及景观表现PSD后期处理效果图

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600