烟台高尔夫国际公寓消防安装工程施工

施

工

组

织

设

计

建 设 单 位:

施 工 单 位：（上海金盾集团）

上海安盾消防安全智能工程有限公司

编   制  人:   马      军

编 制 时 间:   2007年3月12日

目   录

说  明

第一篇 工程概况

第一章     工 程 简 介

第二章     工 程 内 容

第三章     技 术 要 求

第四章     质 量 目 标

第五章     进 度 目 标

第六章     安 全 目 标

第七章     服 务 目 标

第二篇 施工准备阶段

第八章     准备工作计划

第九章     技 术 准 备

第十章     组 织 准 备

第十一章   物 资 准 备

第十二章   现 场 准 备

第十三章   进 度 准 备

第三篇 施工生产阶段

第十四章     施工技术方案

第十五章     质量目标设计

第十六章     进度目标设计

第十七章    安全生产施工组织设计

第十八章     文明施工组织设计

第十九章     冬季施工措施

第二十章     雨季施工措施

第二十一章   暑季施工措施

第二十二章   农忙施工措施

第二十三章   配合施工措施

第二十四章   成本控制措施

第二十五章   成品保护措施

第四篇 竣工验收阶段

第二十六章   工程竣工验收

第五篇 工程服务阶段

第二十七章   工程保修回访

说  明

一、编制依据

（一）、建设项目施工招标文件；

（二）、工程概算投资额；

（三）、国家和地区的有关规范、规程、规定及定额等。

二、编制原则

根据业主要求，遵照基本建设原则和现场施工管理的实际，结合企业具体条件，为调动一切积极因素，有计划地组织施工和进行科学管理，提高施工技术水平，节约人力、物力并达到高效率、高质量、低消耗，保证安装工程按质、按期、按量竣工，我们本着“守约、保质，为业主提供优良的服务和满意的产品”的质量方针和“敬业求实，创新争先”的企业精神特编制了此施工组织设计。

三、编制内容

从本工程实际出发，结合我们施工类似工程的经验，对安装工程施工的全过程进行了详细的阐述。本施工组织设计大致可分为五个部分：第一部分为工程概况；第二部分为施工准备阶段；第三部分为施工生产阶段；第四部分为竣工验收阶段；第五部分为工程服务阶段。在施工中我们将严格按照批准的施工组织设计进行检查和督促各项工作的落实，如遇情况和条件发生变化，施工方案有大的变更，我们将及时修改和补充施工组织设计，经原审批部门同意后，按修改后的施工组织设计执行。

第一篇 工程概况

第一章 工程简介

坐落于烟台市福山区汇福街与河滨路路口西北角，南临汇福街，总建筑面积约１０万M，地下１层，为车库.员工厨房及设备用房等用途，地上裙楼４层，为酒店餐饮.娱乐.休闲.办公.会议等用途，建筑主体分为旅游酒店和商务酒店两部分，其中旅游酒店主楼２８层，高９８．７０米；旅游酒店主楼２２层，高７９．８０米。旅游酒店按五星级酒店设计。

第二章 工程内容

1、消防泵站－消防泵安装、附属管道安装、动力配电安装；

2、自动喷水灭火系统；

3、室内消火栓系统安装；

4、自动报警系统安装、消防通讯系统安装；

5、气体灭火系统安装。

6、防火卷帘门安装；

7、具体施工内容根据招标人安排。

第三章、 技术要求

本工程施工所需的规范、标准：

1、国家质量标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50261-98

2、国家施工标准《施工现场临时用电安装技术规范》（GBJ300-88）

3、国家施工标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98

4、国家施工标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2001(2005年版)

5、国家施工标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB5026－2005

第四章 质量目标

本工程质量目标是要求质量标准： 优良 。工程整体质量目标：确保消防检测合格。

第五章 进度目标

预计本工程进度目标是2007年05月10日开工，2008年02月1日竣工。如遇业主要求或其他不可抗拒力原因造成误工，工期将顺延。

第六章 安全目标

本工程安全目标是杜绝重大事故,一般事故频率小于1.5‰。

第七章 服务目标

我公司服务目标是：

“守约、保质，为业主提供优良的服务和满意的产品。”

第二篇 施工准备阶段

第八章 准备工作计划

施工准备工作是施工组织与管理的重要内容，是多快好省地完成施工任务的必要前提和有力保证。我们将按照表2-1所示进行各项准备工作。

表2-1

| 工 作 内 容 |  | 责任人 | 相关人 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术准备 | 了解图纸设计情况 | 喻小钦 马军 | 刘淼 方谦宝 李伟亮 | 2007.03．10 |
|  | 熟悉审查图纸 |  |  |  |
|  | 编制施工(图)预算 |  |  | 2007.03．10 |
|  | 确定施工技术关键 |  |  | 2007.03．10 |
|  | 选择技术方案 |  |  |  |
|  | 确定技术培训计划 |  |  |  |
| 组织准备 | 配置项目人员 | 马军 |  | 2007.03．10 |
|  | 制定项目人员职责 | 马军 | 喻小钦 马军 | 2007.03．10 |
|  | 组织施工人员进场 |  |  | 2007.03．10 |
|  | 编制劳力需用计划 | 喻小钦 马军 | 方谦宝 李伟亮 | 2007.03．11 |
| 物资准备 | 物资供应方案 | 陈龙晓 | 方谦宝 李伟亮 |  |
|  | 配件加工方案 | 喻小钦 马军 | 方谦宝 李伟亮 |  |
|  | 物资运输方案 |  | 方谦宝 李伟亮 |  |
|  | 物资堆放方案 |  |  |  |
|  | 机具需用方案 | 陈龙晓 | 喻小钦 马军 |  |
|  | 仪器需用方案 | 陈龙晓 |  |  |
| 现场准备 | 临时设施规划 | 贾子明 | 喻小钦 马军 | 2007.03．11 |
|  | 临时水电规划 | 喻小钦 马军 | 方谦宝 |  |
|  | 现场防火规划 |  |  |  |
|  | 施工平面规划 |  |  |  |
|  | 机具安装调试 | 王国年 | 王国年 | 2007.03．11 |
| 进度准备 | 施工进度规划 | 陈龙晓 | 喻小钦 马军 | 2007.03．12 |
|  | 施工进度控制 | 喻小钦 马军 | 方谦宝 李伟亮 | 全过程 |

第九章 技术准备

- 一、图纸设计情况

- 本工程施工所需图纸到一份熟悉一份，劲追快的速度熟悉图纸。我公司在该项目配置的工程管理人员有多个类似工程施工经验（山东海化煤业化工有限公司－10万吨甲醇项目消防施工经验、山东滕州盛隆煤焦化工有限责任公司－10万吨甲醇项目消防施工经验、山东滕州木石昊源托博化工有限公司－5万吨甲醛及3万吨乌洛托品项目消防施工经验、山东邹城兖矿国宏化工有限公司－50万吨甲醇项目消防施工经验。）熟悉图纸速度能满足施工要求。这个没有问题。

- 二、熟悉审查图纸

- 我们将本着向业主负责的态度，细致、认真、全面的熟悉及审查图纸，尽量将所有问题发现于开工之前，确保工程的顺利进行。

- （一）、熟悉审查图纸的目的

- 为了能够按照设计图纸的要求顺利的进行施工,向顾客（业主）负责，生产出符合设计要求的最终建筑产品。

- 为了能够在拟建工程开工前，使从事建筑施工技术和经营管理的工程技术人员充分的了解和掌握设计图纸的设计意图、结构与构造特点和技术要求。

- 通过审查及时发现设计图纸中存在的问题和错误，使其改正在开工之前，为拟建工程的施工提供一份准确、齐全的设计图纸。

- 通过审查及时发现设计图纸中存在的问题和错误，使其改正在开工之前，减少因直接按图施工带来的不必要的损失，以降低工程成本。

- （二）、熟悉审查图纸的程序

自审阶段

会审阶段

现场签证阶段

图2-1图纸会审程序图

- 三、施工(图)预算

- （一）、施工(图)预算的目的

- 施工(图)预算是技术准备工作的主要组成部分之一,是编制材料、机具设备计划，施工、劳力安排的依据，是办理工程拨（贷）款和结算的依据。

- （二）、施工(图)预算的程序

熟悉资料

计算工程量

计算工程造价

编制预算书

校审

预算程序图

- 四、施工技术关键

本工程安装施工时必须抓住重点，特别要注意以下几个方面:

- 提前预制和加工好各种所需材料、配件及设备，这样有利于加快工程进度，提高安装质量。

- 做好各类管线、管道及设备的预留、预埋工作。

- 机房、配电室及竖井等重点部位的施工时，要派专人负责。

- 阀门、管件等在施工前要进行必要的检验和试验，确保无泄漏、无次品。

- 强电系统要重视竖井电缆的展放，保证达到规范要求

- 弱电系统加强最终的系统调试及测试工作，做好施工总结资料，上报业主存档，以利于日后的扩容及维护。

- 加强技术复核工作，严格按照公司程序文件规定，对各项重要项目进行复查、校核将各种技术误差控制在最小值。

通过本小节“施工技术关键”及“工程特点”部分的分析，我们查找出了本工程的施工特点和施工中的技术关键问题，以便在后续的物资准备、组织准备、现场准备等工作方面，以及在编制施工进度计划、选择施工技术方案时采取有效措施，将解决问题的措施落实于施工之前，以便精心组织施工，塑造精品工程。

- 五、技术方案确定

- 技术方案设计是单位工程施工组织设计的核心问题，技术方案合理与否将直接影响工程的施工效率、质量、工期和技术经济效果。因此，为了合理施工，以取得最大的经济效益，安装工程施工应符合连续性、比例性、均衡性的要求。本工程技术方案选择如下：

- （一）、施工程序

- 先地下后地上。主要是指首先完成管道、管线等地下设施，然后开始地上工程施工；对于地下工程也应按先深后浅的程序进行，以免造成施工返工或对上部工程的干扰，影响工程质量，造成浪费。

- （二）、施工方法

- 结合工程实际，拟采用流水施工法。采用此法施工既可保证工程的顺利进行，又可保证各作业班组施工的连续性和均衡性，使劳动力得到合理有效的使用，克服窝工和劳力过度集中等不宜管理的缺点。

- （三）、施工顺序

- 安装工程应与土建工程中有关分部、分项工程之间进行交叉施工，紧密配合。

- 本工程施工工序应严格按照安装工程的工艺程序进行。

- （四）、施工要求

- 按照业主提供的图纸和规范书，组织有关人员进行会审，核对各专业之间是否有矛盾，核对有无差错和遗漏。

- 设备、配件及部分材料的选型要报业主批准，选择的专业制造商应由业主认可，各类材料、设备必须有出厂合格证、材质证明书及国家有关检验机构的试验、检测，准用证等文件。进场后，项目部应严格按《物资采购工作程序》、《检验和试验工作程序》进行检查。

- 严格执行施工程序，避免因工序不当造成返工，并注意相互间的成品保护。

- 消防报警、自动喷淋、消火栓、气体灭火等消防工程，应在当地有关部门的检查监督下进行施工，并在其验收合格后，方可投入使用。

- 在同一空间内，先施工排水，再施工冷水、热水管，最后施工电气管线、槽架。若施工中电气线路和水管打架，应在保证要求的情况下，电气线路给水管让出管路。

- 六、技术培训方案

- 企业生存靠信誉，信誉取得靠人才，人才提高靠培训。

- 我公司的人才观是，“以人为本，意在激活，重在培训”。我们一贯重视技术培训，倡导终生学习，塑造学习型组织，为员工知识更新和学习创造条件。我们将结合工程的进度，进行全过程、全员培训。

第十章 组织准备

- 一、项目组织机构

为确保安装工程施工认真履行承包合同，提高工程质量水平，缩短建设工期，降低生产成本，主动为业主提供服务,我们将选拔一批具有丰富施工经验、操作技能高，敢打硬仗，吃苦耐劳的人员组成本工程的施工项目部，由他们全面负责建设项目工程的施工，解决施工中存在的问题，保证施工顺利进行。我们将严格按照ISO9000国标质量体系的要求，进行现场管理与施工，以“敬业求实，创新争先”的工作作风，创一流的工程管理、一流的工程进度、一流的工程质量。项目部还将下设预算、质量、材料、计量、安全等专兼职人员，做到各司其职，各负其责。同时公司总部及公司安装公司将作为我们强大的后盾，积极做好工程各项保障工作和服务工作。

- 组织机构图（附图）

- 二、项目人员职责

（一）、项目经理职责

- 负责项目施工生产、经营管理等全面工作，完成生产计划。

- 认真执行并贯彻执行国家方针、政策及公司的规章制度。

- 负责质量体系在该项目的运行工作，定期召开质量会议，及时解决质量问题，落实岗位责任制，将各项指标落实到人。

- 负责对操作人员的培训，提高操作人员的技术水平。

- 每月组织召开有关人员参加的生产会，对生产经营管理进行综合分析，对存在的问题制定措施加以解决。

- 做好业主及外部单位的协调工作，做好土建与安装、装饰的配合协调工作。

（二）、技术负责人职责

- 在项目经理的领导下，熟悉图纸、制定技术措施。开工前参与施工图预算的编制及审定工作，工程完工后参与工程结算工作，整理设计变更，材料使用，结构试验，特种作业等经济技术签证资料。

- 负责单位工程图纸的审查与交底。

- 参与编制单位工程施工组织设计和项目质量计划。

- 负责技术复核。

- 负责贯彻执行各项专业技术标准，严格执行工艺标准、验收及质量评定标准。

- 负责单位工程的材料试验准备工作。

- 参加质量检查及竣工验收。

- 及时做好工程用料分析，协助材料人员搞好材料工作。

- 及时深入现场，把好工程质量关，及时发现问题，解决问题。

（三）、施工员职责

- 认真贯彻执行国家有关政策及各项规定，在所负责的工程上做好全面质量管理工作。

- 熟悉施工图，参与设计交底，图纸会审和单位工程的施工组织设计及施工方案的编制，并负责向生产班组进行生产、技术、质量、安全等的技术交底。

- 负责组织进行技术复检、隐蔽工程验收和分项工程的质量评定，并在施工中认真组织好班组自检、互检、专检工作，逐日填写施工日志。

- 严格按施工规范和操作规程指导施工、随时检查工程质量、施工安全、发现隐患及时纠正。

- 施工中严格掌握和控制工料、机的消耗，贯彻技术节约措施、降低工程成本。

- 负责办理由业主原因造成的停水、停电、待料等的经济签证。

- 加强对分包队伍的管理，保证施工质量满足业主要求。

- 工程竣工协助项目负责人做好单位工程成本分析，总结经验并参加竣工验收。

（四）、材料员职责

- 在材料主管的领导下，搞好分管的各项材料采购供应管理工作。

- 按照公司《质量保证手册》程序文件以及各种规章制度的实施办法，搞好材料采购、检验、保养、发放工作，并做出准确的标识和记录。

- 按照材料主管的要求及时索取供应商的资料，并提出对供应商的评价意见，所送材料主管进行审检。

- 按照材料主管确定的合格物资供应商，按时完成物资采购计划。

- 在物资采购过程中，对违反合同的供应商，应立即书面报告材料主管，并提出处理的意见。

- 经常性收集信息，发现新的合格物资供应商及时报告材料主管。

- 在进货检验时，发现有不符合标准及有关规定的物资要立即报告材料主管并提出处理意见。

- 根据物资的三质三善保管，对有贮存期限的物资，详细计算是否能按期完成以及物资所处的状况，要及时报告材料主管，并提出处理意见。

- 按上级的规定要求，及时办清分管的各种物资的采购调拨手续，结清帐目，做好盘点检算工作。

（五）、质检员职责

- 负责本项目所有的工程质量检验评定工作。

- 监督检查进场的材料、半成品及配件是否符合质量要求，不合格的不予使用。

- 做好施工过程中的跟踪检查，对发现的质量缺陷及时报告技术负责人（施工员），并出具“不合格品中通知单”限制整改，及时复查。

- 参加分项工程质量检查、统计和通报质量情况，并填写质量月报，上报公司质量部。

- 组织和参加施工过程中的工序交接检，并对交方质量进行仲裁，填写工序交接检查表和结论意见。

- 参加质量事故的调查，协助项目领导开好质量分析会，制定纠正措施，监督整改措施的实施符合要求后进行重新检验。

（六）、安全员职责

- 认真执行上级有关安全生产规定，对所辖班组的安全生产负直接责任。

- 认真执行安全技术措施及安全措施规程，按要求做好安全技术交底工作。

- 经常检查所辖班组的作业环境及各种设备设施的安全状况，发现问题及时纠正解决。

- 定期、不定期检查班组安全生产情况，发现隐患及时纠正解决。

- 发现因工伤及未遂事故，要保护现场，及时上报。

（七）、资料员职责

- 负责施工现场各类文件的汇集、归档工作，建立文件资料台帐制度。对业主发来的各种变更、文件指令等物注明签收日期，由有关人员签字。对下发施工队的各种文件资料，在中间滞留时间不超过24小时，并要求有收到人的签名。

- 对保密性文件资料，如公司、分公司下发的内部文件以及现场签证等，均要按保密要求保存，除有关人员外，不得他人查阅。

- 负责做好现场的各种竣工资料的汇编，整理工作。

（八）、预算员职责

- 参加投标项目的标书编制工作。

- 按施工图纸编制施工图预算。

- 根据施工图纸编制材料计划。

（九）、库管员职责

- 了解所管材料的物理性能、化学成分，主要用途，主要材料容重、单价及消耗定额。

- 懂得材料类别、编号、品种、规格型号、标志符号、代号及别名；懂得代用、计量及有关度量衡换算。

- 熟悉所管材料技术标准，能对材料质量做出正确判断或通过实验报告做出判断。

- 熟悉《材料保管规程》，对不同性能材料的正确堆放、保养和保管，对轻度变质损坏的修复，懂得仓库消防知识。

- 正确办理单据、卡片、账目、报表工作；能妥善处理收、发、保管业务中出现的各种问题，并懂得对这些问题有关报表的填制及处理程序。

- 会分析库存材料出入动态，保管质量等指标。严格执行制度，不断改进工作。

- 三、施工组织部署

根据各个分部工程施工特点，每个分部分项工程安排1个施工队，配备不同工种的施工人员，人员数量根据实际工程量、工程特点、施工量、施工难度配置。

四、人员进场方案

1、厂区消防给排水管网：

消防泵站－消防泵安装、附属管道安装、动力配电安装－4人；

全厂室外消火栓管道系统安装－消火栓安装、消防炮安装－12人；

灌区冷却水系统安装－6人；

自动喷水灭火系统、厂房内室内消火栓系统安装－5人。

2、厂区内消防系统及电信及火灾报警工程：

全厂自动报警系统安装，全厂可然气体报警系统安装，全厂消防通讯系统安装，全厂报警联动声光警报、联动风机等联动系统安装。

人员安排分两部分：1、8工人施工防爆配管、防爆设备安装；2、6个工人施工普通（非防爆）配管、普通报警设备安装。后期7人，分系统调试。

3、消防泡沫管道、设备系统安装，主要：有抗溶性泡沫罐安装、泡沫管道安装、泡沫消火栓安装、泡沫发生器安装、泡沫比例发生器安装。安排8个施工人员。

4、气体灭火系统安装，主要有：（备压式）七氟丙烷灭火系统安装、二氧化碳灭火系统安装。安排8个施工人员。

最终人员进场方案要根据施工实际情况安排，不同的工序安排，产生不同的施工人员组织方案，我项目部将满足甲方在施工进度上的安排，将有30人的队伍进入施工工地，在没有施工图纸的情况下，难有较准确的人员进场分方案。

第十一章 物资准备

一、物资供应方案

安装工程的技术难度和复杂性不仅是表现在安装工艺和调试技术上，另一方面主要表现在设备、材料和机具上，因此要十分注意物资供应计划的编制。

（一）、根据本工程施工图纸，首先编制分部分项工程主要的物资设备用量总计划，然后再根据工程进度再分阶段编制阶段性物资需用计划，包括物资名称、规格、数量、质量要求以及合同文件与供应商协议规定的其他要求，并报业主或业主代表批准。

（二）、由业主供应的物资设备，我公司根据图纸及时提出单项材料计划，包括材料名称、种类、规格、型号、质量要求及进场时间要求，由业主组织进场后现场验收。

（三）、由我公司负责采购的物资均以符合业主、合同文件、设计图纸的要求为原则。

（四）、物资供应计划应得到货日期是计划的关键，要超前工程进度，留有充分的时间，并对物资进行检查试验，发现问题及时解决，以免影响工期。

（五）、主要物资应有第二购置计划或第三购置计划，一旦第一计划落空，则可采用第二或第三计划，保证工程顺利进行。

（六）、物资的订货原则是质量优良、价格合理、就地就近、运输方便、到货准确、服务周到、信誉高尚。

（七）、编制物资供应计划人员应熟悉安装工艺、掌握工程进度，掌握市场行情，熟悉产品性能，了解厂家及物资渠道，做到心中有数。

二、配件加工方案

安装工程往往有许多材料、设备、配件需要在安装前进行预制加工，加工成型后才能运往安装现场。这对加快工程进度，提高安装质量都有积极的意义。

三、物资运输方案

本安装工程中业主采购的物资，由业主负责运至现场；由我方采购的物资，我方组织车辆运至现场。

四、物资堆放方案

（一）、现场将设置与工程相适应的场地、库房，以利物资的堆放、储备。

（二）、各种物资应贮存在适宜的环境，按其使用说明书和有关技术标准的规定执行。

（三）、有专人将不同的产品分类堆放，留有运输的通道，便于发放，执行“先进先出”的原则。

（四）、库内、场内的各种物资分规格，型号码放整齐，进行标识。

- 有标牌、标签、材料进场记录，材料检验记录。分部、分项、单位工程以记录形式标识。

- 对进入施工现场的室外堆放的大宗材料，由材料保管员对物资所处的状态做准确的标识，注明“没有验证，不能使用”、“正在验证，未出结果，暂不能使用”、“已验证合格，可以使用”、“验证不合格，不准使用”、“此材料已作报废”。

- 标识上的质量情况、规格、型号与实物相符合。

- 标识与验证记录相一致。

- 标识上注明“批量、进货日期”。

- 标识要挂在明显处，做好保护工作。

- 当材料报告出来后，由施工员通知材料保管员，材料保管员在材料上做出标识。

- 产品标识不得有重复，保持标识的唯一性。

- 合格产品进场进库的要有明显的标识， 材料验收人员要将标识作为质量记录，加以保存。

- 标签上要注明“质量情况、规格、型号、数量、到货日期”，保持帐、 标签、实物相一致。

- 产品标识如有丢失或标识不清楚时，按未经检验和试验的办法处理。

（五）、材料员要定期检查贮存的产品，防止超过贮存期限、 如超过贮存期限时，应书面报告材料科长，进行妥善处理。

（六）、充分发挥库管员的作用，加强对施工班组料具的管理，防止材料和零部件的丢失，废料、下脚料及时回收。

（七）、对易燃、易爆的产品，要按规定分库贮存。

五、机具需用方案

为了在施工前对机具需用量做到心中有数，编制了机具需用计划如表2-6所示。

2-6

| № | 名称型号及规格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输汽车（皮卡） | 台 | 1 | 1.0t |
| 2 | 电焊机 | 台 | 4 | BX-300 |
| 3 | 气焊工具 | 套 | 3 |  |
| 4 | 台式钻床 | 台 | 2 |  |
| 5 | 电动套丝机 | 台 | 2 | Φ100/150 |
| 6 | 手提电钻 | 把 | 9 | 1.2-2.5mm |
| 7 | 焊条烘干箱 | 台 | 1 | 300℃ |
| 8 | 砂轮切割机 | 台 | 5 |  |
| 9 | 电锤 | 把 | 8 |  |
| 10 | 倒链 | 个 | 6 | 3t |
| 11 | 双绞线压线钳 | 把 | 4 | 超五类 |
| 12 | 模块打线钳 | 把 | 4 | 超五类 |
| 13 | 常用工具 | 套 | 10 |  |

六、仪器需用方案

为了在施工前对检测仪器需用量做到心中有数，编制了仪器需用计划如表2-7所示。

2-7

| № | 名称型号及规格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地电阻测试仪 | 块 | 3 | ZC- 8 |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 7 | 2500v/500v |
| 3 | 钳形电流表 | 只 | 2 | 0-2000A |
| 4 | 压力表 | 只 | 4 | 0-1.6Mpa |
| 5 | 火灾探测器检查装置 | 套 | 1 |  |
| 6 | 温度计 | 只 | 8 |  |
| 7 | 钢板尺 | 把 | 12 | 300mm |
| 8 | 塞尺 | 把 | 5 |  |
| 9 | 钢卷尺 | 把 | 20 | 5m |
| 10 | 线坠 | 个 | 10 | 1kg+0.5kg |
| 11 | 放大镜 | 只 | 4 | 5倍 |
| 12 | 平面镜 | 只 | 4 |  |

第十二章 现场准备

一、临时设施规划

根据施工实际情况，结合项目人员的配备，我方在项目之中需要使用的面积为220平米。具体的配置及格局请参见施工平面布置图。

二、临时水电规划

尽量利用土建已有的水电设施。例如：办公区的用电负荷与土建一起敷设，共用同一配电箱；作业区的用电负荷从土建的分开关箱或层箱处引出。

三、现场防火规划

（一）、建立健全消防组织，建立施工现场义务消防组，组织人员经常进行现场巡回检查，如有特殊情况应及时与主管部门联系。

（二）、严格执行现场用火制度，主动接受甲方消防人员检查，电气焊工要经常检查电气焊工具是否漏气、漏电，以防易燃、易爆等不安全因素的产生，遇五级风以上时，禁止使用明火作业。

（三）、施工中如消防管道、设备、设施和其他工程发生冲突，施工人员不得擅自处理更改，应及时报请上级和设计单位，经批准后方可更改。

（四）、施工中对乙炔氧气管道不得任意撞击和拆改，用火时也应远离乙炔氧气管道，如不可避免时，应与有关人员协商，采取可靠的安全措施后，方能动火。

（五）、仓库、料场配备足够的消防器材，执行24小时的消防值班制度，对易燃材料要集中管理，并设有明显标志。

四、机具安装调试

按照施工机具需用计划，组织施工机具进场，根据施工平面规划图将施工机具安置在规定的地点或仓库。对于固定的机具进行就位、搭棚、接电源、保养和调试等工作。

对所有施工机具都必须在开工前进行检查和试运转。

第十三章 进度准备

一、总体进度安排

本工程于2007年3月10日开工，2007年5月 1日安装施工完毕，工期52天（日历天数）。

二、施工进度计划

根据以上章节对本工程的各种施工因素的叙述，经过科学的分析，采取最合理、最有效的措施，充分挖掘人力、物力、财力和施工机械的潜力，同时为确保工程总工期，保持施工的均衡性和连续性，保证施工队伍的相对稳定，为按质、按量、按期的完成施工任务，对整个安装工种施工在时间上进行规划和安排，编制了施工网络进度计划（请参见附录1）。在施工中还将编制更为详细的施工进度总计划、月计划、周计划以及日计划，从而指导施工，保证施工有条不紊的进行。

第三篇 施工生产阶段

第十四章 施工技术方案

（一）、施工准备

1、对施工现场有碍施工的障碍及周边卫生进行清扫整理。

2、按照甲方的布置完成临时设施其中包括办公室、宿舍、库房等。

3、接通施工现场内临时水电管线。

4、组织安排各种施工机具进场。

5、组织职工进行安全防火、电及文明施工，遵守法纪教育。

（二）、技术准备

1、由工程技术负责人组织有关技术、质量、管理人员熟悉施工图纸，了解设计意图，弄清工程特点，将图纸中存在的错、漏及不详细的问题详细记录，将问题在开工之前解决。

2、以消防设计规范，施工验收规范，质量检验标准和设计图纸及要求作为指导文件，对全体施工人员进行工程技术交底和安全技术交底，以便指挥施工规范化作业。

3、按照消防规范要求组织各种材料进场，对各种材料检查其准用证，出厂合格证等必要证件，并及时向甲方、监理报验。

后附：

1、《分部分项工程施工方法－报警系统的施工》

2、《分部分项工程施工方法－消防管道及设备安装的施工》（喷淋和消火栓）

3、《分部分项工程施工方法－消防广播的施工》

4、《分部分项工程施工方法－气体灭火的施工》

5、《分部分项工程施工方法－消防系统总调》

6、《分部分项工程施工方法－管道及设备防腐的施工》

7、《分部分项工程施工方法－管内穿绝缘导线安装》

第十五章 质量目标设计

安装工程质量直接关系到建设项目功能的使用，以及人民生命财产的安全，近年来出现的几例“豆腐渣”工程，虽然都是个别现象，但却对业主和人民大众造成了巨大的损失，十分令人痛心，究其原因：一方面与我们部分大宗建筑工业产品质量不稳定，管理不严有关，更为直接的原因是不少施工企业忽视了工程质量管理。我公司作为我国消防行业的“国家队”，消防30强企业，活跃在国际、国内两个市场上，具有非常丰富的施工经验和一套行之有效的管理方法，并且在以往施工的工程中已经取得了较为辉煌的成就。我们结合本工程实际情况制定了此“质量目标设计”，以确保质量目标的实现。

- （一）、质量方针

- 守约、保质，为业主提供优良的服务和满意的产品。

- （二）、ISO9000质保体系

我公司是国内首家通过ISO9000质量体系认证的消防认证企业，在质量体系管理方面已经形成了相当成熟的经验。通过实践的检验，我们这套管理方法确实是完全可行的，并且已经取得了较好的经济效益。在施工中我们将认真贯彻企业按照ISO9000标准要求制定的质量保证手册和各项程序文件。

1、建立项目质量保证体系

根据质量保证体系图,建立岗位责任制和质量监督制度,明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各行其职。

2、编制项目质量计划

我们将在工程施工前按照公司《项目质量计划编制程序》文件要求，编制详细的项目质量计划，明确质量控制点、责任人及奖惩措施。项目质量计划主要是针对工程项目，根据具体规定编制专项的质量措施、资源和活动顺序的文件。可作为本工程项目的质量保证。项目质量计划是根据公司质量体系的要求，在工程项目中的具体体现，是质量体系文件的重要组成部分，是《质量保证手册》重要的支持性文件，又可作为内部对工程项目质量管理的依据。

- 3、建立质量控制要点

通过建立质量控制要点(详见表3-1),对施工过程分段、环节进行质量控制，每个控制环节为一个停检点，上道工序合格后才能进行下道工序的施工。

表3-1

| 阶段 | 控制环境 |  | 控制要点 |  |  |  | 责任人 | 控制内容 |  |  |  | 工作依据 |  |  | 工作见证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 准 备 阶 段 | 一 | 设计 交底 工艺 审图 | 1 | 图纸技术 文件自审 |  |  | 技 术 负 责 人 | 图纸、资料是否齐全，能否满足施工 |  |  |  | 图纸 技术文件 |  |  | 自审记录 |  |  |
|  |  |  | 2 | 设计交底 |  |  |  | 了解设计意图，提出问题 |  |  |  |  |  |  | 设计交底记录 |  |  |
|  |  |  | 3 | 图纸会审 |  |  |  | 对图纸的完整性，准确性、合理性，可行性进行会审 |  |  |  |  |  |  | 图纸会审记录 |  |  |
|  | 二 | 制定 施工 工艺 文件 | 4 | 施工组织 设计 |  |  |  | 按标准要求进行编制施工组织设计，上报审批 |  |  |  | 技术规范 验收规范 |  |  | 批准的施工组织设计 |  |  |
|  |  |  | 5 | 施工方案 |  |  |  | 同上 |  |  |  |  |  |  | 批准的施工方案 |  |  |
|  | 三 | 物资 机具 准备 | 6 | 各专业提出需用计划 |  |  |  | 编制，审核，报批 |  |  |  | 图纸，规范，定额 |  |  | 物资需用量计划和机具计划 |  |  |
|  | 四 | 物 资 进 场 | 7 | 设备材料 |  |  | 材料员 | 编写物资平衡计划,组织进货,建帐,立卡 |  |  |  | 物资需用量计划 |  |  | 物资采购计划 |  |  |
|  |  |  | 8 | 设备开箱检验 |  |  | 技 术 负 责 人 | 核对规格,型号,查清备品,备件,是否齐全,随机文件是否齐全 |  |  |  | 供货清单,产品说明书 |  |  | 开箱记录 |  |  |
|  |  |  | 9 | 材料验收 |  |  |  | 审核质保书,清查数量,检查外观质量,检验和试验 |  |  |  | 采购合同,物资需用量计划 |  |  | 材料验收单 |  |  |
|  |  |  | 10 | 材料保管 |  |  | 库管员 | 分类存放,建帐,立卡 |  |  |  | 供应计划 |  |  | 进料单 |  |  |
|  |  |  | 11 | 材料发放 |  |  |  | 核对名称,规格,型号,材质 |  |  |  | 物资需用量计划 |  |  | 领料单 |  |  |
| 施 工 准 备 阶 段 | 五 | 施工 机具 进场 | 12 |  | 机具配 置进场 | 技 术 负 责 人 |  |  | 设备完好情况，设备材料机具进场 |  |  |  | 机具计划 |  |  | 施工机械设备验收清单 |  |
|  | 六 | 人员 资格 认可 | 13 |  | 特殊作 业人员 |  |  |  | 审核，操作证 |  |  |  | 政府有关规定 |  |  | 资格证书 |  |
|  |  |  | 14 |  | 一般作 业人员 |  |  |  | 技术水平 |  |  |  | 技术等级技标准 |  |  | 考核结果 |  |
| 施 工 生 产 过 程 | 七 | 技术 交底 | 15 |  | 专业技 术交底 |  |  |  | 设计意图，规范要求，技术关键 |  |  |  | 图纸，施工方案，评定标准 |  |  | 技术交底记录 |  |
|  | 八 | 基础 验收 | 16 |  | 基础复测 |  |  |  | 复测轴线，标高等 |  |  |  | 图纸规范 |  |  | 复测记录 |  |
|  | 九 | 设计 变更 | 17 |  | 设计变更 |  |  |  | 设计变更通知单 |  |  |  | 设计变更通知单 |  |  | 批准后的设更通知单 |  |
|  | 十 | 预制 安装 | 19 |  | 配合 | 施工队长 |  |  | 编制施工方案或作业指导书， |  |  |  | 图纸，规范 |  |  | 各项过程施工记录 |  |
|  |  |  | 20 |  | 给排水 | 施工队长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 |  | 消电 | 施工队长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  | 保温 | 施工队长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十一 | 隐蔽 工程 验收 | 23 |  | 分项工程 | 技 术 负 责 人 |  |  | 隐蔽内容 质量标准 |  |  |  | 图纸规范 |  |  | 隐蔽工程 记录 |  |
|  | 十二 | 最终 检验 试验 | 24 |  | 电气工 程调试 送电 |  |  |  | 制订调试，送电方案，上报审批组织实施 |  |  |  | 调试 送电方案 |  |  | 调试 送电记录 |  |
|  |  |  | 25 |  | 设备管 道试压 |  |  |  | 制订试压方案上报审批，组织实施 |  |  |  | 规范，方案 |  |  | 试压记录 |  |
| 交 工 验 收 阶 段 | 十三 | 试运转 | 26 |  | 单体试车 | 技 术 负 责 人 |  |  |  | 制订联动试运方案，上报审批，组织实施 | 联动 试运转方案 |  |  | 联动 试运转记录 |  |  |  |
|  |  |  | 27 |  | 联动 试运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十四 | 质量 评定 | 28 |  | 分项分部 单位工程 | 质检员 |  |  |  | 实测实量，问题监改 | 质量标定标准 |  |  | 质量评定记录 |  |  |  |
|  | 十五 | 工程 验收 | 29 |  | 交工验 收资料 整 理 | 技 术 负 责 人 |  |  |  | 予验收，工程收尾，审核资料的准确性 | 规范 |  |  | 交工资料 |  |  |  |
|  | 十六 | 交工 | 30 |  | 办理交工 |  |  |  |  | 组织工程交工，文件和资料归档 | 图纸规范 上级文件 |  |  | 交工验收证书 |  |  |  |
|  | 十七 | 质量 回访 | 31 |  | 质量水 平情况 | 项目部 |  |  |  | 了解发用户意见，提出整改措施，组织实施 | 编制整改措施 |  |  | 回访记录 |  |  |  |

技术质保措施

3.1在图纸会审的基础上，编制可行的施工组织设计，并经论证和审批，施工前进行认真的技术交底，主要技术问题及主要分项工程开工应由项目总工程师组织交底，并有书面记录。

3.2严格按图纸、标准、工艺、规程组织施工，发现问题应及时上报，经技术部门和设计单位核定后再处理。

3.3加强质量监督检查工作，严格控制施工过程中的工程质量通病，把好各道工序质量关，隐蔽工程和重要工序必须经建设单位或监理单位签字认可后，才能进行下道工序施工，施工中原始记录要填写真实齐全。

3.4严格执行材料的检验制度，并做好记录，建立必要的各项管理台帐，各工序操作人员使用时，必须核对各种材料清单，检查无误后方可使用。不合格的材料，半成品不允许使用在工程上。

3.5抓好重点部位、关键部位的管理和施工，对其进行重点控制。重点部位、关键部位施工时先做出样板，经有关部门验收达标后，再按样板进行大面积施工。

3.6配齐现场施工机具、设备，提高生产施工机械化水平改善劳动条件，提高工程质量。

3.7配置必要的检测仪器，按国家《计量法》要求，管好用好施工用全部计量器具，确保测量数据准确。

3.8做好特殊工种培训，尤其是对新材料、新工艺施工方法的培训。

3.9实行严格的奖惩制度，确保创优目标的实现。

3.10尊重建设单位、监理单位和潍坊市质检部门对该工程的监督检查并做好配合工作。

- 4预防质量通病措施

4.1狠抓对质量通病的防治，对分部、分项工程逐间逐项全面检查，认真做好记录，及时整改，坚决消灭质量通病。

4.2根据施工进展情况，对各专业施工人员举行“防治质量通病”的培训班，并采取奖惩制度。

5过程控制程序

建立过程质量保证执行程序（请见图3-6），对施工过程分段、环节进行质量控制，每个工序为一个停检点，上道工序合格后才能进行下道工序的施工，确保精心施工，创造精品工程。

编制方案

审批

技术交底

工序操作

进入下道工序

监理工程师验收

图3-6质保执行程序图

施工中将严格按照如上图所示的过程质量保证执行程序进行操作，将过程控制质保措施落到实处，形成制度。

第十六章 进度目标设计

为确保我公司进度目标的实现，尽量缩短工期，特制定此“进度目标设计”。

一、工期保证体系

本工程采用项目法管理，实行项目经理负责制，配备素质高，能力强的管理人员组建先进实效的管理体制，择优选择技术素质高的专业施工队伍，建立奖罚激励机制，充分发挥职工的积极性，制定各项具体措施，提高工作效率和劳动生产率，缩短工程施工工期。

二、技术保证措施

1、严格按设计、标准、规范、工艺施工，做到分部分项一次优良，杜绝返工，确保“工程质量管理措施”的完全落实，用高质量保证施工进度。

2、编制合理、先进的施工进度计划，并在此计划下分专业编排月计划、周计划，其中周计划细化到日进度，抓住关键线路和关键工序，确保总进度计划的实现。

3、与业主、设计、土建及装饰等单位密切配合，及时协调，以计划为龙头，有指令性地安排施工任务，每周开好生产协调和技术协调会，及时解决施工中的难题。做到周计划日平均，确保总计划的实现。

4、做好施工前的各项准备工作，尤其是施工机具和施工人员的进场工作。

5、组织好材料的定购工作，及时进场。

6、坚持科学技术是第一生产力，积极推广新工艺、新技术，采用先进实用的施工方法,采用机械化和半机械化的手段，利用一切条件，缩短工期。

7、优化生产要素配置，组织专业化队伍，采用劳动竞赛的形式，充分发挥职工的积极性，提高劳动生产率。

8、实行经济承包责任制，充分利用经济杠杆的作用，把各种要素与资金紧密挂钩。

9、严格按照同业主签订的合同施工，尽量缩短工程工期。

第十七章 安全生产施工组织设计

《高处作业》

《施工临时用电》

《手持电动机具安全使用》

《金属焊接、气焊（割）作业》

《油漆、防水工程作业安全》

《管道工程安全作业》

一、前提、基础、大原则：

1、安全生产方针

坚持“安全第一、预防为主”的基本方针。

在生产与安全的关系中，一切以安全为重，安全排在第一位。预先分析危险源，预测和评价危险、有害因素，掌握危险出现的规律和变化，采取相应的预防措施，将危险和安全隐患消灭的萌芽状态，

施工企业的各级管理人员，坚持“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，全面履行安全生产责任。

2、安全生产的三级教育、

新作业人员上岗前进行“三级”安全教育，即公司（企业）、项目部和班组三级安全生产教育。

- 施工企业的安全生产培训教育的主要内容有：安全生产基本知识，国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范，企业的安全生产规章制度，劳动纪律，施工作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施及事故应急措施，事故案例分析。

- 项目部的安全生产培训教育的主要内容有：本项目的安全生产状况和规章制度，本项目作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施及事故应急措施，事故案例分析。

- 班组安全培训教育的主要内容有：本岗位安全操作规程，生产设备、安全装置、劳动防护用品（用具）的正确使用方法，事故案例分析。

3、杜绝“三违”现象

- 违章指挥

企业负责人和有关管理人员法制观念淡薄，缺乏安全知识，思想上存有幸心理，对国家、集体的财产和人民群众的生命安全不负责任。明知不符合安全生产有关条件，仍指挥作业人员冒险作业。

- 违章作业

作业人员没有安全生产常识，不懂安全生产规章制度和操作规程，或者在知道基本安全知识的情况下。在作业过程中，违反安全生产规章制度和操作规程，不顾国家、集体的财产和他人、自己的生命安全，擅自作业，冒险蛮干。

- 违反劳动纪律

上班时不知道劳动纪律，或者不遵守劳动纪律，违反劳动纪律进行冒险作业，造成不安全因素。

4、做到“三不伤害”

三不伤害就是指“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。”

首先确保自己不违章，保证不伤害到自己，不去伤害到别人。要做到不被别人伤害，这就要求我们要有良好的自我保护意识，要及时制止他人违章。制止他人违章既保护了自己，也保护了他人，同时也保护了别的许多人。

二、具体实施细节原则：

1、施工现场的主要安全事故

建筑业属于事故多发的高危待行业，其中高处坠落、触电事故、物体打击、机械伤害、坍塌事故等五种，为建筑业最常发生的事故，占事故总数的95%以上，称为“五大伤害”。

其它建筑施工易发生的事故还有火灾、中毒和窒息、火药爆炸、车辆伤害、起重伤害、淹溺、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、其他伤害等。

2、进入施工现场的基本安全纪律

1、进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。

2、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。

3、未经安全教育培训合格不得上岗，非操作者严禁进入危险区域；特种作业必须持特种作业资格证上岗。

4、凡2m以上的高处作业无安全设施，必须系好安全带；安全带必须先挂牢后再作业。

5、高处作业材料和工具等物件不得上抛下掷。

6、穿硬底鞋不得进行登高作业。

7、机械设备、机具使用，必须做到“定人、定机”制度；未经有关人员同意，非操作人员不得使用。

8、电动机械设备，必须有漏电保护装置和可靠保护接零，方可启动使用。

9、未经有关人员批准，不得随意拆除安全设施和安全装置；因作业需要拆除的，作业完毕后，必须立即恢复。

10、井字架吊篮、料斗不准乘人。

11、酒后不准上班作业。

12、作业前应对相关的作业人员进行安全技术交底。

《具体实施细节之――高处作业》

建筑施工中的高处作业主要包括临边、洞口、攀登、悬空、交叉等五种基本类型，这些类型的高处作业是高处作业伤亡事故可能发生的主要地点。

一、临边作业

二、洞口作业

三、攀登作业

四、悬空作业

五、交叉作业

交叉作业是指：在施工现场的上下不同层次，于空间贯通状态下同时进行的高处作业。

我公司在本项目上的主要高处作业类型。

- 施工安全技术措施

1、施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和个人防护用品，未经落实时不得进行施工。

2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。

3、悬空、攀登高处作业以及搭设高处安全设施的人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

4、从事高处作业的人员定期进行身体检查，诊断患有心脏病、贫血、高血压、癫痫病、恐高症及其他不适宜高处作业的疾病时，不得从事高处作业。

5、高处作业人员应头戴安全帽，身穿紧口工作服，脚穿防滑鞋，腰系安全带。

6、高处作业场所有坠落可能的物体，应一律先行撤除或予以固定。所用物件均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋，拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，清理时应采用传递或系绳提溜方式，禁止抛掷。

7、遇有六级以上强风、浓雾和大雨等恶劣天气，不得进行露天悬空与攀登高处作业。台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一检查，发现有松动、变形、损坏或脱落、漏雨、漏电等现象，应立即修理完善或重新设置。

8、所有安全防护设施和安全标志等。任何人都不得损坏或擅自移动和拆除。因作业必须临时拆除或变动安全防护设施、安全标志时，必须经有关施工负责人同意，并采取相应的的可靠措施，作业完毕后立即恢复。

9、施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，必须立即报告，及时解决。危及人身安全时，必须立即停止作业。

二、高处作业安全防护用品使用

由于建筑行业的特殊性，高处作业中发生的高处坠落、物体打击事故的比例最大。许多事故案例都说明，由于正确佩戴了安全帽、安全带或按规定架设了安全网，从而避免了伤亡事故。事实证明，安全帽、安全带、安全网是减少和防止高处坠落和物体打击这类事故发生的重要措施，常称之为“三宝”。

作业人员必须正确使用安全帽，调好帽箍，系好帽带；正确使用安全带，高挂低用。

- 安全帽：

对人体头部受外力伤害（如物体打击）起防护作用的帽子。使用时要注意：

- 选用经有关部门检验合格，其上有“安鉴”标志的安全帽；

- 使用戴帽前先检查外壳是否破损，有无合格帽衬，帽带是否齐全，如果不符合要求立即更换。

- 调整好帽箍、帽衬（4～5cm），系好帽带。

2、安全带：

高处作业人员预防坠落伤亡的防护用品。使用时要注意：

- 选用经有关部们检验合格的安全带，并保证在使用有效期内。

- 安全带严禁打结、续接。

- 使用中，要可靠地挂在牢固的地方，高挂低用，且要防止摆动，避免明火和刺割。

- 2m以上的悬空作业，必须使用安全带。

- 在无法直接挂设安全带的地方，应设置挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等。

3、安全网：

用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落及物体打击伤害的网具。使用时要注意：

- 要选用有合格证的安全网。

- 安全网若有破损、老化应及时更换。

- 安全网与架体连接不宜绷得太紧，系结点要沿边分布均匀、绑牢。

- 立网不得作为平网使用。

- 立网必须选用密目式安全网。

《具体实施细节之――施工临时用电》

施工现场用电与一般工业或居民生活用电相比具有临时性、露天性、流动性和不可选择性的特点，有与一般工业用电或居民生活用电不同的规范。但是很多人在具体操作使用过程中，存在马虎、凑合、不按标准规范操作的现象。并有相当多的施工人员对电的特性不了解，对电的危险性认识不足，没有安全用电的基本知识，不懂临时施工用电的规范。

触电造成的伤亡事故是建筑施工现场的多发事故之一，因此凡进入施工现场的每一个人员必须高度重视安全用电工作。

一、基本原则

- 建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种，按国家有关规定经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。其他人员不得从事电气设备及电气线路的安装、维修和拆除。

- 建筑施工现场必须采用TN-S接零保护系统，即具有专用保护零线（PE线）、电源中性点直接接地的220/380V三相五线制系统。

- 建筑施工现场必须按“三级配电二级保护”设置。

- 施工现场的用电设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制，即每台用电设备必须有自己专用的开关箱，专用开关箱内必须设置独立的隔离开关和漏电保护器。

5、严禁在高压线下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业；在高压线一侧作业时，必须保持至少6m的水平距离，达不到上述距离时，必须采取隔离防护措施。

6、在宿舍工棚、仓库、办公室内严禁使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等较大功率电器。如需使用，应由项目部安排专业电工在指定地点，安装可使用较高功率电器的电气线路和控制器。严禁使用不符合安全的电炉、电热棒等。

7、严禁在宿舍内乱拉乱接电源，非专职电工不准乱接或更换熔丝，不准以其他金属丝代替熔丝（保险）丝。

8、严禁在电线上凉衣服和挂其他东西等。

9、搬运较长的金属物体，如钢筋、钢管等材料时，应注意不要碰触到电线。

10、在临近输电线路的建筑物上作业时，不能随便往下扔金属类杂物；更不能触摸、拉动电线或电线接触钢丝和电杆的拉线。

11、移动金属梯子和操作平台时，要观察高处输电线路与移动物体的距离，确认有足够的安全距离，再进行作业。

12、在地面或楼面上运送材料时，不要踏在电线上；停放手推车、堆放钢模板、跳板、钢筋时不要压在电线上。

13、在移动有电源线的机械设备，如电焊机、水泵、小型木工机械等，必须先切断电源，不能带电搬动。

14、当发现电线坠地或设备漏电时，切不可随意跑动和触摸金属物体，并保持10m以上距离。

二、安全电压

- 安全电压是指50V以下特定电源供电的电压系列

安全电压是为防止触电事故而采用的50V以下特定电源供电的电压系列，分为42V、36 V、24V、12V和6V五个等级，根据不同的作业条件，选用不同的安全电压等级。建筑施工现场常用的安全电压有12V、24V、36V。

- 特殊场所必须采用电压照明供电

以下特殊场所必须采用安全电压照明供电：

⑴ 室内灯具离地面低于2.4m，手持照明灯具，一般潮湿作业场所（地下室、潮湿室内、潮湿楼梯、隧道、人防工程以及有高温、导电灰尘等）的照明，电源电压应不大于36V。

⑵ 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压，应不大于24V。

⑶ 在特别潮湿的场所，锅炉或金属容器内，导电良好的地面使用手持照明灯具等，照明电源电压不得大于12V。

三、电线的相色

- 正确识别电线的相色

电源线路可分工作相线（火线）、专用工作零线和专用保护零线。一般情况下，工作相线（火线）带电危险，专用工作零线和专用保护零线不带电（但在不正常情况下，工作零线也可以带电）。

- 相色规定

一般相线（火线）分为A、B、C三相，分别为黄色、绿色、红色；工作零线为黑色；专用保护零线为黄绿双色线。

严禁用黄绿双色、黑色、篮色线当相线，也严禁用黄色、绿色、红色线作为工作零线和保护零线。

四、插座的使用

正确使用与安装插座。

- 插座分类

常用的插座分为单相双孔、单相三孔和三相三孔、三相四孔等。

- 选用与安装接线

⑴ 三孔插座应选用“品字形”结构，不应选用等边三角形排列的结构，因为后者容易发生三孔互换造成触电事故。

⑵ 插座在电箱中安装时，必须首先固定安装在安装板上，接地极与箱体一起作可靠的PE保护。

⑶ 三孔或四孔插座的接地孔（较粗的一个孔），必须置在顶部位置，不可倒置，两孔插座应水平并列安装，不准垂直并列安装。

⑷ 插座接线要求：对于两孔插座，左孔接零线，右孔接相线；对于三孔插座，左孔接零线，右孔接相线，上孔接保护零线；对于四孔插座，上孔接保护零线，其他三孔分别A、B、C三根相线。

五、“用电示警”标志

正确识别“用电示警”标志或标牌，不得随意靠近、随意损坏和挪动标牌。

| 使用 分类 | 颜色 | 使用场所 |
| --- | --- | --- |
| 常用 电力标志 | 红色 | 配电房、发电机房、变压器等重要场所 |
| 高压 示警标志 | 字体为黑色，箭头和边框为红色 | 需高压示警场所 |
| 配电房 示警标志 | 字体为红色，边框为黑色（或字与边框交换颜色） | 配电房或发电机房 |
| 维护检修 示警标志 | 底为红色、字为白色（或字为红色、底为白色、边框为黑色） | 维护检修时相关场所 |
| 其他用电 示警标志 | 箭头为红色、边框为黑色、字为红色或黑色 | 其他一般用电场所 |

进入施工现场的每个人都必须认真遵守用电管理规定，见到以上用电示警标志或标牌时，不得随意靠近，更不准随意损坏、挪动标牌。

六、电气线路的安全技术措施

1、施工现场电气线路全部采用“三相五线制”（TN-S系统）专用保护接零（PE线）系统供电。

2、施工现场架空线采用绝缘铜线。

3、架空线设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。

4、导线与地面保持足够的安全距离。

导线与地面最小垂直距离：施工现场应不小于4m；机动车道应不小于6m；铁路轨道应不小于7.5m。

5、无法保证规定的电气安全距离，必须采取防护措施。

如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离，必须采取设置防护性遮拦、栅栏，悬挂警告标志牌等防护措施，发生高压线断线落地时，非检修人员要远离落地10m以外，以防跨步电压危害。

6、为了防止设备外壳带电发生触电事故，设备应采用保护接零，并安装漏电保护器等措施。作业人员要经常检查保护零线联接是否牢固可靠，漏电保护器是否有效。

7、在电箱等用电危险地方，挂设安全警示牌。如“有电危险”、“禁止合闸，有人工作”等。

七、照明用电的安全技术措施

施工现场临时照明用电的安全要求如下：

1、临时照明线路必须使用绝缘导线。

临时照明线路必须使用绝缘导线，户内（工棚）临时线路的导线必须安装在离地2m以上支架上；户外临时线路必须安装在离地2.5m以上支架上，零星照明线不允许使用花线，一般应使用软电缆线。

2、建设工程的照明灯具宜采用拉线开关。

拉线开关距地面高度为2～3m，与出、入口的水平距离为0.15～0.2m。

3、严禁在床头设立开关和插座。

4、电器、灯具的相线必须经过开关控制。

不得将相线直接引入灯具，也不允许以电气插头代替开关来分合电路，室外灯具距地面不得低于3m；室内灯具不得低于2.4m。

5、使用手持照明灯具（行灯）应符合一定的要求：

⑴ 电源电压不超过36V。

⑵ 灯体与手柄应坚固，绝缘良好，并耐热防潮湿。

⑶ 灯头与灯体结合牢固。

⑷ 灯泡外部要有金属保护网。

⑸ 金属网、反光罩、悬吊挂钩应固定在灯具的绝缘部位上。

6、照明系统中每一单相回路上，灯具和插座数量不宜超过25个，并应装设熔断电流为15A以下的熔断保护器。

八、配电箱与开关箱的安全技术措施

施工现场临时用电一般采用三级配电方式，即总配电箱（或配电室），下设分配电箱，再以下设开关箱，开关箱以下就是用电设备。

配电箱和开关箱的使用安全要求如下：

1、配电箱、开关箱的箱体材料，一般应选用钢板，亦可选用绝缘板，但不宜选用木质材料。

2、电箱、开关箱应安装端正、牢固，不得倒置、歪斜。

固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m，小于或等于1.5m；移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于或等于0.6m，小于或等于1.5m。

3、进入开关箱的电源线，严禁用插销连接。

4、电箱之间的距离不宜太远。

分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5、每台用电设备应有各自专用的开关箱。

施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱，且必须满足“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备（含插座）。

开关箱中必须设漏电保护器，其额定漏电动作电流应不大于30mA，漏电动作时间应不大于0.1s。

6、所有配电箱门应配锁，不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备，开关箱内严禁放置杂物。

7、配电箱、开关箱的接线应由电工操作，非电工人员不得乱接。

九、配电箱和开关箱的使用要求

1、在停、送电时，配电箱、开关箱之间应遵守合理的操作顺序：

送电操作顺序：总配电箱--→分配电箱--→开关箱；

断电操作顺序：开关箱--→分配电箱--→总配电箱。

正常情况下，停电时首先分断自动开关，然后分断隔离开关；送电时先合隔离开关，后合自动开关。

2、使用配电箱、开关箱时，操作者应接受岗前培训，熟悉所使用设备的电气性能和掌握有关开关的正确操作方法。

3、及时检查、维修，更换熔断器的熔丝，必须用原规格的熔丝，严禁用铜线、铁线代替。

4、配电箱的工作环境应经常保持设置时的要求，不得在其周围堆放任何杂物，保持必要的操作空间和通道。

5、维修机器停电作业时，要与电源负责人联系停电，要悬挂警示标志，卸下保险丝，锁上开关箱。

《具体实施细节之――手持电动机具安全使用》

手持电动机具的安全使用要求

1、一般场所应选用Ⅰ类手持式电动工具，并应装设额定漏电动作电流不大于15mA，额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。

2、在露天、潮湿场所或金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类手持式电动工具，并装设漏电保护器，严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。

3、负荷线必须采用耐用的橡皮护套铜芯软电缆。

单相用三芯（其中一芯为保护零线）电缆；三相用四芯（其中一芯为保护零线）电缆；电缆不得有破损或老化现象，中间不得有接头。

4、手持电动工具应配备装有专用的电源开关和漏电保护器的开关箱，严禁一台开关接两台以上设备，其电源开关应采用双刀控制。

5、手持电动工具开关箱内应采用插座连接，其插头、插座应无损坏，无裂纹，且绝缘良好。

6、使用手持电动工具前，必须检查外壳、手炳、负荷线、插头等是否完好无损，接线是否正确（防止相线与零线错接）；发现工具外壳、手柄破裂，应立即停止使用并进行更换。

7、非专职人员不得擅自拆卸和修理工具。

8、作业人员使用手持电动工具时，应穿绝缘鞋，戴绝缘手套，操作时握其手柄，不得利用电缆提拉。

9、长期搁置不用或受潮的工具在使用前应由电工测量绝缘阻值是否符合要求。

《具体实施细节之――金属焊接、气焊（割）作业》

金属焊接、气焊工属于特种作业人员。必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。在电、气焊作业过程中，容易造成触电、火灾及电弧伤害等事故。因此，每个焊工应熟识有关安全防护知识，自觉遵守安全操作规程，加强劳动保护意识，确保作业者的身体健康。

1、焊机一般采用380V或220V电压，空载电压也在60V以上，因此焊工首先要防止触电，特别是在阴雨、打雷、闪电或潮湿作业环境中。

2、焊工作业时要穿好胶底鞋，戴好防护手套，正确使用防护面罩，不得光膀子、穿拖鞋或赤脚作业。

3、更换焊条时要戴好防护手套，夏天出汗及工作服潮湿时，注意不要靠在钢材上，避免触电。

4、电、气焊作业时，由于金属的飞溅极易引起烫伤，火灾，因此要切实做好防止烫伤、火灾的防护工作。

5、焊工作业时穿戴的工作服及手套不得有破洞，如有破洞，应及时补好，防止火花溅入而引起烫伤。

6、电、气焊现场必须配备灭火器材，危险性较大的应有专人现场监防。严禁在储存有易然、易爆物品的室内或场地作业。

7、露天作业时，必须采取防风措施，焊工应在上风位置作业，风力大于5级时不宜作业。

8、高处作业时，应仔细观察作业区下面有没有其他人员，并采取相应措施，防止焊渣飞溅造成下面人员烫伤或发生火灾。

9、焊接电弧产生的紫外线对焊工的眼睛和皮肤有较大的刺激性，因此必须做好电弧伤害的防护工作。

10、焊工操作时，必须使用有防护玻璃且不漏光的面罩，身穿工作服，手戴工作手套，并戴上脚罩。

11、开始作业引弧时，焊工要注意周边其他作业人员，以免强烈弧光伤害他人。

12、在人员众多的地方焊接作业时，应使用屏风挡隔。

13、清除焊渣、铁锈、毛刺、飞溅物时，应戴好手套和防护眼镜，防止损伤。

14、搬动焊件时，要戴好手套，且小心谨慎，防止划破皮肤或造成人身事故。

15、焊工高处作业时要用梯子上下，焊机电缆不能随意缠绕，要系好安全带。16、焊工用的焊条、清渣锤、钢丝刷、面罩等要妥善安放，以免掉下伤人。

17、电焊、气割，严格遵守”十不烧”规程操作。

18、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好，金属外壳应有安全可靠接地或接零，进出线应有完整的防护罩，进出线端应用铜接头焊牢。

19、每台电焊机应有专用电源控制开关。开关的保险丝容量，应为该机的1.5倍，严禁用其它金属丝代替保险丝，完工后，切断电源。

20、电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10m。与易爆物品的距离不少于20m。

21、乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器，橡胶管连接处须用扎头固定。

22、氧气瓶严防沾染油脂，有油脂衣服、手套等，禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。

23、清除焊渣时，面部不应正对焊纹，防止焊渣溅入眼内。

24、经常检查氧气瓶与减压阀表头处的螺纹是否滑牙，橡皮管是否漏气，焊割炬嘴和炬身有无阴塞现象。

25、注意安全用电，电线不准乱拖乱拉，电源线均应架空扎牢。

26、焊割点周围和下方应采取防火措施，并应指定专人防火监护。

27、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

28、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

29、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。

30、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。

《具体实施细节之――油漆、防水工程作业安全》

油漆、防水作业容易 发生中毒窒息、火灾事故。作业中应注意：

1、尤其材料和防水材料通常都具有毒性、刺激性或易燃易报爆性，必须设专用库房存放，且不得与其他材料混放。易挥发性的尤其、防水材料必须存在密闭容器，设专人保管。库房应有良好通风，设置消防器材，并在醒目位置悬挂“严禁烟火”标志，严禁住人，与其他建筑物保持安全距离

2、施工作业中，要尽可能保持良好通风，按规定戴防护口罩、防护眼镜或专门防护面罩；作业人员眼睛带火种，严禁明火与吸烟，每间隔1-2小时就应到室外空气新鲜地方换气；感到头痛、恶心、胸闷、心悸应停止作业，立即到室外换气。

3、在密闭缺氧空间内作业（如罐体内油漆，建筑水箱防水等）。要有专人监护，有风机不断送新风，并每隔1-2小时到室外换气休息。

4、夜间作业，照明设备应有防爆措施；在喷漆室或金属罐体内喷漆要设接地保护，防静电聚集。

5、施工场地应有良好的通风条件，如在通风条件不好的场地施工时，必须安装通风设备，方能施工。

6、在用钢丝刷、板锉、气动、电动工具清除铁锈、铁鳞时为避免眼睛沾污和受伤，需戴上防护眼镜。

7、在涂刷或喷涂对人体有害的油漆时，需戴上防护口罩，如对眼睛有害，需戴上密闭式眼镜进行保护。

8、在涂刷红丹防锈漆及含铅颜料的油漆时，应注意防止铅中毒，操作时要戴口罩。

9、在喷涂硝基漆或其它挥发性、易燃性溶剂稀释的涂料不准使用明火。

10、高空作业需戴安全带。

11、为了避免静电集聚引起事故，对罐体涂漆或喷涂应安装接地线装置。

12、涂刷大面积场地时，（室内）照明和电气设备必须按防火等级规定进行安装。

13、操作人员在施工时感觉头痛、心悸和恶心时，应立即离开工作地点，到通风处换换空气。如仍不舒畅，应去医院治疗。

14、配料或提起易燃品时严禁吸烟，浸擦过清油、清漆、油的棉纱、擦手布等不能随便乱丢。

15、使用人字梯不准有断档，拉绳必须系牢并不得站在最上一层操作，不要站在高梯上移位，在光滑地面操作时，梯子脚下要绑布和胶皮。

16、不得在同一脚手板上交授工作面。

17、油漆仓库明火不准入内，须配备灭火器。仓库内不得装碘钨灯。

18、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

19、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

20、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。

21、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。

《具体实施细节之――管道工程安全作业》

1、所有移动工具，都应具有二级漏电保护，电线无破损，插头插座应完整；严禁不用插头而用电线直接插入插座内。

2、各类电动机械应勤加保养，及时清洗、注油，在使用时如遇中途停电或暂时离开，必须关闭电源并拨出插头。

3、使用切割机时，首先检查防护罩是否完整，后部严禁有易燃易爆物品中，切割机不得代替砂轮磨物，严禁用切割机切割麻丝和木块。

4、煨弯管时，首先要检查煤炭中有无爆炸物，砂子要烘干，以防爆炸，灌砂台搭设牢固，以防倒塌伤人。

4、在高梯、脚手架上装接管道时，必须注意立足点牢固性。用管子钳装接管时，要一手按住钳头，一手撑住钳柄，缓缓板揿，不可用双手拿住钳柄，大力板揿，防止齿口打滑失控坠落。

5、现场挖掘管沟或深坑时，应根据土质情况加设挡土板，防止倒塌；如土质不良，管坑深满1m时，均应采用支撑或斜坡，地沟或深坑须设置明显标志。在电缆附近挖土时，事先须与有关部门联系，采用安全措施后，才能施工。

6、材料间、更衣室不得使用超过60W以上的灯泡，严禁使用碘钨灯和家用电加热器（包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲）取暧、烧水、烹饪。

7、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

8、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

9、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。

10、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。

第十八章 文明施工组织措施

一、文明施工的基本要求

1、施工现场是建筑活动的场所，也是企业对外的“窗口”它关系到企业的文明和形象，也直接关系到一个城市的文明和形象。

2、施工现场应当实现科学管理，安全生产，确保施工人员的安全和健康，达到安全为了生产，生产须安全的目的。

3、施工现场是企业文化的“窗口”，应当实现围挡、大门、标牌装饰化，材料堆放标准化，生活设施整洁化，职工行为文明化。

4、施工现场应做到施工不扰民，现场应晴天不扬尘，雨天不泥泞，运输垃圾不遗撤，营造良好的作业环境。

二、施工现场环境

1、、施工现场应保持整洁，及时清理。要做到施工完一层清理一层，施工垃圾应集中堆放并及时拉走。

2、现场内种管理都应做好保护，防止碾轧，接头处要牢靠，防止跑、冒、滴、漏。施工中的污水应用管道或沟槽流入沉淀池集中处理，不得任意向现场排放或流到场外信河流。

3、施工现场的材料应按照规定的地点分类存放整齐，做到一头齐，一条线，一般高。砂石材料成方，周转材料、工具一头见齐，钢筋要分规格存放，不得侵占现场道路，防止堵塞交通影响施工。

4、各种气瓶属于危险品，在存放和使用时，要距离明火10米以外。

三、现场住宿

1、宿舍区严禁用易燃有害的材料搭建宿舍，宿舍周围应设排水沟。

2、工地临时宿舍应做到被褥叠放整齐，个人用具按次序摆放，衣服勤洗勤换，污水不乱泼乱倒，垃圾不乱抛乱堆，保持室内空气新鲜，室外环境整洁，保证睡眠和休息。

四、饮食卫生

工地食堂应严防肠道传染病的发生，杜绝食物中毒，把住病从口入关。

1、炊事人员必须持有所在地区防疫部门办理的健康证，并且每年进行一次体检。凡患有痢疾、肝炎、伤寒、活动性肺结核、渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得参加食品的制作及洗涤工作。炊事人员无健康证的不准上岗。

2、饭前洗手，不吃不干净的食品，不喝生水，保证身体健康。

五、施工现场防火

1、施工现场明火作业，操作前办理动火证。经现场有关部门（负责人）批准，做好防护措施并派专人看火（监护）后，方可操作。动火证只限于当天本人在规定地点使用。

2、每日作业完毕或焊工离开现场时，必须确认用火已熄灭，周围无隐患，电闸已拉下，门已锁好确认无误后，方可离开。

3、焊、割作业不准与油漆、喷漆、木料加工等易燃、易爆作业同时上下交叉作业。

高处焊接下方设专人监护，中间应有防护隔板。

4、进入施工现场作业区，特别是在易燃、易燃物周围，严禁吸烟。

5、施工现场电气发生火情时，应先切断电源，再用砂土、二氧化碳或干粉灭火器进行灭火。不要用水及泡沫灭火器进行灭火，以防止发生触电事故。

6、施工现场放置消防器材处，应设明显标志，夜间设红色警示灯，消防器材须垫高放置，周围3米内不得存放任何物品。

7、当现场有火险发生时，不要惊慌，应立即取出灭火器或接通水源扑救。当火势较大，现场无力扑救时，立即拨打119报警，讲清险发生的地点、情况、报告人及单位等。

第十九章 冬季施工组织措施

编制了严密的冬季、雨季、暑季施工管理措施，并结合我们丰富的现场施工经验，完全有能力把气象因素造成的影响降至最低点，从而保证各项工程目标的顺利实现。

特制定冬季施工措施如下：

一、由项目管理人员专人负责收集气象信息，指导施工。

二、将组织项目经理、项目技术负责人及其他有关人员对防寒施工管理措施的落实情况进行认真的检查，确保万无一失。

三、认真制定并执行防火、防滑、防冻、防风、防煤气中毒等五防措施，做好五防工作。

四、生活用水不得随意乱泼，管道和各类容器中的水要排净，防止冻裂设备和管道。

五、对于管道试压和电缆敷设工程，要尽量避开零下5摄氏度的天气状况。当在此状况下必须进行管道试压和电缆敷设工程施工时，要先制定严密的施工保障措施，经项目技术负责人及公司总工审核签字后方可进行施工，施工过程中我们将认真做好记录，严保工程质量。

六、将有值班人员专人负责巡查，发现问题立即解决。

七、寒流及冬季过后，对施工现场进行全面的检查，采取必要措施为施工的立即展开创造条件。

第二十章 雨季施工组织措施

特制定雨季施工措施如下：

一、由项目管理人员专人负责收集气象信息，从而指导施工。

二、雨季前，我们将组织项目经理、项目技术负责人及其他有关人员对雨季施工管理措施的落实情况进行认真的检查，确保万无一失。

三、雨季及降雨前，都将派人检查排水系统的通畅情况，如有堵塞立即与土建单位协商，共同解决，确保雨水由排水沟排至城市雨排系统。

四、对于在雨季的室外管道工程施工，根据天气预报将灵活安排施工，编制专项施工方案，经项目技术负责人及公司总工审核签字后进行施工，施工过程中我们将认真做好记录，严保工程质量。

五、进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处，且要将设备垫高。

六、露天存放的各种设备材料要提前加盖苫布，以防雨淋日晒，料场周围设置畅通的排水沟，以防积水。

七、电气设备的电源线要悬挂固定，不得拖拉在地，下班后要拉闸断电。

八、现场施工用机电设备提前做好防雨棚（罩），设专人经常检查设备的接零、接地保护。

九、降雨前，对现场临设的渗漏情况和安全状况进行普查，并在雨前整修完毕。

十、降雨中，将有值班人员专人负责巡查，发现问题立即解决。

十一、降雨后，根据实际现场情况，用砖石或其他材料垫实或加高道路，由专人负责道路的维护工作。

十二、降雨后，检查所有机电设备的接零、接地保护，使机电设备能够正常运转，保证施工。

十三、降雨后，及时排净场地内的积水，采取必要措施为施工的立即展开创造条件。

第二十一章 暑季施工组织措施

特制定暑季施工措施如下：

一、由项目管理人员专人负责收集气象信息，从而指导施工。

二、对施工现场管理和职工生活管理做到责任到人，切实改善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生，定期喷洒杀虫剂，防止蚊、蝇孳生，杜绝常见病的流行。关心职工，特别是生产第一线和高温岗位职工的安全和健康，对高温作业人员进行身体检查，凡检查不合格者不得在高温条件下作业。保证茶水和清凉饮料的供应。

三、做好用电管理。夏季是用电高峰期，定期对电气设备逐台进行全面检查、保养，禁止乱拉电线,特别是对职工宿舍的电线及时检查，加强用电知识教育。做好各种防雷装置接地电阻测试工作,预防触电和雷击事故的发生。

四、加强对易燃、易爆等危险品的贮存、运输和使用的管理，在露天堆放的危险品采取遮阳降温措施。严禁烈日暴晒，避免发生泄漏、自燃、火灾、爆炸事故。

五、高温期间合理安排生产班次和劳动作息时间，对在特殊环境下（如露天、封闭等环境）施工的人员，采取诸如遮阳、通风等措施或调整工作时间，早晚工作，中午休息，防止职工中暑、窒息、中毒和其他事故的发生，炎热时期派医务人员深入工地进行巡回防治观察。一旦发生中暑、窒息、中毒等事故，立即进行紧急抢救或送医院急诊抢救。

第二十二章 农忙施工组织措施

我公司为确保在农忙期间施工人员数量满足工程施工的需要，特制定如下措施：

一、全体动员，进行工程教育，使全体职工在农忙季节集中精力，想工程所想，干工程所干。

二、树立全员质量、工期意识、从思想上确保工程按期交付业主使用。

三、与职工签订农忙劳动力合同计划，制定详细的农忙劳动力稳定措施，以切实可行的措施，首先解决好职工的后顾之忧，由组织上来解决一线家在农村的职工家庭收种问题，使前方职工能安心一线的建设任务。

四、实行经济责任制,制定农忙保证劳动力、保证工程进度的奖罚措施,凡农忙期间坚守岗位的职工,其工资作相应调整,在经济上对职工进行补贴。

五、农忙季节时，从资金上予以保证。一是保证一线职工正常开支，二是对在农忙时期不能回原籍，坚守岗位的职工，适当邮寄部分资金，保证农村亲属农忙的开支，真正从根本上解决一线职工和后方亲属思想上、经济上的后顾之忧。

六、合理安排工序并调整劳动力，保证本工程总工期的需要。对因确实难以克服农忙困难而回家造成的人员，要提前做好摸底工作，具体落实到人，尽早安排计划，调剂劳动力与以补充，千方百计保证本工程用工计划，做到农忙再忙，工程进度不减速、一线工人不减员，对业主的总工期雷打不动。

第二十三章 配合施工组织措施

建设工程施工过程就是各单位、各专业、各工种相互间配合的过程，配合工作的好坏会直接影响到施工的各个方面，有时更会对工程的质量造成无法弥补的损害。因此我公司一直都非常重视与其他施工各方的配合，以下就是我们为本工程制定的配合措施：

一、预埋预留配合，预留人员按预埋预留图进行预埋，预留中不得随意损伤建筑钢筋，与土建矛盾处由技术人员与土建协商处理，在建筑物内错、漏、堵塞或设计增加的埋管，必须在未作楼地面前处理。

二、暗设箱盒及墙面上手报、模块的配合，暗设箱盒应在土建抹灰前确定抹灰厚度基准后进行，手报、模块应在内粉时施工

三、手报、模块面板应做到位置正确，施工时不得损坏墙面，墙面洞较大时应先做处理，在内粉完后再装箱盖面板。

四、施工用电及现场地使用配合，因施工单位多，穿插作业多，对施工用电，现场交通场地使用应在土建统一安排下协调解决以达互创条件为目的。

五、注意做好其他专业的成品保护工作，安装施工不得随意在墙体上打洞，因特殊原因必须打洞时，应与土建协商确定位置和孔洞的大小，安装施工应注意对墙面的保护以防污染。

第二十四章  成本控制组织措施

一、加强现场管理，保证以后各项施工管理措施的落实，完成按照既定方案组织施工，最大限度的控制和杜绝工序返工，节约劳力，提高劳动生产率。

二、在施工中注意节约材料，做到综合利用各种余料、短料。

三、导线、电缆引入配电箱、开关、插座等的预留长度，够用即可，不宜过长，以免造成浪废。

四、管道弯曲采用弯管机进行，支架应集中加工预制，以提高工效，保证质量。

五、施工现场的材料应收库保存，派专人看管，并注意防库房漏雨和防潮。

六、严格按图纸计算材料用量，确保材料数量的准确性。

第二十五章  成品保护组织措施

一、施工人员要认真遵守现场成品保护制度，注意爱护建筑物内的土建、装修工程的成品、半成品及各项设施。

二、本工程所有材料由项目现场材料组保管，安装前根据施工进度，再把材料运至现场指定地点。

三、材料在安装前，甲乙双方有关人员检查进入现场的主要材料及部件。进行拆箱清点器件并作好记录，发现缺损及丢失情况，及时向有关部门反映。应参加验货人员不齐时，不得随意拆箱。

四、材料开箱清点器件后，对易丢、易损部件应指定专人负责入库妥善保管。各类小型仪表元件及进口零部件，在安装前不要拆包装。材料搬运时明露外表面应防止碰撞。

五、配合土建的预埋电管及管口封好，以免掉进杂物。

六、对（半）成品及各种器件有意损坏的要给予处罚。

七、对成品要加强保护，不得随意拆、碰、压，防止损坏。

八、各专业施工遇有交叉“打架”现象发生，不得擅自拆改，需经设计、业主及有关部门协商，协商问题解决后，方可施工。

九、对于贵重、易损的仪表、零部件尽量在调试之前再进行安装，必须提前安装的，要采取妥善的保护措施，以防丢失、损坏。

第四篇  竣工验收阶段

第二十六章 工程竣工验收

一、竣工验收依据

- 经上级主管部门批准的设计文件、施工图纸、设备技术说明书。

- 招投标文件、工程合同。

- 图纸会审记录、设计修改签证和技术核定单。

- 现行的施工技术验收标准及规范、质量检验评定标准。

- 有关施工记录和构件、材料合格证明文件。

二、竣工验收程序

竣工验收准备

项目经理部

初验

监理组织有关单位

正式验收

验收小组

工程交接

施工单位→建设单位

自检、预检

公司、项目经理部

提交《竣工验收申请报告》

项目经理部→监理(建设)单位

审查《申请报告》

监理(建设)单位

图3-8竣工验收程序图

三、工程资料移交

工程档案资料是在项目建设中，逐渐积累起来的大量的文字、图纸资料，经过整理、编目而成的反映项目建设历程的全套资料。它是建设工程的永久性技术文件，是对施工项目进行质量复查，进行维修、改建、扩建的重要依据，因而我们十分重视并将搞好工程档案资料的收集、整理和归档工作，并在工程交接时，移交给业主。

第五篇 工程服务阶段

第二十七章 工程保修回访

为了实现我们的服务目标，做到“项目中标前为业主服务，承建中对业主负责，交工后让业主满意”。我们把至诚至信的完美服务作为一切工作的基本出发点，把研究和把握用户需求作为创新和提高的基本途径，把用户满意度作为衡量一切工作的最终标准，把百分之百的用户满意作为企业的永恒追求。

一、工程保修

（一）、保修时间

按照工程承包合同执行。

（二）、保修范围

按照工程承包合同执行。

（三）、保修方法

按照工程承包合同执行。

二、工程回访

工程交付业主使用后，实行定期回访制度，采用现场座谈等形式积极听取业主的意见，保证给业主满意的答复。工程过保修期后，有回访保修队进行回访，对业主提出的任何质量问题，都在最短的时间内解决。

（一）、技术性回访

主要了解在本工程施工过程中采用的新材料、新设备、新工艺、新技术等的技术性能和使用效果。

（二）、季节性回访

在冬季来临前，我公司将组织季节性回访，对整个保暖系统使用情况进行了解，发现问题及时解决。

（三）、保修期满回访

保修期满之前回访，即可解决保修期内发生的问题，又标志着保修期结束，使业主注意建筑物的维护和使用。

（四）、回访内容

- 听取用户对安装工程的使用情况和意见。

- 查询或调查现场因我方的原因造成的问题。

- 进行原因分析和确认。

- 商讨进行返修的事项。

- 填写回访卡。

第一篇 工程概况









管理目标

用准确的语言概述工程的大致情况，

使人对本工程有一个总体的认识。

主要内容

工程简介    工程内容

技术要求    质量目标

进度目标    安全目标

服务目标

第二篇 施工准备阶段









管理目标

从技术、组织、物资、现场、进度等方面确

保施工项目具备开工及连续施工的基本条件

主要内容

技术准备

组织准备

物资准备

现场准备

进度准备

第三篇 施工生产阶段









管理目标

完成工程承包合同规定的全部

施工任务，达到验收交工标准

主要内容

施工技术方案  各项目标设计

安全施工措施  冬季施工措施

雨季施工措施  署季施工措施

农忙施工措施  配合施工措施

成本控制措施  成品保护措施

第四篇 竣工验收阶段









管理目标

对竣工工程验收交工，总结评价；

向业主提供需求的建筑产品。

主要内容

竣工验收依据

竣工验收程序

工程资料移交

第五篇 工程服务阶段









管理目标

指导用户正确使用,使建筑产品正常发挥功能;

反馈信息，改进今后工作，提高企业的信誉。

主要内容

工程保修

工程回访

联系方式

=============================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600