***医附院外科楼工程

临时用电施工组织设计

审核：

编制：

**省第六建筑工程公司四分公司

二00三年十月二十五日

目   录

一、工程概况

二、编制依据

三、现场用电设备及用电量

四、用电计算

五、变压器及导线选择

六、用电位置图

七、用电安全措施

八、电气防火措施

一、工程概况

河南**大学第一附属医院外科病房楼工程建设地点位于河南省洛阳市涧西区景华路24号。本工程地上十六层，总高度为68.8米，地下室一层，基础埋置深度为8.6~9.0m。工程建筑基底面积为2631m²，建筑物总建筑面积为31127 m²，其中地下室建筑面积为1812.1 m²。结构形式为框架剪力墙。

二、编制依据

（一）河科大一附院外科楼工程施工组织设计。

（二）施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）。

（三）建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）。

三、现场计划设备及用电量

| 序号 | 名 称 | 数量 | 功 率 | 总功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊QTZ 5012A | 1台 | 38KW | 38KW |
| 2 | 电梯SCD 200/200K | 1台 | 44KW | 44KW |
| 3 | 施工升降机SS100B | 2台 | 7.5KW | 15KW |
| 4 | 混凝土输送泵HBT60B | 2台 | 48KW | 96KW |
| 5 | 对焊机 | 1台 | 100KW | 100KW |
| 6 | 电焊机 | 3台 | 25.5KW | 76.5KW |
| 7 | 砂浆搅拌机150L | 4台 | 3KW | 12KW |
| 8 | 木工机械 | 3台 | 2.2KW | 6.6KW |
| 9 | 混凝土振动器 | 6台 | 1.5KW | 9KW |
| 10 | 打夯机 | 4台 | 3.0KW | 12KW |
| 11 | 高频振动器 | 2台 | 6.7KW | 13.4KW |
| 12 | 切断机Φ40 | 2台 | 2.2KW | 4.4KW |
| 14 | 钢筋成型机 | 2台 | 3KW | 6KW |
| 15 | 钢筋调直机 | 1台 | 11KW | 11KW |
| 16 | 水泵 | 10台 | 9KW | 90KW |
|  | 打桩机 | 12台 | 7.5KW | 90KW |
| 17 | 鼓风机 | 10台 | 2KW | 20KW |
| 18 | 现场照明 |  |  | 30KW |
| 19 | 生活照明 |  |  | 10KW |
| 合计总功率：683.9KW 实际高峰期用电总量：433.9KW |  |  |  |  |

四、用电计算

建筑工地临时供电包括动力用电与照明用电两种。

（一）工地所用机械设备数量及用电量见现场设备及用电量计划。

（二）用电计算

式中P—供电设备总需要容量（KVA）

P1—电动机额定功率（KW）

P2—电焊机额定功率（KW）

P3—室内照明容量（KW）

P4—室外照明容量（KW）

cosϕ—电动机平均功率因数，（0.65-0.78）

K1	     3 -10台			0.7

11-30台			0.6

K2	     3-10台				0.6

10台以上			0.5

K3	            			0.8

K4	             			1.0

P1=433.9KW			P2=76.5KW			P3=30KW		P4=10KW

1、塔吊、施工电梯线路计算，距离100m。

a、总用电量

塔吊用电量  38KW

施工电梯    44KW

∑P=82KW

b、按导线的允许电流选择

选BX型铜芯橡皮线：导线截面35mm2

c、按允许电压降选择

d、按机械强度选择

不应小于4mm2

e、综合考虑选择BX型：3×35+1×16×+1×16

2、钢筋机械、生活照明线路计算，距离70m。

- 总用电量

钢筋机械：121.4KW

生活照明    10KW

∑P=131.4KW

b、按导线的允许电流选择

选BX型铜芯橡皮线：导线截面70mm2

c、按允许电压降选择

d、按机械强度选择

不应小于4mm2

e、综合考虑选择BX型：3×95+1×16+1×16

3、砼输送泵、现场照明线路计算，距离60m。

a、总用电量

砼输送泵用电量  48KW

现场照明    30KW

∑P=78KW

b、按导线的允许电流选择

选BX型铜芯橡皮线：导线截面35mm2

c、按允许电压降选择

d、按机械强度选择

不应小于4mm2

e、综合考虑选择BX型：3×25+1×16+1×16

4、楼层施工用电线路计算，距离100m。

a、总用电量

综合考虑各施工阶段施工机械总用电量

∑P=150KW

b、按导线的允许电流选择

选BX型铜芯橡皮线：导线截面95mm3

c、按允许电压降选择

d、按机械强度选择

不应小于4mm2

e、综合考虑选择BX型：两根3×50+1×25+1×10

五、变压器及导线选择

（一）变压器选择

变压器由甲方原变压器供电。

（二）导线截面的选择

1、按机械强度选择

导线必须保证不致因一般机械损伤折断。

照明装置用导线——户内用：铜线大于1mm2。

——户外用：铜线大于  1mm2。

多芯软电缆大于1mm2

2、按允许电流选择

I线——电流线

K  ——需要素数

P  ——总容量

cosϕ——功率因数，0.7~0.75

3、按允许电压降选择

配电导线截面可按下式计算

S——截面积（mm2）

M——负荷矩（KW.W）

P——总功率（线路用电）（KW）

L——送电距离

ε——电动机电压不超过±5%

C——系数    [取77]

六、用电位置图

见后施工现场平面布置图。

七、用电安全措施

（一）用电管理

1、安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

2、各类用电人员应做到：

（1）掌握安全用电基本知识和所用设备的性能；

（2）使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品；并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转；

（3）停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；

（4）负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题，及时报告解决；

（5）搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

3、安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中《电工维修工作记录》可指定电工代管，并于临时用电工程拆除后统一归档。

4、临时用电工程的定期检查时间：施工现场每月一次；基层公司每季一次。基层公司检查时，应复查接地电阻值。

5、检查工作应按分部、分项工程进行，对不安全因素，必须及时处理，并应履行复查验收手续。

（二）施工现场与周围环境

1、在建工程不得在高、低压线路下方施工，高低压线路下方，不得搭设作业棚、建造生活设施，或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。

2、建筑物四周外侧边缘与外电架空线的边线之间距离必须符合规范JGJ46-88规定。对达不到要求采取防护措施或醒目警告标志。

（三）接地与防雷

1、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。

电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线（简称保护零线）应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

2、作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体，接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

施工现场的电气设备和避雷装置可利用自然接地体接地，但应保证电气连接并校验自然接地体的热稳定。

3、施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。

4、保护零线应单独敷设，不作它用。重复接地线应与保护零线相连接。

5、施工现场内的起重机等机械设备，应安装防雷装置。

若最高机械设备上的避雷针，其保护范围按60°计算能够保护其它设备，且最后退出现场，则其它设备可不设防雷装置。

6、施工现场内所有的防雷装置的冲击接地电阻值不得大于10Ω。

（四）配电室及自备电源

1、配电屏（盘）应装设短路、过负荷保护装置。

2、配电屏（盘）上的各配电线路应编号，并标明用途标记。

3、配电屏（盘）或配电线维修时，应有悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。

（五）配电线路

1、架空线采用绝缘铜线。

2、架空线严禁架设在树木、脚手架上。

3、架空线导线截面的选择应满足下列要求：

（1）导线中的负荷电流不大于其允许载流量。

（2）线路末端电压偏移不大于额定电压的5%。

（3）单相线路的零线截面与相线面相同，三相五线制的工作零线和保护零线截面不小于相线截面的50%。

（4）为满足机械强度要求，绝缘铜线截面不小于2.5mm2。

4、电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机机械损伤和介质腐蚀。

5、电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m，并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层。

6、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须加防护套管。

7、橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小2.5m。

8、电缆接头应牢固可靠；并应做绝缘包扎，保持绝缘强度，不得承受张力。

9、在建层的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等，并应靠近负荷中心，固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定，最大弧垂距地不得少于1.8m。

（六）配电箱及开关箱

1、配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱，实行分级配电。

室外总配电箱，分配电箱简称总配电箱、分配电箱（下同），如无特指，合称配电箱。

2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。

3、开关箱应由末级分配电箱配电。

4、总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所；不得装设在有严重损伤的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动，液体侵溅及热源烘烤的场所。否则，须作特殊防护处理。

6、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品；不得有灌木、杂草。

7、配电箱、开关箱应装设端正、牢固，移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。

固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m，移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m。

8、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子板分设。

9、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，接头不得松劲，不得有外露带电部分。

10、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

11、配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

12、所有配电箱均应标明其名称、用途，并作出分路标记。

13、所有配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应由专人负责。

14、所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。

15、对配电箱，开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

16、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序。

（1）送电操作顺序为：总配电箱——分配电箱——开关箱。

（2）停电操作顺序为：开关箱——分配电箱——总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）。

17、施工现场停止作业一小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

18、开关箱的操作人员必须符合要求，并熟悉开关电器的正确操作方法。

19、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应经常保持整洁。

20、配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备。

21、熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。

（七）电动机械和手持电动工具

1、施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定：

（1）选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置，符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程；并且有产品合格证和使用说明书。

（2）建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养。

（3）保护零线的电气连接符合要求，对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处。

（4）在做好保护接零的同时，还要按要求装设漏电保护器。

2、塔式起重机、室外电梯的金属操作平台和需要设置避雷装置的施工升降机等，除应做好保护接零外，还必须按规定做重复接地。设备的金属结构架之间应保证电气连接。

3、夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。

4、使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品，应有专人调整电缆。电缆线长度不大于50m。严禁电缆缠绕、扭结和被夯土机械跨越。

多台夯土机械并列工作时，其间距不得小于5m；串列工作时，不得小于10m。

5、夯土机械的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆。

6、夯土机械的操作扶手必须采取绝缘措施。

7、焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃爆物品。

交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m，进线处必须设置防护罩。

8、使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品，对发电机式直流弧焊机的换向器，应经常检查和维护。

9、焊接机械的二次线宜采用YH型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度应不大于30m。

（八）照明

1、在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所，作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等，应设一般照明、局部照明或混合照明。

在一个工作场所内，不得只装设局部照明。

停电后，操作人员需要及时撤离现场的特殊工程，必须装设自备电源的应急照明。

2、一般场所宜选用额定电压为220V照明器。

对下列特殊场所应使用安全电压照明器：

（1）在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

（2）在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

3、照明系统中的每一单相回路上。灯具和插座数量不宜超过25个，并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。

4、工作零线截面应按下列规定选择：

（1）单相及二相线路中，零线截面与相线截面相同。

（2）三相五线制线路中，当照明器为白炽灯时，零线截面按相线载流量的50%选择；当照明器为气体放电灯时，零线截面按最大负荷相的电流选择。

（3）在逐相切断的三相照明电路中，零线截面与相线截面相等；若数条线路共用一条零线时，零线截面按最大负荷相的电流选择

5、照明灯具的金属外壳必须作保护接零。单相回路的照明开关箱（板）内必须装设漏电保护器。

6、室外灯具距地面不得低于3m，室内灯具不得低于2.4m。

7、路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。

（九）一般要求

1、所有参加施工的人员必须遵守《建筑安装工人安全技术操作规程》，不得无证进行电工作业。

2、配电线路、机电设备，必须按照确定的位置、走向布设，禁止临时乱拉乱接，禁止将电源线直接绑在钢管等金属物上。

3、不得在高、低压线路下方施工、堆放构件、架具、材料、杂物或搭设临时设施。

4、线路的安全距离必须满足规范要求，如因受现场等原因限制达不到安全距离时，必须增设屏障、遮栏、围栏或保护网等防护措施，并悬挂醒目的警告标志牌。

5、电源干线的起止杆、中转杆和丁字杆，都应该设拉线。拉线上端2米处要设绝缘瓷珠，与地面的夹角为45度为宜。

6、各种电动机械设备，必须按规定作保护接零或作保护接地（接地电阻≯10Ω）。禁止同一电网的设备接零、接地混用。

7、保护零线不得装设开关或熔断器，并使用绿/黄双色线。在任何情况下，都不得使用绿/黄双色作负荷线。

8、开关箱必须设门加锁并按规定位置架设。进、出线应从开关箱的下方穿行，并采取防雨、防尘措施，箱内必须装设漏电保护开关。实行“一机一闸”挂牌制。箱内的电器必须可靠完好，不得使用破损、不合格的电器。机电操作人员因故离开岗位时必须拉闸断电、并锁好开关箱。

9、手持电动工具和潜水泵必须配置额定动作电流＜15mA、额定动时间＜0.1S的漏电保护器。

10、照明线路的架设必须满足规范的要求，特殊场所应接规定使用安全电压。禁止照明线、动力线混合使用。高层建筑、大型机械、在顶端应装设醒目的红色信号灯。

九、电气防火措施

（一）一般要求

1、健全现场防火组织，落实消防设备；制订防火制度、做好防火宣传教育。在易燃、易爆、火灾危险处，挂设防火安全色标。

2、电气设备应按“国家规范规程”进行安装，定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查，凡不符合安全要求的，要及时维修或更换。

3、电动机械应注意防潮、防尘、防腐，严禁超负荷运行。对长期没有运行的电动机械，在起动前应测量其绝缘电阻。合闸后，如果不运转，应立即切断电源，排除故障。

4、木工车间（棚、房），易燃易爆场所不准使用电炉、电热器具。，严禁烟火。

5、照明设备应安装保险丝或自动开关装置，与可燃物之间应保持安全的距离。灯泡上不准用布或纸包裹。

6、照明线的安装高度、架设方法应符合规范要求。在有防爆炸危险的场所，必须选用防爆灯具，并应符合防爆要求。

7、碘钨灯等照明设备的整流器，不应装在可燃建筑物上。卤钨灯使用的导线，应采用绝缘的耐热线。

8、开关箱，配电箱内禁止存放易燃易爆物及杂物。

9、焊接作业人员应严格遵守《建筑安装工作安全技术操作规程》。焊接作业场所应符合要求，与可燃物要保持安全距离。

10、消防器材应按规定配置。消防水泵、消防给水管、消防水箱和消火栓等设施，不得任意改装或挪作他用。

=============================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600