PVC地板施工方案

施工工艺： pvc地板

1、材料成分：

pvc树脂、增塑剂、稳定剂、填充剂、导电材料以及混色材料经科学配比，聚合热塑成型。

2、特点：

a、外观漂亮，可提供多种色泽供用户选择；

b、富有弹性，脚感好；

c、耐磨，发尘量低、耐用并阻燃；

对地面的要求：

地面要求平整、干燥（水泥地面表面应发白），无明显凹凸不平，其表面不平度应小于2/1000mm，可以为水磨石地面，木地面或1：3水泥砂浆抹平的地面。

施工用材料及工具：

a、施工用材料；

b、地板，采用防静电半硬质聚氯乙烯块状塑料地板，

c、导电胶，电阻值应小于104Ω；

d、铜箔（或铝箔）厚度0.01-0.05mm宽度20-40mm；

e、酒精，工业级；

f、焊条，直径2-5mm。

施工用工具：

a、刮板，用于涂布导电胶；

b、橡皮掷头，用于锤打塑料地板，使其与地面充分粘合；

c、兆欧表，电压100伏，用于测量导电性能；

d、刀片，用于切割塑料地板；

e、焊枪，用于焊接地板。

施工程序：

1、清理地面，寻找中心线：

首先将地面渣灰清理干净，然后用量具找出房间的中心位置，画出中心十字线，要求十字线垂直等分。

2、铺设铜箔（或铝箔）网络:

a、在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状，铜箔交叉处，需用导电胶粘结，以保证铜箔间导通；

b、用兆欧表测量相邻铜箔间电阻，其阻值需小于105Ω，如有不通需找出原因从新粘贴，以保证铜箔间导通；

c、粘贴好的铜箔网络中每一百平方米至少有四点与接地线接通。

3、铺设地板:

a、用刮板先涂抹部分地面的导电胶；

b、 待导电胶手感似粘非粘的情况下开始铺设地板，铺设时从中心位置开始逐块向四周展开，边贴边用橡皮锤头敲打。地板与地板间保持1.5-2.0mm的间距；

c、继续镘涂导电胶，涂满地板，直到铺完整个应施工地面

d、在铺设地板过程中，必须保证铜箔在地板下通过

e、用焊枪将焊条高温软化，将地板与地板间的间距填充起来。

f、将焊条凸出部分用美术刀切割掉，完成整个地面施工

g、施工过程，中经常用兆欧表测试地板表面对铜箔间是否导通，如有不通，需找出原因重新粘贴，以保证每块地板的对地电阻电阻在105-108Ω之间。

h、地板铺设完后表面，表面必须清理干净。

施工剖面图：

施工质量要求：

A、地板表面的对地电阻应为105-108Ω。

B、表面无汽泡，无脱壳现象。

C、施工完毕后焊接缝隙并清洗干净。

维护保养：

A、在地板上放置物品时，应避免重物在地板上拖擦，其接触面不宜太小，必要时可用木块衬垫。

B、在地板上行走式作业时，不能穿戴有金属钉的鞋子，更不能用锐物、硬物在地板表面上划擦及敲击。

C、经常用挤干的潮湿拖把拖地，较脏的地方可用酒精等溶剂进行清洗。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600