目          录

1  施工组织设计依据	５

2工程概况	５

2．1总概述	５

2．2机电工程概况	５

2．2．1通风设施	６

2.2.2照明设施	６

2．2．3消防设施	６

2．2．4供配电设施	６

2．2．5火灾检测与报警设施	６

2．2．6交通检测控制与诱导设施	６

2．2．7有线广播系统	７

2．2．8紧急呼救设施	７

2．2．9通风及照明控制设施	７

2．2．10闭路电视监视设施	７

2．2．1l中央控制室	７

2．2．12防雷及接地系统	７

2．3机电工程的特点	８

2．3．1 质量要求高	８

2．3．2 工期紧迫	８

2．3．3技术要求高	８

3  施工组织措施	９

3．1 设备、人员动员周期	９

3．2设备、人员、材料运到施工现场的方法	９

3．3 项目经理部管理职责	９

3．4项目经理部管理系统	１０

3．4．1 管理机构设置图	１０

3．4．2管理人员及设备的配置	１１

3．4．3计算机辅助项目管理	１１

4进度计划管理	１１

4．1概述	１１

4．2机电工程进度计划	１２

4．2．1机电工程投标工期	１２

4．2．2工期设定依据	１２

4．2．3分专业安装进度计划	１２

4．3施工进度月计划的编制	１３

4．4施工进度计划的控制	１３

4．4．1进度计划的控制方法	１３

4．4．2进度计划的过程控制	１３

5  施工技术管理	１４

5．1 施工图的自审和会审	１４

5．1．1 分专业自审	１４

5．1．2专业综合自审	１４

5．1．3施工图交底	１５

5．1．4二次设计和优化	１５

5．2做好技术交底	１５

5．2，l施工技术交底形式	１５

5．2．2技术交底的重要性	１５

5．2．3技术交底的层次	１６

5．2．4技术资料与施工进度的同步	１６

6 质量保证措施	１６

6．1 机电工程质量目标	１７

6．2 质量保证体系	１７

6．3施工过程质量控制	１７

6．3．1设备、材料供应及运输	１８

6．3．2机电工程安装项	１８

6．3．3工程质量控制流程图	１９

6．3．4重复性作业	２０

6．4 施工过程中的五大因素控制	２０

6．4．1人的控制	２０

6．4．2材料的控制	２０

6．4．3机械的控制	２０

6．4．4方法的控制	２１

6．4．5环境的控制	２１

6．5施工过程质量的自控自评	２１

6．5．1过程质量的三检	２１

6．5．2过程质量的三评	２２

6．6关键部位的过程质量控制	２２

6．7施工质量检验方法	２２

6．8 不合格品控制	２３

7 创优夺杯的措施	２４

7．1 组织落实	２４

7．2制度落实	２４

7．3措施落实	２４

8 劳动力和施工机具的组织	２４

8．1劳动力的组织	２４

8．2施工机具的组织	２５

9  安全生产的管理	２８

9．1 保证安全生产措施	２８

9．2 安全生产管理机构设置	２９

9．3安全生产的措施	２９

10文明施工措施联系	３０

10．1文明施工目标	３０

10．2文明施工管理措施	３０

11成品保护	３１

11．1施工顺序	３１

11．2成品保护的措施	３１

12．安装工程施工方案	３２

12．1设备安装工程施工方案	３２

12．1．1工程概况	３２

12．1．2设备安装程序	３２

12．1．3设备施工方案	３２

12．1．4劳动力及施工机具、测量仪器计划	３４

12．2管道安装工程施工方案	３５

12．2．1工程概况	３５

12．2．2管道安装程序	３５

12．2．3施工方法	３６

12．2．4劳动力及施工机具、测量仪器计划	３７

12．3电气安装工程施工方案	３８

12．3．1电气安装内容	３８

12．3．2电气安装施工程序	３９

12．3．3电气安装施工方法	４０

12．3．4电气调试的方法	４３

12．3．5劳动力及施工机具、测量仪器计划	４４

12．4监控设备安装工程施工方案	４５

12．4．1工程概况	４５

12．4．2监控设备安装程序	４６

12．4．3监控设备安装施工方法	４６

12．4．4监控设备的调试	４６

12．4．5劳动力及施工机具、测量仪器计划	４７

12.5附属土建施工方案	４９

12．5．1工程概况	４９

12．5．2土建工程施工程序	４９

12．5．3土建工程施工方案	４９

12．5．4  劳动力及施工机具、测量仪器计划	５１

12．6完工测试和验收	５２

12．6．1完工测试	５２

12．6．2试运转	５３

12．6．3可靠性测试和验收	５３

12．6．4缺陷责任期	５４

13工程资料管理	５４

13．1概述	５４

13．2  工程资料体系	５４

13．3工程资料的主要内容	５５

14  工程项目成本管理	５５

14．1 概述	５５

14．2   工程成本管理责任制	５５

15．附表	５６

施工组织设计

# 1  施工组织设计依据

- 金丽温高速公路第48、49合同段（k0+000~k116+600）隧道机电工程招标文件：

- 金丽温高速公路第48、49合同段（k0+000~k116+600）隧道机电工程招标答疑：

- 金丽温高速公路第48、49合同段（k0+000~k116+600）隧道机电工程招标图；

- 现行相关的国家安装施工、验收规范及质量评定标准(详见附录一)；

- 长期从事机电工程安装施工的实践经验。尤其是金丽温高速公路一期工程机电工程安装施工的实践经验和建成通车后营运中的经验总结。

# 2工程概况

## 2．1总概述

骨塘岭隧道、蝙蝠岭隧道位于金丽温高速公路武义、永康段，工程地点在武义、永康市县境内。由骨塘岭隧道开始，经蝙蝠岭隧道出口，骨塘岭隧道起点为K37+360，终点为K37+545，全长185m。蝙蝠岭隧道起点为K56+410，终点为K58+140，全长1730m。主线按重丘高速公路标准设计，几何设计速度100km／h，隧道净高7．12m，建筑限界净宽10．75m、净高5m，隧道机电工程管理设施按通行能力B级设计，即80km／h标准设计。

## 2．2机电工程概况

蝙蝠岭隧道机电工程是一个系统复杂、技术集成度高、运行安全可靠性要求高的综合性大型机电工程，它由通风设施、照明设施、火灾检测与报警、紧急呼救设施、交通检测控制与诱导设施、有线广播系统、通风及照明控制设施、闭路电视监视设施、中央管理与控制设施、配电设施、消防设施、防雷及接地设施、洞内外预埋管线工程组成。以下对整个机电工程按系统作一简单描述：

### 2．2．1通风设施

在蝙蝠岭隧道左右洞均采用射流式纵向通风方式，选用叶轮直径Φ1250mm的射流风机。

### 2.2.2照明设施

照明系统分洞内正常照明和应急照明，洞外夜间高杆照明二个分系统：

洞内正常照明：洞内采用高压钠灯照明：采用光度传感器对白天和夜间实现照明自动控制。照明控制系统设在变电所内。双洞单向交通时，照明设计速度为80km／h，单洞双向照明设计速度为60km／h。

洞内应急照明：应急照明设有事故疏散照明、诱导标志灯自充电式日光灯、应急灯UPS供电式照明。应急照明维持时间1h。

洞外夜间高杆高灯（高压钠灯）照明。

### 2．2．3消防设施

蝙蝠岭隧道设有消防设施，采用泵送高位水池给水式，洞内每隔50m设一处消火栓室(内含二只DN65消火栓及水龙带、水枪，一只DN25卷盘软管及开关水枪)及灭火器室(内含两瓶磷酸铵盐灭火器、AFFF水泡沫灭火器装置)。

### 2．2．4供配电设施

双回路10K-V供电，高压计量，设10KV高配一座，10／0.4KV变电所三座。照明及监控用电由双变压器一用一备供电，通风由单独变压器供电。

### 2．2．5火灾检测与报警设施

隧道内每50m设置一只手动报警按钮和一台双波长火焰探测器。

### 2．2．6交通检测控制与诱导设施

设有车辆检测器、可变情报板、可变限速标志和车道指示器。

### 2．2．7有线广播系统

蝙蝠岭隧道设有扬声器、有线广播控制台设置在管理所内。

### 2．2．8紧急呼救设施

蝙蝠岭隧道每隔200m设置一台紧急电话，紧急电话控制主机设在管理所内。

### 2．2．9通风及照明控制设施

通风控制系统由隧道内的CO、Ⅵ检测器、风速检测仪和管理所内的通风照明控制计算机组成。

照明控制系统由隧道内的光度检测仪、控制箱和管理所内的通风照明控制计算机组成。

### 2．2．10闭路电视监视设施

蝙蝠岭隧道内每110m-130m设置一台彩色、低照度、隧道专用摄像机，洞口设置全天候可变彩色摄像机，配电所设置彩色、低照度摄象机，闭路电视的控制主机及监视装 置设置在管理所内。

### 2．2．1l中央控制室

中央控制室位于管理所内，负责对隧道机电设备的控制与管理。设有中央控制管理的硬件(计算机)和软件、紧急电话控制台、CCTV控制台、有线广播控制台、模拟显示屏和投影设备。

### 2．2．12防雷及接地系统

设有消雷器、避雷针、电源防雷设备、信号防雷设施过电压保护装置及接地体。

## 2．3机电工程的特点

蝙蝠岭隧道群机电工程是一个涉及机、电、自控、土建等多个技术领域的大型复杂系统工程，其子系统多、路线长、技术集成度高、安全可靠性要求高、运行管路自动化程度高。

### 2．3．1 质量要求高

作为我国高速公路隧道机电工程的一个综合性形象工程，必须将蝙蝠岭隧道机电工程建设成为一个标志性的样板工程，同时为探索我国高速公路隧道机电工程的发展提供宝贵经验，因此，本机电工程的质量要求高，必须确保优质工程。

### 2．3．2 工期紧迫

根据业主的要求，金丽温高速公路武义至丽水段机电工程必须于2002年9月底前建成通车。因此，机电工程施工期只有6个月的时间。这就要求我们从中标签定机电工程合同一图纸会审一备料进场一施工作业一系统调试一交工验收，每一环节都必须要有良好的节奏和合理的计划，选用良好的施工工艺，优化施工方案，并做好与土建交叉作业的协调工作，管理好内部各施工班组之间的分工与衔接，同时也必须要做好技术准备和技术优化工作，避免失误和返工。

### 2．3．3技术要求高

本工程尚有较多细部需施工单位进行二次完善设计和开发。因此，在施工的同时还必须同步开展二次设计工作，以便工程有良好的技术支持。同时要积极探索新材料、新工艺的应用，提高安装质量和工程技术层次。这些都要求进场的施工管理人员必须具有良好的技术水平和丰富的施工技术经验。

# 3  施工组织措施

## 3．1 设备、人员动员周期

本公司已为本工程的施工作好设备、人员上的充分准备。设备机具和项目经理部的管理人员安排在2002年3月1日完成动员并进入现场开始临设施工，并将在10天内完成临时设施(活动板房)的搭设工作（或租用民房），为机电设备的安装人员进场施工作好生活、工作条件准备。在土建施工临时设施的同时，对机电设备安装人员进行进场前动员和准备，为进场施工准备做好充分准备。

## 3．2设备、人员、材料运到施工现场的方法

参与本工程施工的设备、人员主要以金丽温高速一期隧道机电安装工程的设备、人员为基础，根据二期工程的安装要求进行扩充。待临时设施完工后，就立即从公司基地和金丽温一期隧道机电工程项目经理部机具仓库中直接运入本工程现场；施工人员也将由项目部租用专车从公司基地运入施工现场，进行安装的材料如电缆保护管、桥架、消防给水无缝钢管、水泥及安装辅料等将委托生产厂直接运到工地，以便施工队伍进场后，经过短暂的生活安定后能立即投入工程施工之中。

## 3．3 项目经理部管理职责

一个优良的工程，关键在于管理，管理出质量、管理出效益。管理必须以人为本，引入竞争机制，合理做好劳动力的安排，通过抓人的工作质量来促进工程质量。强化管理的范畴很广，着重应抓好以下几个方面的工作：进度计划管理、施工技术管理、质量管理、劳动力组织计划管理、材料设备管理、安全生产管理、文明施工管理、专业施工管理、项目技术资料管理、工程成本管理、配合协调管理、岗位职责管理。

## 3．4项目经理部管理系统

XX省省XX安装集团有限公司

3．4．1 管理机构设置图

金丽温高速公路机电安装项目经理部经理  刘德明

项目部副经理

张志成（常务）、邵跃超

项目部总工程师

马世平

项目部财务负责人

阎俐俐

培训服务室

荣

冈

质

检

工

程

师

戴

如

定

试验工程师

柳桂平

电

气

工

程

师

付

延

勇

勇

管道工程师

汪立余

仪

表

工

程

师

徐

振

辉 辉

机械工程师

姜丽敏

安

全

负

责

人

吴

东

彤

计划负责人

何宝华

技术设计师

梁永新

项目财务室

朱醉文

电

工

一

班

朱

庆

标

电

工

二

班

张

平

设

备

一

班

罗

沛

华

设

备

二

班

蒋

焕

满

土

建

班

徐

顺

生

### 3．4．2管理人员及设备的配置

3．4．2．1管理人员配备

针对本工程的特点，经过认真研讨，我们决定派出以金丽温高速一期机电工程项目经理部全套人员为基础的项目管理人员队伍，并根据本工程需要，增加项目经理部内施工管理人员和技术设计力量，组建一个以工程师以上技术人员和有丰富实践经验施工人员为主的高素质管理队伍。

3．4．2．2 设备的配置

项目经理部将配备管理计算机二套，打印机二台，手提式电脑三台，传真机一台，复印机一台，电话机一门，传真机一门，移动电话10门，摄像机一台，数码相机一台，扫描仪一台，光盘刻录机一台，管理用小车二辆，办公用品若干等。

### 3．4．3计算机辅助项目管理

- 项目经理部采用现代化的计算机管理系统，提高对质量的控制、设备材料采购、材料投入、劳动力投入、资金运作、资料管理的水平，保证工程按计划有序进行；

- 项目经理部将运用计算机对各类变更联系单、施工记录、会议纪要、业主要求、监理指令、检验记录进行有效管理，使工程施工能及时按照工程变更进行调整，同时为最终竣工资料和竣工决算作好准备;

- 及时收集各种材料价格的涨跌情况，做好工程成本分析;

- 及时收集施工进度资料，经过计算机分析，做出合理的调整，使工程能按总体进度要求顺利开展。

# 4进度计划管理

## 4．1概述

施工进度计划管理是项目施工中的控制重点之一，它是保证施工项目按期完成，合理安排资源供应、节约工程成本的重要措施，施工进度控制是指根据约定的工期要求，编制最优的施工进度计划，在计划的实施过程中，经常检查施工实际情况，并将其与计划进度相比较，若出现偏差，则分析产生偏差的原因和对工期的影响程度，找出必要的调整措施，修改原计划。施工进度控制是一个动态的控制过程，经过计划一检查一比较一新计划的不断循环，直至工程完工交付使用。

## 4．2机电工程进度计划

### 4．2．1机电工程投标工期

机电工程投标工期：六个月，约180天。

### 4．2．2工期设定依据

- 蝙蝠岭隧道机电工程量和招标文件内容；

- 隧道内施工的多工作面和全天侯特性；

- 金丽温高速公路一期机电工程和其他机电工程安装施工的成功经验；

- 多工种合作施工的丰富管理经验和协调能力；

- 公司强大的机电技术力量、人力资源和资金实力；

- 合理的施工工艺和施工组织设计；

- 冬雨季施工影响的测定，补救方法。

### 4．2．3分专业安装进度计划

根据蝙蝠岭隧道机电工程的具体特点，在施工力量分配上将组织五个专业施工班组，分工合作，统一调配。

- 设备安装一班：负责通风系统、消防系统的设备安装

- 设备安装二班：负责监控系统的设备安装

- 电气安装一班：负责干线电缆管的埋设、干线电缆的敷设，配、变电设备的安装和防雷接地系统的敷设

- 电气安装二班：负责照明系统的安装和支线电缆的敷设

- 土建施工班：负责临时建筑、消防系统的构、建筑物、电缆沟内混凝土浇注、及其他附属土建工程施工。

分专业安装进度计划见附录二、三、四、五、六

## 4．3施工进度月计划的编制

由于蝙蝠岭隧道机电工程工期短、要求高。为了尽量减少施工进度受其他各种外部因素影响，确保工程进度计划的实现，必须制定一种对施工总进度计划进行有效调整及维护的方案，即推行机电工程安装施工进度月计划。

施工进度月计划由各专业施工员在每月底编制各专业“下月计划”，计划内容详细到每个工作面、每个系统、每个施工点、并在月末与总进度计划作比较。施工进度月计划的编制过程是发动群众、统一思想、统一目标、统一行动的过程，其最重要的是落实执行，实现进度总目标。具体施工进度月计划在工程实施过程中编制。

## 4．4施工进度计划的控制

### 4．4．1进度计划的控制方法

施工进度计划的控制是根据计划文件、工程进度、工程控制图表等，利用统计分析手段、调查研究等方法，来获得与进度计划完成情况有关的各种因素，制定相应的措施和对策。

### 4．4．2进度计划的过程控制

- 项目经理部内进行计划动员，把计划变成职工的自觉行动。同时推行承包责任制，把计划指挥的执行情况与部门、专业、班组、个人的经济利益挂钩，在一线班组，以定额为依据，全面推行定额计件工资制。

- 充分利用网络技术，精心组织交叉施工。根据施工作业面时间空间上的可能组织立体交叉作业，并合理确立各专业工序的先后次序和协调一致。

- 根据月计划控制分部分项工程进度，每周召开进度计划协调会，及时解决互相配合、场地使用、工序衔接等问题，确保施工的有序进行。

- 及时调度和配备各种施工机械设备的使用，以满足工程机械化的需要，提高施工机具的利用率。

- 充份发挥集团公司各方雄厚技术力量的优势，运用自有的精密机械装备和先进的仪器仪表对设备和系统进行安装过程中的测试，即时发现并解决问题。

- 各专业及时编制施工方案、做好工艺排列措施、杜绝各种因施工内部不协调而造成的返工、返修现象。

- 加强现场管理，保持连续均衡、有序的施工，使人、财、物、场地得到合理有效使用，充分利用资源，建立文明施工秩序。

- 做好施工现场的巡查，发现问题及时解决，加强过程信息管理和统计分析制度。

# 5  施工技术管理

## 5．1 施工图的自审和会审

施工图是安装工程施工的主要依据，按图施工是施工企业里的施工准则，但未经会审的图纸经常会出现这样那样的缺陷，引起工程局部返工，从而造成业主不必要的经济损失。所以本着对业主负责的态度，利用技术责任制由总工程师全面负责项目经理部的技术工作，组织图纸交底和技术交底。加强二次设计对施工图的补充完善和提高，加强施工图的自审和会审。经过施工图的自审和会审，也可以做到对施工难点、要点心中有数，也可为技术人员进行工程管理和技术充分做好充分准备。

### 5．1．1 分专业自审

由总工程师组织各专业施工员及班组长，对各专业图纸进行阅图和理解，将平面图和系统图进行对照，记录本专业存在的问题，然后深入各专业的安装详图，确定其是否符合规范，是否存在缺陷、矛盾和遗留，并对照工程量是否相符。最后把各专业发现的问题归纳，经总工程师审查确认。

### 5．1．2专业综合自审

由总工程师组织各专业施工员，将相关联的系统进行认真审阅，尤其是对系统的连接是否合理进行审查，对工程的界限进行划分，确认有否缺陷、矛盾和遗留，有没有土建不管，我们工程量清单也没有的工程，自审结果经汇总后交总工程师综合审定。自审工作越细致，对工程施工越有利。

### 5．1．3施工图交底

施工图经过自审后，在施工前，参加由业主组织设计单位、监理单位、相关主管部门及各施工单位进行的集中施工图交底，对各自发现的问题和合理化建议及有关技术问题进行详细讨论，确定解决方案。机电工程的施工还要特别重视与土建技术人员核对预埋预留、设备基础等具体情况，发现问题要尽早解决，以免造成工程的延误和投资的增加。

### 5．1．4二次设计和优化

高速公路隧道机电工程是近几年发展起来的新兴技术领域，国家尚未规范统一的设计标准。为确保业主对工程的要求得以实现，这就要求施工单位对施工图在自审、会审的基础上进行二次设计和设计优化，以深化施工图的设计深度和施工图设计原来就是工艺图深度、需待招标后确定的部分，尤其是中央控制软件更需要进行设计和开发。

二次设计和设计优化的优劣将直接影响隧道机电工程功能的实现，给今后的运行产生深远的影响。因此我们将高度重视施工图二次设计和设计优化工作，将组织包括机、电、自控、、通信、土建专业在内的具有丰富设计和实践经验的高级技术人员来完成此项工作，确保设计方案的可行性和技术上的先进性。

## 5．2做好技术交底

### 5．2，l施工技术交底形式

利用图、表和文字形式在工程具体施工前，由施工技术管理人员对施工内容、重点部位、操作要点、施工方法，质量要求等进行指导与明确，以利于施工人员能保质保量顺利施工。

### 5．2．2技术交底的重要性

现场施工工人的劳动产品是构成工程的基本元素，也是优化的施工技术水平的具体体现。故技术交底是否到位，施工意图是否明确，对施工质量的好坏及确保优良工程有很大的影响。

### 5．2．3技术交底的层次

在施工技术管理过程中，技术交底不仅是技术负责人对现场施工负责，施工员对班组长的交底，也包括班组长对现场施工工人的交底，具有多层次性、反馈性和可调整性。

5．2．3．1技术负责人的交底

技术负责人按照会审后的施工图、施工验收规范、质量检验评定标准、施工组织设计、施工计划及现场情况向各专业施工员进行施工重点、要点、连接点及原则性问题进行交底，并对施工员的反馈负责指导和处理。

5．2．3．2施工员的交底

施工员依据技术负责人交底及现场情况向各班组长进行交底，具体分析施工内容、质量要求、实际操作要点、控制点的设置，并对班组长的反馈负责指导与处理。

5．2．3．3班组长的交底

班组长根据施工员交底及现场情况向现场施工工人进行具体操作、工序细节、正次品界限等实际工作进行交底，并对工人的反馈意见负责指导、解释与处理。

### 5．2．4技术资料与施工进度的同步

项目经理部设有技术资料员对施工过程的文件和资料进行全面管理，认真填写各种原始记录、资料和质量验收表格，经各方签证后存档作为竣工验收档案，资料的整理做到与施工进度同步。

# 6 质量保证措施

工程质量保证是一个系统工程，其任务是使工程产品的功能及各项技术指标得以良好实现，工程质量控制坚持以人为本，对人、机械、材料、方法、环境等实行全方位、全过程的动态控制。

## 6．1 机电工程质量目标

我们对蝙蝠岭隧道群机电工程确立的质量目标为：确保“优良工程”，争创“钱江杯”。

## 6．2 质量保证体系

为确保机电工程能在质量受控的状态下有序进行，我们将严格按照ISO9002质量体系要求来做好各项工作。确保质量体系在项目部有效运行。我们将建立一支以总工程师为领导的质量检查员队伍，对设备材料、工序交接、分项分部工程进行检查验收，切实开展工程质量否决制，严禁不合格材料的入场，不合格工序不得交接，“谁施工谁负责”等质量管理制度。项目部质量管理体系图如下：

总工程师  马世平

专职质检员  戴如定

电

工

一

班

朱

庆

标

电

工

二

班

张

平

设

备

一

班

罗

沛

华

设

备

二

班

蒋

焕

满

土

建

工

班

徐

顺

生

6．3施工过程质量控制

### 6．3．1设备、材料供应及运输

- 用于本工程的设备、材料须采取择优采购原则，选择有悠久生产历史、管理严格、产品优良、市场信誉好的知名产品，已取得IS09002认证的企业产品将优先采购。

- 用于本工程设备、材料的采购将由项目经理部编制统一的设备、材料采购计划和要求；

◆ 在设备、材料采购时，应按设备的技术含量高低和复杂难易程度进行工厂监造，工厂监造将邀请业主代表和监理工程师共同进行；

◆ 在设备采购时，要严格要求供货商采取切实可靠的安全运输方案，分批及时将设备运抵施工现场，并对进场设备按开箱验收规范进行开箱检查，并向监理工程师办理报验手续后方可投入使用。

### 6．3．2机电工程安装项目

机电工程安装项目是由分项工程、分部工程和单位工程组成，是通过一道道工序来完成的。因此，施工质量的控制是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统过程来实现的，也是从对投入设备材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程来实现的。

工 序 质 量 控 制

分项工程质量控制

施 工 质 量 控 制

分部工程质量控制

单位工程质量控制

施 工 质 量 控 制

对投入设备、材料

的质量控制

施工及安装工艺

过程质量控制

分部工程质量控制

### 6．3．3工程质量控制流程图

开  始

不合格

设备材料自检

不合格

设备材料监理验收收

设备材料安装

不合格

单机设备或材料自检

不合格

单机设备或材料监理验收

单机设备或材料调试

不合格

单机设备或材料调试监理验收　验收

分系统设备调试

整改

分系统设备调试监理验收

整改

系统设备联合调试

系统设备交工预验收

整改

系统设备交工验收

系统竣工验收

### 6．3．4重复性作业

对于重复性的现场作业，应遵循现场监理工程师批准的第一次作业程序，并以第一次作业程序的样板指导后续作业的实施和检查。

## 6．4 施工过程中的五大因素控制

影响施工质量有五大因素：即4M1E，指人(man)、材料(material)、机械(machine)、方法(method)、环境(environment)，施工过程中控制好这五大因素是保证施工质量的关键。

### 6．4．1人的控制

对人的控制首先要加强对施工队伍的质量意识教育，强化质量意识，树立“质量是企业的生命，质量是企业的信誉”及“质量第一，用户至上”的思想。其次是对人的资质的控制，严格持证上岗和一般操作人员经操作培训后上岗的制度。最后是合理调度人员的使用，按技术等级、生理及心理素质、工作难易程度安排工作岗位，做到“人尽其才，才尽其用”，充分发挥人的积极性和创造性。对特殊工种（如电工、焊工等）应把等级证、上岗证等复印件报驻地办备案。

### 6．4．2材料的控制

材料的控制包括进场设备、材料、构配件的控制，要严格检查验收，严把进场关，正确合理地使用，建立管理台帐，进行收、发、储、运等各个环节的技术管理，避免错用或将不合格的设备材料用于工程。

### 6．4．3机械的控制

机械的控制是指施工机械、机具的使用控制。施工机械在进场使用前应全面检修，检修合格后，应标志设备完好；施工机械应实行定人定机，专人操作保养，  明确责任人；施工机械的使用应根据施工内容选择合适的型号和性能参数，满足施工质量要求。

### 6．4．4方法的控制

方法的控制是指施工过程中所采取的技术要素、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等的控制。制定适用的施工方法是保证工程质量的重要手段，施工方法的制定必须要以确保质量为目的，严加控制，杜绝偷工减料，随便随意。

### 6．4．5环境的控制

环境的控制是指对影响工程质量的工程技术环境、工程管理环境、劳动环境，根据工程特点采取有效的措施严加控制。对环境的控制应与施工方案和技术措施紧密结合，综合分析，全面考虑。充分利用有利的环境创造有利环境，避免不利环境对工程的影响。机电工程应尽量避免雨季室外施工，尤其是电气设备应杜绝雨季室外施工，应利用隧道室内施工点多、工作面广的特点，合理调度雨季施工作业内容：冬季施工应做好防寒保温工作，尤其是要做好混凝土的防冻措施，确保工程质量。

## 6．5施工过程质量的自控自评

要保证工序质量，开展过程质量的自检自评是非常必要的，班组之间、工序之间要坚持开展“检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序”的检验程序，层层落实、层层把关，使施工全过程处于受控状态。

## 6．5．1过程质量的三检

自检：由班组质检员组织进行班组施工的质量自检。上班前进行交底，下班前对每项操作工作的施工全过程进行认真仔细的检查，并做好自检记录。

互检：工序交接时坚持实行互检，由施工员会同专职质检员、班组质检员进行，合格后方可进入下道工序施工，并做好互检记录。

专检：由专职质检员会同施工员、班组质检员进行己完工工程质量检验，并做好检验记录。

## 6．5．2过程质量的三评

一评：分项工程完成后由施工员进行分项工程质量预检，并填写分工程质量检验评定表，交专职质检员组织评定，核定质量等级。分项工程预检合格后，则填写《检验申请批复单》送监理工程师。

二评：分部工程完成后，由项目部总工程师组织质检人员进行预检，并填写分部工程质量检验评定表，交分公司主任工程师组织评定，核定质量等级。

三评：单位工程完成后，由分公司主任工程师组织质监部门、项目部人员进行预检，报经公司质监站核定后邀请建设单位和监理公司、质检站进行质量评定。

## 6．6关键部位的过程质量控制

工程关键部位的质量将直接影响工程质量和工程的投用，对关键部位的质量控制应更为重视和严格。关键部位的质量控制必须遵循隐蔽工程检验规范，新材料、新工艺、新技术、新设备投用规程，采取连续监控、质检员现场监督、进行标识标志等手段，确保关键部位的施工处于全过程监控状态。例如，为确保通风机安全正常地投入运行，保证通风机的安装质量，就一定要抓好二件事：1．通风机订货时，严格对照招标文件及投标书，订货的技术参数必须满足招标书中技术响应表的要求，并兑现投标书的承诺。通风机在制造过程中还要深入工厂对风机制造加工进行工艺检查。风机制造完成后还要对风机进行参数测试，确保风机技术参数达到合同要求及技术响应要求。2．通风机安装时必须要有明确的施工方法、参数、程序、检测手段，需用设备和器具，以保证风机支架焊接饱满、安装牢固，支架安装完毕，还要对预埋件进行抗拔试验，荷载应为风机自重的15倍以上。具体施工方案、测试方案，预先编制后报请监理工程师审批。

## 6．7施工质量检验方法

| 施工内容 | 检验方法 |
| --- | --- |
| 1 隐蔽 | 隐蔽前全检 |
| 2 隐蔽电气设备接地 | 实测 |
| 3 避雷针接地 | 实测 |
| 4 重要设备安装 | 按工序跟踪检查 |
| 5 大件设备吊装 | 到场监督 |
| 6 大批量进场材料 | 检查合格证明，必要时抽检 |
| 7 管道冲洗、试压、试水 | 到场监督 |
| 8 管道安装偏差 | 水平尺、直尺、拉线、量尺检查 |
| 9 管道保温、防腐 | 钢针刺、划、拉线、量尺检查 |
| 10 水泵安装 | 检查试运转的电流、电压、噪声和温升 |
| 11 灌水、通水 | 检查记录 |
| 12 风机安装 | 尺量、观察检查和试验运转记录 |
| 13 电气配管、穿线 | 观察、量测检查 |
| 14 电缆敷设 | 观察检查和记录检查 |
| 15 电缆头制安 | 观察检查和测量 |
| 16 电缆支、桥架安装 | 观察检查、测量 |
| 17 变压器及材料 | 实测、观察和检查记录 |
| 18 成套盘柜 | 观察和测量，试操作 |
| 19 电机及接线 | 观察和、检察安装试验记录 |
| 20 照明器具 | 观察检查和测量 |
| 21 单机试运转 | 观察检查，检查试运转记录 |
| 22 电机设备试验 | 观察检查，检查试验记录 |
| 23 系统通水、通电 | 观察检查，检查试验记录 |
| 24 系统调试 | 观察检查，检查调试记录 |
| 25 工程交工验收 | 检查全部施工记录和交工文件 |

## 6．8 不合格品控制

对施工过程中出现的不合格品，按公司《不合格品的控制程序》处理。不合格品的处理原则：对不合格的原材料、设备构配件一律实行退货或调换合格品；对不合格的中间产品，进行标识、记录和隔离，  并按程度的轻重作出修复、返工或报废，以达到规定的质量要求。发现不合格品后，应进行同类追溯，确保不合格品不得进入工程，并坚持“三不放过”原则，即不合格原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进措施不放过，结合质量奖罚制度，对质量事故进行严肃处理。

# 7 创优夺杯的措施

## 7．1 组织落实

建立健全高效的管理组织机构，安排有丰富施工及管理经验的工程技术人员，将施工金丽温高速公路一期机电工程项目的全套项目班子，再加集团公司抽调技术、施工骨干，进入骨塘岭隧道和蝙蝠岭隧道群机电工程项目的施工，形成一支高技术、高素质、具有丰富实践经验的施工管理队伍和施工工人队伍，为保证项目创优夺杯打下良好的人员基础。

## 7．2制度落实

建立和健全现场管理制度，包括设备材料采购、运输、保管制度，施工管理决策制度，分工合作制度，承包责任制度，岗位责任制度，安全生产制度，文明施工制度等，使参与施工管理和操作的人员树立“创优夺杯”意识，变“创优夺杯”目标为自己的实际行动。

## 7．3措施落实

从施工方案、施工工艺、施工组织设计入手，从保障人员资源、资金调度、机具调配入手，使工程质量、工程进度始终围绕“创优夺杯”这个中心，狠抓工序质量、设备材料质量和技术提高水平。

# 8 劳动力和施工机具的组织

## 8．1劳动力的组织

人是生产力因素中最活跃的因素，施工中合理利用人力资源，调动人的积极性和创造性，提高人的劳动生产率，做好生产力的优化配置，是保质保量按期完成工程施工任务的关键之一。

经过对蝙蝠岭隧道机电工程标书范围内工程量和工程特点的分析，本机电工程安装工作拟投入工日数为68125个工日，我们配置的工种组成队伍如下：

钳工：20人；管工：25人：焊工：20人；起重工：5人：电工：30人：保温工：3人：钢筋工：5人：泥工：  18人；机修工：3人；普工：若干：用电管理员：2人；成品监护员：2人：施工员：5人：仓库管理员：2人。

劳动力的投入按动态控制，即根据工程量、材料设备的供应情况及土建施工的实际进展编制月劳动力投入计划；按月调整劳动力的需求量和投入量，并力求劳动力的平衡投入。

## 8．2施工机具的组织

施工机具能节省人力、减轻劳动强度、提高劳动生产率、降低材料消耗、节约施工成本、加快施工进度、提高施工质量。因此，合理组织施工机具、合理调度施工机具的分配是保证施工顺利开展的重要环节。

经过对蝙蝠岭隧道机电工程标书范围内工程量和工程特点的分析，根据金丽温高速公路一期机电工程的施工经验，本机电工程安装工作拟投入的机具如下：

| 序号 | 机具名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 16t | 1辆 |
| 2 | 客货两用车 | 1.25t | 2辆 |
| 3 | 双排小货车 | 0.75t | 1辆 |
| 4 | 升降车 | 9m | 1辆 |
| 5 | 卷扬机 | 5t | 2台 |
| 6 | 卷扬机 | 1t | 4台 |
| 7 | 手拉葫芦 | 5t | 4只 |
| 8 | 手拉葫芦 | 2t | 3只 |
| 9 | 手拉葫芦 | 1t | 3只 |
| 10 | 千斤顶 | 10t | 2只 |
| 11 | 千斤顶 | 5t | 3只 |
| 12 | 千斤顶 | 3t | 3只 |
| 13 | 交流电焊机 | BX3-380/160 | 10台 |
| 14 | 交流电焊机 | BX3-380/250 | 8台 |
| 15 | 套丝机 | 4寸 | 2台 |
| 16 | 空气压缩机 | 0.95m3/min 10kg/cm2 | 1只 |
| 17 | 经纬仪 | J6 6″ | 1台 |
| 18 | 合像水准仪 | S3 3mm | 1台 |
| 19 | 海拔仪 | 0~6000m 0.25% | 1台 |
| 20 | 冲击电锤 | 20A | 40台 |
| 21 | 手提圆锯机 |  | 2台 |
| 22 | 手提砂轮机 |  | 10台 |
| 23 | 切割机 |  | 2台 |
| 24 | 手枪电钻 |  | 20台 |
| 25 | 台式钻床 | “西湖”2.2KW | 2台 |
| 26 | 手动扳牙 | 4寸 | 2副 |
| 27 | 试压装置 |  | 1套 |
| 28 | 专用压装工具 |  | 3套 |
| 29 | 双绞线压接工具 |  | 3套 |
| 30 | 弯管机 | 4寸 | 2台 |
| 31 | 气割设备 |  | 10套 |
| 32 | 台虎钳 |  | 2台 |
| 33 | 开槽机 |  | 3台 |
| 34 | 手用工具 |  | 若干 |
| 35 | 电工工具 |  | 若干 |
| 36 | 绝缘摇表 |  | 2只 |
| 37 | 接地摇表 |  | 2只 |
| 38 | 数字式万用表 |  | 10只 |
| 39 | 导线液压钳 |  | 5把 |
| 40 | 扭力扳手 |  | 4套 |
| 41 | 施工瞳台 |  | 10套 |
| 42 | 双梯 |  | 10把 |
| 43 | 框式水平仪 |  | 1只 |
| 44 | 条式水平低仪 |  | 1只 |
| 45 | 铝质水平尺 |  | 2把 |
| 46 | 配电箱、板 |  | 若干 |
| 47 | 施工电缆 |  | 若干 |
| 48 | 潜水泵 |  | 3台 |
| 49 | 混凝土搅拌机 |  | 2只 |
| 50 | 插入式振动棒 |  | 8台 |
| 51 | 钢筋焊接机 |  | 1台 |
| 52 | 模板、脚手架 |  | 若干 |
| 53 | 水泥翻斗车 |  | 10辆 |
| 54 | 柴油发电机组 | 8KW | 3台 |
| 55 | 照度测试仪 |  | 1台 |
| 56 | 双踪示波器 | 100MH | 1台 |
| 57 | 网络分析仪 | 1HZ,40msT26dB,7100dB | 1台 |
| 58 | 光纤熔接机 | AV33119 | 2台 |
| 59 | 频谱分析仪 | Tek2712 | 1台 |
| 60 | 便携式误码检测噪 | MP1520A | 1台 |
| 61 | 电性能试验装置 |  | 1套 |
| 62 | 抗拔力测试装置 |  | 1套 |
| 63 | 试水装置 |  | 1套 |
| 64 | 耐压测试仪 | NY-2 | 1台 |
| 65 | 光功率机 | FTM-230 | 1台 |
| 66 | 串行数据分析仪 | WL-87 | 1台 |
| 67 | 视频信号测试仪 | FLUKE-806 | 1台 |
| 68 | 多功能信号源 | HLE4432 | 1台 |
| 69 | 自动平衡动态应变仪 | DPM210A | 1台 |
| 70 | 超低频信号发生器 | XFO-8A | 1台 |
| 71 | 程序控制器 | SCK-Ⅲ | 1台 |
| 72 | 可编程控制器 | DKK | 1台 |
| 73 | 漏电保护测试仪 | TDB | 1台 |
| 74 | 多功能测试仪 | DCL-1A | 1台 |
| 75 | 可编程控制器 | DKK | 1台 |
| 76 | 多功能测试仪 | DCL-1A | 1台 |
| 77 | 超声波测试仪 |  | 1台 |
| 78 | 红外线测试仪 |  | 1台 |
| 79 | 便携式彩色监视器 | JVC 日本 | 2台 |
| 80 | 蓄电池测试仪 | FY-6 | 1台 |
| 81 | 光衰减器 | MN924N | 2套 |
| 82 | 光时域及射仪 | MW9040B 日本 | 1台 |
| 83 | 稳定化电源 | MG9001A 日本 | 1台 |
| 84 | 三相相序表 | XZ-1 | 2台 |
| 85 | 功率因素表 |  | 2台 |

# 9  安全生产的管理

## 9．1 保证安全生产措施

安全为了生产，生产必须安全，“安全第一”是一项贯穿项目施工全过程的大事。要抓好安全生产，必须做到管理思路清晰、组织严密、警钟长鸣。首先，从组织上进行落实，成立以项目经理为主的现场安全领导小组，项目副经理具体分管，各级施工员作为安全生产的监督实施人员，各班组长作为安全生产的具体执行负责人，建立多层次、全方位的安全生产管理网络。其次，必须加强对职工的安全生产教育，从项目施工队伍进场到工程竣工交付使用，安全生产教育必须贯穿于施工全过程，要有组织、有目的、定期有针对性的进行职工安全生产教育，增加职工安全生产意识。第三，必须制定安全生产的管理制度，约束职工的不安全生产行为，消除隐患，防患于未然。第四，必须制定详细的安全法规和紧急处理程序，并提交相关部门审批认可。第五，应确定一名有资格的技术助理作为专职急救人员，并配备必要的急救设备和药品。

## 9．2 项目安全生产管理机构设置

安全负责人   王启发

现场施工安全员   吴东彤

电工一班

朱庆标

电工二班

张

平

设备一班

罗沛华

设备二班

蒋焕满

土建施工班徐湎生

9．3安全生产的措施

保证安全生产，应从以下一些具体工作着手：

- 加强安全生产教育，所有施工人员都应严格遵守国家及地方颁发的有关安全法规；

- 对职工进行消防知识教育，做到人人都会使用消防灭火器材；

- 加强明火管理，落实“二证一器一监护”；

- 合理配置消防器材，并由专人维护保养；

- 易燃易爆物品必须按规定存放，妥善保管；

- 建立消防巡查制，不定期开展消防工作的落实检查，发现情况，严肃处理，及时整改；

- 所有施工机具必须配备一机一闸一保，接地良好，严禁使用倒顺开关。

- 临时电源配电箱及电缆都应完好，不得有破损、漏电现象，临时电源配电箱应有漏电保护装置;

- 特殊工种(电工、起重工、电焊工、爆破工等)必须持证上岗证；所有施工机具设备和高空作业的设备均需定期检查，并有安全员的签字记录。

- 施工临时用电必须由专业电气施工人员进行操作，杜绝无证上岗，乱拉乱接。

- 临时施工用电按照配电变压器容量选择电缆，严格控制末端电压，所有用电按照三相五线配制漏电开关。电缆敷设位置严格按照电力电缆敷设要求。

- 进入施工现场必须戴安全帽，严禁赤脚、穿高跟鞋、拖鞋、喇叭裤、裙子等进入施工现场。在确有必要的施工现场和时段，提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

- 严禁乱扔乱抛工具材料，野蛮装卸，野蛮施工。

◆ 设备吊运时，应先制定方案，并对吊装机具和钢丝绳等进行强度验算。吊运时，要认真检查，专人指挥，规范信号手势，设警戒线。吊物下受力索具旁严禁闲杂人员停留。

◆ 单机试运转时，相关专业人员必须到位，在设备、电气、仪表、管路各系统检查无误后，按试车程序进行通电、通水、通气试车，保证设备、人员安全。    ’

# 10文明施工措施

文明施工是创造良好的现场施工环境，顺利完成工程施工任务，获得理想质量等级的必备条件。文明施工已日益趋于标准化，成为施工企业精神面貌、素质的重要体现。通过抓文明施工，调动职工积极性，提高工程的施工质量。

# 10．1文明施工目标

- 实行施工现场标准化管理；

- 确保机电工程文明施工现场达到双标准化现场标准。

## 10．2文明施工管理措施

- 开展文明施工教育，做好文明施工宣传工作，提高职工的文明施工意识；

- 保持场内道路畅通，场地平坦整洁，施工现场条理有序，整洁卫生；

- 临时设施布置合理，室内整洁统一，环境优美；

- 建立治安管理制度，做到目标管理，制度落实，责任到人，措施得当有力，各生产部位防范设施到位；

- 建立现场文明施工管理体系，落实管理方法，与班组签定文明施工责任书；

- 建立施工现场落手清制度，严格执行谁施工谁负责清理的规定；

- 设备、材料、机具分区存放，整齐有序；

- 职工统一着装，配置统一形状的安全帽，并以安全帽颜色区分管理人员与操作职工。

- 现场人员造册管理，建立请准假制度。

# 11成品保护

在施工过程中，有些分项、分部工程已经完工，其他工程尚在施工，或者某些部位已经完成，其他部位正在施工，已完成的成品，不采取妥善的措施加以保护，就会造成损坏、遗失，影响质量，增加维护工作量，浪费工料，拖延工期，更严重的是有的损伤难以恢复设备原有的外观和功能，成为永久性缺陷。因此，搞好成品保护，是一项关系到确保工程质量，降低工程成本，保证施工进度的重要环节。

## 11．1施工顺序

合理的安排施工顺序，按正确的施工流程组织施工，是进行成品保护的有效途径之一。

◆ 应遵循“先地下，后地上”，“先深后浅”的施工顺序，可避免返工和损坏；

- 预埋管件与基础工程配合施工，可避免打洞挖槽；

- 隧道内先上后下的施工，可避免洞顶施工给路面施工带来的损坏和危险；

- 外场设备采取先基础件安装后设备安装的措施，可减少贵重设备失窃损坏的概率；

- 电缆沟内施工遵循先主电缆后支电缆，先大电缆后小电缆，可避免损坏和方便施工与维护。

## 11．2成品保护的措施

- 施工现场设置成品监管人；

- 对成品采用护、包、盖、封四种措施；

- 加强对职工的成品保护教育，提高职工的成品保护意识；

- 加强对成品的保护工作的检查监督，及时处理发现的问题；

# 12．安装工程施工方案

## 12．1设备安装工程施工方案

### 12．1．1工程概况

蝙蝠岭隧道机电工程主要机械设备有通风设备和消防给水设备。通风系统为纵向射流风机通风方式，在蝙蝠岭隧道设有16台φ1250mm，60kW的射流风机，风机安装于洞顶，支架固定。消防供水设备包括潜水泵及消防泵，分别设置在集水井内和消防泵房内，潜水泵型号为QXl0共2台，消防泵型号为XBD6.4/5-65(11KW) 2台。

设备安装工程施工方案的编制是依据金丽温高速公路第48合同段机电工程招标文件，招标图纸和工程量清单，遵照相关施工及验收规范来制定的。

### 12．1．2设备安装程序

基础验收

设备验收检查

吊装就位

初 平

设备预紧

精 平

设备固定

清 洗

调 整

单机试运转

### 12．1．3设备施工方案

12．1．3．1施工准备

施工准备是保证施工顺利进行的前提，主要包括技术准备、物质准备、组织准备及作业条件准备等，其具体内容是：

- 熟悉有关建设文件，了解工程特点及施工总体要求；

- 研究施工图纸，了解设计意图和商定解决方法，参与图纸会审；

- 施工员及各有关负责人就施工图、规范、说明书等技术要求进行技术交底；

- 落实设备、主材、辅材及施工机具，并进行检查确认。

- 做好设备开箱验收工作。设备开箱验收时，按设备装箱单，对设备部备件进行清查，对设备进行外观检查，包括设备规格、型号是否符合订货要求，随机文件、合格证、原产地证明是否齐全，检查无误后做好记录。

- 落实施工班组及施工技术负责人，确定质量控制要求。

- 验收和检查施工场地及基础验收，检查基础及预埋管、件的位置、尺寸和偏差，并进行记录。验收合格后进行基础放线。

12．1．3．2设备就位安装

- 设备的运输吊装：设备场外运输视设备堆放场地距安装现场远近，可采用汽车、卷扬机、滚杠等方式运输。设备的吊装可用桅杆、行车、汽吊，设备吊装就位后，以设备的纵横中心线对准基础的中心线，其偏差应符合JBJ23-96有关规定要求;

- 设备的找平紧固

设备地脚安装螺栓的长度应符合设备说明书和设计要求，紧固后丝扣要留出5-6牙，地脚螺栓的根部不能碰预留孔底。设备找平时要选择好测量基准面，精平时要请甲方或监理共同检查，认证后填写设备安装记录；

- 设备的清洗与润滑

设备安装完毕后，应进行请洗，清洗液应按说明书要求选用，如无要求一般选用煤油，轴承部位用无铅汽油，用刷子及木签、木刮刀进行清洗。设备各润滑点按照说明书要求的润滑油、脂和加油量加注润滑油、脂。

◆  隧道射流风机安装前，应按设计要求对预埋件进行抗拔试验荷载应为风机自重的15倍以上，抗拔试验荷载应保持10分钟以上，观察预埋件有否有损坏痕迹，并做好抗拔试验记录。抗拔试验应委托有资质的质检机构实施，并会同业主、监理、风机制造商一起进行；

◆  射流风机安装时，应按设备要求，确定紧固螺栓的拧紧力矩，施工时用扭力扳手测力拧紧，以保证隔振垫的隔振效果.

◆  设备安装前应进行盘车，清洁，检查设备上的连接螺栓有无松脱现象;

◆  设备的安装精度应符合设计技术要求和施工规范规定的要求。

12．1．3．3设备的单机试运转

设备的试运转是对设备的设计制造、安装质量的综合检验，在完成设备安装工作，电、管线等安装到位，并检查无误后可以开始设备的单机试车。试车步骤为：先无负荷试车，后有负荷试车；先部件到组件，后主机；先手动，后自动：先点动，后连续。试车时要注意观察各运转部位的运转状态、温升、噪声、振动和电流等。滑动轴承温度一般不应超过60℃，滚动轴承温度不应超过70℃。设备试车时，相关施工人员和技术人员、监理、设备制造商必须到场参与。设备试车后必须认真填写设备单机试运转记录，调试结果需经监理工程师审核。

12．1．3．4设备最后涂装

在设备单机试运转合格后，根据设计要求和业主要求，对设备进行涂装，以保证设备外观的美观。

### 12．1．4劳动力及施工机具、测量仪器计划

12.1.4.1劳动力计划

钳工：8名；起重工：4名；焊工：4名；电工：5名：普工：若干名；施工员：2名

12.1.4.2施工机具、测量仪器计划

| 序 号 | 机具、仪器名称 | 型号规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框式水平仪 | 0.2/1000 | 1只 |
| 2 | 条式水平低度 | 0.5/1000 | 1只 |
| 3 | 交流电焊机 | BX3-380/60 | 2台 |
| 4 | 冲击电锤 | 20A | 2把 |
| 5 | 卷扬机 | 1t | 2台 |
| 6 | 卷宗扬机 | 5t | 1台 |
| 7 | 合像水准仪 | S33mm | 2台 |
| 8 | 经纬仪 | J66″ | 1台 |
| 9 | 手拉葫芦 | 1t | 2只 |
| 10 | 手拉葫芦 | 3t | 4只 |
| 11 | 手拉葫芦 | 5t | 1只 |
| 12 | 气割设备 |  | 2套 |
| 13 | 导线液压仪 |  | 2把 |
| 14 | 扭力板手 |  | 4套 |
| 15 | 配电箱、板 |  | 3副 |
| 16 | 施工电缆 |  | 若干 |
| 17 | 施工平台 |  | 2套 |
| 18 | 绝缘摇表 |  | 1只 |
| 19 | 接地摇表 |  | 1只 |
| 20 | 数字式万用表 |  | 2只 |
| 21 | 抗拔力测试装置 |  | 1套 |
| 22 | 柴油发电组 | 8kw | 1台 |

## 12．2管道安装工程施工方案

### 12．2．1工程概况

蝙蝠岭隧道机电工程管道安装工程主要包括：消防集水池的进、排水管，消防给水管、消火栓及配套阀门、管件等。承压管道均采用热镀锌无缝钢管，法兰连接。    ，

### 12．2．2管道安装程序

现场测绘

绘制加工草图

管件制作

管道第一次安装

支吊架制作

支吊架热渡锌

支墩浇注

管道热渡锌

管道第二次安装

管道拆除

管件标识

设备接口

单机试运行

管道吹扫

系统试压

### 12．2．3施工方法

12．2．3．1施工准备

施工准备是保证施工顺利进行的前提，主要包括技术准备、物质准备、组织准备及作业条件准备，其具体内容是：

- 熟悉有关建设文件，了解工程特点及施工总体要求；

- 研究施工图纸，了解设计意图和商定解决方法，参与图纸会审；

- 考察了解已建成隧道消防给水系统施工中积累的经验和存在的问题，使本工程做得又快又好。

- 施工员及各有关负责人就施工图、规范、说明书等技术要求进行技术交底，明确质量标准、设计要求、施工工艺、技术措施、安全措施；

- 落实设备、主材，辅材及施工机具，并进行检查和合理有效的调配；

- 做好设备材料的到货开箱验收工作。设备材料到货开箱验收时，按设备的装箱单对设备、零部件、备件进行清点，并进行外观检查，包括设备规格、型号是否符合定货要求，随机文件、合格证是否齐全，材料的运货单对材料的数量、规格、产地、外观进行检查，是否符合定货要求，材料质保单是否对应有效。检查无误后做好记录；

- 落实施工班组和施工技术负责人，确定质量控制方案；

- 验收和检查施工场地及支吊架、支墩是否符合设计要求，预埋管、件的位置、尺寸有否偏差，并做好记录。

- 配合监理工程师参予基础的检查、验收，设备就位前所有基础、及预埋管件需经监理工程师的检查、验收。

12．2．3．2管道的安装

- 清理施工现场，确定管路走向并进行测绘，绘制管件加工图；

- 根据设计要求，预制管道支吊架，经热镀锌后，根据设计要求和规范要求浇注管道支墩；

- 按管件加工图制作管件，并进行管道预安装。并对管道进行透油检漏工作；

- 管道预安装完成后，做好管件标识，拆下后对管件进行热镀锌防腐；

- 按照管道预安装时的管件标识，对管道进行二次安装，同时安装管道附件，做好设备接口与支架固定；

- 管道的安装精度必须满足设计要求和施工规范要求。管道安装完成后，做好安装记录;

- 管道穿越公路时，应按施工规范要求进行深埋，并加设套管，套管的长度应考虑公路发展需要预留公路拓宽量，以确保管道运行安全;

- 管道跨越河道、山谷时，应利用当地的地理环境和高速公路主线桥架结构特点，架设钢制珩架，钢制珩架必须牢固稳定, 以防大风、洪水侵袭而引起损坏;

◆ 室外管道必须按设计要求和规范规定进行埋深保护。

### 12．2．4劳动力及施工机具、测量仪器计划

◆ 劳动力计划

钳工：5名；起重工：2名：焊工：10名；  电工：1名；管工：25人：

保温工：3人：普工：若干名；施工员：1名

◆ 施工机具、测量仪器计划

| 序号 | 机具、仪器名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电焊机 | BX3-380/160 | 6台 |
| 2 | 交流电焊机 | BX3-380/350 | 6台 |
| 3 | 卷扬机 | 1t | 2台 |
| 4 | 卷扬机 | 5t | 2台 |
| 5 | 冲击电锤 | 20A | 10台 |
| 6 | 合像水准仪 | S3 3mm | 2台 |
| 7 | 经纬仪 | J6 6″ | 1台 |
| 8 | 手拉葫芦 | 1t | 2只 |
| 9 | 手拉葫芦 | 3t | 2只 |
| 10 | 手拉葫芦 | 5t | 2只 |
| 11 | 气割设备 |  | 6套 |
| 12 | 配电箱、板 |  | 12套 |
| 13 | 施工电缆 |  | 若干 |
| 14 | 切割机 |  | 2台 |
| 15 | 手提砂轮机 |  | 5台 |
| 16 | 空气压缩机 | 0.9m3/min 10kg/cm3 | 1只 |
| 17 | 套丝机 | 4寸 | 1台 |
| 18 | 千斤顶 | 5t,3t | 各2台 |
| 19 | 海拔仪 | 0～6000m 0.25% | 1台 |
| 20 | 弯管机 | 4寸 | 2台 |
| 21 | 手用工具 |  | 若干 |
| 22 | 电工工具 |  | 若干 |
| 23 | 数字式万用表 |  | 2只 |
| 24 | 试压装置 |  | 1套 |
| 25 | 汽车吊 | 16吨 | 1辆 |
| 26 | 柴油发电机组 | 8kw | 1台 |

◆  对管道系统进行吹扫，及进行系统试压，管道系统试压压力按照GB50268-9给水排水管道工程施工及验收规范要求，试压方式和保压时间按规范规定进行。试压过程应邀请监理及业主代表参加。试压前，相关技术人员必须到位，对电、管线进行检查无误后开始，试压完成后做好试压记录;

◆  管道试压完成后应对管道进行保温防护或埋地覆土。

◆  消火栓、灭火器箱内设备安装完成后，应测定消火栓出口充实水柱的长度是否符合消防规范规定的要求，充实水柱的长度可通过调整管道内设置的减压孔板来实现。测试完毕后做好测试记录。

## 12．3电气安装工程施工方案

### 12．3．1电气安装内容

蝙蝠岭隧道群机电工程电气安装工程包括：供配电工程(含1个10KV配电所、3个10／0.4KV变电所)、隧道照明系统、构筑物内的动力照明设施、各控制室的动力照明设施、监控设备、配电设施和防雷接地系统。

电气安装工程安装工作量大，变配电设备多，电气线路长，动力照明设备品种规格多、安装要求高，且机电设计自动化控制程度高，对设备、材料的质量要求高。施工过程中各专业间、工种与工种之间交叉作业多，必须要求我们施工方案合理，要充分利用隧道施工中工作面广的优点，在平行施工基础上，合理调度，有序交叉，做到既相对独立又相互支持，相互配合。在队伍组织上，要组织一支既有强电力量，又有弱电力量，并具有自控调试经验的能吃苦耐劳，善打硬仗的施工队伍来保质保量完成电气设备的安装工作。

### 12．3．2电气安装施工程序

预埋电气管线检查

电气穿管敷设

电缆沟浇砼

电缆支架、桥架安装

设备基础制作

设备基础槽钢制作

设备验收检查

设备安装

接地极安装

电缆验收检查

电缆敷设

分系统调试

系统联调

电气接线

系统测试

单机试车

系统试运转

### 12．3．3电气安装施工方法

12．3．3．1基础型钢的埋设

基础型钢要与土建配合施工，按设计规定的标高固定，进行水平度校正，并用镀锌扁钢与接地网相接，接点不应少于两处。基础型钢的水平度误差≤1／1000，全长总误差≤5mm。

12．3．3．2高压配电柜、仪表盘的安装

- 高压配电柜、仪表盘的安装必须在室内装饰工程和室内地坪完成之后进行；

- 柜、盘安装必须牢固，连接紧密，并与地面垂直，其误差不大于柜高的1．5／1000，盘面间接缝小于2mm；

- 配电柜、仪表盘、控制柜必须有良好的接地。安装好的柜、盘应盘面油漆完好；  回路名称及部件标号齐全正确，柜内外清洁；

- 柜、盘应尽量装在非震动场所，如有较大震动，应提请甲方与设计单位联系选用防震的电气元件及仪表单元;

- 柜、盘的电源进线及母线的连接要按规范及国际通行的相色标示，相序正确一致，在低压双投电源柜中要保证进线电源的对应性；

- 母线安装应符合GBJl49-90技术标准;

- 二次回路的检查、送电及功能测试时应按原理图、元件布置图、接线图进行初审，合格后检查电气回路，信号回路接线牢固可靠，并进行送电前的绝缘电阻测试检查，必须达到5MΩ以上，然后按前后调试的顺序分段、分路试通及测试每路的功能。

12．3．3．3动力、照明配电箱的安装

- 落地式动力柜应牢固安装在槽钢基础上，有基础型钢的柜可直接安装在砼基础上，用螺栓、金属膨胀螺栓固定，并做好可靠的接地，安装位置尺寸按图纸要求，进出线管应在基础内高出地面10cm左右；

◆  暗装照明配电箱安装前，应将箱门、箱底板、衬板及元件拆下保管好，将箱体嵌入墙体装平，进出线管要顺进箱体上、下侧，露出5mm以下，安装牢固，接地可靠，安装箱体垂直偏差不应大于3mm，等穿线完毕后，再将各零件装上进行接线。

12．3．3．4电气管线的施工

- 电缆保护管按设计要求采用镀锌管或HBB玻璃钢管。镀锌管之间连接采用丝接，接头处跨焊或螺接导体作接地保护，管子与灯头盒、接线盒之间应加钠子或保护圈连接，连接处也应用导体跨接。玻璃钢管要用承插连接并加密封圈，另敷设接地扁钢作接地体；

- 电缆沟内玻璃钢电缆保护管应架设在管垫上，浇注细石混凝土保护，浇砼时，不得引起玻璃钢保护管的损坏和移位；

- 镀锌管电缆保护管应与本系统的相应接地网可靠接地，接地电阻小于4Ω。保护管的弯曲半径必须按规范要求制作，弯曲半径≥6D。

- 管内穿线不应超过管子内总截面积的40％，管内导线应不得有接头，钢管管口应加套保护圈，穿线前应先清除管内杂物，  以免损伤导线绝缘层和芯线。电缆穿管必须用人工拖拉，并用导辊导向减阻，杜绝用机械设备强制牵挂电缆，以免引起电缆变形和断裂；

- 埋地或埋砼管伸入手井孔的长度必须符合设计要求和施工规范要求，并在地面上加设电缆桩指示电缆方位和走向。

12．3．3．5电缆支架、桥架及线槽的配制安装

- 组装桥架要平直，水平误差不大于5mm，中心偏差不大于5mm，安装牢固，配件齐全，所有螺栓要拧紧；

- 桥架的固定支架按设计要求施工，如设计无要求，一般水平桥架间距2m，垂直桥架1．5m；

- 桥架、支架选用M12的金属膨胀螺栓固定，最好选用厂家配套的定型产品；

- 安装桥架时，桥架盖板先拆下分别保管，待电缆敷设后再统一装上；

- 线槽应安装牢固，横平竖直，避免与其他设备相碰。

洞外重型电缆桥架安装于跨越河谷及立交处，安装牢固可靠是洞外重型电缆桥架安装的重点之一，根据蝙蝠岭隧道群现场考察分析，我们将选择利用高速公路主线桥侧的预埋钢板作为重型桥架的支撑基点，通过焊接侧支撑臂(有必要的话用金属膨胀螺栓加固固定)来铺设重型桥架。洞外重型桥架除需要满足安装误差要求外，还需加桥架盖板以保护电缆。重型桥架应伸入电缆沟适度，伸入量不应小于10cm。

12．3．3．6电缆敷设

- 电缆敷设前先画出电缆沟电缆布置断面图，并经有关施工单位会签，报送监理工程师认可。

- 先编制敷设计划，列出电缆清单，准备好必要的机具、材料，如悬架、起重机具、挂牌等，垂直桥架敷设电缆时，还需搭好脚手架，并应配备好通讯工具；

- 核对电缆型号规格，检查电缆绝缘，并收藏好合格证。

- 巳埋地和埋砼保护管内敷设电缆时，必须要待有一定的强度后进行，以免敷设电缆时引起保护管的松动。穿电缆前要先清理沟内杂物和毛刺，以免电缆损坏；

- 根据电缆重量、长度、走向确定施工人员和机具，敷设时要统一指挥，确保施工安全；

- 同一沟内或同一桥架支架内敷设电缆应遵循先下层后上层、先里面后外面的次序，有序进行，以免电缆扭转和错孔；

- 电缆外表绝缘层应完好，无机械损伤和扭曲现象，绝缘电阻在5MΩ以上。

- 电缆敷设时应及时编挂标号牌，电缆排列应做到横成行、竖成列，引出方向和余量一致，相互间距一致，力求电缆排列整齐美观，便于维护；

◆ 电缆敷设时必须留有一定的余量，余量长度按规范规定，并做好盘条标记。电缆的最小弯曲半径必须≥10D的规范规定，控缆尽量避免有中间接头；

◆ 电缆头的制作必须整齐牢固，并进行搪锡处理，符合有关规范规定。

12．3．3．7 防雷与接地

- 防雷与接地要求应符合设计规定和规范要求，施工时要与土建施工密切配合，根据地理环境和土质条件合理选择接地体的埋设位置和数量，确保接地系统的可靠性。如果接地电阻超标应补接地极或采取降阻技术措施;

◆  防雷采用避雷针或避雷塔，并在电路上串接过电压保护器。避雷针、塔的安装必须符合设计图纸的要求并安装牢固，具有良好接地;

◆  接地线采用镀锌扁钢或利用电缆保护镀锌管，接地体采用镀锌角钢。扁钢的搭接长度为10cm和焊接方法应符合规范要求，角钢的长度和打入深度应符合设计和规范要求。

12．3．3．8电器设备及灯具的安装

- 灯具安装用的支座吊钩、预埋件、金属膨胀螺栓须敷设牢固，在吊架、桥架上安装的灯具应有可靠支撑，电器设备的接地(接零)措施和其它安全要求必须符合施工规范规定要求;

- 电器设备及其支架安装牢固、端正、位置正确。暗插座、开关的盖板应紧贴墙面，四周无缝隙，灯具及其控制开关工作应正常。

- 照明配电箱的位置正确、部件齐全、箱体开孔合适，切口整齐；零线经汇流排连接，无绞接现象：箱体，油漆完好、箱盖开闭灵活。箱内接线整齐，回路编号齐全、正确。箱、盖、板垂直度：体高50cm以下，允许偏差1．5mm；体高50cm以上，允许偏差3mm。

- 成排灯具中心线允许偏差5mm：明暗装开关、插座的面板:并列安装高度差小于0．5mm，  同一场所高差小于5mm，面板垂直度小于0．5mm;

- 隧道照明灯具应按设计要求调整投射角。高杆灯安装应先按设计要求和灯具生产厂要求制作砼基础，组装完成后一次吊装就位固定，高杆灯应是有良好的防雷接地措施。

电气安装完工后，应对每一施工内容做好施工记录和测试记录。测试时应邀请业主和监理到场参与。

### 12．3．4电气调试的方法

1. 高低压变配电系统调试前应进行高压电性能试验和保护装置的整组试验及继电整定试验，并进行二次回路按保护分别进行跳闸试验。在一次通以相应的额定电流或模拟事故状态，使二次保护装置动作、以考验空气断路器、空气开关等保护装置动作是否灵敏可靠;

2. 试送电试运行

当动力、照明安装完毕后，电气系统做好送电、变电的组织准备、技术准备、物资准备和环境准备。

- 组织准备：试送电试运行前先报现场监理认可，相关专业技术人员、施工负责人必须到场，并邀请业主、监理参与，确定各个岗位的操作人员和负责人。

    - 技术准备：做好每一回路的线路电阻测试检查，和电气设备手动操作试验，确保无卡死失灵现象，能正常工作，并编制详细的试送电试运行操作程序和方案，落实责任人和分工，  以书面形式通知业主办理送电申请报告，明确送电线路的回路编号、送电日期、时间及送电规范。

    - 物资准备：试送电运行前必须配备必须的操作工具、测试测量仪器仪表、高配专用操作用具、消防灭火器材等设备。

    - 环境准备：应认真清除电气箱、柜、盘的灰尘及堆放在附近的杂物、材料，在送电的场合悬挂标志牌，提醒非工作人员此回路将带电。

◆  电器系统的试送电试运行前，用电设备均应处于完好和分断状态，试送电试运行时，按操作程序、操作方案设计图纸的原理分级分路逐步依此进行，送电试车应设监护人员，在统一指挥下有序进行。

3． 试验完成后要填写详细的调试试车记录，做好竣工验收资料的准备工作。

4．  防雷接地工程竣工后按规范测试各系统接地电阻值，并做好测试记录。

### 12．3．5劳动力及施工机具、测量仪器计划

12．3．5．1劳动力计划

钳工：5名；起重工：2名；焊工：5名；  电工：25名；普工：若干名；

施工员：2名

12．3．5．2施工机具、测量仪器计划

| 序号 | 机具、仪器名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 16t | 1辆 |
| 2 | 卷扬机 | 1t | 2台 |
| 3 | 卷扬机 | 5t | 2台 |
| 4 | 手拉葫芦 | 1t | 1只 |
| 5 | 手拉葫芦 | 2t | 1只 |
| 6 | 千斤顶 | 3t | 2只 |
| 7 | 交流电焊机 | BX3-380/160 | 5台 |
| 8 | 交流电焊机 | BX3-380/250 | 3台 |
| 9 | 套丝机 | 4寸 | 1台 |
| 10 | 空气压缩机 | 0.9m3/min 10kg/cm2 | 1只 |
| 11 | 合像水准仪 |  | 1台 |
| 12 | 冲击电锤 | 20A | 30台 |
| 13 | 手枪电钻 |  | 10台 |
| 14 | 台式钻床 | “西湖”2.2kw | 1台 |
| 15 | 手动扳牙 | 4寸 | 1副 |
| 16 | 弯管机 |  | 2台 |
| 17 | 专用压装工具 |  | 3套 |
| 18 | 双绞线压装工具 |  | 3套 |
| 19 | 气割设备 |  | 4套 |
| 20 | 手用工具 |  | 若干 |
| 21 | 电工工具 |  | 若干 |
| 22 | 升降车 |  | 1台 |
| 23 | 绝缘摇表 |  | 2只 |
| 24 | 接地摇表 |  | 2只 |
| 25 | 数字式万用表 |  | 8只 |
| 26 | 导线液压钳 |  | 5把 |
| 27 | 施工平台 |  | 8套 |
| 28 | 双梯 |  | 5把 |
| 29 | 框式水平仪 |  | 1只 |
| 30 | 条式水平仪 |  | 1只 |
| 31 | 铝质水平尺 |  | 2把 |
| 32 | 配电箱、板 |  | 若干 |
| 33 | 施工电缆 |  | 若干 |
| 34 | 电性能试验装置 |  | 1套 |
| 35 | 双踪示波器 | 100MH | 1台 |
| 36 | 照度测试仪 |  | 1台 |
| 37 | 频谱分析仪 | Tek 2712 | 1台 |
| 38 | 柴油发电机组 | 8kw | 1台 |
| 39 | 耐压测试仪 | NY-2 | 1台 |
| 40 | 漏电保护测试仪 | TDB-1 | 1台 |

## 12．4监控设备安装工程施工方案

### 12．4．1工程概况

蝙蝠岭隧道群机电工程监控设备有：中控室内的服务器、计算机、打印机、控制台、投影设备、空调机、隧道现场的扬声器、双波长火焰探测器、报警按钮、COVI仪、风速仪、照度仪、紧急电话、区域控制器、可变情报板、可变限速标志、车辆检测器、光端机、摄像机及电力监控等设备。

### 12．4．2监控设备安装程序

监控设备的安装程序与本方案中第12．1．2规定的“设备安装程序”相同，可根据设备的安装固定方式予以适应简化。

监控设备相关的配电控制设备、电缆、光缆施工程序应符合本方案中第12.3.2条规定的“电气安装施工程序”的要求。

### 12．4．3监控设备安装施工方法

    - 监控设备及其相关的配电控制设备：电缆、光缆的安装施工方法可分类参照本方案第12．2．3、12．3．3条“设备安装施工方法”和“电气安装施工方法”规定的要求。

    - 中控室内的控制台、显示屏等应布局合理、整齐大方、操作方便。其电缆布线应规范整齐，便于维护检查。

    - 车间检测线圈的埋设深度应符合设计和产品技术要求，开槽位置、尺寸、深度应符合设计要求，埋设前，槽内应清洁干燥，填充物浇注应充实平整。线圈不得断裂和扭曲。

    - 摄像机安装应牢固，并调节其监控区域符合设计要求，避免出现监控盲区。

    - COVI仪及双波长火焰探测器必须安装牢固、并予以明显警示，以免伤人、车辆碰擦损坏；

    - 监控设备的安装支架、吊架都必须采用热镀锌构件，如用膨胀螺栓固定，则应用镀锌铁膨胀螺栓。

### 12．4．4监控设备的调试

- 监控设备及其相关的配电控制设备、电缆、光缆的调试应符合本方案中设备及电气的相关调试内容要求。

- 监控设备调试前，应订好通讯协议，做好系统连接接口。制订好调试大纲并经业主、监理审查同意。

- 监控设备的调试应做好组织准备、技术准备和物资准备、环境准备。为调试工作的顺利进行打下基础。

- 监控设备的调试应在其余系统调试完成后，并按照先单机后分系统，最后系统联调的次序进行。必须分级、分层分系统进行，避免相互干扰和影响。

- 监控设备的调试时，须邀请业主和监理代表参与。

- 监控设备的安装和调试完成后，必须及时做好安装、调试记录。

- 系统联调前先编制联调大纲，内容包括时间、内容、次序、技术指标、方法、措施以及参加人员等，联调大纲需经业主和监理工程师审核，联调结果作为工作验收依据之一。

### 12．4．5劳动力及施工机具、测量仪器计划

12．4．5．1劳动力计划

钳工：4名：起重工：2名；焊工：4名；电工：10名：普工：若干名；施工员：2名

12．4．5．2施工机具、测量仪器计划

| 序号 | 机具、仪器名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 16t | 1辆 |
| 2 | 柴油发电组 | 8kw | 2台 |
| 3 | 手拉葫芦 | 5t | 1只 |
| 4 | 手拉葫芦 | 2t | 2只 |
| 5 | 手拉葫芦 | 1t | 1只 |
| 6 | 交流电焊机 | BX3-380/160 | 2台 |
| 7 | 交流电焊机 | BX3-380/250 | 2台 |
| 8 | 套丝机 | 4寸 | 1台 |
| 9 | 合像水准仪 | S3 3mm | 1台 |
| 10 | 冲击电锤 | 20A | 8台 |
| 11 | 切割机 |  | 1台 |
| 12 | 手提圆锯机 |  | 1台 |
| 13 | 手提砂轮机 |  | 2台 |
| 14 | 手枪电钻 |  | 2台 |
| 15 | 手动扳牙 | 4寸 | 1副 |
| 16 | 弯管机 |  | 2台 |
| 17 | 气割设备 |  | 2套 |
| 18 | 开槽机 |  | 3台 |
| 19 | 手用工具 |  | 若干 |
| 20 | 电工工具 |  | 若干 |
| 21 | 专用压装工具 |  | 1套 |
| 22 | 双绞线压装工具 |  | 1套 |
| 23 | 导线液压钳 |  | 2把 |
| 24 | 升降车 |  | 1辆 |
| 25 | 施工平台 |  | 3套 |
| 26 | 双梯 |  | 4把 |
| 27 | 框式水平仪 |  | 1只 |
| 28 | 铝制水平尺 |  | 1只 |
| 29 | 配电箱、板 |  | 5套 |
| 30 | 施工电缆 |  | 若干 |
| 31 | 绝缘摇表 |  | 1只 |
| 32 | 接地摇表 |  | 1只 |
| 33 | 数字式万用表 |  | 3只 |
| 34 | 双踪示波器 | 100MH | 1台 |
| 35 | 光纤熔接机 | AV33119 | 2台 |
| 36 | 网络分析仪 | 1Hz,40ms,T26dB,7100dB | 1台 |
| 37 | 频谱分析仪 | Tek2712 | 1台 |
| 38 | 便携式误码检测器 | MP1520A | 1台 |
| 39 | 耐压测试仪 | NY-2 | 1台 |
| 40 | 光功率机 | FTM-230 | 1台 |
| 41 | 串行数据分析仪 | WL-87 | 1台 |
| 42 | 视频信号测试仪 | FLUKE VF-806 | 1台 |
| 43 | 多动能信号源 | HLE4432 | 1台 |
| 44 | 自动平衡动态应变仪 | DPM210A | 1台 |
| 45 | 超低频信号发生器 | XFO-8A | 1台 |
| 46 | 程序控制器 | SCK-Ⅲ | 1台 |
| 47 | 可编程控器 | DKK | 1台 |
| 48 | 漏电保护测试仪 | TDB-1 | 1台 |
| 49 | 多功能测试仪 | DCL-1A | 1台 |

## 12.5附属土建施工方案

### 12．5．1工程概况

蝙蝠岭隧道机电工程附属土建工程有：消防泵房1座、200m3 高水位池塘座、200m3蓄水池1座、集水井及设备基础、支墩、电缆沟内二次砼等。

### 12．5．2土建工程施工程序

测量定位、放线

基础开挖

垫层浇砼

钢筋制作

配  筋

预  埋

支  槽

浇  砼

保  养

砌  砖

屋  面

试  水

门  窗

装  饰

### 12．5．3土建工程施工方案

12．5．3．1施工准备

- 熟悉有关建设文件及设计要求，了解工程特点及施工总体要求。研究施工图纸、规范及标准。

- 确定施工班组、人员及机具；确定施工技术负责人；确定质量控制要求。

- 根据设计要求进行现场勘测，了解水源情况，确定集水井、蓄水池、泵房及高位水池的平面位置。

- 根据功能要求，结合标准图设计对泵房、水池、集水井等进行二次设计完善，使标准图与施工要求相结合。如水池的进出水管、水泵吸口处的设计完善等。

- 进行地质情况调查，制定合理的基础施工方法。

12．5．3．2土建施工

    - 根据地形条件和定位选择，进行构筑物测量放线，在测量放线时要严格控制构筑物的标高要求，使之符合设计规定。

    - 进行基槽开挖，基槽开挖要采取防水措施，避免泡槽。基槽开挖严禁挠动厚土，如有超挖，则必须回填压实处理。

    - 对土建使用的原材料(砂、石子、水泥、钢材等)要进行试验，并进行砼配料方案试验。试验要请具有相应资质的质检机构进行。

    - 垫层的浇注要符合设计图和规范的规定，并进行养护。

    - 钢筋的对接用对焊机，钢筋的配置和模板的架设应符合设计图纸和施工规范的要求。

    - 砼的配制由现场滚动式搅和机完成，在砼浇注过程中要按规范留取试样。水池的底板与墙身一次浇注。

    - 砼必须振捣均匀密实，不得出现空洞或蜂窝缺陷。

    - 水池砼要进行防渗处理并试验。

    - 砖砌工程应整齐，灰砂饱满，屋面要进行防水处理。

    - 门窗及装饰工程应根据设计要求，力求美观大方。

    - 集水井采用沉井法施工，井底敷设滤水层。

    - 支墩及电缆沟二次浇砼必须密实牢固，浇注时不能损害预埋的管线，同时，注意保护已完工的路面和机电设施。

    - 砼浇注时，要预备双电源供电设施，可通过临时配电与移动式发电机相结合的方式解决。

12．5．3．4  原材料及试块必须及时送检，土建完成后，须及时进行试水、盛水试验。

12．5．3．5  土建施工必须及时做好施工检查记录，隐蔽工程、钢筋工程、浇砼工程，试验作业时要请业主和监理参与检查确认。

### 12．5．4  劳动力及施工机具、测量仪器计划

12．5．4．1劳动力计划

钳工：1名；起重工：1名：焊工：2名；电工：2名；钢筋工：2人：泥工：18人；普工：若干名；施工员：1名

12．5．4．2施工机具、测量仪器计划

| 序号 | 机具、仪器名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷扬机 | 5t | 2台 |
| 2 | 卷扬机 | 1t | 4台 |
| 3 | 手拉葫芦 | 5t | 2只 |
| 4 | 手拉葫芦 | 2t | 2只 |
| 5 | 手拉葫芦 | 1t | 2只 |
| 6 | 交流电焊机 | BX3-380/250 | 2台 |
| 7 | 经纬仪 | J6 6″ | 1台 |
| 8 | 合像水准仪 | S3 3mm | 1台 |
| 9 | 海拔仪 | 0~6000m,0.25% | 1台 |
| 10 | 冲击电锤 |  | 2台 |
| 11 | 手提圆锯机 |  | 1台 |
| 12 | 手提砂轮机 |  | 2台 |
| 13 | 手动板牙 | 4寸 | 1副 |
| 14 | 气割设备 |  | 2套 |
| 15 | 手用工具 |  | 若干 |
| 16 | 电工工具 |  | 若干 |
| 17 | 双梯 |  | 2把 |
| 18 | 条式水平仪 |  | 1把 |
| 19 | 铝制水平尺 |  | 1把 |
| 20 | 配电箱、板 |  | 4套 |
| 21 | 施工电缆 |  | 若干 |
| 22 | 潜水泵 |  | 3台 |
| 23 | 混凝土搅拌机 |  | 2只 |
| 24 | 插入式振动棒 |  | 8台 |
| 25 | 钢筋焊接机 |  | 1台 |
| 26 | 模板、脚手架 |  | 若干 |
| 27 | 试水装置 |  | 1套 |
| 28 | 翻斗车 |  | 10辆 |
| 29 | 柴油发电机组 |  | 2台 |

## 12．6完工测试和验收

### 12．6．1完工测试

1  完工测试是对已安装完毕的全部或部分设备和系统进行试运行前的最后测试检查。测试时，应邀请监理工程师和业主代表参加全部测试工作并给予确认。

2  完工测试的内容应包括单项设备通电测试、单项设备功能测试、分系统功能测试、系统功能测试、系统运行测试。

- 完工测试需与监理工程师一起着重检查的内容为;

- 所有设备、电缆布线和配电安全可靠；

- 所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当和可以调整;

- 所有外露的金属部分应根据IEC的有关规程和要求进行接地。安全接地和工作接地点应符合设备生产厂家的要求;

- 所有的电缆芯及端子应适当装配、固定、支撑并要有不同的颜色用以正确识别;

- 所有电源的相线和中性线及公共连接要正确，电压、频率符合工作要求;

- 所有电源要加保险或其它保护，使得在故障情况下能安全自动断开;

- 所有保护盖要合适。提示和标签要正确，并安装在适当的位置。机壳和机箱的内外都要干净无杂物;

- 蓄电池要安装连接正确，并保证有良好的通风。充电器要能正常工作。如果采用可控硅充电设备，不能对机电设备产生干扰;

- 电缆和设备的绝缘电阻要大于IEC规定要求;

- 所有用于故障指示和报警的电子回路应工作正常;

- 所有用蓄电池供电的设备，在蓄电池额定供电时间内，不受交流电源故障、修理的影响;

- 所有设备和系统的性能指标要选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果令人满意并经由监理工程师同意;

- 所有源程序、自动编程器、程序调试工具、系统接口要保证该程序适用于系统.

3  完工测试须按监理工程师批准的有关图表进行，并在待测设备安装完毕并已调试完毕后进行。整个工程安装完毕后，要进行操作运行状态的最后总测试，以确认设备和系统性能的稳定正常。

4 完工测试必须要用合适的并经监理工程师认可的测试仪器设备来完成。完工测试后应做完的测试记录和报告供监理工程师批准。

### 12．6．2试运转

◆  招标文件技术规范要求，机电工程安装调试成功后应进行连续两个月的试运转，以考虑系统的可靠性；

◆  试运转期间，必须派驻技术管理人员和施工技术负责人，调试测试人员进行现场服务，进行定期不定期的巡检，并做好详细的试运转记录，发现问题必须在24小时内及时处理，并做详细记录；

◆  试运转期间的设备和软件修改都必须列入操作和维修手册中。

### 12．6．3可靠性测试和验收

- 系统经试运转合格后，应进行可靠性测试，可靠性测试时间为30天，可靠性测试须邀请业主和监理工程师参加；

- 可靠性测试期间，系统不得发生故障而影响连续运行，如发生故障，须报监理工程师，并由监理工程师，作出是否重新开始可靠性测试的决定；

- 可靠性测试期间，须派工程技术人员对现场进行定期巡检，并指导操作人员对设备的使用。

- 可靠性测试应及时做好测试记录，测试后由参加各方共同宣布验收合格。并报请监理工程师颁发运行验收证书并验交。

### 12．6．4缺陷责任期

- 缺陷责任期从运行验收证书生效后一年；

- 缺陷责任期内须提供免费服务的纠正、修复或更换制造和设计上的缺陷。

- 充分发挥地域优势，缺陷责任期内必须在3小时内对业主的紧急呼叫作出回应。

# 13工程资料管理

## 13．1概述

工程资料管理是指对整个项目实施过程中的文件资料、工程施工档案等进行的科学、合理、及时的收集整理、保管和归档管理。工程资料的管理是施工企业技术资料的储备，是开展技术交流，提高本企业管理水平及施工质量水平的重要手段；也是施工企业向业主提供工程质量保证文件的原始凭证和工程使用、维护的依据：更是鉴别工程质量，特别是隐蔽工程质量的重要依据。

## 13．2  工程资料体系

工程资料是项目经理部内各部职能部门和人员履行质量职能的凭据和证明，在其收集产生的过程中涉及的部门多、人员多、环节多，容易造成档案资料不全的问题。因此，在工程资料管理过程中应形成以项目总工程师为龙头，以项目资料员为核心，以各职能部门为保证的工程资料管理体系，把工程资料的管理分别落实到各部门，直至各相关责任人，使其职责明确，分工负责，层层审核把关。

## 13．3工程资料的主要内容

工程资料是在施工过程中的历史记录，其内容可归纳如下：

- 设备、材料的说明书，试验报告及出厂合格证等随机文件。

- 设备、材料的开箱验收记录。

- 设备、材料的安装施工记录。

- 设备、材料的现场试验测试记录。

- 土建工程施工验收记录和试验测试报告。

- 设备、材料的单机试运转记录。

- 系统的试压、试水、试运行记录。

- 图纸会审纪要及其他会议纪要，设计变更、技术联系单等。

- 技术交底记录，质量事故处理鉴定记录。

- 质量检查评定记录，竣工验收资料，竣工图。

- 工程财务资料、人事资料等。

# 14  工程项目成本管理

## 14．1 概述

工程项目成本管理是对施工企业施工活动中所发生的工程成本进行全

过程；全企业和全员的管理。它通过有组织、有系统的进行成本核算预测、计划控制、计算分析和考核等一系列科学管理，提高企业管理的水平，增加经济效益。

## 14．2   工程成本管理责任制

在本项目中将推行项目经理部目标成本责任制，其成本管理的重点为：

◆ 项目施工前，对项目的施工图预算进行控制，按实计算项目的工程造价；

◆ 施工过程中，将项目成本费用限制在计划成本的范围内，实现降低成本的目标；

◆ 施工过程中的技术质量检验制度，提高工程质量，杜绝因工程返工引起的成本增加。

- 加强合同管理，及时办理变更，现场签证及索赔工作。

- 推行经济承包责任制，调动职工增收节支的积极性。

# 15．附表

现行相关的国家安装工程施工验收规范及质量评定标准

| 1 | 起重设备施工及验收规范 | JBJ31-96 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 工业金属管道施工及验收规范 | GB50235-97 |
| 3 | 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 | GB50236-98 |
| 4 | 通风空调工程施工及验收规范 | GB50243-97 |
| 5 | 管道防腐工程施工及验收规范 | GBJ300-88 |
| 6 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-88 |
| 7 | 电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范 | GB50255-96 |
| 8 | 电气装置安装工程电气设备交换试验标准 | GB50150-91 |
| 9 | 工业安装工程质量检验评定统一标准 | GB50252-94 |
| 10 | 通风机现场试验 | GB10178-88 |
| 11 | 三相异步电动机试验方法 | GB1032-85 |
| 12 | 电力变压器总则 | GB1094 |
| 13 | 通风机空气动力性能试验方法 | GB1236-85 |
| 14 | 钢筋混凝土用热轧圆钢筋 | GB13013-91 |
| 15 | 低压电器基本标准 | GB1497 |
| 16 | 钢筋混凝土用热轧圆钢筋 | GB1499-91 |
| 17 | 电机振动测定方法 | GB2807 |
| 18 | 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 | GB2888-91 |
| 19 | 设备、管道保温技术通则 | GB4272-84 |
| 20 | 指示灯和按钮的颜色 | GB4720-84 |
| 21 | 低压电器外壳防护等级 | GB4942-2-93 |
| 22 | 工业企业照明设计规范 | GB50034-92 |
| 23 | 供配电系统设计规范 | GB50052-95 |
| 24 | 10千伏及以下变电所设计规范 | GB50053-94 |
| 25 | 通用用电设备配电设计规范 | GB50055-93 |
| 26 | 建筑物防雷设计规范 | GB50057-94 |
| 27 | 35~110KV变电所设计规范 | GB50059-92 |
| 28 | 35~110KV高压配电装置设计规范 | GB50060-92 |
| 29 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 | GB50060-92 |
| 30 | 火灾自动报警系统设计规范 | GB50116-98 |
| 31 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 | GB50166-92 |
| 32 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | GB50168-92 |
| 33 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB50169-92 |
| 34 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 | GB50170-92 |
| 35 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结构施工及验收规范 | GB50171-92 |
| 36 | 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 | GB50172-92 |
| 37 | 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范 | GB50173-92 |
| 38 | 混凝土结构工程施工及验收规范 | GB50204-95 |
| 39 | 钢结构工程施工及验收规范 | GB50205-95 |
| 40 | 电力工程电缆设计规范 | GB50217-94 |
| 41 | 额定电压450/750V以有聚氯乙烯绝缘电缆（电线） | GB5023-97 |
| 42 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 | GB50231-98 |
| 43 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 | GB50254-96 |
| 44 | 电气装置安装工程施工及验收规范 | GB50255-96 |
| 45 | 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 | GB50258-96 |
| 46 | 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 | GB50259-96 |
| 47 | 气体灭火系统施工及验收规范 | GB50263-97 |
| 48 | 给水排水管道工程施工及验收规范 | GB50268-97 |
| 49 | 压缩机、风机、泵房安装工程施工及验收规范 | GB50275-98 |
| 50 | 泡沫灭火系统施工及验收规范 | GB50281-98 |
| 51 | 道路交通标志和标线 | GB5768-1999 |
| 52 | 干式电力变压器 | GB6450-86 |
| 53 | 低压成套开关设备 | GB7251-87 |
| 54 | 电机基本技术要求 | GB755-87 |
| 55 | 电气测量指示仪表通用技术条件 | GB776 |
| 56 | 电气噪声测定方法 | GB806 |
| 57 | 塑料绝缘控制电缆 | GB9330-88 |
| 58 | 镉镍碱性蓄电池 | GB9368-88 |
| 59 | 镉镍碱性蓄电池组 | GB9369-88 |
| 60 | 三个相油浸式电力变压器技术参数和要求 | GB9451 |
| 61 | 低压电器基本开关设备基本试验方法 | GB9466-88 |
| 62 | 低压成套开关设备基本试验方法 | GB998-82 |
| 63 | 电力装置的电测量仪 | GB9466-88 |
| 64 | 工业与民用电力装置过电压保护设计规范 | GB998-82 |
| 65 | 工业企业通信接地设计规范 | GBJ79-85 |
| 66 | 工业电视系统工程设计规范 | GBJ120-88 |
| 67 | 自动化仪表安装工程质量检验评定标准 | GBJ131-90 |
| 68 | 民用建筑照明设计规范 | GBJ133-90 |
| 69 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 | GBJ147-90 |
| 70 | 电气装置安装工程电力变压器、油浸式电抗器、互感器施工及验收规范 | GBJ148-90 |
| 71 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 | GBJ149-90 |
| 72 | 电气装置安装工程施工及验收规范 | GBJ232-82 |
| 73 | 建筑安装工程质量检验评定统一标准 | GB50300-2001 |
| 74 | 建筑电气安装工程质量检验评定标准 | GBJ303-88 |
| 75 | 电力装置的电气测量仪表装置设计规范 | GBJ63-90-65-83 |
| 76 | 工业与民用电力装置的接地设计规范 | GBJ63-90 |
| 77 | 工业自动化仪表工程施工及验收规范 | GBJ93-86 |
| 78 | 一般用途轴流风机技术条件 | GB/T13274-91 |
| 79 | 半导体少长针消雷装置使用的安全要求 | GB/T16438-1996 |
| 80 | 电力建设安全工程规程 | GL-5009.1-92 |
| 81 | 仪表配管、配线设计规定 | HG20512-92 |
| 82 | 仪表系统接地设计规定 | HG20513-92 |
| 83 | 低压断路器 | JB1284 |
| 84 | 低压接触器 | JB2455-95 |
| 85 | 低压电动机启动器，第一部分交流直流（全电压）启动器 | JB2458.1-85 |
| 86 | 低压熔断器一般要求 | JB4011.1 |
| 87 | 低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔器组合电器 | JB4012 |
| 88 | 控制电路电器和开关元件一般要求 | JB4013.1-85 |
| 89 | 低压熔断器、半导体保护用的熔断器补充要求 | JB4044.4 |
| 90 | 隧道轴流式通风机 | JB4363-86 |
| 91 | 民用建筑电气设计规范 | JGJ/T16-92 |
| 92 | 滑轮风机试验方法 | GBJISB8330 |
| 93 | 接地装置安装 | JSJT-85 |
| 94 | 公路隧道通风照明设计规范（报批稿，99年） | JTJ026.1-99 |
| 95 | 公路隧道设计规范 | JTJ026-90 |
| 96 | 公路隧道施工技术规范 | JTJ042-94 |
| 97 | 公路工程质量检验评定标准 | JTJ071-98 |
| 98 | 高速公路交通安全设施设计及施工技术规范 | JTJ074-94 |
| 99 | 计算机设备安装与调试工程施工及验收规范 | YBJ-89 |
| 100 | 长途通信光缆塑料管道工程验收规范 | YD5037-97 |
| 101 | 通信管道工程施工及验收技术规范 | YDJ39-90 |
| 102 | 确定风机额定性能试验的实验方法 | AMCA210 |
| 103 | 确定通风装置额定声功率的试验规程 | AMCA300 |
| 104 | 根据实验室试验数据计算机噪声参数的方法 | AMCA301 |
| 105 | 公路隧道及地道桥架照明设计指南 | CIE NO26，1990 |
| 106 | 钢制电缆桥架工程设计规范 | CECS31：91 |
| 107 | 建筑安装工艺标准及操作规程 | DB/51901001-88 |
| 108 | 日本高等级公路隧道设计规程 | 道路公团，1985 |
| 109 | 电力建设质量等级评定标准 |  |
| 110 | 保安电视监控工程技术规范 |  |
| 111 | 通风焊接质量及检验 | ZBJ72038-90 |
| 112 | 通风机转子平衡 | ZBJ72042-90 |
| 113 | 通风机叶轮超速试验 | JB/T6445-92 |
| 114 | 通风机振动试验及其限值 | JB/T8689-1998 |
| 115 | 建筑给水排水设计规范 | GBJ15-88 |
| 116 | 钢筋混凝土设计规范 | GBJ10-89 |
| 117 | 建筑灭火器配置设计规范 | GBJ16-87 |
| 118 | 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡试验方法 | GBJ140-90-3216-89 |
| 119 | 低压配电装置设计规范 | GBJ54-83 |
| 120 | 工业和民用电力装置的接地设计规范 | GBJ65-83 |
| 121 | 电力设备接地设计技术规范 | SDJ8-79 |
| 122 | 10千伏及以下变电所设计规范 | GB80053-94 |
| 123 | 3~35KV交流金属封闭开关设备 | GB3906-83 |
| 124 | 3~63KV交流高压负荷开关 | GB3804-83 |
| 125 | 高压交流负荷开关—熔断器组合器 | IEC420-1990 |
| 126 | 计算机软件开发规范 | GB8566-88 |
| 127 | 计算机软件产品开发文件编制指南 | GB8567-88 |
| 128 | 计算机软件需求说明编制指南 | GB9385-88 |
| 129 | 计算机软件测试文件编制规范 | GB9386-88 |
| 130 | 计算机软件质量保证计划规范 | GB/T12504-90 |
| 131 | 计算机软件配置管理计划规范 | GB/T12505-90 |

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600